## Data
SUMMARY DATA
MAIN TRANSFORMER
P | 16150 | kVA
U1 | 132000 | V
I1 | 122.3485 | A
N1 | 1368
U2 | 193 | V
I2 | 83678.7565 | A
N2 | 2
U/N | 96.5 | V/esp
Ur | 23353
Ir | 383.7778
Nref | 242
Nrtot | 308
Pt | 8500 | kVA
Ut | 10000 | V
It | 850 | A
Nt | 103.6269
| Reg | Pri | Sec
e |  | 87 | 42 | mm
di | 662 | 894 | 1186 | mm
b | 29 | 104 | 52 | mm
de | 720 | 1102 | 1290 | mm
h | 1342 | 1158 | 1070 | mm
N | 30 | 40 | 2
Paralelo | 1 | 1 | 30
Sectores | 30 | 40 | 60
rmed | 345.5 | 499 | 619 | mm
dmed |  | 77 | 1144 | mm
hmed |  |  | 1114 | mm
BOOSTER
P | 8952 | kVA
Ub1 | 23326 | V
Ib1 | 383.7778 | A
Nb1 | 436
Ub2 | 107 | V
Ib2 | 83663.5514 | A
Nb2 | 2
Ub/Nb | 53.5 | V/esp
| Pri | Sec
e |  | 20 | mm
di | 512 | 700 | mm
b | 74 | 52 | mm
de | 660 | 804 | mm
h | 1090 | 1070 | mm
N | 40 | 2
rmed | 293 | 376 | mm
dmed |  | 680 | mm
hmed |  | 1080 | mm

## Interactive Results
TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.
25 MVA SMELTING FURNACE TRANSFORMER
STANDARD and FINITE ELEMENTS CALCULATION
Ref.: | TTE Interactive Calculation Transformer 2ESP 100625.xls
Date: | 10/06/25
| Main Unit Winding Actual Data |  |  |  |  | Booster Winding Actual Data
| Reg | Pri | Sec 1 | Sec 2 |  | Pri | Sec 1 | Sec 2
di | 662 | 894 | 1186 | 1238 |  | 512 | 700 | 752 | mm
de | 720 | 1102 | 1238 | 1290 |  | 660 | 752 | 804 | mm
h | 1342 | 1158 | 1070 | 1070 |  | 1090 | 1070 | 1070 | mm
N | 30 | 40 | 2 | 2 |  | 40 | 2 | 2
Paralell | 1 | 1 | 30 | 30 |  | 1 | 30 | 30
Sectors | 30 | 40 | 60 | 60 |  | 40 | 60 | 60
rmed | 345.5 | 499 | 606 | 632 |  | 293 | 363 | 389 | mm
dmed(21) |  |  | 1144 |  |  |  | 680 |  | mm
dmed(2r) |  |  | 0 |  |  |  | 350 |  | mm
hmed |  |  | 1114 |  |  |  | 1080 |  | mm
e(21) |  |  | 42 |  |  |  | 20 |  | mm
e(2r) |  |  | 233 |  |  |  | 350 |  | mm
e(1r) |  | 0 |  |  |  | 256 |  |  | mm
a | 44.7333 | 28.95 | 17.8333 | 17.8333 |  | 27.25 | 17.8333 | 17.8333 | mm
b | 29 | 104 | 26 | 26 |  | 74 | 26 | 26 | mm
aw |  |  | 5.8 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5.8 | mm
bw |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7 | mm
enamel |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | mm
na |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | mm
nb |  |  | 27.5 | 27.5 |  |  | 27.5 | 27.5 | mm
anet |  |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | mm
bnet |  |  | 26.125 | 26.125 |  |  | 26.125 | 26.125 | mm
A | 1297.2667 | 3010.8 | 313.5 | 313.5 |  | 2016.5 | 313.5 | 313.5 | mm2
req | 20.3207 | 30.9575 | 9.9895 | 9.9895 |  | 25.3352 | 9.9895 | 9.9895 | mm
Interactive Data . Dimensions in [mm]
Note: The sheet, except cell "Regulator Taps Choice", is protected for avoiding errors when modifying cells incorrectly. It may be left unprotected without a password
| Regulator Taps: 0, +11 and -11 |  |  |  | Tap 0
| For Choice, enter -1, 0 or 1 here --> |  |  |  | 0
|  |  | Main Unit |  |  | Booster
|  |  | Proposed | Actual |  | Proposed | Actual
Primary Winding
| Height |  | 1158 | 1158 |  | 1090 | 1090
| Width |  |  | 104 |  |  | 74
| Pri-Sec Channel |  | 42 | 42 |  | 20 | 20
| Reg-Pri Distance |  | 87 | 87
Voltage Drops
|  | Main Unit |  |  |  | Booster
|  | Standard | Finite Elements |  |  | Standard | Finite Elements
|  |  | Sp. Sec. | Normal |  |  | Sp. Sec. | Normal
| U2 Sec | 193 |  |  |  | 107.1239 | [5 empty] | 42 | #REF!
| U2cc Main | 18.4774 | 18.8362 | 18.7595 | V | 7.6628 | 7.8437 | 7.8238 | V
|  | 9.5738 | 9.7597 | 9.72 | % | 7.1532 | 7.3221 | 7.3035 | %
| U2cc Reg |  |  |  | V |  | 0.48027 | 0.49745 | V
| U2 Output | 193 |  |  | V |  |  |  | V
| Ucc Total | 26.1403 | 26.68 | 26.5833 | V |  | 7.8437 | 7.8238 | V
|  | 13.5442 | 13.8238 | 13.7737 | % |  |  |  | %
Current Distribution on Secondary
| Coils | Main Unit | [5 empty] | Booster
|  | Special Secondary |  |  | Normal |  |  | Special Secondary |  |  | Normal
| Sector | I[kA] | % of Avg. | Relative Losses | I[kA] | % of Avg. | Relative Losses | I[kA] | % of Avg. | Relative Losses | I[kA] | % of Avg. | Relative Losses
| 30 | 2.311 | 165.7079 | 2.7459 | 3.3383 | 239.3677 | 5.7297 | 1.8908 | 135.578 | 1.8381 | 2.5699 | 184.2708 | 3.3956
| 29 | 2.311 | 165.7079 | 2.7459 | 0.95831 | 68.7135 | 0.47215 | 1.8908 | 135.578 | 1.8381 | 1.0001 | 71.7115 | 0.51425
| 28 | 1.1037 | 79.141 | 0.62633 | 1.3934 | 99.9096 | 0.99819 | 1.1781 | 84.4735 | 0.71358 | 1.3591 | 97.4488 | 0.94963
| 27 | 1.1037 | 79.141 | 0.62633 | 1.2583 | 90.2227 | 0.81401 | 1.1781 | 84.4735 | 0.71358 | 1.2916 | 92.6143 | 0.85774
| 26 | 1.3187 | 94.5512 | 0.89399 | 1.2772 | 91.5803 | 0.8387 | 1.354 | 97.0872 | 0.94259 | 1.3205 | 94.6871 | 0.89656
| 25 | 1.3187 | 94.5512 | 0.89399 | 1.2683 | 90.9387 | 0.82699 | 1.354 | 97.0872 | 0.94259 | 1.3237 | 94.9125 | 0.90084
| 24 | 1.2655 | 90.7396 | 0.82337 | 1.2688 | 90.979 | 0.82772 | 1.3302 | 95.3809 | 0.90975 | 1.3302 | 95.3756 | 0.90965
| 23 | 1.2655 | 90.7396 | 0.82337 | 1.2685 | 90.9523 | 0.82723 | 1.3302 | 95.3809 | 0.90975 | 1.334 | 95.6489 | 0.91487
| 22 | 1.2757 | 91.471 | 0.83669 | 1.2688 | 90.9782 | 0.8277 | 1.3428 | 96.2823 | 0.92703 | 1.337 | 95.8699 | 0.9191
| 21 | 1.2757 | 91.471 | 0.83669 | 1.2692 | 91.0049 | 0.82819 | 1.3428 | 96.2823 | 0.92703 | 1.3393 | 96.0326 | 0.92223
| 20 | 1.2737 | 91.3246 | 0.83402 | 1.2696 | 91.0331 | 0.8287 | 1.3443 | 96.3913 | 0.92913 | 1.341 | 96.1554 | 0.92459
| 19 | 1.2737 | 91.3246 | 0.83402 | 1.2699 | 91.0575 | 0.82915 | 1.3443 | 96.3913 | 0.92913 | 1.3423 | 96.2455 | 0.92632
| 18 | 1.2744 | 91.3772 | 0.83498 | 1.2702 | 91.0766 | 0.82949 | 1.3462 | 96.5282 | 0.93177 | 1.3432 | 96.3089 | 0.92754
| 17 | 1.2744 | 91.3772 | 0.83498 | 1.2704 | 91.0896 | 0.82973 | 1.3462 | 96.5282 | 0.93177 | 1.3437 | 96.3493 | 0.92832
| 16 | 1.2744 | 91.375 | 0.83494 | 1.2705 | 91.0962 | 0.82985 | 1.3466 | 96.5572 | 0.93233 | 1.344 | 96.369 | 0.9287
| 15 | 1.2744 | 91.375 | 0.83494 | 1.2705 | 91.0962 | 0.82985 | 1.3466 | 96.5572 | 0.93233 | 1.344 | 96.369 | 0.9287
| 14 | 1.2744 | 91.3772 | 0.83498 | 1.2704 | 91.0896 | 0.82973 | 1.3462 | 96.5282 | 0.93177 | 1.3437 | 96.3493 | 0.92832
| 13 | 1.2744 | 91.3772 | 0.83498 | 1.2702 | 91.0766 | 0.82949 | 1.3462 | 96.5282 | 0.93177 | 1.3432 | 96.3089 | 0.92754
| 12 | 1.2737 | 91.3246 | 0.83402 | 1.2699 | 91.0575 | 0.82915 | 1.3443 | 96.3913 | 0.92913 | 1.3423 | 96.2455 | 0.92632
| 11 | 1.2737 | 91.3246 | 0.83402 | 1.2696 | 91.0331 | 0.8287 | 1.3443 | 96.3913 | 0.92913 | 1.341 | 96.1554 | 0.92459
| 10 | 1.2757 | 91.471 | 0.83669 | 1.2692 | 91.0049 | 0.82819 | 1.3428 | 96.2823 | 0.92703 | 1.3393 | 96.0326 | 0.92223
| 9 | 1.2757 | 91.471 | 0.83669 | 1.2688 | 90.9782 | 0.8277 | 1.3428 | 96.2823 | 0.92703 | 1.337 | 95.8699 | 0.9191
| 8 | 1.2655 | 90.7396 | 0.82337 | 1.2685 | 90.9523 | 0.82723 | 1.3302 | 95.3809 | 0.90975 | 1.334 | 95.6489 | 0.91487
| 7 | 1.2655 | 90.7396 | 0.82337 | 1.2688 | 90.979 | 0.82772 | 1.3302 | 95.3809 | 0.90975 | 1.3302 | 95.3756 | 0.90965
| 6 | 1.3187 | 94.5512 | 0.89399 | 1.2683 | 90.9387 | 0.82699 | 1.354 | 97.0872 | 0.94259 | 1.3237 | 94.9125 | 0.90084
| 5 | 1.3187 | 94.5512 | 0.89399 | 1.2772 | 91.5803 | 0.8387 | 1.354 | 97.0872 | 0.94259 | 1.3205 | 94.6871 | 0.89656
| 4 | 1.1037 | 79.141 | 0.62633 | 1.2583 | 90.2227 | 0.81401 | 1.1781 | 84.4735 | 0.71358 | 1.2916 | 92.6143 | 0.85774
| 3 | 1.1037 | 79.141 | 0.62633 | 1.3934 | 99.9096 | 0.99819 | 1.1781 | 84.4735 | 0.71358 | 1.3591 | 97.4488 | 0.94963
| 2 | 2.311 | 165.7079 | 2.7459 | 0.95831 | 68.7135 | 0.47215 | 1.8908 | 135.578 | 1.8381 | 1.0001 | 71.7115 | 0.51425
| 1 | 2.311 | 165.7079 | 2.7459 | 3.3383 | 239.3677 | 5.7297 | 1.8908 | 135.578 | 1.8381 | 2.5699 | 184.2708 | 3.3956
| Add. Losses |  |  | 1.0684 |  |  | 1.1425 |  |  | 1.0211 |  |  | 1.0544

## Main Special Sec
MAIN ACTIVE PART |  |  |  |  | BOOSTER
WINDING | TAP WINDING | TERTIARY | HIGH VOLTAGE | LOW VOLTAGE | HIGH VOLTAGE | LOW VOLTAGE
CURRENT | 383.7778 | 425 | 122.3485 | 41839.3782 | 383.7778 | 41831.7757 | A
Type Winding | LAYER | HELICAL | Disc+Interleave Disc | HELICAL
TURN Nº | 242 | 104 | 684 | 2 | 436 | 2
CONDUCTOR | 2//ax*(5.5x6.5) | 8//Rad.*(8x2.2) | 1 twined //rad(12.5x2.8) | 30CTC//
55x5.8x1.7
Insulation Thick | 0.8 mm | 0.6 mm | 1(total) mm | 0.12 mm
| paper | paper | Paper | Enamel+Epoxi
Current Density | 3.46 | 3.12 | 2.76 | 2.67 |  |  | A/mm2
Magnetic Height | 1342 | 1250 | 1158 | 1070 | 1090 | 1070 | mm
Inner diameter | 662 | 752 | 894 | 1186 | 512 | 700 | mm
Outer diameter | 720 | 796 | 1102 | 1290 | 660 | 804 | mm
Width BOW | 29 | 22 | 104 | 52 | 74 | 52 | mm
Channel |  |  |  | 42 |  |  | mm
Temp. Gradient | 15.59 | 12.47 | 17.46 | 19.16 |  |  | ºC
Copper mass | 325 | 385 | 1664 | 1376 |  |  | kg
Radial Spacer (quantity*width) | -- | 20*26mm | 20*36mm | 20*42mm
Axial duct | 1*5 mm | -- | 1* 5mm | ---
Datos
MAIN TRANSFORMER PRIMARY-SECONDARY IMPEDANCE AT NOMINAL POSITION
REFERRED AT 8,075 MVA
UCC= 9,99 %
Total impedance including the Booster= 13,77% [guaranteed 14,2%]
Net cross section: 1839.7 cm2
Volt/turn=64.33
Induction= 1.574 Tesla
| Reg | Pri | Sec 1 | Sec 2
Polar. | 0
di | 662 | 894 | 1186 | 1238 | mm
de | 720 | 1102 | 1238 | 1290 | mm | 8.9167 | 44
h | 1342 | 1158 | 1070 | 1070 | mm
N | 30 | 40 | 2 | 2
Paralell | 1 | 1 | 30 | 30
Sectors | 30 | 40 | 60 | 60
rmed | 345.5 | 499 | 606 | 632 | mm
dmed(21) |  |  | 1144 |  | mm
dmed(2r) | 807 |  |  |  | mm
hmed | 1250 |  | 1114 |  | mm
e(21) |  |  | 42 |  | mm
e(2r) |  |  | 233 |  | mm
e(1r) | 87 | [5 empty] | [I]=A = | uWb/mm
a | 44.7333 | 28.95 | 17.8333 | 17.8333 | mm |  |  | uH/mm
b | 29 | 104 | 26 | 26 | mm | A=pi()/4*d^2
aw |  |  | 5.8 | 5.8 | mm | A^(1/2)=(pi()/4)^(1/2)*d
bw |  |  | 1.7 | 1.7 | mm | d=(A/(pi()/4))^(1/2)
enamel |  |  | 0.1 | 0.1 | mm | deq=d*pi()/4=(A*pi()/4)^(1/2) |  |  |  |  | e^-(1/4)
na |  |  | 2 | 2 | mm | [5 empty] | d*pi()/4
nb |  |  | 27.5 | 27.5 | mm | A=b*h/m;anet*bnet
anet |  |  | 12 | 12 | mm
bnet |  |  | 26.125 | 26.125 | mm
A | 1297.2667 | 3010.8 | 313.5 | 313.5 |  | uo=4*pi()*1e-4 uH/mm
req | 20.3207 | 30.9575 | 9.9895 | 9.9895 |  | uH = uV.s/A
req=r*pi()/4=(A*pi()/4)^(1/2)/2
Cálculo
| Standard Sec. | Elem. Finitos |  |  |  | Pd=uo*Seq/heq
|  | Sec. | Reg. |  |  | Seq=pi()*dmed*(e+1/3*(b1+b2))
Seq | 337834.3076 |  |  | mm2 |  | heq=hmed+(e+1/3*(b1+b2)
heq | 1208 |  |  | mm |  | Pd/l=Pd/(pi()*dmed)
Pd | 0.35144 |  |  | uH/N^2
Pd/l | 0.097785 |  |  | uH/m.N^2
Xd/l | 30.72 |  |  | uV/A.m
L2cc | 1.4057 |  |  | uH
X2cc | 0.44163 |  |  | mOhm
U/N | 96.5 |  |  | V/N
N1 | 684
N2 | 2
U2 | 193 |  |  | V
I2 | 41.8394 |  |  | kA
P | 8075 |  |  | kVA
U2cc | 18.4774 | 18.8362 | 104.6994 | V
Ucc | 9.5738 | 9.7597 |  | %
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
101
499
x |  |  | dx | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
|  |  |  | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5
101 | 499 |  | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
102 | 499 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
103 | 499 |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
104 | 499 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
105 | 499 |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
106 | 499 |  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
107 | 499 |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
108 | 499 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
109 | 499 |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
110 | 499 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
111 | 499 |  | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
112 | 499 |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
113 | 499 |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
114 | 499 |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
115 | 499 |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
116 | 499 |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
117 | 499 |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
118 | 499 |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
119 | 499 |  | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
120 | 499 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
121 | 499 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
122 | 499 |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
123 | 499 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
124 | 499 |  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
125 | 499 |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
126 | 499 |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
127 | 499 |  | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
128 | 499 |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
129 | 499 |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
130 | 499 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
131 | 499 |  | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
132 | 499 |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
133 | 499 |  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
134 | 499 |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
135 | 499 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
136 | 499 |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
137 | 499 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
138 | 499 |  | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
139 | 499 |  | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
140 | 499 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
2101 | 606 |  | 2101 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2102 | 606 |  | 2102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2103 | 606 |  | 2103 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2104 | 606 |  | 2104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2105 | 606 |  | 2105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2106 | 606 |  | 2106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2107 | 606 |  | 2107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2108 | 606 |  | 2108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2109 | 606 |  | 2109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2110 | 606 |  | 2110 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2111 | 606 |  | 2111 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2112 | 606 |  | 2112 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2113 | 606 |  | 2113 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2114 | 606 |  | 2114 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2115 | 606 |  | 2115 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2116 | 606 |  | 2116 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2117 | 606 |  | 2117 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2118 | 606 |  | 2118 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2119 | 606 |  | 2119 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2120 | 606 |  | 2120 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2121 | 606 |  | 2121 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2122 | 606 |  | 2122 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2123 | 606 |  | 2123 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2124 | 606 |  | 2124 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2125 | 606 |  | 2125 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2126 | 606 |  | 2126 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2127 | 606 |  | 2127 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2128 | 606 |  | 2128 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2129 | 606 |  | 2129 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2130 | 606 |  | 2130 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2131 | 606 |  | 2131 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2132 | 606 |  | 2132 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2133 | 606 |  | 2133 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2134 | 606 |  | 2134 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2135 | 606 |  | 2135 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2136 | 606 |  | 2136 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2137 | 606 |  | 2137 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2138 | 606 |  | 2138 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2139 | 606 |  | 2139 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2140 | 606 |  | 2140 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2141 | 606 |  | 2141 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2142 | 606 |  | 2142 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2143 | 606 |  | 2143 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2144 | 606 |  | 2144 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2145 | 606 |  | 2145 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2146 | 606 |  | 2146 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2147 | 606 |  | 2147 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2148 | 606 |  | 2148 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2149 | 606 |  | 2149 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2150 | 606 |  | 2150 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2151 | 606 |  | 2151 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2152 | 606 |  | 2152 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2153 | 606 |  | 2153 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2154 | 606 |  | 2154 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2155 | 606 |  | 2155 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2156 | 606 |  | 2156 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2157 | 606 |  | 2157 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2158 | 606 |  | 2158 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2159 | 606 |  | 2159 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2160 | 606 |  | 2160 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2201 | 632 |  | 2201 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2202 | 632 |  | 2202 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2203 | 632 |  | 2203 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2204 | 632 |  | 2204 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2205 | 632 |  | 2205 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2206 | 632 |  | 2206 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2207 | 632 |  | 2207 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2208 | 632 |  | 2208 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2209 | 632 |  | 2209 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2210 | 632 |  | 2210 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2211 | 632 |  | 2211 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2212 | 632 |  | 2212 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2213 | 632 |  | 2213 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2214 | 632 |  | 2214 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2215 | 632 |  | 2215 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2216 | 632 |  | 2216 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2217 | 632 |  | 2217 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2218 | 632 |  | 2218 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2219 | 632 |  | 2219 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2220 | 632 |  | 2220 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2221 | 632 |  | 2221 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2222 | 632 |  | 2222 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2223 | 632 |  | 2223 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2224 | 632 |  | 2224 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2225 | 632 |  | 2225 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2226 | 632 |  | 2226 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2227 | 632 |  | 2227 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2228 | 632 |  | 2228 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2229 | 632 |  | 2229 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2230 | 632 |  | 2230 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2231 | 632 |  | 2231 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2232 | 632 |  | 2232 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2233 | 632 |  | 2233 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2234 | 632 |  | 2234 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2235 | 632 |  | 2235 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2236 | 632 |  | 2236 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2237 | 632 |  | 2237 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2238 | 632 |  | 2238 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2239 | 632 |  | 2239 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2240 | 632 |  | 2240 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2241 | 632 |  | 2241 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2242 | 632 |  | 2242 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2243 | 632 |  | 2243 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2244 | 632 |  | 2244 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2245 | 632 |  | 2245 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2246 | 632 |  | 2246 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2247 | 632 |  | 2247 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2248 | 632 |  | 2248 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2249 | 632 |  | 2249 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2250 | 632 |  | 2250 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2251 | 632 |  | 2251 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2252 | 632 |  | 2252 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2253 | 632 |  | 2253 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2254 | 632 |  | 2254 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2255 | 632 |  | 2255 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2256 | 632 |  | 2256 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2257 | 632 |  | 2257 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2258 | 632 |  | 2258 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2259 | 632 |  | 2259 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2260 | 632 |  | 2260 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
401 | 345.5 |  | 401 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 345.5 |  | 402 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 345.5 |  | 403 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 345.5 |  | 404 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 345.5 |  | 405 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 345.5 |  | 406 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 345.5 |  | 407 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 345.5 |  | 408 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 345.5 |  | 409 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 345.5 |  | 410 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 345.5 |  | 411 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 345.5 |  | 412 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 345.5 |  | 413 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 345.5 |  | 414 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 345.5 |  | 415 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 345.5 |  | 416 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 345.5 |  | 417 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 345.5 |  | 418 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 345.5 |  | 419 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 345.5 |  | 420 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 345.5 |  | 421 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 345.5 |  | 422 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 345.5 |  | 423 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 345.5 |  | 424 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 345.5 |  | 425 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 345.5 |  | 426 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 345.5 |  | 427 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 345.5 |  | 428 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 345.5 |  | 429 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 345.5 |  | 430 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101
14.475
y |  |  | dy | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
|  |  |  | 14.475 | 43.425 | 72.375 | 101.325 | 130.275 | 159.225 | 188.175 | 217.125 | 246.075 | 275.025 | 303.975 | 332.925 | 361.875 | 390.825 | 419.775 | 448.725 | 477.675 | 506.625 | 535.575 | 564.525 | 593.475 | 622.425 | 651.375 | 680.325 | 709.275 | 738.225 | 767.175 | 796.125 | 825.075 | 854.025 | 882.975 | 911.925 | 940.875 | 969.825 | 998.775 | 1027.725 | 1056.675 | 1085.625 | 1114.575 | 1143.525 | 52.9167 | 70.75 | 88.5833 | 106.4167 | 124.25 | 142.0833 | 159.9167 | 177.75 | 195.5833 | 213.4167 | 231.25 | 249.0833 | 266.9167 | 284.75 | 302.5833 | 320.4167 | 338.25 | 356.0833 | 373.9167 | 391.75 | 409.5833 | 427.4167 | 445.25 | 463.0833 | 480.9167 | 498.75 | 516.5833 | 534.4167 | 552.25 | 570.0833 | 587.9167 | 605.75 | 623.5833 | 641.4167 | 659.25 | 677.0833 | 694.9167 | 712.75 | 730.5833 | 748.4167 | 766.25 | 784.0833 | 801.9167 | 819.75 | 837.5833 | 855.4167 | 873.25 | 891.0833 | 908.9167 | 926.75 | 944.5833 | 962.4167 | 980.25 | 998.0833 | 1015.9167 | 1033.75 | 1051.5833 | 1069.4167 | 1087.25 | 1105.0833 | 52.9167 | 70.75 | 88.5833 | 106.4167 | 124.25 | 142.0833 | 159.9167 | 177.75 | 195.5833 | 213.4167 | 231.25 | 249.0833 | 266.9167 | 284.75 | 302.5833 | 320.4167 | 338.25 | 356.0833 | 373.9167 | 391.75 | 409.5833 | 427.4167 | 445.25 | 463.0833 | 480.9167 | 498.75 | 516.5833 | 534.4167 | 552.25 | 570.0833 | 587.9167 | 605.75 | 623.5833 | 641.4167 | 659.25 | 677.0833 | 694.9167 | 712.75 | 730.5833 | 748.4167 | 766.25 | 784.0833 | 801.9167 | 819.75 | 837.5833 | 855.4167 | 873.25 | 891.0833 | 908.9167 | 926.75 | 944.5833 | 962.4167 | 980.25 | 998.0833 | 1015.9167 | 1033.75 | 1051.5833 | 1069.4167 | 1087.25 | 1105.0833 | -69.6333 | -24.9 | 19.8333 | 64.5667 | 109.3 | 154.0333 | 198.7667 | 243.5 | 288.2333 | 332.9667 | 377.7 | 422.4333 | 467.1667 | 511.9 | 556.6333 | 601.3667 | 646.1 | 690.8333 | 735.5667 | 780.3 | 825.0333 | 869.7667 | 914.5 | 959.2333 | 1003.9667 | 1048.7 | 1093.4333 | 1138.1667 | 1182.9 | 1227.6333
101 | 14.475 |  | 101 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | -1042.2 | -1071.15 | -1100.1 | -1129.05 | -38.4417 | -56.275 | -74.1083 | -91.9417 | -109.775 | -127.6083 | -145.4417 | -163.275 | -181.1083 | -198.9417 | -216.775 | -234.6083 | -252.4417 | -270.275 | -288.1083 | -305.9417 | -323.775 | -341.6083 | -359.4417 | -377.275 | -395.1083 | -412.9417 | -430.775 | -448.6083 | -466.4417 | -484.275 | -502.1083 | -519.9417 | -537.775 | -555.6083 | -573.4417 | -591.275 | -609.1083 | -626.9417 | -644.775 | -662.6083 | -680.4417 | -698.275 | -716.1083 | -733.9417 | -751.775 | -769.6083 | -787.4417 | -805.275 | -823.1083 | -840.9417 | -858.775 | -876.6083 | -894.4417 | -912.275 | -930.1083 | -947.9417 | -965.775 | -983.6083 | -1001.4417 | -1019.275 | -1037.1083 | -1054.9417 | -1072.775 | -1090.6083 | -38.4417 | -56.275 | -74.1083 | -91.9417 | -109.775 | -127.6083 | -145.4417 | -163.275 | -181.1083 | -198.9417 | -216.775 | -234.6083 | -252.4417 | -270.275 | -288.1083 | -305.9417 | -323.775 | -341.6083 | -359.4417 | -377.275 | -395.1083 | -412.9417 | -430.775 | -448.6083 | -466.4417 | -484.275 | -502.1083 | -519.9417 | -537.775 | -555.6083 | -573.4417 | -591.275 | -609.1083 | -626.9417 | -644.775 | -662.6083 | -680.4417 | -698.275 | -716.1083 | -733.9417 | -751.775 | -769.6083 | -787.4417 | -805.275 | -823.1083 | -840.9417 | -858.775 | -876.6083 | -894.4417 | -912.275 | -930.1083 | -947.9417 | -965.775 | -983.6083 | -1001.4417 | -1019.275 | -1037.1083 | -1054.9417 | -1072.775 | -1090.6083 | 84.1083 | 39.375 | -5.3583 | -50.0917 | -94.825 | -139.5583 | -184.2917 | -229.025 | -273.7583 | -318.4917 | -363.225 | -407.9583 | -452.6917 | -497.425 | -542.1583 | -586.8917 | -631.625 | -676.3583 | -721.0917 | -765.825 | -810.5583 | -855.2917 | -900.025 | -944.7583 | -989.4917 | -1034.225 | -1078.9583 | -1123.6917 | -1168.425 | -1213.1583
102 | 43.425 |  | 102 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | -1042.2 | -1071.15 | -1100.1 | -9.4917 | -27.325 | -45.1583 | -62.9917 | -80.825 | -98.6583 | -116.4917 | -134.325 | -152.1583 | -169.9917 | -187.825 | -205.6583 | -223.4917 | -241.325 | -259.1583 | -276.9917 | -294.825 | -312.6583 | -330.4917 | -348.325 | -366.1583 | -383.9917 | -401.825 | -419.6583 | -437.4917 | -455.325 | -473.1583 | -490.9917 | -508.825 | -526.6583 | -544.4917 | -562.325 | -580.1583 | -597.9917 | -615.825 | -633.6583 | -651.4917 | -669.325 | -687.1583 | -704.9917 | -722.825 | -740.6583 | -758.4917 | -776.325 | -794.1583 | -811.9917 | -829.825 | -847.6583 | -865.4917 | -883.325 | -901.1583 | -918.9917 | -936.825 | -954.6583 | -972.4917 | -990.325 | -1008.1583 | -1025.9917 | -1043.825 | -1061.6583 | -9.4917 | -27.325 | -45.1583 | -62.9917 | -80.825 | -98.6583 | -116.4917 | -134.325 | -152.1583 | -169.9917 | -187.825 | -205.6583 | -223.4917 | -241.325 | -259.1583 | -276.9917 | -294.825 | -312.6583 | -330.4917 | -348.325 | -366.1583 | -383.9917 | -401.825 | -419.6583 | -437.4917 | -455.325 | -473.1583 | -490.9917 | -508.825 | -526.6583 | -544.4917 | -562.325 | -580.1583 | -597.9917 | -615.825 | -633.6583 | -651.4917 | -669.325 | -687.1583 | -704.9917 | -722.825 | -740.6583 | -758.4917 | -776.325 | -794.1583 | -811.9917 | -829.825 | -847.6583 | -865.4917 | -883.325 | -901.1583 | -918.9917 | -936.825 | -954.6583 | -972.4917 | -990.325 | -1008.1583 | -1025.9917 | -1043.825 | -1061.6583 | 113.0583 | 68.325 | 23.5917 | -21.1417 | -65.875 | -110.6083 | -155.3417 | -200.075 | -244.8083 | -289.5417 | -334.275 | -379.0083 | -423.7417 | -468.475 | -513.2083 | -557.9417 | -602.675 | -647.4083 | -692.1417 | -736.875 | -781.6083 | -826.3417 | -871.075 | -915.8083 | -960.5417 | -1005.275 | -1050.0083 | -1094.7417 | -1139.475 | -1184.2083
103 | 72.375 |  | 103 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | -1042.2 | -1071.15 | 19.4583 | 1.625 | -16.2083 | -34.0417 | -51.875 | -69.7083 | -87.5417 | -105.375 | -123.2083 | -141.0417 | -158.875 | -176.7083 | -194.5417 | -212.375 | -230.2083 | -248.0417 | -265.875 | -283.7083 | -301.5417 | -319.375 | -337.2083 | -355.0417 | -372.875 | -390.7083 | -408.5417 | -426.375 | -444.2083 | -462.0417 | -479.875 | -497.7083 | -515.5417 | -533.375 | -551.2083 | -569.0417 | -586.875 | -604.7083 | -622.5417 | -640.375 | -658.2083 | -676.0417 | -693.875 | -711.7083 | -729.5417 | -747.375 | -765.2083 | -783.0417 | -800.875 | -818.7083 | -836.5417 | -854.375 | -872.2083 | -890.0417 | -907.875 | -925.7083 | -943.5417 | -961.375 | -979.2083 | -997.0417 | -1014.875 | -1032.7083 | 19.4583 | 1.625 | -16.2083 | -34.0417 | -51.875 | -69.7083 | -87.5417 | -105.375 | -123.2083 | -141.0417 | -158.875 | -176.7083 | -194.5417 | -212.375 | -230.2083 | -248.0417 | -265.875 | -283.7083 | -301.5417 | -319.375 | -337.2083 | -355.0417 | -372.875 | -390.7083 | -408.5417 | -426.375 | -444.2083 | -462.0417 | -479.875 | -497.7083 | -515.5417 | -533.375 | -551.2083 | -569.0417 | -586.875 | -604.7083 | -622.5417 | -640.375 | -658.2083 | -676.0417 | -693.875 | -711.7083 | -729.5417 | -747.375 | -765.2083 | -783.0417 | -800.875 | -818.7083 | -836.5417 | -854.375 | -872.2083 | -890.0417 | -907.875 | -925.7083 | -943.5417 | -961.375 | -979.2083 | -997.0417 | -1014.875 | -1032.7083 | 142.0083 | 97.275 | 52.5417 | 7.8083 | -36.925 | -81.6583 | -126.3917 | -171.125 | -215.8583 | -260.5917 | -305.325 | -350.0583 | -394.7917 | -439.525 | -484.2583 | -528.9917 | -573.725 | -618.4583 | -663.1917 | -707.925 | -752.6583 | -797.3917 | -842.125 | -886.8583 | -931.5917 | -976.325 | -1021.0583 | -1065.7917 | -1110.525 | -1155.2583
104 | 101.325 |  | 104 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | -1042.2 | 48.4083 | 30.575 | 12.7417 | -5.0917 | -22.925 | -40.7583 | -58.5917 | -76.425 | -94.2583 | -112.0917 | -129.925 | -147.7583 | -165.5917 | -183.425 | -201.2583 | -219.0917 | -236.925 | -254.7583 | -272.5917 | -290.425 | -308.2583 | -326.0917 | -343.925 | -361.7583 | -379.5917 | -397.425 | -415.2583 | -433.0917 | -450.925 | -468.7583 | -486.5917 | -504.425 | -522.2583 | -540.0917 | -557.925 | -575.7583 | -593.5917 | -611.425 | -629.2583 | -647.0917 | -664.925 | -682.7583 | -700.5917 | -718.425 | -736.2583 | -754.0917 | -771.925 | -789.7583 | -807.5917 | -825.425 | -843.2583 | -861.0917 | -878.925 | -896.7583 | -914.5917 | -932.425 | -950.2583 | -968.0917 | -985.925 | -1003.7583 | 48.4083 | 30.575 | 12.7417 | -5.0917 | -22.925 | -40.7583 | -58.5917 | -76.425 | -94.2583 | -112.0917 | -129.925 | -147.7583 | -165.5917 | -183.425 | -201.2583 | -219.0917 | -236.925 | -254.7583 | -272.5917 | -290.425 | -308.2583 | -326.0917 | -343.925 | -361.7583 | -379.5917 | -397.425 | -415.2583 | -433.0917 | -450.925 | -468.7583 | -486.5917 | -504.425 | -522.2583 | -540.0917 | -557.925 | -575.7583 | -593.5917 | -611.425 | -629.2583 | -647.0917 | -664.925 | -682.7583 | -700.5917 | -718.425 | -736.2583 | -754.0917 | -771.925 | -789.7583 | -807.5917 | -825.425 | -843.2583 | -861.0917 | -878.925 | -896.7583 | -914.5917 | -932.425 | -950.2583 | -968.0917 | -985.925 | -1003.7583 | 170.9583 | 126.225 | 81.4917 | 36.7583 | -7.975 | -52.7083 | -97.4417 | -142.175 | -186.9083 | -231.6417 | -276.375 | -321.1083 | -365.8417 | -410.575 | -455.3083 | -500.0417 | -544.775 | -589.5083 | -634.2417 | -678.975 | -723.7083 | -768.4417 | -813.175 | -857.9083 | -902.6417 | -947.375 | -992.1083 | -1036.8417 | -1081.575 | -1126.3083
105 | 130.275 |  | 105 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | 77.3583 | 59.525 | 41.6917 | 23.8583 | 6.025 | -11.8083 | -29.6417 | -47.475 | -65.3083 | -83.1417 | -100.975 | -118.8083 | -136.6417 | -154.475 | -172.3083 | -190.1417 | -207.975 | -225.8083 | -243.6417 | -261.475 | -279.3083 | -297.1417 | -314.975 | -332.8083 | -350.6417 | -368.475 | -386.3083 | -404.1417 | -421.975 | -439.8083 | -457.6417 | -475.475 | -493.3083 | -511.1417 | -528.975 | -546.8083 | -564.6417 | -582.475 | -600.3083 | -618.1417 | -635.975 | -653.8083 | -671.6417 | -689.475 | -707.3083 | -725.1417 | -742.975 | -760.8083 | -778.6417 | -796.475 | -814.3083 | -832.1417 | -849.975 | -867.8083 | -885.6417 | -903.475 | -921.3083 | -939.1417 | -956.975 | -974.8083 | 77.3583 | 59.525 | 41.6917 | 23.8583 | 6.025 | -11.8083 | -29.6417 | -47.475 | -65.3083 | -83.1417 | -100.975 | -118.8083 | -136.6417 | -154.475 | -172.3083 | -190.1417 | -207.975 | -225.8083 | -243.6417 | -261.475 | -279.3083 | -297.1417 | -314.975 | -332.8083 | -350.6417 | -368.475 | -386.3083 | -404.1417 | -421.975 | -439.8083 | -457.6417 | -475.475 | -493.3083 | -511.1417 | -528.975 | -546.8083 | -564.6417 | -582.475 | -600.3083 | -618.1417 | -635.975 | -653.8083 | -671.6417 | -689.475 | -707.3083 | -725.1417 | -742.975 | -760.8083 | -778.6417 | -796.475 | -814.3083 | -832.1417 | -849.975 | -867.8083 | -885.6417 | -903.475 | -921.3083 | -939.1417 | -956.975 | -974.8083 | 199.9083 | 155.175 | 110.4417 | 65.7083 | 20.975 | -23.7583 | -68.4917 | -113.225 | -157.9583 | -202.6917 | -247.425 | -292.1583 | -336.8917 | -381.625 | -426.3583 | -471.0917 | -515.825 | -560.5583 | -605.2917 | -650.025 | -694.7583 | -739.4917 | -784.225 | -828.9583 | -873.6917 | -918.425 | -963.1583 | -1007.8917 | -1052.625 | -1097.3583
106 | 159.225 |  | 106 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | 106.3083 | 88.475 | 70.6417 | 52.8083 | 34.975 | 17.1417 | -0.69167 | -18.525 | -36.3583 | -54.1917 | -72.025 | -89.8583 | -107.6917 | -125.525 | -143.3583 | -161.1917 | -179.025 | -196.8583 | -214.6917 | -232.525 | -250.3583 | -268.1917 | -286.025 | -303.8583 | -321.6917 | -339.525 | -357.3583 | -375.1917 | -393.025 | -410.8583 | -428.6917 | -446.525 | -464.3583 | -482.1917 | -500.025 | -517.8583 | -535.6917 | -553.525 | -571.3583 | -589.1917 | -607.025 | -624.8583 | -642.6917 | -660.525 | -678.3583 | -696.1917 | -714.025 | -731.8583 | -749.6917 | -767.525 | -785.3583 | -803.1917 | -821.025 | -838.8583 | -856.6917 | -874.525 | -892.3583 | -910.1917 | -928.025 | -945.8583 | 106.3083 | 88.475 | 70.6417 | 52.8083 | 34.975 | 17.1417 | -0.69167 | -18.525 | -36.3583 | -54.1917 | -72.025 | -89.8583 | -107.6917 | -125.525 | -143.3583 | -161.1917 | -179.025 | -196.8583 | -214.6917 | -232.525 | -250.3583 | -268.1917 | -286.025 | -303.8583 | -321.6917 | -339.525 | -357.3583 | -375.1917 | -393.025 | -410.8583 | -428.6917 | -446.525 | -464.3583 | -482.1917 | -500.025 | -517.8583 | -535.6917 | -553.525 | -571.3583 | -589.1917 | -607.025 | -624.8583 | -642.6917 | -660.525 | -678.3583 | -696.1917 | -714.025 | -731.8583 | -749.6917 | -767.525 | -785.3583 | -803.1917 | -821.025 | -838.8583 | -856.6917 | -874.525 | -892.3583 | -910.1917 | -928.025 | -945.8583 | 228.8583 | 184.125 | 139.3917 | 94.6583 | 49.925 | 5.1917 | -39.5417 | -84.275 | -129.0083 | -173.7417 | -218.475 | -263.2083 | -307.9417 | -352.675 | -397.4083 | -442.1417 | -486.875 | -531.6083 | -576.3417 | -621.075 | -665.8083 | -710.5417 | -755.275 | -800.0083 | -844.7417 | -889.475 | -934.2083 | -978.9417 | -1023.675 | -1068.4083
107 | 188.175 |  | 107 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | 135.2583 | 117.425 | 99.5917 | 81.7583 | 63.925 | 46.0917 | 28.2583 | 10.425 | -7.4083 | -25.2417 | -43.075 | -60.9083 | -78.7417 | -96.575 | -114.4083 | -132.2417 | -150.075 | -167.9083 | -185.7417 | -203.575 | -221.4083 | -239.2417 | -257.075 | -274.9083 | -292.7417 | -310.575 | -328.4083 | -346.2417 | -364.075 | -381.9083 | -399.7417 | -417.575 | -435.4083 | -453.2417 | -471.075 | -488.9083 | -506.7417 | -524.575 | -542.4083 | -560.2417 | -578.075 | -595.9083 | -613.7417 | -631.575 | -649.4083 | -667.2417 | -685.075 | -702.9083 | -720.7417 | -738.575 | -756.4083 | -774.2417 | -792.075 | -809.9083 | -827.7417 | -845.575 | -863.4083 | -881.2417 | -899.075 | -916.9083 | 135.2583 | 117.425 | 99.5917 | 81.7583 | 63.925 | 46.0917 | 28.2583 | 10.425 | -7.4083 | -25.2417 | -43.075 | -60.9083 | -78.7417 | -96.575 | -114.4083 | -132.2417 | -150.075 | -167.9083 | -185.7417 | -203.575 | -221.4083 | -239.2417 | -257.075 | -274.9083 | -292.7417 | -310.575 | -328.4083 | -346.2417 | -364.075 | -381.9083 | -399.7417 | -417.575 | -435.4083 | -453.2417 | -471.075 | -488.9083 | -506.7417 | -524.575 | -542.4083 | -560.2417 | -578.075 | -595.9083 | -613.7417 | -631.575 | -649.4083 | -667.2417 | -685.075 | -702.9083 | -720.7417 | -738.575 | -756.4083 | -774.2417 | -792.075 | -809.9083 | -827.7417 | -845.575 | -863.4083 | -881.2417 | -899.075 | -916.9083 | 257.8083 | 213.075 | 168.3417 | 123.6083 | 78.875 | 34.1417 | -10.5917 | -55.325 | -100.0583 | -144.7917 | -189.525 | -234.2583 | -278.9917 | -323.725 | -368.4583 | -413.1917 | -457.925 | -502.6583 | -547.3917 | -592.125 | -636.8583 | -681.5917 | -726.325 | -771.0583 | -815.7917 | -860.525 | -905.2583 | -949.9917 | -994.725 | -1039.4583
108 | 217.125 |  | 108 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | 164.2083 | 146.375 | 128.5417 | 110.7083 | 92.875 | 75.0417 | 57.2083 | 39.375 | 21.5417 | 3.7083 | -14.125 | -31.9583 | -49.7917 | -67.625 | -85.4583 | -103.2917 | -121.125 | -138.9583 | -156.7917 | -174.625 | -192.4583 | -210.2917 | -228.125 | -245.9583 | -263.7917 | -281.625 | -299.4583 | -317.2917 | -335.125 | -352.9583 | -370.7917 | -388.625 | -406.4583 | -424.2917 | -442.125 | -459.9583 | -477.7917 | -495.625 | -513.4583 | -531.2917 | -549.125 | -566.9583 | -584.7917 | -602.625 | -620.4583 | -638.2917 | -656.125 | -673.9583 | -691.7917 | -709.625 | -727.4583 | -745.2917 | -763.125 | -780.9583 | -798.7917 | -816.625 | -834.4583 | -852.2917 | -870.125 | -887.9583 | 164.2083 | 146.375 | 128.5417 | 110.7083 | 92.875 | 75.0417 | 57.2083 | 39.375 | 21.5417 | 3.7083 | -14.125 | -31.9583 | -49.7917 | -67.625 | -85.4583 | -103.2917 | -121.125 | -138.9583 | -156.7917 | -174.625 | -192.4583 | -210.2917 | -228.125 | -245.9583 | -263.7917 | -281.625 | -299.4583 | -317.2917 | -335.125 | -352.9583 | -370.7917 | -388.625 | -406.4583 | -424.2917 | -442.125 | -459.9583 | -477.7917 | -495.625 | -513.4583 | -531.2917 | -549.125 | -566.9583 | -584.7917 | -602.625 | -620.4583 | -638.2917 | -656.125 | -673.9583 | -691.7917 | -709.625 | -727.4583 | -745.2917 | -763.125 | -780.9583 | -798.7917 | -816.625 | -834.4583 | -852.2917 | -870.125 | -887.9583 | 286.7583 | 242.025 | 197.2917 | 152.5583 | 107.825 | 63.0917 | 18.3583 | -26.375 | -71.1083 | -115.8417 | -160.575 | -205.3083 | -250.0417 | -294.775 | -339.5083 | -384.2417 | -428.975 | -473.7083 | -518.4417 | -563.175 | -607.9083 | -652.6417 | -697.375 | -742.1083 | -786.8417 | -831.575 | -876.3083 | -921.0417 | -965.775 | -1010.5083
109 | 246.075 |  | 109 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | 193.1583 | 175.325 | 157.4917 | 139.6583 | 121.825 | 103.9917 | 86.1583 | 68.325 | 50.4917 | 32.6583 | 14.825 | -3.0083 | -20.8417 | -38.675 | -56.5083 | -74.3417 | -92.175 | -110.0083 | -127.8417 | -145.675 | -163.5083 | -181.3417 | -199.175 | -217.0083 | -234.8417 | -252.675 | -270.5083 | -288.3417 | -306.175 | -324.0083 | -341.8417 | -359.675 | -377.5083 | -395.3417 | -413.175 | -431.0083 | -448.8417 | -466.675 | -484.5083 | -502.3417 | -520.175 | -538.0083 | -555.8417 | -573.675 | -591.5083 | -609.3417 | -627.175 | -645.0083 | -662.8417 | -680.675 | -698.5083 | -716.3417 | -734.175 | -752.0083 | -769.8417 | -787.675 | -805.5083 | -823.3417 | -841.175 | -859.0083 | 193.1583 | 175.325 | 157.4917 | 139.6583 | 121.825 | 103.9917 | 86.1583 | 68.325 | 50.4917 | 32.6583 | 14.825 | -3.0083 | -20.8417 | -38.675 | -56.5083 | -74.3417 | -92.175 | -110.0083 | -127.8417 | -145.675 | -163.5083 | -181.3417 | -199.175 | -217.0083 | -234.8417 | -252.675 | -270.5083 | -288.3417 | -306.175 | -324.0083 | -341.8417 | -359.675 | -377.5083 | -395.3417 | -413.175 | -431.0083 | -448.8417 | -466.675 | -484.5083 | -502.3417 | -520.175 | -538.0083 | -555.8417 | -573.675 | -591.5083 | -609.3417 | -627.175 | -645.0083 | -662.8417 | -680.675 | -698.5083 | -716.3417 | -734.175 | -752.0083 | -769.8417 | -787.675 | -805.5083 | -823.3417 | -841.175 | -859.0083 | 315.7083 | 270.975 | 226.2417 | 181.5083 | 136.775 | 92.0417 | 47.3083 | 2.575 | -42.1583 | -86.8917 | -131.625 | -176.3583 | -221.0917 | -265.825 | -310.5583 | -355.2917 | -400.025 | -444.7583 | -489.4917 | -534.225 | -578.9583 | -623.6917 | -668.425 | -713.1583 | -757.8917 | -802.625 | -847.3583 | -892.0917 | -936.825 | -981.5583
110 | 275.025 |  | 110 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | 222.1083 | 204.275 | 186.4417 | 168.6083 | 150.775 | 132.9417 | 115.1083 | 97.275 | 79.4417 | 61.6083 | 43.775 | 25.9417 | 8.1083 | -9.725 | -27.5583 | -45.3917 | -63.225 | -81.0583 | -98.8917 | -116.725 | -134.5583 | -152.3917 | -170.225 | -188.0583 | -205.8917 | -223.725 | -241.5583 | -259.3917 | -277.225 | -295.0583 | -312.8917 | -330.725 | -348.5583 | -366.3917 | -384.225 | -402.0583 | -419.8917 | -437.725 | -455.5583 | -473.3917 | -491.225 | -509.0583 | -526.8917 | -544.725 | -562.5583 | -580.3917 | -598.225 | -616.0583 | -633.8917 | -651.725 | -669.5583 | -687.3917 | -705.225 | -723.0583 | -740.8917 | -758.725 | -776.5583 | -794.3917 | -812.225 | -830.0583 | 222.1083 | 204.275 | 186.4417 | 168.6083 | 150.775 | 132.9417 | 115.1083 | 97.275 | 79.4417 | 61.6083 | 43.775 | 25.9417 | 8.1083 | -9.725 | -27.5583 | -45.3917 | -63.225 | -81.0583 | -98.8917 | -116.725 | -134.5583 | -152.3917 | -170.225 | -188.0583 | -205.8917 | -223.725 | -241.5583 | -259.3917 | -277.225 | -295.0583 | -312.8917 | -330.725 | -348.5583 | -366.3917 | -384.225 | -402.0583 | -419.8917 | -437.725 | -455.5583 | -473.3917 | -491.225 | -509.0583 | -526.8917 | -544.725 | -562.5583 | -580.3917 | -598.225 | -616.0583 | -633.8917 | -651.725 | -669.5583 | -687.3917 | -705.225 | -723.0583 | -740.8917 | -758.725 | -776.5583 | -794.3917 | -812.225 | -830.0583 | 344.6583 | 299.925 | 255.1917 | 210.4583 | 165.725 | 120.9917 | 76.2583 | 31.525 | -13.2083 | -57.9417 | -102.675 | -147.4083 | -192.1417 | -236.875 | -281.6083 | -326.3417 | -371.075 | -415.8083 | -460.5417 | -505.275 | -550.0083 | -594.7417 | -639.475 | -684.2083 | -728.9417 | -773.675 | -818.4083 | -863.1417 | -907.875 | -952.6083
111 | 303.975 |  | 111 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | 251.0583 | 233.225 | 215.3917 | 197.5583 | 179.725 | 161.8917 | 144.0583 | 126.225 | 108.3917 | 90.5583 | 72.725 | 54.8917 | 37.0583 | 19.225 | 1.3917 | -16.4417 | -34.275 | -52.1083 | -69.9417 | -87.775 | -105.6083 | -123.4417 | -141.275 | -159.1083 | -176.9417 | -194.775 | -212.6083 | -230.4417 | -248.275 | -266.1083 | -283.9417 | -301.775 | -319.6083 | -337.4417 | -355.275 | -373.1083 | -390.9417 | -408.775 | -426.6083 | -444.4417 | -462.275 | -480.1083 | -497.9417 | -515.775 | -533.6083 | -551.4417 | -569.275 | -587.1083 | -604.9417 | -622.775 | -640.6083 | -658.4417 | -676.275 | -694.1083 | -711.9417 | -729.775 | -747.6083 | -765.4417 | -783.275 | -801.1083 | 251.0583 | 233.225 | 215.3917 | 197.5583 | 179.725 | 161.8917 | 144.0583 | 126.225 | 108.3917 | 90.5583 | 72.725 | 54.8917 | 37.0583 | 19.225 | 1.3917 | -16.4417 | -34.275 | -52.1083 | -69.9417 | -87.775 | -105.6083 | -123.4417 | -141.275 | -159.1083 | -176.9417 | -194.775 | -212.6083 | -230.4417 | -248.275 | -266.1083 | -283.9417 | -301.775 | -319.6083 | -337.4417 | -355.275 | -373.1083 | -390.9417 | -408.775 | -426.6083 | -444.4417 | -462.275 | -480.1083 | -497.9417 | -515.775 | -533.6083 | -551.4417 | -569.275 | -587.1083 | -604.9417 | -622.775 | -640.6083 | -658.4417 | -676.275 | -694.1083 | -711.9417 | -729.775 | -747.6083 | -765.4417 | -783.275 | -801.1083 | 373.6083 | 328.875 | 284.1417 | 239.4083 | 194.675 | 149.9417 | 105.2083 | 60.475 | 15.7417 | -28.9917 | -73.725 | -118.4583 | -163.1917 | -207.925 | -252.6583 | -297.3917 | -342.125 | -386.8583 | -431.5917 | -476.325 | -521.0583 | -565.7917 | -610.525 | -655.2583 | -699.9917 | -744.725 | -789.4583 | -834.1917 | -878.925 | -923.6583
112 | 332.925 |  | 112 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | 280.0083 | 262.175 | 244.3417 | 226.5083 | 208.675 | 190.8417 | 173.0083 | 155.175 | 137.3417 | 119.5083 | 101.675 | 83.8417 | 66.0083 | 48.175 | 30.3417 | 12.5083 | -5.325 | -23.1583 | -40.9917 | -58.825 | -76.6583 | -94.4917 | -112.325 | -130.1583 | -147.9917 | -165.825 | -183.6583 | -201.4917 | -219.325 | -237.1583 | -254.9917 | -272.825 | -290.6583 | -308.4917 | -326.325 | -344.1583 | -361.9917 | -379.825 | -397.6583 | -415.4917 | -433.325 | -451.1583 | -468.9917 | -486.825 | -504.6583 | -522.4917 | -540.325 | -558.1583 | -575.9917 | -593.825 | -611.6583 | -629.4917 | -647.325 | -665.1583 | -682.9917 | -700.825 | -718.6583 | -736.4917 | -754.325 | -772.1583 | 280.0083 | 262.175 | 244.3417 | 226.5083 | 208.675 | 190.8417 | 173.0083 | 155.175 | 137.3417 | 119.5083 | 101.675 | 83.8417 | 66.0083 | 48.175 | 30.3417 | 12.5083 | -5.325 | -23.1583 | -40.9917 | -58.825 | -76.6583 | -94.4917 | -112.325 | -130.1583 | -147.9917 | -165.825 | -183.6583 | -201.4917 | -219.325 | -237.1583 | -254.9917 | -272.825 | -290.6583 | -308.4917 | -326.325 | -344.1583 | -361.9917 | -379.825 | -397.6583 | -415.4917 | -433.325 | -451.1583 | -468.9917 | -486.825 | -504.6583 | -522.4917 | -540.325 | -558.1583 | -575.9917 | -593.825 | -611.6583 | -629.4917 | -647.325 | -665.1583 | -682.9917 | -700.825 | -718.6583 | -736.4917 | -754.325 | -772.1583 | 402.5583 | 357.825 | 313.0917 | 268.3583 | 223.625 | 178.8917 | 134.1583 | 89.425 | 44.6917 | -0.041667 | -44.775 | -89.5083 | -134.2417 | -178.975 | -223.7083 | -268.4417 | -313.175 | -357.9083 | -402.6417 | -447.375 | -492.1083 | -536.8417 | -581.575 | -626.3083 | -671.0417 | -715.775 | -760.5083 | -805.2417 | -849.975 | -894.7083
113 | 361.875 |  | 113 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | 308.9583 | 291.125 | 273.2917 | 255.4583 | 237.625 | 219.7917 | 201.9583 | 184.125 | 166.2917 | 148.4583 | 130.625 | 112.7917 | 94.9583 | 77.125 | 59.2917 | 41.4583 | 23.625 | 5.7917 | -12.0417 | -29.875 | -47.7083 | -65.5417 | -83.375 | -101.2083 | -119.0417 | -136.875 | -154.7083 | -172.5417 | -190.375 | -208.2083 | -226.0417 | -243.875 | -261.7083 | -279.5417 | -297.375 | -315.2083 | -333.0417 | -350.875 | -368.7083 | -386.5417 | -404.375 | -422.2083 | -440.0417 | -457.875 | -475.7083 | -493.5417 | -511.375 | -529.2083 | -547.0417 | -564.875 | -582.7083 | -600.5417 | -618.375 | -636.2083 | -654.0417 | -671.875 | -689.7083 | -707.5417 | -725.375 | -743.2083 | 308.9583 | 291.125 | 273.2917 | 255.4583 | 237.625 | 219.7917 | 201.9583 | 184.125 | 166.2917 | 148.4583 | 130.625 | 112.7917 | 94.9583 | 77.125 | 59.2917 | 41.4583 | 23.625 | 5.7917 | -12.0417 | -29.875 | -47.7083 | -65.5417 | -83.375 | -101.2083 | -119.0417 | -136.875 | -154.7083 | -172.5417 | -190.375 | -208.2083 | -226.0417 | -243.875 | -261.7083 | -279.5417 | -297.375 | -315.2083 | -333.0417 | -350.875 | -368.7083 | -386.5417 | -404.375 | -422.2083 | -440.0417 | -457.875 | -475.7083 | -493.5417 | -511.375 | -529.2083 | -547.0417 | -564.875 | -582.7083 | -600.5417 | -618.375 | -636.2083 | -654.0417 | -671.875 | -689.7083 | -707.5417 | -725.375 | -743.2083 | 431.5083 | 386.775 | 342.0417 | 297.3083 | 252.575 | 207.8417 | 163.1083 | 118.375 | 73.6417 | 28.9083 | -15.825 | -60.5583 | -105.2917 | -150.025 | -194.7583 | -239.4917 | -284.225 | -328.9583 | -373.6917 | -418.425 | -463.1583 | -507.8917 | -552.625 | -597.3583 | -642.0917 | -686.825 | -731.5583 | -776.2917 | -821.025 | -865.7583
114 | 390.825 |  | 114 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | 337.9083 | 320.075 | 302.2417 | 284.4083 | 266.575 | 248.7417 | 230.9083 | 213.075 | 195.2417 | 177.4083 | 159.575 | 141.7417 | 123.9083 | 106.075 | 88.2417 | 70.4083 | 52.575 | 34.7417 | 16.9083 | -0.925 | -18.7583 | -36.5917 | -54.425 | -72.2583 | -90.0917 | -107.925 | -125.7583 | -143.5917 | -161.425 | -179.2583 | -197.0917 | -214.925 | -232.7583 | -250.5917 | -268.425 | -286.2583 | -304.0917 | -321.925 | -339.7583 | -357.5917 | -375.425 | -393.2583 | -411.0917 | -428.925 | -446.7583 | -464.5917 | -482.425 | -500.2583 | -518.0917 | -535.925 | -553.7583 | -571.5917 | -589.425 | -607.2583 | -625.0917 | -642.925 | -660.7583 | -678.5917 | -696.425 | -714.2583 | 337.9083 | 320.075 | 302.2417 | 284.4083 | 266.575 | 248.7417 | 230.9083 | 213.075 | 195.2417 | 177.4083 | 159.575 | 141.7417 | 123.9083 | 106.075 | 88.2417 | 70.4083 | 52.575 | 34.7417 | 16.9083 | -0.925 | -18.7583 | -36.5917 | -54.425 | -72.2583 | -90.0917 | -107.925 | -125.7583 | -143.5917 | -161.425 | -179.2583 | -197.0917 | -214.925 | -232.7583 | -250.5917 | -268.425 | -286.2583 | -304.0917 | -321.925 | -339.7583 | -357.5917 | -375.425 | -393.2583 | -411.0917 | -428.925 | -446.7583 | -464.5917 | -482.425 | -500.2583 | -518.0917 | -535.925 | -553.7583 | -571.5917 | -589.425 | -607.2583 | -625.0917 | -642.925 | -660.7583 | -678.5917 | -696.425 | -714.2583 | 460.4583 | 415.725 | 370.9917 | 326.2583 | 281.525 | 236.7917 | 192.0583 | 147.325 | 102.5917 | 57.8583 | 13.125 | -31.6083 | -76.3417 | -121.075 | -165.8083 | -210.5417 | -255.275 | -300.0083 | -344.7417 | -389.475 | -434.2083 | -478.9417 | -523.675 | -568.4083 | -613.1417 | -657.875 | -702.6083 | -747.3417 | -792.075 | -836.8083
115 | 419.775 |  | 115 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | 366.8583 | 349.025 | 331.1917 | 313.3583 | 295.525 | 277.6917 | 259.8583 | 242.025 | 224.1917 | 206.3583 | 188.525 | 170.6917 | 152.8583 | 135.025 | 117.1917 | 99.3583 | 81.525 | 63.6917 | 45.8583 | 28.025 | 10.1917 | -7.6417 | -25.475 | -43.3083 | -61.1417 | -78.975 | -96.8083 | -114.6417 | -132.475 | -150.3083 | -168.1417 | -185.975 | -203.8083 | -221.6417 | -239.475 | -257.3083 | -275.1417 | -292.975 | -310.8083 | -328.6417 | -346.475 | -364.3083 | -382.1417 | -399.975 | -417.8083 | -435.6417 | -453.475 | -471.3083 | -489.1417 | -506.975 | -524.8083 | -542.6417 | -560.475 | -578.3083 | -596.1417 | -613.975 | -631.8083 | -649.6417 | -667.475 | -685.3083 | 366.8583 | 349.025 | 331.1917 | 313.3583 | 295.525 | 277.6917 | 259.8583 | 242.025 | 224.1917 | 206.3583 | 188.525 | 170.6917 | 152.8583 | 135.025 | 117.1917 | 99.3583 | 81.525 | 63.6917 | 45.8583 | 28.025 | 10.1917 | -7.6417 | -25.475 | -43.3083 | -61.1417 | -78.975 | -96.8083 | -114.6417 | -132.475 | -150.3083 | -168.1417 | -185.975 | -203.8083 | -221.6417 | -239.475 | -257.3083 | -275.1417 | -292.975 | -310.8083 | -328.6417 | -346.475 | -364.3083 | -382.1417 | -399.975 | -417.8083 | -435.6417 | -453.475 | -471.3083 | -489.1417 | -506.975 | -524.8083 | -542.6417 | -560.475 | -578.3083 | -596.1417 | -613.975 | -631.8083 | -649.6417 | -667.475 | -685.3083 | 489.4083 | 444.675 | 399.9417 | 355.2083 | 310.475 | 265.7417 | 221.0083 | 176.275 | 131.5417 | 86.8083 | 42.075 | -2.6583 | -47.3917 | -92.125 | -136.8583 | -181.5917 | -226.325 | -271.0583 | -315.7917 | -360.525 | -405.2583 | -449.9917 | -494.725 | -539.4583 | -584.1917 | -628.925 | -673.6583 | -718.3917 | -763.125 | -807.8583
116 | 448.725 |  | 116 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | 395.8083 | 377.975 | 360.1417 | 342.3083 | 324.475 | 306.6417 | 288.8083 | 270.975 | 253.1417 | 235.3083 | 217.475 | 199.6417 | 181.8083 | 163.975 | 146.1417 | 128.3083 | 110.475 | 92.6417 | 74.8083 | 56.975 | 39.1417 | 21.3083 | 3.475 | -14.3583 | -32.1917 | -50.025 | -67.8583 | -85.6917 | -103.525 | -121.3583 | -139.1917 | -157.025 | -174.8583 | -192.6917 | -210.525 | -228.3583 | -246.1917 | -264.025 | -281.8583 | -299.6917 | -317.525 | -335.3583 | -353.1917 | -371.025 | -388.8583 | -406.6917 | -424.525 | -442.3583 | -460.1917 | -478.025 | -495.8583 | -513.6917 | -531.525 | -549.3583 | -567.1917 | -585.025 | -602.8583 | -620.6917 | -638.525 | -656.3583 | 395.8083 | 377.975 | 360.1417 | 342.3083 | 324.475 | 306.6417 | 288.8083 | 270.975 | 253.1417 | 235.3083 | 217.475 | 199.6417 | 181.8083 | 163.975 | 146.1417 | 128.3083 | 110.475 | 92.6417 | 74.8083 | 56.975 | 39.1417 | 21.3083 | 3.475 | -14.3583 | -32.1917 | -50.025 | -67.8583 | -85.6917 | -103.525 | -121.3583 | -139.1917 | -157.025 | -174.8583 | -192.6917 | -210.525 | -228.3583 | -246.1917 | -264.025 | -281.8583 | -299.6917 | -317.525 | -335.3583 | -353.1917 | -371.025 | -388.8583 | -406.6917 | -424.525 | -442.3583 | -460.1917 | -478.025 | -495.8583 | -513.6917 | -531.525 | -549.3583 | -567.1917 | -585.025 | -602.8583 | -620.6917 | -638.525 | -656.3583 | 518.3583 | 473.625 | 428.8917 | 384.1583 | 339.425 | 294.6917 | 249.9583 | 205.225 | 160.4917 | 115.7583 | 71.025 | 26.2917 | -18.4417 | -63.175 | -107.9083 | -152.6417 | -197.375 | -242.1083 | -286.8417 | -331.575 | -376.3083 | -421.0417 | -465.775 | -510.5083 | -555.2417 | -599.975 | -644.7083 | -689.4417 | -734.175 | -778.9083
117 | 477.675 |  | 117 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | 424.7583 | 406.925 | 389.0917 | 371.2583 | 353.425 | 335.5917 | 317.7583 | 299.925 | 282.0917 | 264.2583 | 246.425 | 228.5917 | 210.7583 | 192.925 | 175.0917 | 157.2583 | 139.425 | 121.5917 | 103.7583 | 85.925 | 68.0917 | 50.2583 | 32.425 | 14.5917 | -3.2417 | -21.075 | -38.9083 | -56.7417 | -74.575 | -92.4083 | -110.2417 | -128.075 | -145.9083 | -163.7417 | -181.575 | -199.4083 | -217.2417 | -235.075 | -252.9083 | -270.7417 | -288.575 | -306.4083 | -324.2417 | -342.075 | -359.9083 | -377.7417 | -395.575 | -413.4083 | -431.2417 | -449.075 | -466.9083 | -484.7417 | -502.575 | -520.4083 | -538.2417 | -556.075 | -573.9083 | -591.7417 | -609.575 | -627.4083 | 424.7583 | 406.925 | 389.0917 | 371.2583 | 353.425 | 335.5917 | 317.7583 | 299.925 | 282.0917 | 264.2583 | 246.425 | 228.5917 | 210.7583 | 192.925 | 175.0917 | 157.2583 | 139.425 | 121.5917 | 103.7583 | 85.925 | 68.0917 | 50.2583 | 32.425 | 14.5917 | -3.2417 | -21.075 | -38.9083 | -56.7417 | -74.575 | -92.4083 | -110.2417 | -128.075 | -145.9083 | -163.7417 | -181.575 | -199.4083 | -217.2417 | -235.075 | -252.9083 | -270.7417 | -288.575 | -306.4083 | -324.2417 | -342.075 | -359.9083 | -377.7417 | -395.575 | -413.4083 | -431.2417 | -449.075 | -466.9083 | -484.7417 | -502.575 | -520.4083 | -538.2417 | -556.075 | -573.9083 | -591.7417 | -609.575 | -627.4083 | 547.3083 | 502.575 | 457.8417 | 413.1083 | 368.375 | 323.6417 | 278.9083 | 234.175 | 189.4417 | 144.7083 | 99.975 | 55.2417 | 10.5083 | -34.225 | -78.9583 | -123.6917 | -168.425 | -213.1583 | -257.8917 | -302.625 | -347.3583 | -392.0917 | -436.825 | -481.5583 | -526.2917 | -571.025 | -615.7583 | -660.4917 | -705.225 | -749.9583
118 | 506.625 |  | 118 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | 453.7083 | 435.875 | 418.0417 | 400.2083 | 382.375 | 364.5417 | 346.7083 | 328.875 | 311.0417 | 293.2083 | 275.375 | 257.5417 | 239.7083 | 221.875 | 204.0417 | 186.2083 | 168.375 | 150.5417 | 132.7083 | 114.875 | 97.0417 | 79.2083 | 61.375 | 43.5417 | 25.7083 | 7.875 | -9.9583 | -27.7917 | -45.625 | -63.4583 | -81.2917 | -99.125 | -116.9583 | -134.7917 | -152.625 | -170.4583 | -188.2917 | -206.125 | -223.9583 | -241.7917 | -259.625 | -277.4583 | -295.2917 | -313.125 | -330.9583 | -348.7917 | -366.625 | -384.4583 | -402.2917 | -420.125 | -437.9583 | -455.7917 | -473.625 | -491.4583 | -509.2917 | -527.125 | -544.9583 | -562.7917 | -580.625 | -598.4583 | 453.7083 | 435.875 | 418.0417 | 400.2083 | 382.375 | 364.5417 | 346.7083 | 328.875 | 311.0417 | 293.2083 | 275.375 | 257.5417 | 239.7083 | 221.875 | 204.0417 | 186.2083 | 168.375 | 150.5417 | 132.7083 | 114.875 | 97.0417 | 79.2083 | 61.375 | 43.5417 | 25.7083 | 7.875 | -9.9583 | -27.7917 | -45.625 | -63.4583 | -81.2917 | -99.125 | -116.9583 | -134.7917 | -152.625 | -170.4583 | -188.2917 | -206.125 | -223.9583 | -241.7917 | -259.625 | -277.4583 | -295.2917 | -313.125 | -330.9583 | -348.7917 | -366.625 | -384.4583 | -402.2917 | -420.125 | -437.9583 | -455.7917 | -473.625 | -491.4583 | -509.2917 | -527.125 | -544.9583 | -562.7917 | -580.625 | -598.4583 | 576.2583 | 531.525 | 486.7917 | 442.0583 | 397.325 | 352.5917 | 307.8583 | 263.125 | 218.3917 | 173.6583 | 128.925 | 84.1917 | 39.4583 | -5.275 | -50.0083 | -94.7417 | -139.475 | -184.2083 | -228.9417 | -273.675 | -318.4083 | -363.1417 | -407.875 | -452.6083 | -497.3417 | -542.075 | -586.8083 | -631.5417 | -676.275 | -721.0083
119 | 535.575 |  | 119 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | 482.6583 | 464.825 | 446.9917 | 429.1583 | 411.325 | 393.4917 | 375.6583 | 357.825 | 339.9917 | 322.1583 | 304.325 | 286.4917 | 268.6583 | 250.825 | 232.9917 | 215.1583 | 197.325 | 179.4917 | 161.6583 | 143.825 | 125.9917 | 108.1583 | 90.325 | 72.4917 | 54.6583 | 36.825 | 18.9917 | 1.1583 | -16.675 | -34.5083 | -52.3417 | -70.175 | -88.0083 | -105.8417 | -123.675 | -141.5083 | -159.3417 | -177.175 | -195.0083 | -212.8417 | -230.675 | -248.5083 | -266.3417 | -284.175 | -302.0083 | -319.8417 | -337.675 | -355.5083 | -373.3417 | -391.175 | -409.0083 | -426.8417 | -444.675 | -462.5083 | -480.3417 | -498.175 | -516.0083 | -533.8417 | -551.675 | -569.5083 | 482.6583 | 464.825 | 446.9917 | 429.1583 | 411.325 | 393.4917 | 375.6583 | 357.825 | 339.9917 | 322.1583 | 304.325 | 286.4917 | 268.6583 | 250.825 | 232.9917 | 215.1583 | 197.325 | 179.4917 | 161.6583 | 143.825 | 125.9917 | 108.1583 | 90.325 | 72.4917 | 54.6583 | 36.825 | 18.9917 | 1.1583 | -16.675 | -34.5083 | -52.3417 | -70.175 | -88.0083 | -105.8417 | -123.675 | -141.5083 | -159.3417 | -177.175 | -195.0083 | -212.8417 | -230.675 | -248.5083 | -266.3417 | -284.175 | -302.0083 | -319.8417 | -337.675 | -355.5083 | -373.3417 | -391.175 | -409.0083 | -426.8417 | -444.675 | -462.5083 | -480.3417 | -498.175 | -516.0083 | -533.8417 | -551.675 | -569.5083 | 605.2083 | 560.475 | 515.7417 | 471.0083 | 426.275 | 381.5417 | 336.8083 | 292.075 | 247.3417 | 202.6083 | 157.875 | 113.1417 | 68.4083 | 23.675 | -21.0583 | -65.7917 | -110.525 | -155.2583 | -199.9917 | -244.725 | -289.4583 | -334.1917 | -378.925 | -423.6583 | -468.3917 | -513.125 | -557.8583 | -602.5917 | -647.325 | -692.0583
120 | 564.525 |  | 120 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | 511.6083 | 493.775 | 475.9417 | 458.1083 | 440.275 | 422.4417 | 404.6083 | 386.775 | 368.9417 | 351.1083 | 333.275 | 315.4417 | 297.6083 | 279.775 | 261.9417 | 244.1083 | 226.275 | 208.4417 | 190.6083 | 172.775 | 154.9417 | 137.1083 | 119.275 | 101.4417 | 83.6083 | 65.775 | 47.9417 | 30.1083 | 12.275 | -5.5583 | -23.3917 | -41.225 | -59.0583 | -76.8917 | -94.725 | -112.5583 | -130.3917 | -148.225 | -166.0583 | -183.8917 | -201.725 | -219.5583 | -237.3917 | -255.225 | -273.0583 | -290.8917 | -308.725 | -326.5583 | -344.3917 | -362.225 | -380.0583 | -397.8917 | -415.725 | -433.5583 | -451.3917 | -469.225 | -487.0583 | -504.8917 | -522.725 | -540.5583 | 511.6083 | 493.775 | 475.9417 | 458.1083 | 440.275 | 422.4417 | 404.6083 | 386.775 | 368.9417 | 351.1083 | 333.275 | 315.4417 | 297.6083 | 279.775 | 261.9417 | 244.1083 | 226.275 | 208.4417 | 190.6083 | 172.775 | 154.9417 | 137.1083 | 119.275 | 101.4417 | 83.6083 | 65.775 | 47.9417 | 30.1083 | 12.275 | -5.5583 | -23.3917 | -41.225 | -59.0583 | -76.8917 | -94.725 | -112.5583 | -130.3917 | -148.225 | -166.0583 | -183.8917 | -201.725 | -219.5583 | -237.3917 | -255.225 | -273.0583 | -290.8917 | -308.725 | -326.5583 | -344.3917 | -362.225 | -380.0583 | -397.8917 | -415.725 | -433.5583 | -451.3917 | -469.225 | -487.0583 | -504.8917 | -522.725 | -540.5583 | 634.1583 | 589.425 | 544.6917 | 499.9583 | 455.225 | 410.4917 | 365.7583 | 321.025 | 276.2917 | 231.5583 | 186.825 | 142.0917 | 97.3583 | 52.625 | 7.8917 | -36.8417 | -81.575 | -126.3083 | -171.0417 | -215.775 | -260.5083 | -305.2417 | -349.975 | -394.7083 | -439.4417 | -484.175 | -528.9083 | -573.6417 | -618.375 | -663.1083
121 | 593.475 |  | 121 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | 540.5583 | 522.725 | 504.8917 | 487.0583 | 469.225 | 451.3917 | 433.5583 | 415.725 | 397.8917 | 380.0583 | 362.225 | 344.3917 | 326.5583 | 308.725 | 290.8917 | 273.0583 | 255.225 | 237.3917 | 219.5583 | 201.725 | 183.8917 | 166.0583 | 148.225 | 130.3917 | 112.5583 | 94.725 | 76.8917 | 59.0583 | 41.225 | 23.3917 | 5.5583 | -12.275 | -30.1083 | -47.9417 | -65.775 | -83.6083 | -101.4417 | -119.275 | -137.1083 | -154.9417 | -172.775 | -190.6083 | -208.4417 | -226.275 | -244.1083 | -261.9417 | -279.775 | -297.6083 | -315.4417 | -333.275 | -351.1083 | -368.9417 | -386.775 | -404.6083 | -422.4417 | -440.275 | -458.1083 | -475.9417 | -493.775 | -511.6083 | 540.5583 | 522.725 | 504.8917 | 487.0583 | 469.225 | 451.3917 | 433.5583 | 415.725 | 397.8917 | 380.0583 | 362.225 | 344.3917 | 326.5583 | 308.725 | 290.8917 | 273.0583 | 255.225 | 237.3917 | 219.5583 | 201.725 | 183.8917 | 166.0583 | 148.225 | 130.3917 | 112.5583 | 94.725 | 76.8917 | 59.0583 | 41.225 | 23.3917 | 5.5583 | -12.275 | -30.1083 | -47.9417 | -65.775 | -83.6083 | -101.4417 | -119.275 | -137.1083 | -154.9417 | -172.775 | -190.6083 | -208.4417 | -226.275 | -244.1083 | -261.9417 | -279.775 | -297.6083 | -315.4417 | -333.275 | -351.1083 | -368.9417 | -386.775 | -404.6083 | -422.4417 | -440.275 | -458.1083 | -475.9417 | -493.775 | -511.6083 | 663.1083 | 618.375 | 573.6417 | 528.9083 | 484.175 | 439.4417 | 394.7083 | 349.975 | 305.2417 | 260.5083 | 215.775 | 171.0417 | 126.3083 | 81.575 | 36.8417 | -7.8917 | -52.625 | -97.3583 | -142.0917 | -186.825 | -231.5583 | -276.2917 | -321.025 | -365.7583 | -410.4917 | -455.225 | -499.9583 | -544.6917 | -589.425 | -634.1583
122 | 622.425 |  | 122 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | 569.5083 | 551.675 | 533.8417 | 516.0083 | 498.175 | 480.3417 | 462.5083 | 444.675 | 426.8417 | 409.0083 | 391.175 | 373.3417 | 355.5083 | 337.675 | 319.8417 | 302.0083 | 284.175 | 266.3417 | 248.5083 | 230.675 | 212.8417 | 195.0083 | 177.175 | 159.3417 | 141.5083 | 123.675 | 105.8417 | 88.0083 | 70.175 | 52.3417 | 34.5083 | 16.675 | -1.1583 | -18.9917 | -36.825 | -54.6583 | -72.4917 | -90.325 | -108.1583 | -125.9917 | -143.825 | -161.6583 | -179.4917 | -197.325 | -215.1583 | -232.9917 | -250.825 | -268.6583 | -286.4917 | -304.325 | -322.1583 | -339.9917 | -357.825 | -375.6583 | -393.4917 | -411.325 | -429.1583 | -446.9917 | -464.825 | -482.6583 | 569.5083 | 551.675 | 533.8417 | 516.0083 | 498.175 | 480.3417 | 462.5083 | 444.675 | 426.8417 | 409.0083 | 391.175 | 373.3417 | 355.5083 | 337.675 | 319.8417 | 302.0083 | 284.175 | 266.3417 | 248.5083 | 230.675 | 212.8417 | 195.0083 | 177.175 | 159.3417 | 141.5083 | 123.675 | 105.8417 | 88.0083 | 70.175 | 52.3417 | 34.5083 | 16.675 | -1.1583 | -18.9917 | -36.825 | -54.6583 | -72.4917 | -90.325 | -108.1583 | -125.9917 | -143.825 | -161.6583 | -179.4917 | -197.325 | -215.1583 | -232.9917 | -250.825 | -268.6583 | -286.4917 | -304.325 | -322.1583 | -339.9917 | -357.825 | -375.6583 | -393.4917 | -411.325 | -429.1583 | -446.9917 | -464.825 | -482.6583 | 692.0583 | 647.325 | 602.5917 | 557.8583 | 513.125 | 468.3917 | 423.6583 | 378.925 | 334.1917 | 289.4583 | 244.725 | 199.9917 | 155.2583 | 110.525 | 65.7917 | 21.0583 | -23.675 | -68.4083 | -113.1417 | -157.875 | -202.6083 | -247.3417 | -292.075 | -336.8083 | -381.5417 | -426.275 | -471.0083 | -515.7417 | -560.475 | -605.2083
123 | 651.375 |  | 123 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | 598.4583 | 580.625 | 562.7917 | 544.9583 | 527.125 | 509.2917 | 491.4583 | 473.625 | 455.7917 | 437.9583 | 420.125 | 402.2917 | 384.4583 | 366.625 | 348.7917 | 330.9583 | 313.125 | 295.2917 | 277.4583 | 259.625 | 241.7917 | 223.9583 | 206.125 | 188.2917 | 170.4583 | 152.625 | 134.7917 | 116.9583 | 99.125 | 81.2917 | 63.4583 | 45.625 | 27.7917 | 9.9583 | -7.875 | -25.7083 | -43.5417 | -61.375 | -79.2083 | -97.0417 | -114.875 | -132.7083 | -150.5417 | -168.375 | -186.2083 | -204.0417 | -221.875 | -239.7083 | -257.5417 | -275.375 | -293.2083 | -311.0417 | -328.875 | -346.7083 | -364.5417 | -382.375 | -400.2083 | -418.0417 | -435.875 | -453.7083 | 598.4583 | 580.625 | 562.7917 | 544.9583 | 527.125 | 509.2917 | 491.4583 | 473.625 | 455.7917 | 437.9583 | 420.125 | 402.2917 | 384.4583 | 366.625 | 348.7917 | 330.9583 | 313.125 | 295.2917 | 277.4583 | 259.625 | 241.7917 | 223.9583 | 206.125 | 188.2917 | 170.4583 | 152.625 | 134.7917 | 116.9583 | 99.125 | 81.2917 | 63.4583 | 45.625 | 27.7917 | 9.9583 | -7.875 | -25.7083 | -43.5417 | -61.375 | -79.2083 | -97.0417 | -114.875 | -132.7083 | -150.5417 | -168.375 | -186.2083 | -204.0417 | -221.875 | -239.7083 | -257.5417 | -275.375 | -293.2083 | -311.0417 | -328.875 | -346.7083 | -364.5417 | -382.375 | -400.2083 | -418.0417 | -435.875 | -453.7083 | 721.0083 | 676.275 | 631.5417 | 586.8083 | 542.075 | 497.3417 | 452.6083 | 407.875 | 363.1417 | 318.4083 | 273.675 | 228.9417 | 184.2083 | 139.475 | 94.7417 | 50.0083 | 5.275 | -39.4583 | -84.1917 | -128.925 | -173.6583 | -218.3917 | -263.125 | -307.8583 | -352.5917 | -397.325 | -442.0583 | -486.7917 | -531.525 | -576.2583
124 | 680.325 |  | 124 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | 627.4083 | 609.575 | 591.7417 | 573.9083 | 556.075 | 538.2417 | 520.4083 | 502.575 | 484.7417 | 466.9083 | 449.075 | 431.2417 | 413.4083 | 395.575 | 377.7417 | 359.9083 | 342.075 | 324.2417 | 306.4083 | 288.575 | 270.7417 | 252.9083 | 235.075 | 217.2417 | 199.4083 | 181.575 | 163.7417 | 145.9083 | 128.075 | 110.2417 | 92.4083 | 74.575 | 56.7417 | 38.9083 | 21.075 | 3.2417 | -14.5917 | -32.425 | -50.2583 | -68.0917 | -85.925 | -103.7583 | -121.5917 | -139.425 | -157.2583 | -175.0917 | -192.925 | -210.7583 | -228.5917 | -246.425 | -264.2583 | -282.0917 | -299.925 | -317.7583 | -335.5917 | -353.425 | -371.2583 | -389.0917 | -406.925 | -424.7583 | 627.4083 | 609.575 | 591.7417 | 573.9083 | 556.075 | 538.2417 | 520.4083 | 502.575 | 484.7417 | 466.9083 | 449.075 | 431.2417 | 413.4083 | 395.575 | 377.7417 | 359.9083 | 342.075 | 324.2417 | 306.4083 | 288.575 | 270.7417 | 252.9083 | 235.075 | 217.2417 | 199.4083 | 181.575 | 163.7417 | 145.9083 | 128.075 | 110.2417 | 92.4083 | 74.575 | 56.7417 | 38.9083 | 21.075 | 3.2417 | -14.5917 | -32.425 | -50.2583 | -68.0917 | -85.925 | -103.7583 | -121.5917 | -139.425 | -157.2583 | -175.0917 | -192.925 | -210.7583 | -228.5917 | -246.425 | -264.2583 | -282.0917 | -299.925 | -317.7583 | -335.5917 | -353.425 | -371.2583 | -389.0917 | -406.925 | -424.7583 | 749.9583 | 705.225 | 660.4917 | 615.7583 | 571.025 | 526.2917 | 481.5583 | 436.825 | 392.0917 | 347.3583 | 302.625 | 257.8917 | 213.1583 | 168.425 | 123.6917 | 78.9583 | 34.225 | -10.5083 | -55.2417 | -99.975 | -144.7083 | -189.4417 | -234.175 | -278.9083 | -323.6417 | -368.375 | -413.1083 | -457.8417 | -502.575 | -547.3083
125 | 709.275 |  | 125 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | 656.3583 | 638.525 | 620.6917 | 602.8583 | 585.025 | 567.1917 | 549.3583 | 531.525 | 513.6917 | 495.8583 | 478.025 | 460.1917 | 442.3583 | 424.525 | 406.6917 | 388.8583 | 371.025 | 353.1917 | 335.3583 | 317.525 | 299.6917 | 281.8583 | 264.025 | 246.1917 | 228.3583 | 210.525 | 192.6917 | 174.8583 | 157.025 | 139.1917 | 121.3583 | 103.525 | 85.6917 | 67.8583 | 50.025 | 32.1917 | 14.3583 | -3.475 | -21.3083 | -39.1417 | -56.975 | -74.8083 | -92.6417 | -110.475 | -128.3083 | -146.1417 | -163.975 | -181.8083 | -199.6417 | -217.475 | -235.3083 | -253.1417 | -270.975 | -288.8083 | -306.6417 | -324.475 | -342.3083 | -360.1417 | -377.975 | -395.8083 | 656.3583 | 638.525 | 620.6917 | 602.8583 | 585.025 | 567.1917 | 549.3583 | 531.525 | 513.6917 | 495.8583 | 478.025 | 460.1917 | 442.3583 | 424.525 | 406.6917 | 388.8583 | 371.025 | 353.1917 | 335.3583 | 317.525 | 299.6917 | 281.8583 | 264.025 | 246.1917 | 228.3583 | 210.525 | 192.6917 | 174.8583 | 157.025 | 139.1917 | 121.3583 | 103.525 | 85.6917 | 67.8583 | 50.025 | 32.1917 | 14.3583 | -3.475 | -21.3083 | -39.1417 | -56.975 | -74.8083 | -92.6417 | -110.475 | -128.3083 | -146.1417 | -163.975 | -181.8083 | -199.6417 | -217.475 | -235.3083 | -253.1417 | -270.975 | -288.8083 | -306.6417 | -324.475 | -342.3083 | -360.1417 | -377.975 | -395.8083 | 778.9083 | 734.175 | 689.4417 | 644.7083 | 599.975 | 555.2417 | 510.5083 | 465.775 | 421.0417 | 376.3083 | 331.575 | 286.8417 | 242.1083 | 197.375 | 152.6417 | 107.9083 | 63.175 | 18.4417 | -26.2917 | -71.025 | -115.7583 | -160.4917 | -205.225 | -249.9583 | -294.6917 | -339.425 | -384.1583 | -428.8917 | -473.625 | -518.3583
126 | 738.225 |  | 126 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | 685.3083 | 667.475 | 649.6417 | 631.8083 | 613.975 | 596.1417 | 578.3083 | 560.475 | 542.6417 | 524.8083 | 506.975 | 489.1417 | 471.3083 | 453.475 | 435.6417 | 417.8083 | 399.975 | 382.1417 | 364.3083 | 346.475 | 328.6417 | 310.8083 | 292.975 | 275.1417 | 257.3083 | 239.475 | 221.6417 | 203.8083 | 185.975 | 168.1417 | 150.3083 | 132.475 | 114.6417 | 96.8083 | 78.975 | 61.1417 | 43.3083 | 25.475 | 7.6417 | -10.1917 | -28.025 | -45.8583 | -63.6917 | -81.525 | -99.3583 | -117.1917 | -135.025 | -152.8583 | -170.6917 | -188.525 | -206.3583 | -224.1917 | -242.025 | -259.8583 | -277.6917 | -295.525 | -313.3583 | -331.1917 | -349.025 | -366.8583 | 685.3083 | 667.475 | 649.6417 | 631.8083 | 613.975 | 596.1417 | 578.3083 | 560.475 | 542.6417 | 524.8083 | 506.975 | 489.1417 | 471.3083 | 453.475 | 435.6417 | 417.8083 | 399.975 | 382.1417 | 364.3083 | 346.475 | 328.6417 | 310.8083 | 292.975 | 275.1417 | 257.3083 | 239.475 | 221.6417 | 203.8083 | 185.975 | 168.1417 | 150.3083 | 132.475 | 114.6417 | 96.8083 | 78.975 | 61.1417 | 43.3083 | 25.475 | 7.6417 | -10.1917 | -28.025 | -45.8583 | -63.6917 | -81.525 | -99.3583 | -117.1917 | -135.025 | -152.8583 | -170.6917 | -188.525 | -206.3583 | -224.1917 | -242.025 | -259.8583 | -277.6917 | -295.525 | -313.3583 | -331.1917 | -349.025 | -366.8583 | 807.8583 | 763.125 | 718.3917 | 673.6583 | 628.925 | 584.1917 | 539.4583 | 494.725 | 449.9917 | 405.2583 | 360.525 | 315.7917 | 271.0583 | 226.325 | 181.5917 | 136.8583 | 92.125 | 47.3917 | 2.6583 | -42.075 | -86.8083 | -131.5417 | -176.275 | -221.0083 | -265.7417 | -310.475 | -355.2083 | -399.9417 | -444.675 | -489.4083
127 | 767.175 |  | 127 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | 714.2583 | 696.425 | 678.5917 | 660.7583 | 642.925 | 625.0917 | 607.2583 | 589.425 | 571.5917 | 553.7583 | 535.925 | 518.0917 | 500.2583 | 482.425 | 464.5917 | 446.7583 | 428.925 | 411.0917 | 393.2583 | 375.425 | 357.5917 | 339.7583 | 321.925 | 304.0917 | 286.2583 | 268.425 | 250.5917 | 232.7583 | 214.925 | 197.0917 | 179.2583 | 161.425 | 143.5917 | 125.7583 | 107.925 | 90.0917 | 72.2583 | 54.425 | 36.5917 | 18.7583 | 0.925 | -16.9083 | -34.7417 | -52.575 | -70.4083 | -88.2417 | -106.075 | -123.9083 | -141.7417 | -159.575 | -177.4083 | -195.2417 | -213.075 | -230.9083 | -248.7417 | -266.575 | -284.4083 | -302.2417 | -320.075 | -337.9083 | 714.2583 | 696.425 | 678.5917 | 660.7583 | 642.925 | 625.0917 | 607.2583 | 589.425 | 571.5917 | 553.7583 | 535.925 | 518.0917 | 500.2583 | 482.425 | 464.5917 | 446.7583 | 428.925 | 411.0917 | 393.2583 | 375.425 | 357.5917 | 339.7583 | 321.925 | 304.0917 | 286.2583 | 268.425 | 250.5917 | 232.7583 | 214.925 | 197.0917 | 179.2583 | 161.425 | 143.5917 | 125.7583 | 107.925 | 90.0917 | 72.2583 | 54.425 | 36.5917 | 18.7583 | 0.925 | -16.9083 | -34.7417 | -52.575 | -70.4083 | -88.2417 | -106.075 | -123.9083 | -141.7417 | -159.575 | -177.4083 | -195.2417 | -213.075 | -230.9083 | -248.7417 | -266.575 | -284.4083 | -302.2417 | -320.075 | -337.9083 | 836.8083 | 792.075 | 747.3417 | 702.6083 | 657.875 | 613.1417 | 568.4083 | 523.675 | 478.9417 | 434.2083 | 389.475 | 344.7417 | 300.0083 | 255.275 | 210.5417 | 165.8083 | 121.075 | 76.3417 | 31.6083 | -13.125 | -57.8583 | -102.5917 | -147.325 | -192.0583 | -236.7917 | -281.525 | -326.2583 | -370.9917 | -415.725 | -460.4583
128 | 796.125 |  | 128 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | 743.2083 | 725.375 | 707.5417 | 689.7083 | 671.875 | 654.0417 | 636.2083 | 618.375 | 600.5417 | 582.7083 | 564.875 | 547.0417 | 529.2083 | 511.375 | 493.5417 | 475.7083 | 457.875 | 440.0417 | 422.2083 | 404.375 | 386.5417 | 368.7083 | 350.875 | 333.0417 | 315.2083 | 297.375 | 279.5417 | 261.7083 | 243.875 | 226.0417 | 208.2083 | 190.375 | 172.5417 | 154.7083 | 136.875 | 119.0417 | 101.2083 | 83.375 | 65.5417 | 47.7083 | 29.875 | 12.0417 | -5.7917 | -23.625 | -41.4583 | -59.2917 | -77.125 | -94.9583 | -112.7917 | -130.625 | -148.4583 | -166.2917 | -184.125 | -201.9583 | -219.7917 | -237.625 | -255.4583 | -273.2917 | -291.125 | -308.9583 | 743.2083 | 725.375 | 707.5417 | 689.7083 | 671.875 | 654.0417 | 636.2083 | 618.375 | 600.5417 | 582.7083 | 564.875 | 547.0417 | 529.2083 | 511.375 | 493.5417 | 475.7083 | 457.875 | 440.0417 | 422.2083 | 404.375 | 386.5417 | 368.7083 | 350.875 | 333.0417 | 315.2083 | 297.375 | 279.5417 | 261.7083 | 243.875 | 226.0417 | 208.2083 | 190.375 | 172.5417 | 154.7083 | 136.875 | 119.0417 | 101.2083 | 83.375 | 65.5417 | 47.7083 | 29.875 | 12.0417 | -5.7917 | -23.625 | -41.4583 | -59.2917 | -77.125 | -94.9583 | -112.7917 | -130.625 | -148.4583 | -166.2917 | -184.125 | -201.9583 | -219.7917 | -237.625 | -255.4583 | -273.2917 | -291.125 | -308.9583 | 865.7583 | 821.025 | 776.2917 | 731.5583 | 686.825 | 642.0917 | 597.3583 | 552.625 | 507.8917 | 463.1583 | 418.425 | 373.6917 | 328.9583 | 284.225 | 239.4917 | 194.7583 | 150.025 | 105.2917 | 60.5583 | 15.825 | -28.9083 | -73.6417 | -118.375 | -163.1083 | -207.8417 | -252.575 | -297.3083 | -342.0417 | -386.775 | -431.5083
129 | 825.075 |  | 129 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | 772.1583 | 754.325 | 736.4917 | 718.6583 | 700.825 | 682.9917 | 665.1583 | 647.325 | 629.4917 | 611.6583 | 593.825 | 575.9917 | 558.1583 | 540.325 | 522.4917 | 504.6583 | 486.825 | 468.9917 | 451.1583 | 433.325 | 415.4917 | 397.6583 | 379.825 | 361.9917 | 344.1583 | 326.325 | 308.4917 | 290.6583 | 272.825 | 254.9917 | 237.1583 | 219.325 | 201.4917 | 183.6583 | 165.825 | 147.9917 | 130.1583 | 112.325 | 94.4917 | 76.6583 | 58.825 | 40.9917 | 23.1583 | 5.325 | -12.5083 | -30.3417 | -48.175 | -66.0083 | -83.8417 | -101.675 | -119.5083 | -137.3417 | -155.175 | -173.0083 | -190.8417 | -208.675 | -226.5083 | -244.3417 | -262.175 | -280.0083 | 772.1583 | 754.325 | 736.4917 | 718.6583 | 700.825 | 682.9917 | 665.1583 | 647.325 | 629.4917 | 611.6583 | 593.825 | 575.9917 | 558.1583 | 540.325 | 522.4917 | 504.6583 | 486.825 | 468.9917 | 451.1583 | 433.325 | 415.4917 | 397.6583 | 379.825 | 361.9917 | 344.1583 | 326.325 | 308.4917 | 290.6583 | 272.825 | 254.9917 | 237.1583 | 219.325 | 201.4917 | 183.6583 | 165.825 | 147.9917 | 130.1583 | 112.325 | 94.4917 | 76.6583 | 58.825 | 40.9917 | 23.1583 | 5.325 | -12.5083 | -30.3417 | -48.175 | -66.0083 | -83.8417 | -101.675 | -119.5083 | -137.3417 | -155.175 | -173.0083 | -190.8417 | -208.675 | -226.5083 | -244.3417 | -262.175 | -280.0083 | 894.7083 | 849.975 | 805.2417 | 760.5083 | 715.775 | 671.0417 | 626.3083 | 581.575 | 536.8417 | 492.1083 | 447.375 | 402.6417 | 357.9083 | 313.175 | 268.4417 | 223.7083 | 178.975 | 134.2417 | 89.5083 | 44.775 | 0.041667 | -44.6917 | -89.425 | -134.1583 | -178.8917 | -223.625 | -268.3583 | -313.0917 | -357.825 | -402.5583
130 | 854.025 |  | 130 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | 801.1083 | 783.275 | 765.4417 | 747.6083 | 729.775 | 711.9417 | 694.1083 | 676.275 | 658.4417 | 640.6083 | 622.775 | 604.9417 | 587.1083 | 569.275 | 551.4417 | 533.6083 | 515.775 | 497.9417 | 480.1083 | 462.275 | 444.4417 | 426.6083 | 408.775 | 390.9417 | 373.1083 | 355.275 | 337.4417 | 319.6083 | 301.775 | 283.9417 | 266.1083 | 248.275 | 230.4417 | 212.6083 | 194.775 | 176.9417 | 159.1083 | 141.275 | 123.4417 | 105.6083 | 87.775 | 69.9417 | 52.1083 | 34.275 | 16.4417 | -1.3917 | -19.225 | -37.0583 | -54.8917 | -72.725 | -90.5583 | -108.3917 | -126.225 | -144.0583 | -161.8917 | -179.725 | -197.5583 | -215.3917 | -233.225 | -251.0583 | 801.1083 | 783.275 | 765.4417 | 747.6083 | 729.775 | 711.9417 | 694.1083 | 676.275 | 658.4417 | 640.6083 | 622.775 | 604.9417 | 587.1083 | 569.275 | 551.4417 | 533.6083 | 515.775 | 497.9417 | 480.1083 | 462.275 | 444.4417 | 426.6083 | 408.775 | 390.9417 | 373.1083 | 355.275 | 337.4417 | 319.6083 | 301.775 | 283.9417 | 266.1083 | 248.275 | 230.4417 | 212.6083 | 194.775 | 176.9417 | 159.1083 | 141.275 | 123.4417 | 105.6083 | 87.775 | 69.9417 | 52.1083 | 34.275 | 16.4417 | -1.3917 | -19.225 | -37.0583 | -54.8917 | -72.725 | -90.5583 | -108.3917 | -126.225 | -144.0583 | -161.8917 | -179.725 | -197.5583 | -215.3917 | -233.225 | -251.0583 | 923.6583 | 878.925 | 834.1917 | 789.4583 | 744.725 | 699.9917 | 655.2583 | 610.525 | 565.7917 | 521.0583 | 476.325 | 431.5917 | 386.8583 | 342.125 | 297.3917 | 252.6583 | 207.925 | 163.1917 | 118.4583 | 73.725 | 28.9917 | -15.7417 | -60.475 | -105.2083 | -149.9417 | -194.675 | -239.4083 | -284.1417 | -328.875 | -373.6083
131 | 882.975 |  | 131 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | 830.0583 | 812.225 | 794.3917 | 776.5583 | 758.725 | 740.8917 | 723.0583 | 705.225 | 687.3917 | 669.5583 | 651.725 | 633.8917 | 616.0583 | 598.225 | 580.3917 | 562.5583 | 544.725 | 526.8917 | 509.0583 | 491.225 | 473.3917 | 455.5583 | 437.725 | 419.8917 | 402.0583 | 384.225 | 366.3917 | 348.5583 | 330.725 | 312.8917 | 295.0583 | 277.225 | 259.3917 | 241.5583 | 223.725 | 205.8917 | 188.0583 | 170.225 | 152.3917 | 134.5583 | 116.725 | 98.8917 | 81.0583 | 63.225 | 45.3917 | 27.5583 | 9.725 | -8.1083 | -25.9417 | -43.775 | -61.6083 | -79.4417 | -97.275 | -115.1083 | -132.9417 | -150.775 | -168.6083 | -186.4417 | -204.275 | -222.1083 | 830.0583 | 812.225 | 794.3917 | 776.5583 | 758.725 | 740.8917 | 723.0583 | 705.225 | 687.3917 | 669.5583 | 651.725 | 633.8917 | 616.0583 | 598.225 | 580.3917 | 562.5583 | 544.725 | 526.8917 | 509.0583 | 491.225 | 473.3917 | 455.5583 | 437.725 | 419.8917 | 402.0583 | 384.225 | 366.3917 | 348.5583 | 330.725 | 312.8917 | 295.0583 | 277.225 | 259.3917 | 241.5583 | 223.725 | 205.8917 | 188.0583 | 170.225 | 152.3917 | 134.5583 | 116.725 | 98.8917 | 81.0583 | 63.225 | 45.3917 | 27.5583 | 9.725 | -8.1083 | -25.9417 | -43.775 | -61.6083 | -79.4417 | -97.275 | -115.1083 | -132.9417 | -150.775 | -168.6083 | -186.4417 | -204.275 | -222.1083 | 952.6083 | 907.875 | 863.1417 | 818.4083 | 773.675 | 728.9417 | 684.2083 | 639.475 | 594.7417 | 550.0083 | 505.275 | 460.5417 | 415.8083 | 371.075 | 326.3417 | 281.6083 | 236.875 | 192.1417 | 147.4083 | 102.675 | 57.9417 | 13.2083 | -31.525 | -76.2583 | -120.9917 | -165.725 | -210.4583 | -255.1917 | -299.925 | -344.6583
132 | 911.925 |  | 132 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | 859.0083 | 841.175 | 823.3417 | 805.5083 | 787.675 | 769.8417 | 752.0083 | 734.175 | 716.3417 | 698.5083 | 680.675 | 662.8417 | 645.0083 | 627.175 | 609.3417 | 591.5083 | 573.675 | 555.8417 | 538.0083 | 520.175 | 502.3417 | 484.5083 | 466.675 | 448.8417 | 431.0083 | 413.175 | 395.3417 | 377.5083 | 359.675 | 341.8417 | 324.0083 | 306.175 | 288.3417 | 270.5083 | 252.675 | 234.8417 | 217.0083 | 199.175 | 181.3417 | 163.5083 | 145.675 | 127.8417 | 110.0083 | 92.175 | 74.3417 | 56.5083 | 38.675 | 20.8417 | 3.0083 | -14.825 | -32.6583 | -50.4917 | -68.325 | -86.1583 | -103.9917 | -121.825 | -139.6583 | -157.4917 | -175.325 | -193.1583 | 859.0083 | 841.175 | 823.3417 | 805.5083 | 787.675 | 769.8417 | 752.0083 | 734.175 | 716.3417 | 698.5083 | 680.675 | 662.8417 | 645.0083 | 627.175 | 609.3417 | 591.5083 | 573.675 | 555.8417 | 538.0083 | 520.175 | 502.3417 | 484.5083 | 466.675 | 448.8417 | 431.0083 | 413.175 | 395.3417 | 377.5083 | 359.675 | 341.8417 | 324.0083 | 306.175 | 288.3417 | 270.5083 | 252.675 | 234.8417 | 217.0083 | 199.175 | 181.3417 | 163.5083 | 145.675 | 127.8417 | 110.0083 | 92.175 | 74.3417 | 56.5083 | 38.675 | 20.8417 | 3.0083 | -14.825 | -32.6583 | -50.4917 | -68.325 | -86.1583 | -103.9917 | -121.825 | -139.6583 | -157.4917 | -175.325 | -193.1583 | 981.5583 | 936.825 | 892.0917 | 847.3583 | 802.625 | 757.8917 | 713.1583 | 668.425 | 623.6917 | 578.9583 | 534.225 | 489.4917 | 444.7583 | 400.025 | 355.2917 | 310.5583 | 265.825 | 221.0917 | 176.3583 | 131.625 | 86.8917 | 42.1583 | -2.575 | -47.3083 | -92.0417 | -136.775 | -181.5083 | -226.2417 | -270.975 | -315.7083
133 | 940.875 |  | 133 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | 887.9583 | 870.125 | 852.2917 | 834.4583 | 816.625 | 798.7917 | 780.9583 | 763.125 | 745.2917 | 727.4583 | 709.625 | 691.7917 | 673.9583 | 656.125 | 638.2917 | 620.4583 | 602.625 | 584.7917 | 566.9583 | 549.125 | 531.2917 | 513.4583 | 495.625 | 477.7917 | 459.9583 | 442.125 | 424.2917 | 406.4583 | 388.625 | 370.7917 | 352.9583 | 335.125 | 317.2917 | 299.4583 | 281.625 | 263.7917 | 245.9583 | 228.125 | 210.2917 | 192.4583 | 174.625 | 156.7917 | 138.9583 | 121.125 | 103.2917 | 85.4583 | 67.625 | 49.7917 | 31.9583 | 14.125 | -3.7083 | -21.5417 | -39.375 | -57.2083 | -75.0417 | -92.875 | -110.7083 | -128.5417 | -146.375 | -164.2083 | 887.9583 | 870.125 | 852.2917 | 834.4583 | 816.625 | 798.7917 | 780.9583 | 763.125 | 745.2917 | 727.4583 | 709.625 | 691.7917 | 673.9583 | 656.125 | 638.2917 | 620.4583 | 602.625 | 584.7917 | 566.9583 | 549.125 | 531.2917 | 513.4583 | 495.625 | 477.7917 | 459.9583 | 442.125 | 424.2917 | 406.4583 | 388.625 | 370.7917 | 352.9583 | 335.125 | 317.2917 | 299.4583 | 281.625 | 263.7917 | 245.9583 | 228.125 | 210.2917 | 192.4583 | 174.625 | 156.7917 | 138.9583 | 121.125 | 103.2917 | 85.4583 | 67.625 | 49.7917 | 31.9583 | 14.125 | -3.7083 | -21.5417 | -39.375 | -57.2083 | -75.0417 | -92.875 | -110.7083 | -128.5417 | -146.375 | -164.2083 | 1010.5083 | 965.775 | 921.0417 | 876.3083 | 831.575 | 786.8417 | 742.1083 | 697.375 | 652.6417 | 607.9083 | 563.175 | 518.4417 | 473.7083 | 428.975 | 384.2417 | 339.5083 | 294.775 | 250.0417 | 205.3083 | 160.575 | 115.8417 | 71.1083 | 26.375 | -18.3583 | -63.0917 | -107.825 | -152.5583 | -197.2917 | -242.025 | -286.7583
134 | 969.825 |  | 134 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | 916.9083 | 899.075 | 881.2417 | 863.4083 | 845.575 | 827.7417 | 809.9083 | 792.075 | 774.2417 | 756.4083 | 738.575 | 720.7417 | 702.9083 | 685.075 | 667.2417 | 649.4083 | 631.575 | 613.7417 | 595.9083 | 578.075 | 560.2417 | 542.4083 | 524.575 | 506.7417 | 488.9083 | 471.075 | 453.2417 | 435.4083 | 417.575 | 399.7417 | 381.9083 | 364.075 | 346.2417 | 328.4083 | 310.575 | 292.7417 | 274.9083 | 257.075 | 239.2417 | 221.4083 | 203.575 | 185.7417 | 167.9083 | 150.075 | 132.2417 | 114.4083 | 96.575 | 78.7417 | 60.9083 | 43.075 | 25.2417 | 7.4083 | -10.425 | -28.2583 | -46.0917 | -63.925 | -81.7583 | -99.5917 | -117.425 | -135.2583 | 916.9083 | 899.075 | 881.2417 | 863.4083 | 845.575 | 827.7417 | 809.9083 | 792.075 | 774.2417 | 756.4083 | 738.575 | 720.7417 | 702.9083 | 685.075 | 667.2417 | 649.4083 | 631.575 | 613.7417 | 595.9083 | 578.075 | 560.2417 | 542.4083 | 524.575 | 506.7417 | 488.9083 | 471.075 | 453.2417 | 435.4083 | 417.575 | 399.7417 | 381.9083 | 364.075 | 346.2417 | 328.4083 | 310.575 | 292.7417 | 274.9083 | 257.075 | 239.2417 | 221.4083 | 203.575 | 185.7417 | 167.9083 | 150.075 | 132.2417 | 114.4083 | 96.575 | 78.7417 | 60.9083 | 43.075 | 25.2417 | 7.4083 | -10.425 | -28.2583 | -46.0917 | -63.925 | -81.7583 | -99.5917 | -117.425 | -135.2583 | 1039.4583 | 994.725 | 949.9917 | 905.2583 | 860.525 | 815.7917 | 771.0583 | 726.325 | 681.5917 | 636.8583 | 592.125 | 547.3917 | 502.6583 | 457.925 | 413.1917 | 368.4583 | 323.725 | 278.9917 | 234.2583 | 189.525 | 144.7917 | 100.0583 | 55.325 | 10.5917 | -34.1417 | -78.875 | -123.6083 | -168.3417 | -213.075 | -257.8083
135 | 998.775 |  | 135 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | 945.8583 | 928.025 | 910.1917 | 892.3583 | 874.525 | 856.6917 | 838.8583 | 821.025 | 803.1917 | 785.3583 | 767.525 | 749.6917 | 731.8583 | 714.025 | 696.1917 | 678.3583 | 660.525 | 642.6917 | 624.8583 | 607.025 | 589.1917 | 571.3583 | 553.525 | 535.6917 | 517.8583 | 500.025 | 482.1917 | 464.3583 | 446.525 | 428.6917 | 410.8583 | 393.025 | 375.1917 | 357.3583 | 339.525 | 321.6917 | 303.8583 | 286.025 | 268.1917 | 250.3583 | 232.525 | 214.6917 | 196.8583 | 179.025 | 161.1917 | 143.3583 | 125.525 | 107.6917 | 89.8583 | 72.025 | 54.1917 | 36.3583 | 18.525 | 0.69167 | -17.1417 | -34.975 | -52.8083 | -70.6417 | -88.475 | -106.3083 | 945.8583 | 928.025 | 910.1917 | 892.3583 | 874.525 | 856.6917 | 838.8583 | 821.025 | 803.1917 | 785.3583 | 767.525 | 749.6917 | 731.8583 | 714.025 | 696.1917 | 678.3583 | 660.525 | 642.6917 | 624.8583 | 607.025 | 589.1917 | 571.3583 | 553.525 | 535.6917 | 517.8583 | 500.025 | 482.1917 | 464.3583 | 446.525 | 428.6917 | 410.8583 | 393.025 | 375.1917 | 357.3583 | 339.525 | 321.6917 | 303.8583 | 286.025 | 268.1917 | 250.3583 | 232.525 | 214.6917 | 196.8583 | 179.025 | 161.1917 | 143.3583 | 125.525 | 107.6917 | 89.8583 | 72.025 | 54.1917 | 36.3583 | 18.525 | 0.69167 | -17.1417 | -34.975 | -52.8083 | -70.6417 | -88.475 | -106.3083 | 1068.4083 | 1023.675 | 978.9417 | 934.2083 | 889.475 | 844.7417 | 800.0083 | 755.275 | 710.5417 | 665.8083 | 621.075 | 576.3417 | 531.6083 | 486.875 | 442.1417 | 397.4083 | 352.675 | 307.9417 | 263.2083 | 218.475 | 173.7417 | 129.0083 | 84.275 | 39.5417 | -5.1917 | -49.925 | -94.6583 | -139.3917 | -184.125 | -228.8583
136 | 1027.725 |  | 136 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | 974.8083 | 956.975 | 939.1417 | 921.3083 | 903.475 | 885.6417 | 867.8083 | 849.975 | 832.1417 | 814.3083 | 796.475 | 778.6417 | 760.8083 | 742.975 | 725.1417 | 707.3083 | 689.475 | 671.6417 | 653.8083 | 635.975 | 618.1417 | 600.3083 | 582.475 | 564.6417 | 546.8083 | 528.975 | 511.1417 | 493.3083 | 475.475 | 457.6417 | 439.8083 | 421.975 | 404.1417 | 386.3083 | 368.475 | 350.6417 | 332.8083 | 314.975 | 297.1417 | 279.3083 | 261.475 | 243.6417 | 225.8083 | 207.975 | 190.1417 | 172.3083 | 154.475 | 136.6417 | 118.8083 | 100.975 | 83.1417 | 65.3083 | 47.475 | 29.6417 | 11.8083 | -6.025 | -23.8583 | -41.6917 | -59.525 | -77.3583 | 974.8083 | 956.975 | 939.1417 | 921.3083 | 903.475 | 885.6417 | 867.8083 | 849.975 | 832.1417 | 814.3083 | 796.475 | 778.6417 | 760.8083 | 742.975 | 725.1417 | 707.3083 | 689.475 | 671.6417 | 653.8083 | 635.975 | 618.1417 | 600.3083 | 582.475 | 564.6417 | 546.8083 | 528.975 | 511.1417 | 493.3083 | 475.475 | 457.6417 | 439.8083 | 421.975 | 404.1417 | 386.3083 | 368.475 | 350.6417 | 332.8083 | 314.975 | 297.1417 | 279.3083 | 261.475 | 243.6417 | 225.8083 | 207.975 | 190.1417 | 172.3083 | 154.475 | 136.6417 | 118.8083 | 100.975 | 83.1417 | 65.3083 | 47.475 | 29.6417 | 11.8083 | -6.025 | -23.8583 | -41.6917 | -59.525 | -77.3583 | 1097.3583 | 1052.625 | 1007.8917 | 963.1583 | 918.425 | 873.6917 | 828.9583 | 784.225 | 739.4917 | 694.7583 | 650.025 | 605.2917 | 560.5583 | 515.825 | 471.0917 | 426.3583 | 381.625 | 336.8917 | 292.1583 | 247.425 | 202.6917 | 157.9583 | 113.225 | 68.4917 | 23.7583 | -20.975 | -65.7083 | -110.4417 | -155.175 | -199.9083
137 | 1056.675 |  | 137 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | 1003.7583 | 985.925 | 968.0917 | 950.2583 | 932.425 | 914.5917 | 896.7583 | 878.925 | 861.0917 | 843.2583 | 825.425 | 807.5917 | 789.7583 | 771.925 | 754.0917 | 736.2583 | 718.425 | 700.5917 | 682.7583 | 664.925 | 647.0917 | 629.2583 | 611.425 | 593.5917 | 575.7583 | 557.925 | 540.0917 | 522.2583 | 504.425 | 486.5917 | 468.7583 | 450.925 | 433.0917 | 415.2583 | 397.425 | 379.5917 | 361.7583 | 343.925 | 326.0917 | 308.2583 | 290.425 | 272.5917 | 254.7583 | 236.925 | 219.0917 | 201.2583 | 183.425 | 165.5917 | 147.7583 | 129.925 | 112.0917 | 94.2583 | 76.425 | 58.5917 | 40.7583 | 22.925 | 5.0917 | -12.7417 | -30.575 | -48.4083 | 1003.7583 | 985.925 | 968.0917 | 950.2583 | 932.425 | 914.5917 | 896.7583 | 878.925 | 861.0917 | 843.2583 | 825.425 | 807.5917 | 789.7583 | 771.925 | 754.0917 | 736.2583 | 718.425 | 700.5917 | 682.7583 | 664.925 | 647.0917 | 629.2583 | 611.425 | 593.5917 | 575.7583 | 557.925 | 540.0917 | 522.2583 | 504.425 | 486.5917 | 468.7583 | 450.925 | 433.0917 | 415.2583 | 397.425 | 379.5917 | 361.7583 | 343.925 | 326.0917 | 308.2583 | 290.425 | 272.5917 | 254.7583 | 236.925 | 219.0917 | 201.2583 | 183.425 | 165.5917 | 147.7583 | 129.925 | 112.0917 | 94.2583 | 76.425 | 58.5917 | 40.7583 | 22.925 | 5.0917 | -12.7417 | -30.575 | -48.4083 | 1126.3083 | 1081.575 | 1036.8417 | 992.1083 | 947.375 | 902.6417 | 857.9083 | 813.175 | 768.4417 | 723.7083 | 678.975 | 634.2417 | 589.5083 | 544.775 | 500.0417 | 455.3083 | 410.575 | 365.8417 | 321.1083 | 276.375 | 231.6417 | 186.9083 | 142.175 | 97.4417 | 52.7083 | 7.975 | -36.7583 | -81.4917 | -126.225 | -170.9583
138 | 1085.625 |  | 138 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | 1032.7083 | 1014.875 | 997.0417 | 979.2083 | 961.375 | 943.5417 | 925.7083 | 907.875 | 890.0417 | 872.2083 | 854.375 | 836.5417 | 818.7083 | 800.875 | 783.0417 | 765.2083 | 747.375 | 729.5417 | 711.7083 | 693.875 | 676.0417 | 658.2083 | 640.375 | 622.5417 | 604.7083 | 586.875 | 569.0417 | 551.2083 | 533.375 | 515.5417 | 497.7083 | 479.875 | 462.0417 | 444.2083 | 426.375 | 408.5417 | 390.7083 | 372.875 | 355.0417 | 337.2083 | 319.375 | 301.5417 | 283.7083 | 265.875 | 248.0417 | 230.2083 | 212.375 | 194.5417 | 176.7083 | 158.875 | 141.0417 | 123.2083 | 105.375 | 87.5417 | 69.7083 | 51.875 | 34.0417 | 16.2083 | -1.625 | -19.4583 | 1032.7083 | 1014.875 | 997.0417 | 979.2083 | 961.375 | 943.5417 | 925.7083 | 907.875 | 890.0417 | 872.2083 | 854.375 | 836.5417 | 818.7083 | 800.875 | 783.0417 | 765.2083 | 747.375 | 729.5417 | 711.7083 | 693.875 | 676.0417 | 658.2083 | 640.375 | 622.5417 | 604.7083 | 586.875 | 569.0417 | 551.2083 | 533.375 | 515.5417 | 497.7083 | 479.875 | 462.0417 | 444.2083 | 426.375 | 408.5417 | 390.7083 | 372.875 | 355.0417 | 337.2083 | 319.375 | 301.5417 | 283.7083 | 265.875 | 248.0417 | 230.2083 | 212.375 | 194.5417 | 176.7083 | 158.875 | 141.0417 | 123.2083 | 105.375 | 87.5417 | 69.7083 | 51.875 | 34.0417 | 16.2083 | -1.625 | -19.4583 | 1155.2583 | 1110.525 | 1065.7917 | 1021.0583 | 976.325 | 931.5917 | 886.8583 | 842.125 | 797.3917 | 752.6583 | 707.925 | 663.1917 | 618.4583 | 573.725 | 528.9917 | 484.2583 | 439.525 | 394.7917 | 350.0583 | 305.325 | 260.5917 | 215.8583 | 171.125 | 126.3917 | 81.6583 | 36.925 | -7.8083 | -52.5417 | -97.275 | -142.0083
139 | 1114.575 |  | 139 | 1100.1 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | 1061.6583 | 1043.825 | 1025.9917 | 1008.1583 | 990.325 | 972.4917 | 954.6583 | 936.825 | 918.9917 | 901.1583 | 883.325 | 865.4917 | 847.6583 | 829.825 | 811.9917 | 794.1583 | 776.325 | 758.4917 | 740.6583 | 722.825 | 704.9917 | 687.1583 | 669.325 | 651.4917 | 633.6583 | 615.825 | 597.9917 | 580.1583 | 562.325 | 544.4917 | 526.6583 | 508.825 | 490.9917 | 473.1583 | 455.325 | 437.4917 | 419.6583 | 401.825 | 383.9917 | 366.1583 | 348.325 | 330.4917 | 312.6583 | 294.825 | 276.9917 | 259.1583 | 241.325 | 223.4917 | 205.6583 | 187.825 | 169.9917 | 152.1583 | 134.325 | 116.4917 | 98.6583 | 80.825 | 62.9917 | 45.1583 | 27.325 | 9.4917 | 1061.6583 | 1043.825 | 1025.9917 | 1008.1583 | 990.325 | 972.4917 | 954.6583 | 936.825 | 918.9917 | 901.1583 | 883.325 | 865.4917 | 847.6583 | 829.825 | 811.9917 | 794.1583 | 776.325 | 758.4917 | 740.6583 | 722.825 | 704.9917 | 687.1583 | 669.325 | 651.4917 | 633.6583 | 615.825 | 597.9917 | 580.1583 | 562.325 | 544.4917 | 526.6583 | 508.825 | 490.9917 | 473.1583 | 455.325 | 437.4917 | 419.6583 | 401.825 | 383.9917 | 366.1583 | 348.325 | 330.4917 | 312.6583 | 294.825 | 276.9917 | 259.1583 | 241.325 | 223.4917 | 205.6583 | 187.825 | 169.9917 | 152.1583 | 134.325 | 116.4917 | 98.6583 | 80.825 | 62.9917 | 45.1583 | 27.325 | 9.4917 | 1184.2083 | 1139.475 | 1094.7417 | 1050.0083 | 1005.275 | 960.5417 | 915.8083 | 871.075 | 826.3417 | 781.6083 | 736.875 | 692.1417 | 647.4083 | 602.675 | 557.9417 | 513.2083 | 468.475 | 423.7417 | 379.0083 | 334.275 | 289.5417 | 244.8083 | 200.075 | 155.3417 | 110.6083 | 65.875 | 21.1417 | -23.5917 | -68.325 | -113.0583
140 | 1143.525 |  | 140 | 1129.05 | 1100.1 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 1090.6083 | 1072.775 | 1054.9417 | 1037.1083 | 1019.275 | 1001.4417 | 983.6083 | 965.775 | 947.9417 | 930.1083 | 912.275 | 894.4417 | 876.6083 | 858.775 | 840.9417 | 823.1083 | 805.275 | 787.4417 | 769.6083 | 751.775 | 733.9417 | 716.1083 | 698.275 | 680.4417 | 662.6083 | 644.775 | 626.9417 | 609.1083 | 591.275 | 573.4417 | 555.6083 | 537.775 | 519.9417 | 502.1083 | 484.275 | 466.4417 | 448.6083 | 430.775 | 412.9417 | 395.1083 | 377.275 | 359.4417 | 341.6083 | 323.775 | 305.9417 | 288.1083 | 270.275 | 252.4417 | 234.6083 | 216.775 | 198.9417 | 181.1083 | 163.275 | 145.4417 | 127.6083 | 109.775 | 91.9417 | 74.1083 | 56.275 | 38.4417 | 1090.6083 | 1072.775 | 1054.9417 | 1037.1083 | 1019.275 | 1001.4417 | 983.6083 | 965.775 | 947.9417 | 930.1083 | 912.275 | 894.4417 | 876.6083 | 858.775 | 840.9417 | 823.1083 | 805.275 | 787.4417 | 769.6083 | 751.775 | 733.9417 | 716.1083 | 698.275 | 680.4417 | 662.6083 | 644.775 | 626.9417 | 609.1083 | 591.275 | 573.4417 | 555.6083 | 537.775 | 519.9417 | 502.1083 | 484.275 | 466.4417 | 448.6083 | 430.775 | 412.9417 | 395.1083 | 377.275 | 359.4417 | 341.6083 | 323.775 | 305.9417 | 288.1083 | 270.275 | 252.4417 | 234.6083 | 216.775 | 198.9417 | 181.1083 | 163.275 | 145.4417 | 127.6083 | 109.775 | 91.9417 | 74.1083 | 56.275 | 38.4417 | 1213.1583 | 1168.425 | 1123.6917 | 1078.9583 | 1034.225 | 989.4917 | 944.7583 | 900.025 | 855.2917 | 810.5583 | 765.825 | 721.0917 | 676.3583 | 631.625 | 586.8917 | 542.1583 | 497.425 | 452.6917 | 407.9583 | 363.225 | 318.4917 | 273.7583 | 229.025 | 184.2917 | 139.5583 | 94.825 | 50.0917 | 5.3583 | -39.375 | -84.1083
2101 | 52.9167 | 1 | 2101 | 38.4417 | 9.4917 | -19.4583 | -48.4083 | -77.3583 | -106.3083 | -135.2583 | -164.2083 | -193.1583 | -222.1083 | -251.0583 | -280.0083 | -308.9583 | -337.9083 | -366.8583 | -395.8083 | -424.7583 | -453.7083 | -482.6583 | -511.6083 | -540.5583 | -569.5083 | -598.4583 | -627.4083 | -656.3583 | -685.3083 | -714.2583 | -743.2083 | -772.1583 | -801.1083 | -830.0583 | -859.0083 | -887.9583 | -916.9083 | -945.8583 | -974.8083 | -1003.7583 | -1032.7083 | -1061.6583 | -1090.6083 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 122.55 | 77.8167 | 33.0833 | -11.65 | -56.3833 | -101.1167 | -145.85 | -190.5833 | -235.3167 | -280.05 | -324.7833 | -369.5167 | -414.25 | -458.9833 | -503.7167 | -548.45 | -593.1833 | -637.9167 | -682.65 | -727.3833 | -772.1167 | -816.85 | -861.5833 | -906.3167 | -951.05 | -995.7833 | -1040.5167 | -1085.25 | -1129.9833 | -1174.7167
2102 | 70.75 | 3 | 2102 | 56.275 | 27.325 | -1.625 | -30.575 | -59.525 | -88.475 | -117.425 | -146.375 | -175.325 | -204.275 | -233.225 | -262.175 | -291.125 | -320.075 | -349.025 | -377.975 | -406.925 | -435.875 | -464.825 | -493.775 | -522.725 | -551.675 | -580.625 | -609.575 | -638.525 | -667.475 | -696.425 | -725.375 | -754.325 | -783.275 | -812.225 | -841.175 | -870.125 | -899.075 | -928.025 | -956.975 | -985.925 | -1014.875 | -1043.825 | -1072.775 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 140.3833 | 95.65 | 50.9167 | 6.1833 | -38.55 | -83.2833 | -128.0167 | -172.75 | -217.4833 | -262.2167 | -306.95 | -351.6833 | -396.4167 | -441.15 | -485.8833 | -530.6167 | -575.35 | -620.0833 | -664.8167 | -709.55 | -754.2833 | -799.0167 | -843.75 | -888.4833 | -933.2167 | -977.95 | -1022.6833 | -1067.4167 | -1112.15 | -1156.8833
2103 | 88.5833 | 2 | 2103 | 74.1083 | 45.1583 | 16.2083 | -12.7417 | -41.6917 | -70.6417 | -99.5917 | -128.5417 | -157.4917 | -186.4417 | -215.3917 | -244.3417 | -273.2917 | -302.2417 | -331.1917 | -360.1417 | -389.0917 | -418.0417 | -446.9917 | -475.9417 | -504.8917 | -533.8417 | -562.7917 | -591.7417 | -620.6917 | -649.6417 | -678.5917 | -707.5417 | -736.4917 | -765.4417 | -794.3917 | -823.3417 | -852.2917 | -881.2417 | -910.1917 | -939.1417 | -968.0917 | -997.0417 | -1025.9917 | -1054.9417 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 158.2167 | 113.4833 | 68.75 | 24.0167 | -20.7167 | -65.45 | -110.1833 | -154.9167 | -199.65 | -244.3833 | -289.1167 | -333.85 | -378.5833 | -423.3167 | -468.05 | -512.7833 | -557.5167 | -602.25 | -646.9833 | -691.7167 | -736.45 | -781.1833 | -825.9167 | -870.65 | -915.3833 | -960.1167 | -1004.85 | -1049.5833 | -1094.3167 | -1139.05
2104 | 106.4167 | 4 | 2104 | 91.9417 | 62.9917 | 34.0417 | 5.0917 | -23.8583 | -52.8083 | -81.7583 | -110.7083 | -139.6583 | -168.6083 | -197.5583 | -226.5083 | -255.4583 | -284.4083 | -313.3583 | -342.3083 | -371.2583 | -400.2083 | -429.1583 | -458.1083 | -487.0583 | -516.0083 | -544.9583 | -573.9083 | -602.8583 | -631.8083 | -660.7583 | -689.7083 | -718.6583 | -747.6083 | -776.5583 | -805.5083 | -834.4583 | -863.4083 | -892.3583 | -921.3083 | -950.2583 | -979.2083 | -1008.1583 | -1037.1083 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 176.05 | 131.3167 | 86.5833 | 41.85 | -2.8833 | -47.6167 | -92.35 | -137.0833 | -181.8167 | -226.55 | -271.2833 | -316.0167 | -360.75 | -405.4833 | -450.2167 | -494.95 | -539.6833 | -584.4167 | -629.15 | -673.8833 | -718.6167 | -763.35 | -808.0833 | -852.8167 | -897.55 | -942.2833 | -987.0167 | -1031.75 | -1076.4833 | -1121.2167
2105 | 124.25 | 5 | 2105 | 109.775 | 80.825 | 51.875 | 22.925 | -6.025 | -34.975 | -63.925 | -92.875 | -121.825 | -150.775 | -179.725 | -208.675 | -237.625 | -266.575 | -295.525 | -324.475 | -353.425 | -382.375 | -411.325 | -440.275 | -469.225 | -498.175 | -527.125 | -556.075 | -585.025 | -613.975 | -642.925 | -671.875 | -700.825 | -729.775 | -758.725 | -787.675 | -816.625 | -845.575 | -874.525 | -903.475 | -932.425 | -961.375 | -990.325 | -1019.275 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 193.8833 | 149.15 | 104.4167 | 59.6833 | 14.95 | -29.7833 | -74.5167 | -119.25 | -163.9833 | -208.7167 | -253.45 | -298.1833 | -342.9167 | -387.65 | -432.3833 | -477.1167 | -521.85 | -566.5833 | -611.3167 | -656.05 | -700.7833 | -745.5167 | -790.25 | -834.9833 | -879.7167 | -924.45 | -969.1833 | -1013.9167 | -1058.65 | -1103.3833
2106 | 142.0833 | 7 | 2106 | 127.6083 | 98.6583 | 69.7083 | 40.7583 | 11.8083 | -17.1417 | -46.0917 | -75.0417 | -103.9917 | -132.9417 | -161.8917 | -190.8417 | -219.7917 | -248.7417 | -277.6917 | -306.6417 | -335.5917 | -364.5417 | -393.4917 | -422.4417 | -451.3917 | -480.3417 | -509.2917 | -538.2417 | -567.1917 | -596.1417 | -625.0917 | -654.0417 | -682.9917 | -711.9417 | -740.8917 | -769.8417 | -798.7917 | -827.7417 | -856.6917 | -885.6417 | -914.5917 | -943.5417 | -972.4917 | -1001.4417 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 211.7167 | 166.9833 | 122.25 | 77.5167 | 32.7833 | -11.95 | -56.6833 | -101.4167 | -146.15 | -190.8833 | -235.6167 | -280.35 | -325.0833 | -369.8167 | -414.55 | -459.2833 | -504.0167 | -548.75 | -593.4833 | -638.2167 | -682.95 | -727.6833 | -772.4167 | -817.15 | -861.8833 | -906.6167 | -951.35 | -996.0833 | -1040.8167 | -1085.55
2107 | 159.9167 | 6 | 2107 | 145.4417 | 116.4917 | 87.5417 | 58.5917 | 29.6417 | 0.69167 | -28.2583 | -57.2083 | -86.1583 | -115.1083 | -144.0583 | -173.0083 | -201.9583 | -230.9083 | -259.8583 | -288.8083 | -317.7583 | -346.7083 | -375.6583 | -404.6083 | -433.5583 | -462.5083 | -491.4583 | -520.4083 | -549.3583 | -578.3083 | -607.2583 | -636.2083 | -665.1583 | -694.1083 | -723.0583 | -752.0083 | -780.9583 | -809.9083 | -838.8583 | -867.8083 | -896.7583 | -925.7083 | -954.6583 | -983.6083 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 229.55 | 184.8167 | 140.0833 | 95.35 | 50.6167 | 5.8833 | -38.85 | -83.5833 | -128.3167 | -173.05 | -217.7833 | -262.5167 | -307.25 | -351.9833 | -396.7167 | -441.45 | -486.1833 | -530.9167 | -575.65 | -620.3833 | -665.1167 | -709.85 | -754.5833 | -799.3167 | -844.05 | -888.7833 | -933.5167 | -978.25 | -1022.9833 | -1067.7167
2108 | 177.75 | 8 | 2108 | 163.275 | 134.325 | 105.375 | 76.425 | 47.475 | 18.525 | -10.425 | -39.375 | -68.325 | -97.275 | -126.225 | -155.175 | -184.125 | -213.075 | -242.025 | -270.975 | -299.925 | -328.875 | -357.825 | -386.775 | -415.725 | -444.675 | -473.625 | -502.575 | -531.525 | -560.475 | -589.425 | -618.375 | -647.325 | -676.275 | -705.225 | -734.175 | -763.125 | -792.075 | -821.025 | -849.975 | -878.925 | -907.875 | -936.825 | -965.775 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 247.3833 | 202.65 | 157.9167 | 113.1833 | 68.45 | 23.7167 | -21.0167 | -65.75 | -110.4833 | -155.2167 | -199.95 | -244.6833 | -289.4167 | -334.15 | -378.8833 | -423.6167 | -468.35 | -513.0833 | -557.8167 | -602.55 | -647.2833 | -692.0167 | -736.75 | -781.4833 | -826.2167 | -870.95 | -915.6833 | -960.4167 | -1005.15 | -1049.8833
2109 | 195.5833 | 9 | 2109 | 181.1083 | 152.1583 | 123.2083 | 94.2583 | 65.3083 | 36.3583 | 7.4083 | -21.5417 | -50.4917 | -79.4417 | -108.3917 | -137.3417 | -166.2917 | -195.2417 | -224.1917 | -253.1417 | -282.0917 | -311.0417 | -339.9917 | -368.9417 | -397.8917 | -426.8417 | -455.7917 | -484.7417 | -513.6917 | -542.6417 | -571.5917 | -600.5417 | -629.4917 | -658.4417 | -687.3917 | -716.3417 | -745.2917 | -774.2417 | -803.1917 | -832.1417 | -861.0917 | -890.0417 | -918.9917 | -947.9417 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 265.2167 | 220.4833 | 175.75 | 131.0167 | 86.2833 | 41.55 | -3.1833 | -47.9167 | -92.65 | -137.3833 | -182.1167 | -226.85 | -271.5833 | -316.3167 | -361.05 | -405.7833 | -450.5167 | -495.25 | -539.9833 | -584.7167 | -629.45 | -674.1833 | -718.9167 | -763.65 | -808.3833 | -853.1167 | -897.85 | -942.5833 | -987.3167 | -1032.05
2110 | 213.4167 | 11 | 2110 | 198.9417 | 169.9917 | 141.0417 | 112.0917 | 83.1417 | 54.1917 | 25.2417 | -3.7083 | -32.6583 | -61.6083 | -90.5583 | -119.5083 | -148.4583 | -177.4083 | -206.3583 | -235.3083 | -264.2583 | -293.2083 | -322.1583 | -351.1083 | -380.0583 | -409.0083 | -437.9583 | -466.9083 | -495.8583 | -524.8083 | -553.7583 | -582.7083 | -611.6583 | -640.6083 | -669.5583 | -698.5083 | -727.4583 | -756.4083 | -785.3583 | -814.3083 | -843.2583 | -872.2083 | -901.1583 | -930.1083 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 283.05 | 238.3167 | 193.5833 | 148.85 | 104.1167 | 59.3833 | 14.65 | -30.0833 | -74.8167 | -119.55 | -164.2833 | -209.0167 | -253.75 | -298.4833 | -343.2167 | -387.95 | -432.6833 | -477.4167 | -522.15 | -566.8833 | -611.6167 | -656.35 | -701.0833 | -745.8167 | -790.55 | -835.2833 | -880.0167 | -924.75 | -969.4833 | -1014.2167
2111 | 231.25 | 10 | 2111 | 216.775 | 187.825 | 158.875 | 129.925 | 100.975 | 72.025 | 43.075 | 14.125 | -14.825 | -43.775 | -72.725 | -101.675 | -130.625 | -159.575 | -188.525 | -217.475 | -246.425 | -275.375 | -304.325 | -333.275 | -362.225 | -391.175 | -420.125 | -449.075 | -478.025 | -506.975 | -535.925 | -564.875 | -593.825 | -622.775 | -651.725 | -680.675 | -709.625 | -738.575 | -767.525 | -796.475 | -825.425 | -854.375 | -883.325 | -912.275 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 300.8833 | 256.15 | 211.4167 | 166.6833 | 121.95 | 77.2167 | 32.4833 | -12.25 | -56.9833 | -101.7167 | -146.45 | -191.1833 | -235.9167 | -280.65 | -325.3833 | -370.1167 | -414.85 | -459.5833 | -504.3167 | -549.05 | -593.7833 | -638.5167 | -683.25 | -727.9833 | -772.7167 | -817.45 | -862.1833 | -906.9167 | -951.65 | -996.3833
2112 | 249.0833 | 12 | 2112 | 234.6083 | 205.6583 | 176.7083 | 147.7583 | 118.8083 | 89.8583 | 60.9083 | 31.9583 | 3.0083 | -25.9417 | -54.8917 | -83.8417 | -112.7917 | -141.7417 | -170.6917 | -199.6417 | -228.5917 | -257.5417 | -286.4917 | -315.4417 | -344.3917 | -373.3417 | -402.2917 | -431.2417 | -460.1917 | -489.1417 | -518.0917 | -547.0417 | -575.9917 | -604.9417 | -633.8917 | -662.8417 | -691.7917 | -720.7417 | -749.6917 | -778.6417 | -807.5917 | -836.5417 | -865.4917 | -894.4417 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 318.7167 | 273.9833 | 229.25 | 184.5167 | 139.7833 | 95.05 | 50.3167 | 5.5833 | -39.15 | -83.8833 | -128.6167 | -173.35 | -218.0833 | -262.8167 | -307.55 | -352.2833 | -397.0167 | -441.75 | -486.4833 | -531.2167 | -575.95 | -620.6833 | -665.4167 | -710.15 | -754.8833 | -799.6167 | -844.35 | -889.0833 | -933.8167 | -978.55
2113 | 266.9167 | 13 | 2113 | 252.4417 | 223.4917 | 194.5417 | 165.5917 | 136.6417 | 107.6917 | 78.7417 | 49.7917 | 20.8417 | -8.1083 | -37.0583 | -66.0083 | -94.9583 | -123.9083 | -152.8583 | -181.8083 | -210.7583 | -239.7083 | -268.6583 | -297.6083 | -326.5583 | -355.5083 | -384.4583 | -413.4083 | -442.3583 | -471.3083 | -500.2583 | -529.2083 | -558.1583 | -587.1083 | -616.0583 | -645.0083 | -673.9583 | -702.9083 | -731.8583 | -760.8083 | -789.7583 | -818.7083 | -847.6583 | -876.6083 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 336.55 | 291.8167 | 247.0833 | 202.35 | 157.6167 | 112.8833 | 68.15 | 23.4167 | -21.3167 | -66.05 | -110.7833 | -155.5167 | -200.25 | -244.9833 | -289.7167 | -334.45 | -379.1833 | -423.9167 | -468.65 | -513.3833 | -558.1167 | -602.85 | -647.5833 | -692.3167 | -737.05 | -781.7833 | -826.5167 | -871.25 | -915.9833 | -960.7167
2114 | 284.75 | 15 | 2114 | 270.275 | 241.325 | 212.375 | 183.425 | 154.475 | 125.525 | 96.575 | 67.625 | 38.675 | 9.725 | -19.225 | -48.175 | -77.125 | -106.075 | -135.025 | -163.975 | -192.925 | -221.875 | -250.825 | -279.775 | -308.725 | -337.675 | -366.625 | -395.575 | -424.525 | -453.475 | -482.425 | -511.375 | -540.325 | -569.275 | -598.225 | -627.175 | -656.125 | -685.075 | -714.025 | -742.975 | -771.925 | -800.875 | -829.825 | -858.775 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 354.3833 | 309.65 | 264.9167 | 220.1833 | 175.45 | 130.7167 | 85.9833 | 41.25 | -3.4833 | -48.2167 | -92.95 | -137.6833 | -182.4167 | -227.15 | -271.8833 | -316.6167 | -361.35 | -406.0833 | -450.8167 | -495.55 | -540.2833 | -585.0167 | -629.75 | -674.4833 | -719.2167 | -763.95 | -808.6833 | -853.4167 | -898.15 | -942.8833
2115 | 302.5833 | 14 | 2115 | 288.1083 | 259.1583 | 230.2083 | 201.2583 | 172.3083 | 143.3583 | 114.4083 | 85.4583 | 56.5083 | 27.5583 | -1.3917 | -30.3417 | -59.2917 | -88.2417 | -117.1917 | -146.1417 | -175.0917 | -204.0417 | -232.9917 | -261.9417 | -290.8917 | -319.8417 | -348.7917 | -377.7417 | -406.6917 | -435.6417 | -464.5917 | -493.5417 | -522.4917 | -551.4417 | -580.3917 | -609.3417 | -638.2917 | -667.2417 | -696.1917 | -725.1417 | -754.0917 | -783.0417 | -811.9917 | -840.9417 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 372.2167 | 327.4833 | 282.75 | 238.0167 | 193.2833 | 148.55 | 103.8167 | 59.0833 | 14.35 | -30.3833 | -75.1167 | -119.85 | -164.5833 | -209.3167 | -254.05 | -298.7833 | -343.5167 | -388.25 | -432.9833 | -477.7167 | -522.45 | -567.1833 | -611.9167 | -656.65 | -701.3833 | -746.1167 | -790.85 | -835.5833 | -880.3167 | -925.05
2116 | 320.4167 | 16 | 2116 | 305.9417 | 276.9917 | 248.0417 | 219.0917 | 190.1417 | 161.1917 | 132.2417 | 103.2917 | 74.3417 | 45.3917 | 16.4417 | -12.5083 | -41.4583 | -70.4083 | -99.3583 | -128.3083 | -157.2583 | -186.2083 | -215.1583 | -244.1083 | -273.0583 | -302.0083 | -330.9583 | -359.9083 | -388.8583 | -417.8083 | -446.7583 | -475.7083 | -504.6583 | -533.6083 | -562.5583 | -591.5083 | -620.4583 | -649.4083 | -678.3583 | -707.3083 | -736.2583 | -765.2083 | -794.1583 | -823.1083 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 390.05 | 345.3167 | 300.5833 | 255.85 | 211.1167 | 166.3833 | 121.65 | 76.9167 | 32.1833 | -12.55 | -57.2833 | -102.0167 | -146.75 | -191.4833 | -236.2167 | -280.95 | -325.6833 | -370.4167 | -415.15 | -459.8833 | -504.6167 | -549.35 | -594.0833 | -638.8167 | -683.55 | -728.2833 | -773.0167 | -817.75 | -862.4833 | -907.2167
2117 | 338.25 | 17 | 2117 | 323.775 | 294.825 | 265.875 | 236.925 | 207.975 | 179.025 | 150.075 | 121.125 | 92.175 | 63.225 | 34.275 | 5.325 | -23.625 | -52.575 | -81.525 | -110.475 | -139.425 | -168.375 | -197.325 | -226.275 | -255.225 | -284.175 | -313.125 | -342.075 | -371.025 | -399.975 | -428.925 | -457.875 | -486.825 | -515.775 | -544.725 | -573.675 | -602.625 | -631.575 | -660.525 | -689.475 | -718.425 | -747.375 | -776.325 | -805.275 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 407.8833 | 363.15 | 318.4167 | 273.6833 | 228.95 | 184.2167 | 139.4833 | 94.75 | 50.0167 | 5.2833 | -39.45 | -84.1833 | -128.9167 | -173.65 | -218.3833 | -263.1167 | -307.85 | -352.5833 | -397.3167 | -442.05 | -486.7833 | -531.5167 | -576.25 | -620.9833 | -665.7167 | -710.45 | -755.1833 | -799.9167 | -844.65 | -889.3833
2118 | 356.0833 | 19 | 2118 | 341.6083 | 312.6583 | 283.7083 | 254.7583 | 225.8083 | 196.8583 | 167.9083 | 138.9583 | 110.0083 | 81.0583 | 52.1083 | 23.1583 | -5.7917 | -34.7417 | -63.6917 | -92.6417 | -121.5917 | -150.5417 | -179.4917 | -208.4417 | -237.3917 | -266.3417 | -295.2917 | -324.2417 | -353.1917 | -382.1417 | -411.0917 | -440.0417 | -468.9917 | -497.9417 | -526.8917 | -555.8417 | -584.7917 | -613.7417 | -642.6917 | -671.6417 | -700.5917 | -729.5417 | -758.4917 | -787.4417 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 425.7167 | 380.9833 | 336.25 | 291.5167 | 246.7833 | 202.05 | 157.3167 | 112.5833 | 67.85 | 23.1167 | -21.6167 | -66.35 | -111.0833 | -155.8167 | -200.55 | -245.2833 | -290.0167 | -334.75 | -379.4833 | -424.2167 | -468.95 | -513.6833 | -558.4167 | -603.15 | -647.8833 | -692.6167 | -737.35 | -782.0833 | -826.8167 | -871.55
2119 | 373.9167 | 18 | 2119 | 359.4417 | 330.4917 | 301.5417 | 272.5917 | 243.6417 | 214.6917 | 185.7417 | 156.7917 | 127.8417 | 98.8917 | 69.9417 | 40.9917 | 12.0417 | -16.9083 | -45.8583 | -74.8083 | -103.7583 | -132.7083 | -161.6583 | -190.6083 | -219.5583 | -248.5083 | -277.4583 | -306.4083 | -335.3583 | -364.3083 | -393.2583 | -422.2083 | -451.1583 | -480.1083 | -509.0583 | -538.0083 | -566.9583 | -595.9083 | -624.8583 | -653.8083 | -682.7583 | -711.7083 | -740.6583 | -769.6083 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 443.55 | 398.8167 | 354.0833 | 309.35 | 264.6167 | 219.8833 | 175.15 | 130.4167 | 85.6833 | 40.95 | -3.7833 | -48.5167 | -93.25 | -137.9833 | -182.7167 | -227.45 | -272.1833 | -316.9167 | -361.65 | -406.3833 | -451.1167 | -495.85 | -540.5833 | -585.3167 | -630.05 | -674.7833 | -719.5167 | -764.25 | -808.9833 | -853.7167
2120 | 391.75 | 20 | 2120 | 377.275 | 348.325 | 319.375 | 290.425 | 261.475 | 232.525 | 203.575 | 174.625 | 145.675 | 116.725 | 87.775 | 58.825 | 29.875 | 0.925 | -28.025 | -56.975 | -85.925 | -114.875 | -143.825 | -172.775 | -201.725 | -230.675 | -259.625 | -288.575 | -317.525 | -346.475 | -375.425 | -404.375 | -433.325 | -462.275 | -491.225 | -520.175 | -549.125 | -578.075 | -607.025 | -635.975 | -664.925 | -693.875 | -722.825 | -751.775 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 461.3833 | 416.65 | 371.9167 | 327.1833 | 282.45 | 237.7167 | 192.9833 | 148.25 | 103.5167 | 58.7833 | 14.05 | -30.6833 | -75.4167 | -120.15 | -164.8833 | -209.6167 | -254.35 | -299.0833 | -343.8167 | -388.55 | -433.2833 | -478.0167 | -522.75 | -567.4833 | -612.2167 | -656.95 | -701.6833 | -746.4167 | -791.15 | -835.8833
2121 | 409.5833 | 21 | 2121 | 395.1083 | 366.1583 | 337.2083 | 308.2583 | 279.3083 | 250.3583 | 221.4083 | 192.4583 | 163.5083 | 134.5583 | 105.6083 | 76.6583 | 47.7083 | 18.7583 | -10.1917 | -39.1417 | -68.0917 | -97.0417 | -125.9917 | -154.9417 | -183.8917 | -212.8417 | -241.7917 | -270.7417 | -299.6917 | -328.6417 | -357.5917 | -386.5417 | -415.4917 | -444.4417 | -473.3917 | -502.3417 | -531.2917 | -560.2417 | -589.1917 | -618.1417 | -647.0917 | -676.0417 | -704.9917 | -733.9417 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 479.2167 | 434.4833 | 389.75 | 345.0167 | 300.2833 | 255.55 | 210.8167 | 166.0833 | 121.35 | 76.6167 | 31.8833 | -12.85 | -57.5833 | -102.3167 | -147.05 | -191.7833 | -236.5167 | -281.25 | -325.9833 | -370.7167 | -415.45 | -460.1833 | -504.9167 | -549.65 | -594.3833 | -639.1167 | -683.85 | -728.5833 | -773.3167 | -818.05
2122 | 427.4167 | 23 | 2122 | 412.9417 | 383.9917 | 355.0417 | 326.0917 | 297.1417 | 268.1917 | 239.2417 | 210.2917 | 181.3417 | 152.3917 | 123.4417 | 94.4917 | 65.5417 | 36.5917 | 7.6417 | -21.3083 | -50.2583 | -79.2083 | -108.1583 | -137.1083 | -166.0583 | -195.0083 | -223.9583 | -252.9083 | -281.8583 | -310.8083 | -339.7583 | -368.7083 | -397.6583 | -426.6083 | -455.5583 | -484.5083 | -513.4583 | -542.4083 | -571.3583 | -600.3083 | -629.2583 | -658.2083 | -687.1583 | -716.1083 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 497.05 | 452.3167 | 407.5833 | 362.85 | 318.1167 | 273.3833 | 228.65 | 183.9167 | 139.1833 | 94.45 | 49.7167 | 4.9833 | -39.75 | -84.4833 | -129.2167 | -173.95 | -218.6833 | -263.4167 | -308.15 | -352.8833 | -397.6167 | -442.35 | -487.0833 | -531.8167 | -576.55 | -621.2833 | -666.0167 | -710.75 | -755.4833 | -800.2167
2123 | 445.25 | 22 | 2123 | 430.775 | 401.825 | 372.875 | 343.925 | 314.975 | 286.025 | 257.075 | 228.125 | 199.175 | 170.225 | 141.275 | 112.325 | 83.375 | 54.425 | 25.475 | -3.475 | -32.425 | -61.375 | -90.325 | -119.275 | -148.225 | -177.175 | -206.125 | -235.075 | -264.025 | -292.975 | -321.925 | -350.875 | -379.825 | -408.775 | -437.725 | -466.675 | -495.625 | -524.575 | -553.525 | -582.475 | -611.425 | -640.375 | -669.325 | -698.275 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 514.8833 | 470.15 | 425.4167 | 380.6833 | 335.95 | 291.2167 | 246.4833 | 201.75 | 157.0167 | 112.2833 | 67.55 | 22.8167 | -21.9167 | -66.65 | -111.3833 | -156.1167 | -200.85 | -245.5833 | -290.3167 | -335.05 | -379.7833 | -424.5167 | -469.25 | -513.9833 | -558.7167 | -603.45 | -648.1833 | -692.9167 | -737.65 | -782.3833
2124 | 463.0833 | 24 | 2124 | 448.6083 | 419.6583 | 390.7083 | 361.7583 | 332.8083 | 303.8583 | 274.9083 | 245.9583 | 217.0083 | 188.0583 | 159.1083 | 130.1583 | 101.2083 | 72.2583 | 43.3083 | 14.3583 | -14.5917 | -43.5417 | -72.4917 | -101.4417 | -130.3917 | -159.3417 | -188.2917 | -217.2417 | -246.1917 | -275.1417 | -304.0917 | -333.0417 | -361.9917 | -390.9417 | -419.8917 | -448.8417 | -477.7917 | -506.7417 | -535.6917 | -564.6417 | -593.5917 | -622.5417 | -651.4917 | -680.4417 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 532.7167 | 487.9833 | 443.25 | 398.5167 | 353.7833 | 309.05 | 264.3167 | 219.5833 | 174.85 | 130.1167 | 85.3833 | 40.65 | -4.0833 | -48.8167 | -93.55 | -138.2833 | -183.0167 | -227.75 | -272.4833 | -317.2167 | -361.95 | -406.6833 | -451.4167 | -496.15 | -540.8833 | -585.6167 | -630.35 | -675.0833 | -719.8167 | -764.55
2125 | 480.9167 | 25 | 2125 | 466.4417 | 437.4917 | 408.5417 | 379.5917 | 350.6417 | 321.6917 | 292.7417 | 263.7917 | 234.8417 | 205.8917 | 176.9417 | 147.9917 | 119.0417 | 90.0917 | 61.1417 | 32.1917 | 3.2417 | -25.7083 | -54.6583 | -83.6083 | -112.5583 | -141.5083 | -170.4583 | -199.4083 | -228.3583 | -257.3083 | -286.2583 | -315.2083 | -344.1583 | -373.1083 | -402.0583 | -431.0083 | -459.9583 | -488.9083 | -517.8583 | -546.8083 | -575.7583 | -604.7083 | -633.6583 | -662.6083 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 550.55 | 505.8167 | 461.0833 | 416.35 | 371.6167 | 326.8833 | 282.15 | 237.4167 | 192.6833 | 147.95 | 103.2167 | 58.4833 | 13.75 | -30.9833 | -75.7167 | -120.45 | -165.1833 | -209.9167 | -254.65 | -299.3833 | -344.1167 | -388.85 | -433.5833 | -478.3167 | -523.05 | -567.7833 | -612.5167 | -657.25 | -701.9833 | -746.7167
2126 | 498.75 | 27 | 2126 | 484.275 | 455.325 | 426.375 | 397.425 | 368.475 | 339.525 | 310.575 | 281.625 | 252.675 | 223.725 | 194.775 | 165.825 | 136.875 | 107.925 | 78.975 | 50.025 | 21.075 | -7.875 | -36.825 | -65.775 | -94.725 | -123.675 | -152.625 | -181.575 | -210.525 | -239.475 | -268.425 | -297.375 | -326.325 | -355.275 | -384.225 | -413.175 | -442.125 | -471.075 | -500.025 | -528.975 | -557.925 | -586.875 | -615.825 | -644.775 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 568.3833 | 523.65 | 478.9167 | 434.1833 | 389.45 | 344.7167 | 299.9833 | 255.25 | 210.5167 | 165.7833 | 121.05 | 76.3167 | 31.5833 | -13.15 | -57.8833 | -102.6167 | -147.35 | -192.0833 | -236.8167 | -281.55 | -326.2833 | -371.0167 | -415.75 | -460.4833 | -505.2167 | -549.95 | -594.6833 | -639.4167 | -684.15 | -728.8833
2127 | 516.5833 | 26 | 2127 | 502.1083 | 473.1583 | 444.2083 | 415.2583 | 386.3083 | 357.3583 | 328.4083 | 299.4583 | 270.5083 | 241.5583 | 212.6083 | 183.6583 | 154.7083 | 125.7583 | 96.8083 | 67.8583 | 38.9083 | 9.9583 | -18.9917 | -47.9417 | -76.8917 | -105.8417 | -134.7917 | -163.7417 | -192.6917 | -221.6417 | -250.5917 | -279.5417 | -308.4917 | -337.4417 | -366.3917 | -395.3417 | -424.2917 | -453.2417 | -482.1917 | -511.1417 | -540.0917 | -569.0417 | -597.9917 | -626.9417 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 586.2167 | 541.4833 | 496.75 | 452.0167 | 407.2833 | 362.55 | 317.8167 | 273.0833 | 228.35 | 183.6167 | 138.8833 | 94.15 | 49.4167 | 4.6833 | -40.05 | -84.7833 | -129.5167 | -174.25 | -218.9833 | -263.7167 | -308.45 | -353.1833 | -397.9167 | -442.65 | -487.3833 | -532.1167 | -576.85 | -621.5833 | -666.3167 | -711.05
2128 | 534.4167 | 28 | 2128 | 519.9417 | 490.9917 | 462.0417 | 433.0917 | 404.1417 | 375.1917 | 346.2417 | 317.2917 | 288.3417 | 259.3917 | 230.4417 | 201.4917 | 172.5417 | 143.5917 | 114.6417 | 85.6917 | 56.7417 | 27.7917 | -1.1583 | -30.1083 | -59.0583 | -88.0083 | -116.9583 | -145.9083 | -174.8583 | -203.8083 | -232.7583 | -261.7083 | -290.6583 | -319.6083 | -348.5583 | -377.5083 | -406.4583 | -435.4083 | -464.3583 | -493.3083 | -522.2583 | -551.2083 | -580.1583 | -609.1083 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 604.05 | 559.3167 | 514.5833 | 469.85 | 425.1167 | 380.3833 | 335.65 | 290.9167 | 246.1833 | 201.45 | 156.7167 | 111.9833 | 67.25 | 22.5167 | -22.2167 | -66.95 | -111.6833 | -156.4167 | -201.15 | -245.8833 | -290.6167 | -335.35 | -380.0833 | -424.8167 | -469.55 | -514.2833 | -559.0167 | -603.75 | -648.4833 | -693.2167
2129 | 552.25 | 29 | 2129 | 537.775 | 508.825 | 479.875 | 450.925 | 421.975 | 393.025 | 364.075 | 335.125 | 306.175 | 277.225 | 248.275 | 219.325 | 190.375 | 161.425 | 132.475 | 103.525 | 74.575 | 45.625 | 16.675 | -12.275 | -41.225 | -70.175 | -99.125 | -128.075 | -157.025 | -185.975 | -214.925 | -243.875 | -272.825 | -301.775 | -330.725 | -359.675 | -388.625 | -417.575 | -446.525 | -475.475 | -504.425 | -533.375 | -562.325 | -591.275 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 621.8833 | 577.15 | 532.4167 | 487.6833 | 442.95 | 398.2167 | 353.4833 | 308.75 | 264.0167 | 219.2833 | 174.55 | 129.8167 | 85.0833 | 40.35 | -4.3833 | -49.1167 | -93.85 | -138.5833 | -183.3167 | -228.05 | -272.7833 | -317.5167 | -362.25 | -406.9833 | -451.7167 | -496.45 | -541.1833 | -585.9167 | -630.65 | -675.3833
2130 | 570.0833 | 31 | 2130 | 555.6083 | 526.6583 | 497.7083 | 468.7583 | 439.8083 | 410.8583 | 381.9083 | 352.9583 | 324.0083 | 295.0583 | 266.1083 | 237.1583 | 208.2083 | 179.2583 | 150.3083 | 121.3583 | 92.4083 | 63.4583 | 34.5083 | 5.5583 | -23.3917 | -52.3417 | -81.2917 | -110.2417 | -139.1917 | -168.1417 | -197.0917 | -226.0417 | -254.9917 | -283.9417 | -312.8917 | -341.8417 | -370.7917 | -399.7417 | -428.6917 | -457.6417 | -486.5917 | -515.5417 | -544.4917 | -573.4417 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 639.7167 | 594.9833 | 550.25 | 505.5167 | 460.7833 | 416.05 | 371.3167 | 326.5833 | 281.85 | 237.1167 | 192.3833 | 147.65 | 102.9167 | 58.1833 | 13.45 | -31.2833 | -76.0167 | -120.75 | -165.4833 | -210.2167 | -254.95 | -299.6833 | -344.4167 | -389.15 | -433.8833 | -478.6167 | -523.35 | -568.0833 | -612.8167 | -657.55
2131 | 587.9167 | 30 | 2131 | 573.4417 | 544.4917 | 515.5417 | 486.5917 | 457.6417 | 428.6917 | 399.7417 | 370.7917 | 341.8417 | 312.8917 | 283.9417 | 254.9917 | 226.0417 | 197.0917 | 168.1417 | 139.1917 | 110.2417 | 81.2917 | 52.3417 | 23.3917 | -5.5583 | -34.5083 | -63.4583 | -92.4083 | -121.3583 | -150.3083 | -179.2583 | -208.2083 | -237.1583 | -266.1083 | -295.0583 | -324.0083 | -352.9583 | -381.9083 | -410.8583 | -439.8083 | -468.7583 | -497.7083 | -526.6583 | -555.6083 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 657.55 | 612.8167 | 568.0833 | 523.35 | 478.6167 | 433.8833 | 389.15 | 344.4167 | 299.6833 | 254.95 | 210.2167 | 165.4833 | 120.75 | 76.0167 | 31.2833 | -13.45 | -58.1833 | -102.9167 | -147.65 | -192.3833 | -237.1167 | -281.85 | -326.5833 | -371.3167 | -416.05 | -460.7833 | -505.5167 | -550.25 | -594.9833 | -639.7167
2132 | 605.75 | 32 | 2132 | 591.275 | 562.325 | 533.375 | 504.425 | 475.475 | 446.525 | 417.575 | 388.625 | 359.675 | 330.725 | 301.775 | 272.825 | 243.875 | 214.925 | 185.975 | 157.025 | 128.075 | 99.125 | 70.175 | 41.225 | 12.275 | -16.675 | -45.625 | -74.575 | -103.525 | -132.475 | -161.425 | -190.375 | -219.325 | -248.275 | -277.225 | -306.175 | -335.125 | -364.075 | -393.025 | -421.975 | -450.925 | -479.875 | -508.825 | -537.775 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 675.3833 | 630.65 | 585.9167 | 541.1833 | 496.45 | 451.7167 | 406.9833 | 362.25 | 317.5167 | 272.7833 | 228.05 | 183.3167 | 138.5833 | 93.85 | 49.1167 | 4.3833 | -40.35 | -85.0833 | -129.8167 | -174.55 | -219.2833 | -264.0167 | -308.75 | -353.4833 | -398.2167 | -442.95 | -487.6833 | -532.4167 | -577.15 | -621.8833
2133 | 623.5833 | 33 | 2133 | 609.1083 | 580.1583 | 551.2083 | 522.2583 | 493.3083 | 464.3583 | 435.4083 | 406.4583 | 377.5083 | 348.5583 | 319.6083 | 290.6583 | 261.7083 | 232.7583 | 203.8083 | 174.8583 | 145.9083 | 116.9583 | 88.0083 | 59.0583 | 30.1083 | 1.1583 | -27.7917 | -56.7417 | -85.6917 | -114.6417 | -143.5917 | -172.5417 | -201.4917 | -230.4417 | -259.3917 | -288.3417 | -317.2917 | -346.2417 | -375.1917 | -404.1417 | -433.0917 | -462.0417 | -490.9917 | -519.9417 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 693.2167 | 648.4833 | 603.75 | 559.0167 | 514.2833 | 469.55 | 424.8167 | 380.0833 | 335.35 | 290.6167 | 245.8833 | 201.15 | 156.4167 | 111.6833 | 66.95 | 22.2167 | -22.5167 | -67.25 | -111.9833 | -156.7167 | -201.45 | -246.1833 | -290.9167 | -335.65 | -380.3833 | -425.1167 | -469.85 | -514.5833 | -559.3167 | -604.05
2134 | 641.4167 | 35 | 2134 | 626.9417 | 597.9917 | 569.0417 | 540.0917 | 511.1417 | 482.1917 | 453.2417 | 424.2917 | 395.3417 | 366.3917 | 337.4417 | 308.4917 | 279.5417 | 250.5917 | 221.6417 | 192.6917 | 163.7417 | 134.7917 | 105.8417 | 76.8917 | 47.9417 | 18.9917 | -9.9583 | -38.9083 | -67.8583 | -96.8083 | -125.7583 | -154.7083 | -183.6583 | -212.6083 | -241.5583 | -270.5083 | -299.4583 | -328.4083 | -357.3583 | -386.3083 | -415.2583 | -444.2083 | -473.1583 | -502.1083 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 711.05 | 666.3167 | 621.5833 | 576.85 | 532.1167 | 487.3833 | 442.65 | 397.9167 | 353.1833 | 308.45 | 263.7167 | 218.9833 | 174.25 | 129.5167 | 84.7833 | 40.05 | -4.6833 | -49.4167 | -94.15 | -138.8833 | -183.6167 | -228.35 | -273.0833 | -317.8167 | -362.55 | -407.2833 | -452.0167 | -496.75 | -541.4833 | -586.2167
2135 | 659.25 | 34 | 2135 | 644.775 | 615.825 | 586.875 | 557.925 | 528.975 | 500.025 | 471.075 | 442.125 | 413.175 | 384.225 | 355.275 | 326.325 | 297.375 | 268.425 | 239.475 | 210.525 | 181.575 | 152.625 | 123.675 | 94.725 | 65.775 | 36.825 | 7.875 | -21.075 | -50.025 | -78.975 | -107.925 | -136.875 | -165.825 | -194.775 | -223.725 | -252.675 | -281.625 | -310.575 | -339.525 | -368.475 | -397.425 | -426.375 | -455.325 | -484.275 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 728.8833 | 684.15 | 639.4167 | 594.6833 | 549.95 | 505.2167 | 460.4833 | 415.75 | 371.0167 | 326.2833 | 281.55 | 236.8167 | 192.0833 | 147.35 | 102.6167 | 57.8833 | 13.15 | -31.5833 | -76.3167 | -121.05 | -165.7833 | -210.5167 | -255.25 | -299.9833 | -344.7167 | -389.45 | -434.1833 | -478.9167 | -523.65 | -568.3833
2136 | 677.0833 | 36 | 2136 | 662.6083 | 633.6583 | 604.7083 | 575.7583 | 546.8083 | 517.8583 | 488.9083 | 459.9583 | 431.0083 | 402.0583 | 373.1083 | 344.1583 | 315.2083 | 286.2583 | 257.3083 | 228.3583 | 199.4083 | 170.4583 | 141.5083 | 112.5583 | 83.6083 | 54.6583 | 25.7083 | -3.2417 | -32.1917 | -61.1417 | -90.0917 | -119.0417 | -147.9917 | -176.9417 | -205.8917 | -234.8417 | -263.7917 | -292.7417 | -321.6917 | -350.6417 | -379.5917 | -408.5417 | -437.4917 | -466.4417 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 746.7167 | 701.9833 | 657.25 | 612.5167 | 567.7833 | 523.05 | 478.3167 | 433.5833 | 388.85 | 344.1167 | 299.3833 | 254.65 | 209.9167 | 165.1833 | 120.45 | 75.7167 | 30.9833 | -13.75 | -58.4833 | -103.2167 | -147.95 | -192.6833 | -237.4167 | -282.15 | -326.8833 | -371.6167 | -416.35 | -461.0833 | -505.8167 | -550.55
2137 | 694.9167 | 37 | 2137 | 680.4417 | 651.4917 | 622.5417 | 593.5917 | 564.6417 | 535.6917 | 506.7417 | 477.7917 | 448.8417 | 419.8917 | 390.9417 | 361.9917 | 333.0417 | 304.0917 | 275.1417 | 246.1917 | 217.2417 | 188.2917 | 159.3417 | 130.3917 | 101.4417 | 72.4917 | 43.5417 | 14.5917 | -14.3583 | -43.3083 | -72.2583 | -101.2083 | -130.1583 | -159.1083 | -188.0583 | -217.0083 | -245.9583 | -274.9083 | -303.8583 | -332.8083 | -361.7583 | -390.7083 | -419.6583 | -448.6083 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 764.55 | 719.8167 | 675.0833 | 630.35 | 585.6167 | 540.8833 | 496.15 | 451.4167 | 406.6833 | 361.95 | 317.2167 | 272.4833 | 227.75 | 183.0167 | 138.2833 | 93.55 | 48.8167 | 4.0833 | -40.65 | -85.3833 | -130.1167 | -174.85 | -219.5833 | -264.3167 | -309.05 | -353.7833 | -398.5167 | -443.25 | -487.9833 | -532.7167
2138 | 712.75 | 39 | 2138 | 698.275 | 669.325 | 640.375 | 611.425 | 582.475 | 553.525 | 524.575 | 495.625 | 466.675 | 437.725 | 408.775 | 379.825 | 350.875 | 321.925 | 292.975 | 264.025 | 235.075 | 206.125 | 177.175 | 148.225 | 119.275 | 90.325 | 61.375 | 32.425 | 3.475 | -25.475 | -54.425 | -83.375 | -112.325 | -141.275 | -170.225 | -199.175 | -228.125 | -257.075 | -286.025 | -314.975 | -343.925 | -372.875 | -401.825 | -430.775 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 782.3833 | 737.65 | 692.9167 | 648.1833 | 603.45 | 558.7167 | 513.9833 | 469.25 | 424.5167 | 379.7833 | 335.05 | 290.3167 | 245.5833 | 200.85 | 156.1167 | 111.3833 | 66.65 | 21.9167 | -22.8167 | -67.55 | -112.2833 | -157.0167 | -201.75 | -246.4833 | -291.2167 | -335.95 | -380.6833 | -425.4167 | -470.15 | -514.8833
2139 | 730.5833 | 38 | 2139 | 716.1083 | 687.1583 | 658.2083 | 629.2583 | 600.3083 | 571.3583 | 542.4083 | 513.4583 | 484.5083 | 455.5583 | 426.6083 | 397.6583 | 368.7083 | 339.7583 | 310.8083 | 281.8583 | 252.9083 | 223.9583 | 195.0083 | 166.0583 | 137.1083 | 108.1583 | 79.2083 | 50.2583 | 21.3083 | -7.6417 | -36.5917 | -65.5417 | -94.4917 | -123.4417 | -152.3917 | -181.3417 | -210.2917 | -239.2417 | -268.1917 | -297.1417 | -326.0917 | -355.0417 | -383.9917 | -412.9417 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 800.2167 | 755.4833 | 710.75 | 666.0167 | 621.2833 | 576.55 | 531.8167 | 487.0833 | 442.35 | 397.6167 | 352.8833 | 308.15 | 263.4167 | 218.6833 | 173.95 | 129.2167 | 84.4833 | 39.75 | -4.9833 | -49.7167 | -94.45 | -139.1833 | -183.9167 | -228.65 | -273.3833 | -318.1167 | -362.85 | -407.5833 | -452.3167 | -497.05
2140 | 748.4167 | 40 | 2140 | 733.9417 | 704.9917 | 676.0417 | 647.0917 | 618.1417 | 589.1917 | 560.2417 | 531.2917 | 502.3417 | 473.3917 | 444.4417 | 415.4917 | 386.5417 | 357.5917 | 328.6417 | 299.6917 | 270.7417 | 241.7917 | 212.8417 | 183.8917 | 154.9417 | 125.9917 | 97.0417 | 68.0917 | 39.1417 | 10.1917 | -18.7583 | -47.7083 | -76.6583 | -105.6083 | -134.5583 | -163.5083 | -192.4583 | -221.4083 | -250.3583 | -279.3083 | -308.2583 | -337.2083 | -366.1583 | -395.1083 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 818.05 | 773.3167 | 728.5833 | 683.85 | 639.1167 | 594.3833 | 549.65 | 504.9167 | 460.1833 | 415.45 | 370.7167 | 325.9833 | 281.25 | 236.5167 | 191.7833 | 147.05 | 102.3167 | 57.5833 | 12.85 | -31.8833 | -76.6167 | -121.35 | -166.0833 | -210.8167 | -255.55 | -300.2833 | -345.0167 | -389.75 | -434.4833 | -479.2167
2141 | 766.25 | 41 | 2141 | 751.775 | 722.825 | 693.875 | 664.925 | 635.975 | 607.025 | 578.075 | 549.125 | 520.175 | 491.225 | 462.275 | 433.325 | 404.375 | 375.425 | 346.475 | 317.525 | 288.575 | 259.625 | 230.675 | 201.725 | 172.775 | 143.825 | 114.875 | 85.925 | 56.975 | 28.025 | -0.925 | -29.875 | -58.825 | -87.775 | -116.725 | -145.675 | -174.625 | -203.575 | -232.525 | -261.475 | -290.425 | -319.375 | -348.325 | -377.275 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 835.8833 | 791.15 | 746.4167 | 701.6833 | 656.95 | 612.2167 | 567.4833 | 522.75 | 478.0167 | 433.2833 | 388.55 | 343.8167 | 299.0833 | 254.35 | 209.6167 | 164.8833 | 120.15 | 75.4167 | 30.6833 | -14.05 | -58.7833 | -103.5167 | -148.25 | -192.9833 | -237.7167 | -282.45 | -327.1833 | -371.9167 | -416.65 | -461.3833
2142 | 784.0833 | 43 | 2142 | 769.6083 | 740.6583 | 711.7083 | 682.7583 | 653.8083 | 624.8583 | 595.9083 | 566.9583 | 538.0083 | 509.0583 | 480.1083 | 451.1583 | 422.2083 | 393.2583 | 364.3083 | 335.3583 | 306.4083 | 277.4583 | 248.5083 | 219.5583 | 190.6083 | 161.6583 | 132.7083 | 103.7583 | 74.8083 | 45.8583 | 16.9083 | -12.0417 | -40.9917 | -69.9417 | -98.8917 | -127.8417 | -156.7917 | -185.7417 | -214.6917 | -243.6417 | -272.5917 | -301.5417 | -330.4917 | -359.4417 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 853.7167 | 808.9833 | 764.25 | 719.5167 | 674.7833 | 630.05 | 585.3167 | 540.5833 | 495.85 | 451.1167 | 406.3833 | 361.65 | 316.9167 | 272.1833 | 227.45 | 182.7167 | 137.9833 | 93.25 | 48.5167 | 3.7833 | -40.95 | -85.6833 | -130.4167 | -175.15 | -219.8833 | -264.6167 | -309.35 | -354.0833 | -398.8167 | -443.55
2143 | 801.9167 | 42 | 2143 | 787.4417 | 758.4917 | 729.5417 | 700.5917 | 671.6417 | 642.6917 | 613.7417 | 584.7917 | 555.8417 | 526.8917 | 497.9417 | 468.9917 | 440.0417 | 411.0917 | 382.1417 | 353.1917 | 324.2417 | 295.2917 | 266.3417 | 237.3917 | 208.4417 | 179.4917 | 150.5417 | 121.5917 | 92.6417 | 63.6917 | 34.7417 | 5.7917 | -23.1583 | -52.1083 | -81.0583 | -110.0083 | -138.9583 | -167.9083 | -196.8583 | -225.8083 | -254.7583 | -283.7083 | -312.6583 | -341.6083 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 871.55 | 826.8167 | 782.0833 | 737.35 | 692.6167 | 647.8833 | 603.15 | 558.4167 | 513.6833 | 468.95 | 424.2167 | 379.4833 | 334.75 | 290.0167 | 245.2833 | 200.55 | 155.8167 | 111.0833 | 66.35 | 21.6167 | -23.1167 | -67.85 | -112.5833 | -157.3167 | -202.05 | -246.7833 | -291.5167 | -336.25 | -380.9833 | -425.7167
2144 | 819.75 | 44 | 2144 | 805.275 | 776.325 | 747.375 | 718.425 | 689.475 | 660.525 | 631.575 | 602.625 | 573.675 | 544.725 | 515.775 | 486.825 | 457.875 | 428.925 | 399.975 | 371.025 | 342.075 | 313.125 | 284.175 | 255.225 | 226.275 | 197.325 | 168.375 | 139.425 | 110.475 | 81.525 | 52.575 | 23.625 | -5.325 | -34.275 | -63.225 | -92.175 | -121.125 | -150.075 | -179.025 | -207.975 | -236.925 | -265.875 | -294.825 | -323.775 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 889.3833 | 844.65 | 799.9167 | 755.1833 | 710.45 | 665.7167 | 620.9833 | 576.25 | 531.5167 | 486.7833 | 442.05 | 397.3167 | 352.5833 | 307.85 | 263.1167 | 218.3833 | 173.65 | 128.9167 | 84.1833 | 39.45 | -5.2833 | -50.0167 | -94.75 | -139.4833 | -184.2167 | -228.95 | -273.6833 | -318.4167 | -363.15 | -407.8833
2145 | 837.5833 | 45 | 2145 | 823.1083 | 794.1583 | 765.2083 | 736.2583 | 707.3083 | 678.3583 | 649.4083 | 620.4583 | 591.5083 | 562.5583 | 533.6083 | 504.6583 | 475.7083 | 446.7583 | 417.8083 | 388.8583 | 359.9083 | 330.9583 | 302.0083 | 273.0583 | 244.1083 | 215.1583 | 186.2083 | 157.2583 | 128.3083 | 99.3583 | 70.4083 | 41.4583 | 12.5083 | -16.4417 | -45.3917 | -74.3417 | -103.2917 | -132.2417 | -161.1917 | -190.1417 | -219.0917 | -248.0417 | -276.9917 | -305.9417 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 907.2167 | 862.4833 | 817.75 | 773.0167 | 728.2833 | 683.55 | 638.8167 | 594.0833 | 549.35 | 504.6167 | 459.8833 | 415.15 | 370.4167 | 325.6833 | 280.95 | 236.2167 | 191.4833 | 146.75 | 102.0167 | 57.2833 | 12.55 | -32.1833 | -76.9167 | -121.65 | -166.3833 | -211.1167 | -255.85 | -300.5833 | -345.3167 | -390.05
2146 | 855.4167 | 47 | 2146 | 840.9417 | 811.9917 | 783.0417 | 754.0917 | 725.1417 | 696.1917 | 667.2417 | 638.2917 | 609.3417 | 580.3917 | 551.4417 | 522.4917 | 493.5417 | 464.5917 | 435.6417 | 406.6917 | 377.7417 | 348.7917 | 319.8417 | 290.8917 | 261.9417 | 232.9917 | 204.0417 | 175.0917 | 146.1417 | 117.1917 | 88.2417 | 59.2917 | 30.3417 | 1.3917 | -27.5583 | -56.5083 | -85.4583 | -114.4083 | -143.3583 | -172.3083 | -201.2583 | -230.2083 | -259.1583 | -288.1083 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 925.05 | 880.3167 | 835.5833 | 790.85 | 746.1167 | 701.3833 | 656.65 | 611.9167 | 567.1833 | 522.45 | 477.7167 | 432.9833 | 388.25 | 343.5167 | 298.7833 | 254.05 | 209.3167 | 164.5833 | 119.85 | 75.1167 | 30.3833 | -14.35 | -59.0833 | -103.8167 | -148.55 | -193.2833 | -238.0167 | -282.75 | -327.4833 | -372.2167
2147 | 873.25 | 46 | 2147 | 858.775 | 829.825 | 800.875 | 771.925 | 742.975 | 714.025 | 685.075 | 656.125 | 627.175 | 598.225 | 569.275 | 540.325 | 511.375 | 482.425 | 453.475 | 424.525 | 395.575 | 366.625 | 337.675 | 308.725 | 279.775 | 250.825 | 221.875 | 192.925 | 163.975 | 135.025 | 106.075 | 77.125 | 48.175 | 19.225 | -9.725 | -38.675 | -67.625 | -96.575 | -125.525 | -154.475 | -183.425 | -212.375 | -241.325 | -270.275 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 942.8833 | 898.15 | 853.4167 | 808.6833 | 763.95 | 719.2167 | 674.4833 | 629.75 | 585.0167 | 540.2833 | 495.55 | 450.8167 | 406.0833 | 361.35 | 316.6167 | 271.8833 | 227.15 | 182.4167 | 137.6833 | 92.95 | 48.2167 | 3.4833 | -41.25 | -85.9833 | -130.7167 | -175.45 | -220.1833 | -264.9167 | -309.65 | -354.3833
2148 | 891.0833 | 48 | 2148 | 876.6083 | 847.6583 | 818.7083 | 789.7583 | 760.8083 | 731.8583 | 702.9083 | 673.9583 | 645.0083 | 616.0583 | 587.1083 | 558.1583 | 529.2083 | 500.2583 | 471.3083 | 442.3583 | 413.4083 | 384.4583 | 355.5083 | 326.5583 | 297.6083 | 268.6583 | 239.7083 | 210.7583 | 181.8083 | 152.8583 | 123.9083 | 94.9583 | 66.0083 | 37.0583 | 8.1083 | -20.8417 | -49.7917 | -78.7417 | -107.6917 | -136.6417 | -165.5917 | -194.5417 | -223.4917 | -252.4417 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 960.7167 | 915.9833 | 871.25 | 826.5167 | 781.7833 | 737.05 | 692.3167 | 647.5833 | 602.85 | 558.1167 | 513.3833 | 468.65 | 423.9167 | 379.1833 | 334.45 | 289.7167 | 244.9833 | 200.25 | 155.5167 | 110.7833 | 66.05 | 21.3167 | -23.4167 | -68.15 | -112.8833 | -157.6167 | -202.35 | -247.0833 | -291.8167 | -336.55
2149 | 908.9167 | 49 | 2149 | 894.4417 | 865.4917 | 836.5417 | 807.5917 | 778.6417 | 749.6917 | 720.7417 | 691.7917 | 662.8417 | 633.8917 | 604.9417 | 575.9917 | 547.0417 | 518.0917 | 489.1417 | 460.1917 | 431.2417 | 402.2917 | 373.3417 | 344.3917 | 315.4417 | 286.4917 | 257.5417 | 228.5917 | 199.6417 | 170.6917 | 141.7417 | 112.7917 | 83.8417 | 54.8917 | 25.9417 | -3.0083 | -31.9583 | -60.9083 | -89.8583 | -118.8083 | -147.7583 | -176.7083 | -205.6583 | -234.6083 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 978.55 | 933.8167 | 889.0833 | 844.35 | 799.6167 | 754.8833 | 710.15 | 665.4167 | 620.6833 | 575.95 | 531.2167 | 486.4833 | 441.75 | 397.0167 | 352.2833 | 307.55 | 262.8167 | 218.0833 | 173.35 | 128.6167 | 83.8833 | 39.15 | -5.5833 | -50.3167 | -95.05 | -139.7833 | -184.5167 | -229.25 | -273.9833 | -318.7167
2150 | 926.75 | 51 | 2150 | 912.275 | 883.325 | 854.375 | 825.425 | 796.475 | 767.525 | 738.575 | 709.625 | 680.675 | 651.725 | 622.775 | 593.825 | 564.875 | 535.925 | 506.975 | 478.025 | 449.075 | 420.125 | 391.175 | 362.225 | 333.275 | 304.325 | 275.375 | 246.425 | 217.475 | 188.525 | 159.575 | 130.625 | 101.675 | 72.725 | 43.775 | 14.825 | -14.125 | -43.075 | -72.025 | -100.975 | -129.925 | -158.875 | -187.825 | -216.775 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 996.3833 | 951.65 | 906.9167 | 862.1833 | 817.45 | 772.7167 | 727.9833 | 683.25 | 638.5167 | 593.7833 | 549.05 | 504.3167 | 459.5833 | 414.85 | 370.1167 | 325.3833 | 280.65 | 235.9167 | 191.1833 | 146.45 | 101.7167 | 56.9833 | 12.25 | -32.4833 | -77.2167 | -121.95 | -166.6833 | -211.4167 | -256.15 | -300.8833
2151 | 944.5833 | 50 | 2151 | 930.1083 | 901.1583 | 872.2083 | 843.2583 | 814.3083 | 785.3583 | 756.4083 | 727.4583 | 698.5083 | 669.5583 | 640.6083 | 611.6583 | 582.7083 | 553.7583 | 524.8083 | 495.8583 | 466.9083 | 437.9583 | 409.0083 | 380.0583 | 351.1083 | 322.1583 | 293.2083 | 264.2583 | 235.3083 | 206.3583 | 177.4083 | 148.4583 | 119.5083 | 90.5583 | 61.6083 | 32.6583 | 3.7083 | -25.2417 | -54.1917 | -83.1417 | -112.0917 | -141.0417 | -169.9917 | -198.9417 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 1014.2167 | 969.4833 | 924.75 | 880.0167 | 835.2833 | 790.55 | 745.8167 | 701.0833 | 656.35 | 611.6167 | 566.8833 | 522.15 | 477.4167 | 432.6833 | 387.95 | 343.2167 | 298.4833 | 253.75 | 209.0167 | 164.2833 | 119.55 | 74.8167 | 30.0833 | -14.65 | -59.3833 | -104.1167 | -148.85 | -193.5833 | -238.3167 | -283.05
2152 | 962.4167 | 52 | 2152 | 947.9417 | 918.9917 | 890.0417 | 861.0917 | 832.1417 | 803.1917 | 774.2417 | 745.2917 | 716.3417 | 687.3917 | 658.4417 | 629.4917 | 600.5417 | 571.5917 | 542.6417 | 513.6917 | 484.7417 | 455.7917 | 426.8417 | 397.8917 | 368.9417 | 339.9917 | 311.0417 | 282.0917 | 253.1417 | 224.1917 | 195.2417 | 166.2917 | 137.3417 | 108.3917 | 79.4417 | 50.4917 | 21.5417 | -7.4083 | -36.3583 | -65.3083 | -94.2583 | -123.2083 | -152.1583 | -181.1083 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 1032.05 | 987.3167 | 942.5833 | 897.85 | 853.1167 | 808.3833 | 763.65 | 718.9167 | 674.1833 | 629.45 | 584.7167 | 539.9833 | 495.25 | 450.5167 | 405.7833 | 361.05 | 316.3167 | 271.5833 | 226.85 | 182.1167 | 137.3833 | 92.65 | 47.9167 | 3.1833 | -41.55 | -86.2833 | -131.0167 | -175.75 | -220.4833 | -265.2167
2153 | 980.25 | 53 | 2153 | 965.775 | 936.825 | 907.875 | 878.925 | 849.975 | 821.025 | 792.075 | 763.125 | 734.175 | 705.225 | 676.275 | 647.325 | 618.375 | 589.425 | 560.475 | 531.525 | 502.575 | 473.625 | 444.675 | 415.725 | 386.775 | 357.825 | 328.875 | 299.925 | 270.975 | 242.025 | 213.075 | 184.125 | 155.175 | 126.225 | 97.275 | 68.325 | 39.375 | 10.425 | -18.525 | -47.475 | -76.425 | -105.375 | -134.325 | -163.275 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 1049.8833 | 1005.15 | 960.4167 | 915.6833 | 870.95 | 826.2167 | 781.4833 | 736.75 | 692.0167 | 647.2833 | 602.55 | 557.8167 | 513.0833 | 468.35 | 423.6167 | 378.8833 | 334.15 | 289.4167 | 244.6833 | 199.95 | 155.2167 | 110.4833 | 65.75 | 21.0167 | -23.7167 | -68.45 | -113.1833 | -157.9167 | -202.65 | -247.3833
2154 | 998.0833 | 55 | 2154 | 983.6083 | 954.6583 | 925.7083 | 896.7583 | 867.8083 | 838.8583 | 809.9083 | 780.9583 | 752.0083 | 723.0583 | 694.1083 | 665.1583 | 636.2083 | 607.2583 | 578.3083 | 549.3583 | 520.4083 | 491.4583 | 462.5083 | 433.5583 | 404.6083 | 375.6583 | 346.7083 | 317.7583 | 288.8083 | 259.8583 | 230.9083 | 201.9583 | 173.0083 | 144.0583 | 115.1083 | 86.1583 | 57.2083 | 28.2583 | -0.69167 | -29.6417 | -58.5917 | -87.5417 | -116.4917 | -145.4417 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 1067.7167 | 1022.9833 | 978.25 | 933.5167 | 888.7833 | 844.05 | 799.3167 | 754.5833 | 709.85 | 665.1167 | 620.3833 | 575.65 | 530.9167 | 486.1833 | 441.45 | 396.7167 | 351.9833 | 307.25 | 262.5167 | 217.7833 | 173.05 | 128.3167 | 83.5833 | 38.85 | -5.8833 | -50.6167 | -95.35 | -140.0833 | -184.8167 | -229.55
2155 | 1015.9167 | 54 | 2155 | 1001.4417 | 972.4917 | 943.5417 | 914.5917 | 885.6417 | 856.6917 | 827.7417 | 798.7917 | 769.8417 | 740.8917 | 711.9417 | 682.9917 | 654.0417 | 625.0917 | 596.1417 | 567.1917 | 538.2417 | 509.2917 | 480.3417 | 451.3917 | 422.4417 | 393.4917 | 364.5417 | 335.5917 | 306.6417 | 277.6917 | 248.7417 | 219.7917 | 190.8417 | 161.8917 | 132.9417 | 103.9917 | 75.0417 | 46.0917 | 17.1417 | -11.8083 | -40.7583 | -69.7083 | -98.6583 | -127.6083 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 1085.55 | 1040.8167 | 996.0833 | 951.35 | 906.6167 | 861.8833 | 817.15 | 772.4167 | 727.6833 | 682.95 | 638.2167 | 593.4833 | 548.75 | 504.0167 | 459.2833 | 414.55 | 369.8167 | 325.0833 | 280.35 | 235.6167 | 190.8833 | 146.15 | 101.4167 | 56.6833 | 11.95 | -32.7833 | -77.5167 | -122.25 | -166.9833 | -211.7167
2156 | 1033.75 | 56 | 2156 | 1019.275 | 990.325 | 961.375 | 932.425 | 903.475 | 874.525 | 845.575 | 816.625 | 787.675 | 758.725 | 729.775 | 700.825 | 671.875 | 642.925 | 613.975 | 585.025 | 556.075 | 527.125 | 498.175 | 469.225 | 440.275 | 411.325 | 382.375 | 353.425 | 324.475 | 295.525 | 266.575 | 237.625 | 208.675 | 179.725 | 150.775 | 121.825 | 92.875 | 63.925 | 34.975 | 6.025 | -22.925 | -51.875 | -80.825 | -109.775 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 1103.3833 | 1058.65 | 1013.9167 | 969.1833 | 924.45 | 879.7167 | 834.9833 | 790.25 | 745.5167 | 700.7833 | 656.05 | 611.3167 | 566.5833 | 521.85 | 477.1167 | 432.3833 | 387.65 | 342.9167 | 298.1833 | 253.45 | 208.7167 | 163.9833 | 119.25 | 74.5167 | 29.7833 | -14.95 | -59.6833 | -104.4167 | -149.15 | -193.8833
2157 | 1051.5833 | 57 | 2157 | 1037.1083 | 1008.1583 | 979.2083 | 950.2583 | 921.3083 | 892.3583 | 863.4083 | 834.4583 | 805.5083 | 776.5583 | 747.6083 | 718.6583 | 689.7083 | 660.7583 | 631.8083 | 602.8583 | 573.9083 | 544.9583 | 516.0083 | 487.0583 | 458.1083 | 429.1583 | 400.2083 | 371.2583 | 342.3083 | 313.3583 | 284.4083 | 255.4583 | 226.5083 | 197.5583 | 168.6083 | 139.6583 | 110.7083 | 81.7583 | 52.8083 | 23.8583 | -5.0917 | -34.0417 | -62.9917 | -91.9417 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 1121.2167 | 1076.4833 | 1031.75 | 987.0167 | 942.2833 | 897.55 | 852.8167 | 808.0833 | 763.35 | 718.6167 | 673.8833 | 629.15 | 584.4167 | 539.6833 | 494.95 | 450.2167 | 405.4833 | 360.75 | 316.0167 | 271.2833 | 226.55 | 181.8167 | 137.0833 | 92.35 | 47.6167 | 2.8833 | -41.85 | -86.5833 | -131.3167 | -176.05
2158 | 1069.4167 | 59 | 2158 | 1054.9417 | 1025.9917 | 997.0417 | 968.0917 | 939.1417 | 910.1917 | 881.2417 | 852.2917 | 823.3417 | 794.3917 | 765.4417 | 736.4917 | 707.5417 | 678.5917 | 649.6417 | 620.6917 | 591.7417 | 562.7917 | 533.8417 | 504.8917 | 475.9417 | 446.9917 | 418.0417 | 389.0917 | 360.1417 | 331.1917 | 302.2417 | 273.2917 | 244.3417 | 215.3917 | 186.4417 | 157.4917 | 128.5417 | 99.5917 | 70.6417 | 41.6917 | 12.7417 | -16.2083 | -45.1583 | -74.1083 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1139.05 | 1094.3167 | 1049.5833 | 1004.85 | 960.1167 | 915.3833 | 870.65 | 825.9167 | 781.1833 | 736.45 | 691.7167 | 646.9833 | 602.25 | 557.5167 | 512.7833 | 468.05 | 423.3167 | 378.5833 | 333.85 | 289.1167 | 244.3833 | 199.65 | 154.9167 | 110.1833 | 65.45 | 20.7167 | -24.0167 | -68.75 | -113.4833 | -158.2167
2159 | 1087.25 | 58 | 2159 | 1072.775 | 1043.825 | 1014.875 | 985.925 | 956.975 | 928.025 | 899.075 | 870.125 | 841.175 | 812.225 | 783.275 | 754.325 | 725.375 | 696.425 | 667.475 | 638.525 | 609.575 | 580.625 | 551.675 | 522.725 | 493.775 | 464.825 | 435.875 | 406.925 | 377.975 | 349.025 | 320.075 | 291.125 | 262.175 | 233.225 | 204.275 | 175.325 | 146.375 | 117.425 | 88.475 | 59.525 | 30.575 | 1.625 | -27.325 | -56.275 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1156.8833 | 1112.15 | 1067.4167 | 1022.6833 | 977.95 | 933.2167 | 888.4833 | 843.75 | 799.0167 | 754.2833 | 709.55 | 664.8167 | 620.0833 | 575.35 | 530.6167 | 485.8833 | 441.15 | 396.4167 | 351.6833 | 306.95 | 262.2167 | 217.4833 | 172.75 | 128.0167 | 83.2833 | 38.55 | -6.1833 | -50.9167 | -95.65 | -140.3833
2160 | 1105.0833 | 60 | 2160 | 1090.6083 | 1061.6583 | 1032.7083 | 1003.7583 | 974.8083 | 945.8583 | 916.9083 | 887.9583 | 859.0083 | 830.0583 | 801.1083 | 772.1583 | 743.2083 | 714.2583 | 685.3083 | 656.3583 | 627.4083 | 598.4583 | 569.5083 | 540.5583 | 511.6083 | 482.6583 | 453.7083 | 424.7583 | 395.8083 | 366.8583 | 337.9083 | 308.9583 | 280.0083 | 251.0583 | 222.1083 | 193.1583 | 164.2083 | 135.2583 | 106.3083 | 77.3583 | 48.4083 | 19.4583 | -9.4917 | -38.4417 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1174.7167 | 1129.9833 | 1085.25 | 1040.5167 | 995.7833 | 951.05 | 906.3167 | 861.5833 | 816.85 | 772.1167 | 727.3833 | 682.65 | 637.9167 | 593.1833 | 548.45 | 503.7167 | 458.9833 | 414.25 | 369.5167 | 324.7833 | 280.05 | 235.3167 | 190.5833 | 145.85 | 101.1167 | 56.3833 | 11.65 | -33.0833 | -77.8167 | -122.55
2201 | 52.9167 | 1 | 2201 | 38.4417 | 9.4917 | -19.4583 | -48.4083 | -77.3583 | -106.3083 | -135.2583 | -164.2083 | -193.1583 | -222.1083 | -251.0583 | -280.0083 | -308.9583 | -337.9083 | -366.8583 | -395.8083 | -424.7583 | -453.7083 | -482.6583 | -511.6083 | -540.5583 | -569.5083 | -598.4583 | -627.4083 | -656.3583 | -685.3083 | -714.2583 | -743.2083 | -772.1583 | -801.1083 | -830.0583 | -859.0083 | -887.9583 | -916.9083 | -945.8583 | -974.8083 | -1003.7583 | -1032.7083 | -1061.6583 | -1090.6083 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 122.55 | 77.8167 | 33.0833 | -11.65 | -56.3833 | -101.1167 | -145.85 | -190.5833 | -235.3167 | -280.05 | -324.7833 | -369.5167 | -414.25 | -458.9833 | -503.7167 | -548.45 | -593.1833 | -637.9167 | -682.65 | -727.3833 | -772.1167 | -816.85 | -861.5833 | -906.3167 | -951.05 | -995.7833 | -1040.5167 | -1085.25 | -1129.9833 | -1174.7167
2202 | 70.75 | 3 | 2202 | 56.275 | 27.325 | -1.625 | -30.575 | -59.525 | -88.475 | -117.425 | -146.375 | -175.325 | -204.275 | -233.225 | -262.175 | -291.125 | -320.075 | -349.025 | -377.975 | -406.925 | -435.875 | -464.825 | -493.775 | -522.725 | -551.675 | -580.625 | -609.575 | -638.525 | -667.475 | -696.425 | -725.375 | -754.325 | -783.275 | -812.225 | -841.175 | -870.125 | -899.075 | -928.025 | -956.975 | -985.925 | -1014.875 | -1043.825 | -1072.775 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 140.3833 | 95.65 | 50.9167 | 6.1833 | -38.55 | -83.2833 | -128.0167 | -172.75 | -217.4833 | -262.2167 | -306.95 | -351.6833 | -396.4167 | -441.15 | -485.8833 | -530.6167 | -575.35 | -620.0833 | -664.8167 | -709.55 | -754.2833 | -799.0167 | -843.75 | -888.4833 | -933.2167 | -977.95 | -1022.6833 | -1067.4167 | -1112.15 | -1156.8833
2203 | 88.5833 | 2 | 2203 | 74.1083 | 45.1583 | 16.2083 | -12.7417 | -41.6917 | -70.6417 | -99.5917 | -128.5417 | -157.4917 | -186.4417 | -215.3917 | -244.3417 | -273.2917 | -302.2417 | -331.1917 | -360.1417 | -389.0917 | -418.0417 | -446.9917 | -475.9417 | -504.8917 | -533.8417 | -562.7917 | -591.7417 | -620.6917 | -649.6417 | -678.5917 | -707.5417 | -736.4917 | -765.4417 | -794.3917 | -823.3417 | -852.2917 | -881.2417 | -910.1917 | -939.1417 | -968.0917 | -997.0417 | -1025.9917 | -1054.9417 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 158.2167 | 113.4833 | 68.75 | 24.0167 | -20.7167 | -65.45 | -110.1833 | -154.9167 | -199.65 | -244.3833 | -289.1167 | -333.85 | -378.5833 | -423.3167 | -468.05 | -512.7833 | -557.5167 | -602.25 | -646.9833 | -691.7167 | -736.45 | -781.1833 | -825.9167 | -870.65 | -915.3833 | -960.1167 | -1004.85 | -1049.5833 | -1094.3167 | -1139.05
2204 | 106.4167 | 4 | 2204 | 91.9417 | 62.9917 | 34.0417 | 5.0917 | -23.8583 | -52.8083 | -81.7583 | -110.7083 | -139.6583 | -168.6083 | -197.5583 | -226.5083 | -255.4583 | -284.4083 | -313.3583 | -342.3083 | -371.2583 | -400.2083 | -429.1583 | -458.1083 | -487.0583 | -516.0083 | -544.9583 | -573.9083 | -602.8583 | -631.8083 | -660.7583 | -689.7083 | -718.6583 | -747.6083 | -776.5583 | -805.5083 | -834.4583 | -863.4083 | -892.3583 | -921.3083 | -950.2583 | -979.2083 | -1008.1583 | -1037.1083 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 176.05 | 131.3167 | 86.5833 | 41.85 | -2.8833 | -47.6167 | -92.35 | -137.0833 | -181.8167 | -226.55 | -271.2833 | -316.0167 | -360.75 | -405.4833 | -450.2167 | -494.95 | -539.6833 | -584.4167 | -629.15 | -673.8833 | -718.6167 | -763.35 | -808.0833 | -852.8167 | -897.55 | -942.2833 | -987.0167 | -1031.75 | -1076.4833 | -1121.2167
2205 | 124.25 | 5 | 2205 | 109.775 | 80.825 | 51.875 | 22.925 | -6.025 | -34.975 | -63.925 | -92.875 | -121.825 | -150.775 | -179.725 | -208.675 | -237.625 | -266.575 | -295.525 | -324.475 | -353.425 | -382.375 | -411.325 | -440.275 | -469.225 | -498.175 | -527.125 | -556.075 | -585.025 | -613.975 | -642.925 | -671.875 | -700.825 | -729.775 | -758.725 | -787.675 | -816.625 | -845.575 | -874.525 | -903.475 | -932.425 | -961.375 | -990.325 | -1019.275 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 193.8833 | 149.15 | 104.4167 | 59.6833 | 14.95 | -29.7833 | -74.5167 | -119.25 | -163.9833 | -208.7167 | -253.45 | -298.1833 | -342.9167 | -387.65 | -432.3833 | -477.1167 | -521.85 | -566.5833 | -611.3167 | -656.05 | -700.7833 | -745.5167 | -790.25 | -834.9833 | -879.7167 | -924.45 | -969.1833 | -1013.9167 | -1058.65 | -1103.3833
2206 | 142.0833 | 7 | 2206 | 127.6083 | 98.6583 | 69.7083 | 40.7583 | 11.8083 | -17.1417 | -46.0917 | -75.0417 | -103.9917 | -132.9417 | -161.8917 | -190.8417 | -219.7917 | -248.7417 | -277.6917 | -306.6417 | -335.5917 | -364.5417 | -393.4917 | -422.4417 | -451.3917 | -480.3417 | -509.2917 | -538.2417 | -567.1917 | -596.1417 | -625.0917 | -654.0417 | -682.9917 | -711.9417 | -740.8917 | -769.8417 | -798.7917 | -827.7417 | -856.6917 | -885.6417 | -914.5917 | -943.5417 | -972.4917 | -1001.4417 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 211.7167 | 166.9833 | 122.25 | 77.5167 | 32.7833 | -11.95 | -56.6833 | -101.4167 | -146.15 | -190.8833 | -235.6167 | -280.35 | -325.0833 | -369.8167 | -414.55 | -459.2833 | -504.0167 | -548.75 | -593.4833 | -638.2167 | -682.95 | -727.6833 | -772.4167 | -817.15 | -861.8833 | -906.6167 | -951.35 | -996.0833 | -1040.8167 | -1085.55
2207 | 159.9167 | 6 | 2207 | 145.4417 | 116.4917 | 87.5417 | 58.5917 | 29.6417 | 0.69167 | -28.2583 | -57.2083 | -86.1583 | -115.1083 | -144.0583 | -173.0083 | -201.9583 | -230.9083 | -259.8583 | -288.8083 | -317.7583 | -346.7083 | -375.6583 | -404.6083 | -433.5583 | -462.5083 | -491.4583 | -520.4083 | -549.3583 | -578.3083 | -607.2583 | -636.2083 | -665.1583 | -694.1083 | -723.0583 | -752.0083 | -780.9583 | -809.9083 | -838.8583 | -867.8083 | -896.7583 | -925.7083 | -954.6583 | -983.6083 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 229.55 | 184.8167 | 140.0833 | 95.35 | 50.6167 | 5.8833 | -38.85 | -83.5833 | -128.3167 | -173.05 | -217.7833 | -262.5167 | -307.25 | -351.9833 | -396.7167 | -441.45 | -486.1833 | -530.9167 | -575.65 | -620.3833 | -665.1167 | -709.85 | -754.5833 | -799.3167 | -844.05 | -888.7833 | -933.5167 | -978.25 | -1022.9833 | -1067.7167
2208 | 177.75 | 8 | 2208 | 163.275 | 134.325 | 105.375 | 76.425 | 47.475 | 18.525 | -10.425 | -39.375 | -68.325 | -97.275 | -126.225 | -155.175 | -184.125 | -213.075 | -242.025 | -270.975 | -299.925 | -328.875 | -357.825 | -386.775 | -415.725 | -444.675 | -473.625 | -502.575 | -531.525 | -560.475 | -589.425 | -618.375 | -647.325 | -676.275 | -705.225 | -734.175 | -763.125 | -792.075 | -821.025 | -849.975 | -878.925 | -907.875 | -936.825 | -965.775 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 247.3833 | 202.65 | 157.9167 | 113.1833 | 68.45 | 23.7167 | -21.0167 | -65.75 | -110.4833 | -155.2167 | -199.95 | -244.6833 | -289.4167 | -334.15 | -378.8833 | -423.6167 | -468.35 | -513.0833 | -557.8167 | -602.55 | -647.2833 | -692.0167 | -736.75 | -781.4833 | -826.2167 | -870.95 | -915.6833 | -960.4167 | -1005.15 | -1049.8833
2209 | 195.5833 | 9 | 2209 | 181.1083 | 152.1583 | 123.2083 | 94.2583 | 65.3083 | 36.3583 | 7.4083 | -21.5417 | -50.4917 | -79.4417 | -108.3917 | -137.3417 | -166.2917 | -195.2417 | -224.1917 | -253.1417 | -282.0917 | -311.0417 | -339.9917 | -368.9417 | -397.8917 | -426.8417 | -455.7917 | -484.7417 | -513.6917 | -542.6417 | -571.5917 | -600.5417 | -629.4917 | -658.4417 | -687.3917 | -716.3417 | -745.2917 | -774.2417 | -803.1917 | -832.1417 | -861.0917 | -890.0417 | -918.9917 | -947.9417 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 265.2167 | 220.4833 | 175.75 | 131.0167 | 86.2833 | 41.55 | -3.1833 | -47.9167 | -92.65 | -137.3833 | -182.1167 | -226.85 | -271.5833 | -316.3167 | -361.05 | -405.7833 | -450.5167 | -495.25 | -539.9833 | -584.7167 | -629.45 | -674.1833 | -718.9167 | -763.65 | -808.3833 | -853.1167 | -897.85 | -942.5833 | -987.3167 | -1032.05
2210 | 213.4167 | 11 | 2210 | 198.9417 | 169.9917 | 141.0417 | 112.0917 | 83.1417 | 54.1917 | 25.2417 | -3.7083 | -32.6583 | -61.6083 | -90.5583 | -119.5083 | -148.4583 | -177.4083 | -206.3583 | -235.3083 | -264.2583 | -293.2083 | -322.1583 | -351.1083 | -380.0583 | -409.0083 | -437.9583 | -466.9083 | -495.8583 | -524.8083 | -553.7583 | -582.7083 | -611.6583 | -640.6083 | -669.5583 | -698.5083 | -727.4583 | -756.4083 | -785.3583 | -814.3083 | -843.2583 | -872.2083 | -901.1583 | -930.1083 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 283.05 | 238.3167 | 193.5833 | 148.85 | 104.1167 | 59.3833 | 14.65 | -30.0833 | -74.8167 | -119.55 | -164.2833 | -209.0167 | -253.75 | -298.4833 | -343.2167 | -387.95 | -432.6833 | -477.4167 | -522.15 | -566.8833 | -611.6167 | -656.35 | -701.0833 | -745.8167 | -790.55 | -835.2833 | -880.0167 | -924.75 | -969.4833 | -1014.2167
2211 | 231.25 | 10 | 2211 | 216.775 | 187.825 | 158.875 | 129.925 | 100.975 | 72.025 | 43.075 | 14.125 | -14.825 | -43.775 | -72.725 | -101.675 | -130.625 | -159.575 | -188.525 | -217.475 | -246.425 | -275.375 | -304.325 | -333.275 | -362.225 | -391.175 | -420.125 | -449.075 | -478.025 | -506.975 | -535.925 | -564.875 | -593.825 | -622.775 | -651.725 | -680.675 | -709.625 | -738.575 | -767.525 | -796.475 | -825.425 | -854.375 | -883.325 | -912.275 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 300.8833 | 256.15 | 211.4167 | 166.6833 | 121.95 | 77.2167 | 32.4833 | -12.25 | -56.9833 | -101.7167 | -146.45 | -191.1833 | -235.9167 | -280.65 | -325.3833 | -370.1167 | -414.85 | -459.5833 | -504.3167 | -549.05 | -593.7833 | -638.5167 | -683.25 | -727.9833 | -772.7167 | -817.45 | -862.1833 | -906.9167 | -951.65 | -996.3833
2212 | 249.0833 | 12 | 2212 | 234.6083 | 205.6583 | 176.7083 | 147.7583 | 118.8083 | 89.8583 | 60.9083 | 31.9583 | 3.0083 | -25.9417 | -54.8917 | -83.8417 | -112.7917 | -141.7417 | -170.6917 | -199.6417 | -228.5917 | -257.5417 | -286.4917 | -315.4417 | -344.3917 | -373.3417 | -402.2917 | -431.2417 | -460.1917 | -489.1417 | -518.0917 | -547.0417 | -575.9917 | -604.9417 | -633.8917 | -662.8417 | -691.7917 | -720.7417 | -749.6917 | -778.6417 | -807.5917 | -836.5417 | -865.4917 | -894.4417 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 318.7167 | 273.9833 | 229.25 | 184.5167 | 139.7833 | 95.05 | 50.3167 | 5.5833 | -39.15 | -83.8833 | -128.6167 | -173.35 | -218.0833 | -262.8167 | -307.55 | -352.2833 | -397.0167 | -441.75 | -486.4833 | -531.2167 | -575.95 | -620.6833 | -665.4167 | -710.15 | -754.8833 | -799.6167 | -844.35 | -889.0833 | -933.8167 | -978.55
2213 | 266.9167 | 13 | 2213 | 252.4417 | 223.4917 | 194.5417 | 165.5917 | 136.6417 | 107.6917 | 78.7417 | 49.7917 | 20.8417 | -8.1083 | -37.0583 | -66.0083 | -94.9583 | -123.9083 | -152.8583 | -181.8083 | -210.7583 | -239.7083 | -268.6583 | -297.6083 | -326.5583 | -355.5083 | -384.4583 | -413.4083 | -442.3583 | -471.3083 | -500.2583 | -529.2083 | -558.1583 | -587.1083 | -616.0583 | -645.0083 | -673.9583 | -702.9083 | -731.8583 | -760.8083 | -789.7583 | -818.7083 | -847.6583 | -876.6083 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 336.55 | 291.8167 | 247.0833 | 202.35 | 157.6167 | 112.8833 | 68.15 | 23.4167 | -21.3167 | -66.05 | -110.7833 | -155.5167 | -200.25 | -244.9833 | -289.7167 | -334.45 | -379.1833 | -423.9167 | -468.65 | -513.3833 | -558.1167 | -602.85 | -647.5833 | -692.3167 | -737.05 | -781.7833 | -826.5167 | -871.25 | -915.9833 | -960.7167
2214 | 284.75 | 15 | 2214 | 270.275 | 241.325 | 212.375 | 183.425 | 154.475 | 125.525 | 96.575 | 67.625 | 38.675 | 9.725 | -19.225 | -48.175 | -77.125 | -106.075 | -135.025 | -163.975 | -192.925 | -221.875 | -250.825 | -279.775 | -308.725 | -337.675 | -366.625 | -395.575 | -424.525 | -453.475 | -482.425 | -511.375 | -540.325 | -569.275 | -598.225 | -627.175 | -656.125 | -685.075 | -714.025 | -742.975 | -771.925 | -800.875 | -829.825 | -858.775 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 354.3833 | 309.65 | 264.9167 | 220.1833 | 175.45 | 130.7167 | 85.9833 | 41.25 | -3.4833 | -48.2167 | -92.95 | -137.6833 | -182.4167 | -227.15 | -271.8833 | -316.6167 | -361.35 | -406.0833 | -450.8167 | -495.55 | -540.2833 | -585.0167 | -629.75 | -674.4833 | -719.2167 | -763.95 | -808.6833 | -853.4167 | -898.15 | -942.8833
2215 | 302.5833 | 14 | 2215 | 288.1083 | 259.1583 | 230.2083 | 201.2583 | 172.3083 | 143.3583 | 114.4083 | 85.4583 | 56.5083 | 27.5583 | -1.3917 | -30.3417 | -59.2917 | -88.2417 | -117.1917 | -146.1417 | -175.0917 | -204.0417 | -232.9917 | -261.9417 | -290.8917 | -319.8417 | -348.7917 | -377.7417 | -406.6917 | -435.6417 | -464.5917 | -493.5417 | -522.4917 | -551.4417 | -580.3917 | -609.3417 | -638.2917 | -667.2417 | -696.1917 | -725.1417 | -754.0917 | -783.0417 | -811.9917 | -840.9417 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 372.2167 | 327.4833 | 282.75 | 238.0167 | 193.2833 | 148.55 | 103.8167 | 59.0833 | 14.35 | -30.3833 | -75.1167 | -119.85 | -164.5833 | -209.3167 | -254.05 | -298.7833 | -343.5167 | -388.25 | -432.9833 | -477.7167 | -522.45 | -567.1833 | -611.9167 | -656.65 | -701.3833 | -746.1167 | -790.85 | -835.5833 | -880.3167 | -925.05
2216 | 320.4167 | 16 | 2216 | 305.9417 | 276.9917 | 248.0417 | 219.0917 | 190.1417 | 161.1917 | 132.2417 | 103.2917 | 74.3417 | 45.3917 | 16.4417 | -12.5083 | -41.4583 | -70.4083 | -99.3583 | -128.3083 | -157.2583 | -186.2083 | -215.1583 | -244.1083 | -273.0583 | -302.0083 | -330.9583 | -359.9083 | -388.8583 | -417.8083 | -446.7583 | -475.7083 | -504.6583 | -533.6083 | -562.5583 | -591.5083 | -620.4583 | -649.4083 | -678.3583 | -707.3083 | -736.2583 | -765.2083 | -794.1583 | -823.1083 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 390.05 | 345.3167 | 300.5833 | 255.85 | 211.1167 | 166.3833 | 121.65 | 76.9167 | 32.1833 | -12.55 | -57.2833 | -102.0167 | -146.75 | -191.4833 | -236.2167 | -280.95 | -325.6833 | -370.4167 | -415.15 | -459.8833 | -504.6167 | -549.35 | -594.0833 | -638.8167 | -683.55 | -728.2833 | -773.0167 | -817.75 | -862.4833 | -907.2167
2217 | 338.25 | 17 | 2217 | 323.775 | 294.825 | 265.875 | 236.925 | 207.975 | 179.025 | 150.075 | 121.125 | 92.175 | 63.225 | 34.275 | 5.325 | -23.625 | -52.575 | -81.525 | -110.475 | -139.425 | -168.375 | -197.325 | -226.275 | -255.225 | -284.175 | -313.125 | -342.075 | -371.025 | -399.975 | -428.925 | -457.875 | -486.825 | -515.775 | -544.725 | -573.675 | -602.625 | -631.575 | -660.525 | -689.475 | -718.425 | -747.375 | -776.325 | -805.275 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 407.8833 | 363.15 | 318.4167 | 273.6833 | 228.95 | 184.2167 | 139.4833 | 94.75 | 50.0167 | 5.2833 | -39.45 | -84.1833 | -128.9167 | -173.65 | -218.3833 | -263.1167 | -307.85 | -352.5833 | -397.3167 | -442.05 | -486.7833 | -531.5167 | -576.25 | -620.9833 | -665.7167 | -710.45 | -755.1833 | -799.9167 | -844.65 | -889.3833
2218 | 356.0833 | 19 | 2218 | 341.6083 | 312.6583 | 283.7083 | 254.7583 | 225.8083 | 196.8583 | 167.9083 | 138.9583 | 110.0083 | 81.0583 | 52.1083 | 23.1583 | -5.7917 | -34.7417 | -63.6917 | -92.6417 | -121.5917 | -150.5417 | -179.4917 | -208.4417 | -237.3917 | -266.3417 | -295.2917 | -324.2417 | -353.1917 | -382.1417 | -411.0917 | -440.0417 | -468.9917 | -497.9417 | -526.8917 | -555.8417 | -584.7917 | -613.7417 | -642.6917 | -671.6417 | -700.5917 | -729.5417 | -758.4917 | -787.4417 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 425.7167 | 380.9833 | 336.25 | 291.5167 | 246.7833 | 202.05 | 157.3167 | 112.5833 | 67.85 | 23.1167 | -21.6167 | -66.35 | -111.0833 | -155.8167 | -200.55 | -245.2833 | -290.0167 | -334.75 | -379.4833 | -424.2167 | -468.95 | -513.6833 | -558.4167 | -603.15 | -647.8833 | -692.6167 | -737.35 | -782.0833 | -826.8167 | -871.55
2219 | 373.9167 | 18 | 2219 | 359.4417 | 330.4917 | 301.5417 | 272.5917 | 243.6417 | 214.6917 | 185.7417 | 156.7917 | 127.8417 | 98.8917 | 69.9417 | 40.9917 | 12.0417 | -16.9083 | -45.8583 | -74.8083 | -103.7583 | -132.7083 | -161.6583 | -190.6083 | -219.5583 | -248.5083 | -277.4583 | -306.4083 | -335.3583 | -364.3083 | -393.2583 | -422.2083 | -451.1583 | -480.1083 | -509.0583 | -538.0083 | -566.9583 | -595.9083 | -624.8583 | -653.8083 | -682.7583 | -711.7083 | -740.6583 | -769.6083 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 443.55 | 398.8167 | 354.0833 | 309.35 | 264.6167 | 219.8833 | 175.15 | 130.4167 | 85.6833 | 40.95 | -3.7833 | -48.5167 | -93.25 | -137.9833 | -182.7167 | -227.45 | -272.1833 | -316.9167 | -361.65 | -406.3833 | -451.1167 | -495.85 | -540.5833 | -585.3167 | -630.05 | -674.7833 | -719.5167 | -764.25 | -808.9833 | -853.7167
2220 | 391.75 | 20 | 2220 | 377.275 | 348.325 | 319.375 | 290.425 | 261.475 | 232.525 | 203.575 | 174.625 | 145.675 | 116.725 | 87.775 | 58.825 | 29.875 | 0.925 | -28.025 | -56.975 | -85.925 | -114.875 | -143.825 | -172.775 | -201.725 | -230.675 | -259.625 | -288.575 | -317.525 | -346.475 | -375.425 | -404.375 | -433.325 | -462.275 | -491.225 | -520.175 | -549.125 | -578.075 | -607.025 | -635.975 | -664.925 | -693.875 | -722.825 | -751.775 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 461.3833 | 416.65 | 371.9167 | 327.1833 | 282.45 | 237.7167 | 192.9833 | 148.25 | 103.5167 | 58.7833 | 14.05 | -30.6833 | -75.4167 | -120.15 | -164.8833 | -209.6167 | -254.35 | -299.0833 | -343.8167 | -388.55 | -433.2833 | -478.0167 | -522.75 | -567.4833 | -612.2167 | -656.95 | -701.6833 | -746.4167 | -791.15 | -835.8833
2221 | 409.5833 | 21 | 2221 | 395.1083 | 366.1583 | 337.2083 | 308.2583 | 279.3083 | 250.3583 | 221.4083 | 192.4583 | 163.5083 | 134.5583 | 105.6083 | 76.6583 | 47.7083 | 18.7583 | -10.1917 | -39.1417 | -68.0917 | -97.0417 | -125.9917 | -154.9417 | -183.8917 | -212.8417 | -241.7917 | -270.7417 | -299.6917 | -328.6417 | -357.5917 | -386.5417 | -415.4917 | -444.4417 | -473.3917 | -502.3417 | -531.2917 | -560.2417 | -589.1917 | -618.1417 | -647.0917 | -676.0417 | -704.9917 | -733.9417 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 479.2167 | 434.4833 | 389.75 | 345.0167 | 300.2833 | 255.55 | 210.8167 | 166.0833 | 121.35 | 76.6167 | 31.8833 | -12.85 | -57.5833 | -102.3167 | -147.05 | -191.7833 | -236.5167 | -281.25 | -325.9833 | -370.7167 | -415.45 | -460.1833 | -504.9167 | -549.65 | -594.3833 | -639.1167 | -683.85 | -728.5833 | -773.3167 | -818.05
2222 | 427.4167 | 23 | 2222 | 412.9417 | 383.9917 | 355.0417 | 326.0917 | 297.1417 | 268.1917 | 239.2417 | 210.2917 | 181.3417 | 152.3917 | 123.4417 | 94.4917 | 65.5417 | 36.5917 | 7.6417 | -21.3083 | -50.2583 | -79.2083 | -108.1583 | -137.1083 | -166.0583 | -195.0083 | -223.9583 | -252.9083 | -281.8583 | -310.8083 | -339.7583 | -368.7083 | -397.6583 | -426.6083 | -455.5583 | -484.5083 | -513.4583 | -542.4083 | -571.3583 | -600.3083 | -629.2583 | -658.2083 | -687.1583 | -716.1083 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 497.05 | 452.3167 | 407.5833 | 362.85 | 318.1167 | 273.3833 | 228.65 | 183.9167 | 139.1833 | 94.45 | 49.7167 | 4.9833 | -39.75 | -84.4833 | -129.2167 | -173.95 | -218.6833 | -263.4167 | -308.15 | -352.8833 | -397.6167 | -442.35 | -487.0833 | -531.8167 | -576.55 | -621.2833 | -666.0167 | -710.75 | -755.4833 | -800.2167
2223 | 445.25 | 22 | 2223 | 430.775 | 401.825 | 372.875 | 343.925 | 314.975 | 286.025 | 257.075 | 228.125 | 199.175 | 170.225 | 141.275 | 112.325 | 83.375 | 54.425 | 25.475 | -3.475 | -32.425 | -61.375 | -90.325 | -119.275 | -148.225 | -177.175 | -206.125 | -235.075 | -264.025 | -292.975 | -321.925 | -350.875 | -379.825 | -408.775 | -437.725 | -466.675 | -495.625 | -524.575 | -553.525 | -582.475 | -611.425 | -640.375 | -669.325 | -698.275 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 514.8833 | 470.15 | 425.4167 | 380.6833 | 335.95 | 291.2167 | 246.4833 | 201.75 | 157.0167 | 112.2833 | 67.55 | 22.8167 | -21.9167 | -66.65 | -111.3833 | -156.1167 | -200.85 | -245.5833 | -290.3167 | -335.05 | -379.7833 | -424.5167 | -469.25 | -513.9833 | -558.7167 | -603.45 | -648.1833 | -692.9167 | -737.65 | -782.3833
2224 | 463.0833 | 24 | 2224 | 448.6083 | 419.6583 | 390.7083 | 361.7583 | 332.8083 | 303.8583 | 274.9083 | 245.9583 | 217.0083 | 188.0583 | 159.1083 | 130.1583 | 101.2083 | 72.2583 | 43.3083 | 14.3583 | -14.5917 | -43.5417 | -72.4917 | -101.4417 | -130.3917 | -159.3417 | -188.2917 | -217.2417 | -246.1917 | -275.1417 | -304.0917 | -333.0417 | -361.9917 | -390.9417 | -419.8917 | -448.8417 | -477.7917 | -506.7417 | -535.6917 | -564.6417 | -593.5917 | -622.5417 | -651.4917 | -680.4417 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 532.7167 | 487.9833 | 443.25 | 398.5167 | 353.7833 | 309.05 | 264.3167 | 219.5833 | 174.85 | 130.1167 | 85.3833 | 40.65 | -4.0833 | -48.8167 | -93.55 | -138.2833 | -183.0167 | -227.75 | -272.4833 | -317.2167 | -361.95 | -406.6833 | -451.4167 | -496.15 | -540.8833 | -585.6167 | -630.35 | -675.0833 | -719.8167 | -764.55
2225 | 480.9167 | 25 | 2225 | 466.4417 | 437.4917 | 408.5417 | 379.5917 | 350.6417 | 321.6917 | 292.7417 | 263.7917 | 234.8417 | 205.8917 | 176.9417 | 147.9917 | 119.0417 | 90.0917 | 61.1417 | 32.1917 | 3.2417 | -25.7083 | -54.6583 | -83.6083 | -112.5583 | -141.5083 | -170.4583 | -199.4083 | -228.3583 | -257.3083 | -286.2583 | -315.2083 | -344.1583 | -373.1083 | -402.0583 | -431.0083 | -459.9583 | -488.9083 | -517.8583 | -546.8083 | -575.7583 | -604.7083 | -633.6583 | -662.6083 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 550.55 | 505.8167 | 461.0833 | 416.35 | 371.6167 | 326.8833 | 282.15 | 237.4167 | 192.6833 | 147.95 | 103.2167 | 58.4833 | 13.75 | -30.9833 | -75.7167 | -120.45 | -165.1833 | -209.9167 | -254.65 | -299.3833 | -344.1167 | -388.85 | -433.5833 | -478.3167 | -523.05 | -567.7833 | -612.5167 | -657.25 | -701.9833 | -746.7167
2226 | 498.75 | 27 | 2226 | 484.275 | 455.325 | 426.375 | 397.425 | 368.475 | 339.525 | 310.575 | 281.625 | 252.675 | 223.725 | 194.775 | 165.825 | 136.875 | 107.925 | 78.975 | 50.025 | 21.075 | -7.875 | -36.825 | -65.775 | -94.725 | -123.675 | -152.625 | -181.575 | -210.525 | -239.475 | -268.425 | -297.375 | -326.325 | -355.275 | -384.225 | -413.175 | -442.125 | -471.075 | -500.025 | -528.975 | -557.925 | -586.875 | -615.825 | -644.775 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 568.3833 | 523.65 | 478.9167 | 434.1833 | 389.45 | 344.7167 | 299.9833 | 255.25 | 210.5167 | 165.7833 | 121.05 | 76.3167 | 31.5833 | -13.15 | -57.8833 | -102.6167 | -147.35 | -192.0833 | -236.8167 | -281.55 | -326.2833 | -371.0167 | -415.75 | -460.4833 | -505.2167 | -549.95 | -594.6833 | -639.4167 | -684.15 | -728.8833
2227 | 516.5833 | 26 | 2227 | 502.1083 | 473.1583 | 444.2083 | 415.2583 | 386.3083 | 357.3583 | 328.4083 | 299.4583 | 270.5083 | 241.5583 | 212.6083 | 183.6583 | 154.7083 | 125.7583 | 96.8083 | 67.8583 | 38.9083 | 9.9583 | -18.9917 | -47.9417 | -76.8917 | -105.8417 | -134.7917 | -163.7417 | -192.6917 | -221.6417 | -250.5917 | -279.5417 | -308.4917 | -337.4417 | -366.3917 | -395.3417 | -424.2917 | -453.2417 | -482.1917 | -511.1417 | -540.0917 | -569.0417 | -597.9917 | -626.9417 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 586.2167 | 541.4833 | 496.75 | 452.0167 | 407.2833 | 362.55 | 317.8167 | 273.0833 | 228.35 | 183.6167 | 138.8833 | 94.15 | 49.4167 | 4.6833 | -40.05 | -84.7833 | -129.5167 | -174.25 | -218.9833 | -263.7167 | -308.45 | -353.1833 | -397.9167 | -442.65 | -487.3833 | -532.1167 | -576.85 | -621.5833 | -666.3167 | -711.05
2228 | 534.4167 | 28 | 2228 | 519.9417 | 490.9917 | 462.0417 | 433.0917 | 404.1417 | 375.1917 | 346.2417 | 317.2917 | 288.3417 | 259.3917 | 230.4417 | 201.4917 | 172.5417 | 143.5917 | 114.6417 | 85.6917 | 56.7417 | 27.7917 | -1.1583 | -30.1083 | -59.0583 | -88.0083 | -116.9583 | -145.9083 | -174.8583 | -203.8083 | -232.7583 | -261.7083 | -290.6583 | -319.6083 | -348.5583 | -377.5083 | -406.4583 | -435.4083 | -464.3583 | -493.3083 | -522.2583 | -551.2083 | -580.1583 | -609.1083 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 604.05 | 559.3167 | 514.5833 | 469.85 | 425.1167 | 380.3833 | 335.65 | 290.9167 | 246.1833 | 201.45 | 156.7167 | 111.9833 | 67.25 | 22.5167 | -22.2167 | -66.95 | -111.6833 | -156.4167 | -201.15 | -245.8833 | -290.6167 | -335.35 | -380.0833 | -424.8167 | -469.55 | -514.2833 | -559.0167 | -603.75 | -648.4833 | -693.2167
2229 | 552.25 | 29 | 2229 | 537.775 | 508.825 | 479.875 | 450.925 | 421.975 | 393.025 | 364.075 | 335.125 | 306.175 | 277.225 | 248.275 | 219.325 | 190.375 | 161.425 | 132.475 | 103.525 | 74.575 | 45.625 | 16.675 | -12.275 | -41.225 | -70.175 | -99.125 | -128.075 | -157.025 | -185.975 | -214.925 | -243.875 | -272.825 | -301.775 | -330.725 | -359.675 | -388.625 | -417.575 | -446.525 | -475.475 | -504.425 | -533.375 | -562.325 | -591.275 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 621.8833 | 577.15 | 532.4167 | 487.6833 | 442.95 | 398.2167 | 353.4833 | 308.75 | 264.0167 | 219.2833 | 174.55 | 129.8167 | 85.0833 | 40.35 | -4.3833 | -49.1167 | -93.85 | -138.5833 | -183.3167 | -228.05 | -272.7833 | -317.5167 | -362.25 | -406.9833 | -451.7167 | -496.45 | -541.1833 | -585.9167 | -630.65 | -675.3833
2230 | 570.0833 | 31 | 2230 | 555.6083 | 526.6583 | 497.7083 | 468.7583 | 439.8083 | 410.8583 | 381.9083 | 352.9583 | 324.0083 | 295.0583 | 266.1083 | 237.1583 | 208.2083 | 179.2583 | 150.3083 | 121.3583 | 92.4083 | 63.4583 | 34.5083 | 5.5583 | -23.3917 | -52.3417 | -81.2917 | -110.2417 | -139.1917 | -168.1417 | -197.0917 | -226.0417 | -254.9917 | -283.9417 | -312.8917 | -341.8417 | -370.7917 | -399.7417 | -428.6917 | -457.6417 | -486.5917 | -515.5417 | -544.4917 | -573.4417 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 639.7167 | 594.9833 | 550.25 | 505.5167 | 460.7833 | 416.05 | 371.3167 | 326.5833 | 281.85 | 237.1167 | 192.3833 | 147.65 | 102.9167 | 58.1833 | 13.45 | -31.2833 | -76.0167 | -120.75 | -165.4833 | -210.2167 | -254.95 | -299.6833 | -344.4167 | -389.15 | -433.8833 | -478.6167 | -523.35 | -568.0833 | -612.8167 | -657.55
2231 | 587.9167 | 30 | 2231 | 573.4417 | 544.4917 | 515.5417 | 486.5917 | 457.6417 | 428.6917 | 399.7417 | 370.7917 | 341.8417 | 312.8917 | 283.9417 | 254.9917 | 226.0417 | 197.0917 | 168.1417 | 139.1917 | 110.2417 | 81.2917 | 52.3417 | 23.3917 | -5.5583 | -34.5083 | -63.4583 | -92.4083 | -121.3583 | -150.3083 | -179.2583 | -208.2083 | -237.1583 | -266.1083 | -295.0583 | -324.0083 | -352.9583 | -381.9083 | -410.8583 | -439.8083 | -468.7583 | -497.7083 | -526.6583 | -555.6083 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 657.55 | 612.8167 | 568.0833 | 523.35 | 478.6167 | 433.8833 | 389.15 | 344.4167 | 299.6833 | 254.95 | 210.2167 | 165.4833 | 120.75 | 76.0167 | 31.2833 | -13.45 | -58.1833 | -102.9167 | -147.65 | -192.3833 | -237.1167 | -281.85 | -326.5833 | -371.3167 | -416.05 | -460.7833 | -505.5167 | -550.25 | -594.9833 | -639.7167
2232 | 605.75 | 32 | 2232 | 591.275 | 562.325 | 533.375 | 504.425 | 475.475 | 446.525 | 417.575 | 388.625 | 359.675 | 330.725 | 301.775 | 272.825 | 243.875 | 214.925 | 185.975 | 157.025 | 128.075 | 99.125 | 70.175 | 41.225 | 12.275 | -16.675 | -45.625 | -74.575 | -103.525 | -132.475 | -161.425 | -190.375 | -219.325 | -248.275 | -277.225 | -306.175 | -335.125 | -364.075 | -393.025 | -421.975 | -450.925 | -479.875 | -508.825 | -537.775 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 675.3833 | 630.65 | 585.9167 | 541.1833 | 496.45 | 451.7167 | 406.9833 | 362.25 | 317.5167 | 272.7833 | 228.05 | 183.3167 | 138.5833 | 93.85 | 49.1167 | 4.3833 | -40.35 | -85.0833 | -129.8167 | -174.55 | -219.2833 | -264.0167 | -308.75 | -353.4833 | -398.2167 | -442.95 | -487.6833 | -532.4167 | -577.15 | -621.8833
2233 | 623.5833 | 33 | 2233 | 609.1083 | 580.1583 | 551.2083 | 522.2583 | 493.3083 | 464.3583 | 435.4083 | 406.4583 | 377.5083 | 348.5583 | 319.6083 | 290.6583 | 261.7083 | 232.7583 | 203.8083 | 174.8583 | 145.9083 | 116.9583 | 88.0083 | 59.0583 | 30.1083 | 1.1583 | -27.7917 | -56.7417 | -85.6917 | -114.6417 | -143.5917 | -172.5417 | -201.4917 | -230.4417 | -259.3917 | -288.3417 | -317.2917 | -346.2417 | -375.1917 | -404.1417 | -433.0917 | -462.0417 | -490.9917 | -519.9417 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 693.2167 | 648.4833 | 603.75 | 559.0167 | 514.2833 | 469.55 | 424.8167 | 380.0833 | 335.35 | 290.6167 | 245.8833 | 201.15 | 156.4167 | 111.6833 | 66.95 | 22.2167 | -22.5167 | -67.25 | -111.9833 | -156.7167 | -201.45 | -246.1833 | -290.9167 | -335.65 | -380.3833 | -425.1167 | -469.85 | -514.5833 | -559.3167 | -604.05
2234 | 641.4167 | 35 | 2234 | 626.9417 | 597.9917 | 569.0417 | 540.0917 | 511.1417 | 482.1917 | 453.2417 | 424.2917 | 395.3417 | 366.3917 | 337.4417 | 308.4917 | 279.5417 | 250.5917 | 221.6417 | 192.6917 | 163.7417 | 134.7917 | 105.8417 | 76.8917 | 47.9417 | 18.9917 | -9.9583 | -38.9083 | -67.8583 | -96.8083 | -125.7583 | -154.7083 | -183.6583 | -212.6083 | -241.5583 | -270.5083 | -299.4583 | -328.4083 | -357.3583 | -386.3083 | -415.2583 | -444.2083 | -473.1583 | -502.1083 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 711.05 | 666.3167 | 621.5833 | 576.85 | 532.1167 | 487.3833 | 442.65 | 397.9167 | 353.1833 | 308.45 | 263.7167 | 218.9833 | 174.25 | 129.5167 | 84.7833 | 40.05 | -4.6833 | -49.4167 | -94.15 | -138.8833 | -183.6167 | -228.35 | -273.0833 | -317.8167 | -362.55 | -407.2833 | -452.0167 | -496.75 | -541.4833 | -586.2167
2235 | 659.25 | 34 | 2235 | 644.775 | 615.825 | 586.875 | 557.925 | 528.975 | 500.025 | 471.075 | 442.125 | 413.175 | 384.225 | 355.275 | 326.325 | 297.375 | 268.425 | 239.475 | 210.525 | 181.575 | 152.625 | 123.675 | 94.725 | 65.775 | 36.825 | 7.875 | -21.075 | -50.025 | -78.975 | -107.925 | -136.875 | -165.825 | -194.775 | -223.725 | -252.675 | -281.625 | -310.575 | -339.525 | -368.475 | -397.425 | -426.375 | -455.325 | -484.275 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 728.8833 | 684.15 | 639.4167 | 594.6833 | 549.95 | 505.2167 | 460.4833 | 415.75 | 371.0167 | 326.2833 | 281.55 | 236.8167 | 192.0833 | 147.35 | 102.6167 | 57.8833 | 13.15 | -31.5833 | -76.3167 | -121.05 | -165.7833 | -210.5167 | -255.25 | -299.9833 | -344.7167 | -389.45 | -434.1833 | -478.9167 | -523.65 | -568.3833
2236 | 677.0833 | 36 | 2236 | 662.6083 | 633.6583 | 604.7083 | 575.7583 | 546.8083 | 517.8583 | 488.9083 | 459.9583 | 431.0083 | 402.0583 | 373.1083 | 344.1583 | 315.2083 | 286.2583 | 257.3083 | 228.3583 | 199.4083 | 170.4583 | 141.5083 | 112.5583 | 83.6083 | 54.6583 | 25.7083 | -3.2417 | -32.1917 | -61.1417 | -90.0917 | -119.0417 | -147.9917 | -176.9417 | -205.8917 | -234.8417 | -263.7917 | -292.7417 | -321.6917 | -350.6417 | -379.5917 | -408.5417 | -437.4917 | -466.4417 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 746.7167 | 701.9833 | 657.25 | 612.5167 | 567.7833 | 523.05 | 478.3167 | 433.5833 | 388.85 | 344.1167 | 299.3833 | 254.65 | 209.9167 | 165.1833 | 120.45 | 75.7167 | 30.9833 | -13.75 | -58.4833 | -103.2167 | -147.95 | -192.6833 | -237.4167 | -282.15 | -326.8833 | -371.6167 | -416.35 | -461.0833 | -505.8167 | -550.55
2237 | 694.9167 | 37 | 2237 | 680.4417 | 651.4917 | 622.5417 | 593.5917 | 564.6417 | 535.6917 | 506.7417 | 477.7917 | 448.8417 | 419.8917 | 390.9417 | 361.9917 | 333.0417 | 304.0917 | 275.1417 | 246.1917 | 217.2417 | 188.2917 | 159.3417 | 130.3917 | 101.4417 | 72.4917 | 43.5417 | 14.5917 | -14.3583 | -43.3083 | -72.2583 | -101.2083 | -130.1583 | -159.1083 | -188.0583 | -217.0083 | -245.9583 | -274.9083 | -303.8583 | -332.8083 | -361.7583 | -390.7083 | -419.6583 | -448.6083 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 764.55 | 719.8167 | 675.0833 | 630.35 | 585.6167 | 540.8833 | 496.15 | 451.4167 | 406.6833 | 361.95 | 317.2167 | 272.4833 | 227.75 | 183.0167 | 138.2833 | 93.55 | 48.8167 | 4.0833 | -40.65 | -85.3833 | -130.1167 | -174.85 | -219.5833 | -264.3167 | -309.05 | -353.7833 | -398.5167 | -443.25 | -487.9833 | -532.7167
2238 | 712.75 | 39 | 2238 | 698.275 | 669.325 | 640.375 | 611.425 | 582.475 | 553.525 | 524.575 | 495.625 | 466.675 | 437.725 | 408.775 | 379.825 | 350.875 | 321.925 | 292.975 | 264.025 | 235.075 | 206.125 | 177.175 | 148.225 | 119.275 | 90.325 | 61.375 | 32.425 | 3.475 | -25.475 | -54.425 | -83.375 | -112.325 | -141.275 | -170.225 | -199.175 | -228.125 | -257.075 | -286.025 | -314.975 | -343.925 | -372.875 | -401.825 | -430.775 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 782.3833 | 737.65 | 692.9167 | 648.1833 | 603.45 | 558.7167 | 513.9833 | 469.25 | 424.5167 | 379.7833 | 335.05 | 290.3167 | 245.5833 | 200.85 | 156.1167 | 111.3833 | 66.65 | 21.9167 | -22.8167 | -67.55 | -112.2833 | -157.0167 | -201.75 | -246.4833 | -291.2167 | -335.95 | -380.6833 | -425.4167 | -470.15 | -514.8833
2239 | 730.5833 | 38 | 2239 | 716.1083 | 687.1583 | 658.2083 | 629.2583 | 600.3083 | 571.3583 | 542.4083 | 513.4583 | 484.5083 | 455.5583 | 426.6083 | 397.6583 | 368.7083 | 339.7583 | 310.8083 | 281.8583 | 252.9083 | 223.9583 | 195.0083 | 166.0583 | 137.1083 | 108.1583 | 79.2083 | 50.2583 | 21.3083 | -7.6417 | -36.5917 | -65.5417 | -94.4917 | -123.4417 | -152.3917 | -181.3417 | -210.2917 | -239.2417 | -268.1917 | -297.1417 | -326.0917 | -355.0417 | -383.9917 | -412.9417 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 800.2167 | 755.4833 | 710.75 | 666.0167 | 621.2833 | 576.55 | 531.8167 | 487.0833 | 442.35 | 397.6167 | 352.8833 | 308.15 | 263.4167 | 218.6833 | 173.95 | 129.2167 | 84.4833 | 39.75 | -4.9833 | -49.7167 | -94.45 | -139.1833 | -183.9167 | -228.65 | -273.3833 | -318.1167 | -362.85 | -407.5833 | -452.3167 | -497.05
2240 | 748.4167 | 40 | 2240 | 733.9417 | 704.9917 | 676.0417 | 647.0917 | 618.1417 | 589.1917 | 560.2417 | 531.2917 | 502.3417 | 473.3917 | 444.4417 | 415.4917 | 386.5417 | 357.5917 | 328.6417 | 299.6917 | 270.7417 | 241.7917 | 212.8417 | 183.8917 | 154.9417 | 125.9917 | 97.0417 | 68.0917 | 39.1417 | 10.1917 | -18.7583 | -47.7083 | -76.6583 | -105.6083 | -134.5583 | -163.5083 | -192.4583 | -221.4083 | -250.3583 | -279.3083 | -308.2583 | -337.2083 | -366.1583 | -395.1083 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 818.05 | 773.3167 | 728.5833 | 683.85 | 639.1167 | 594.3833 | 549.65 | 504.9167 | 460.1833 | 415.45 | 370.7167 | 325.9833 | 281.25 | 236.5167 | 191.7833 | 147.05 | 102.3167 | 57.5833 | 12.85 | -31.8833 | -76.6167 | -121.35 | -166.0833 | -210.8167 | -255.55 | -300.2833 | -345.0167 | -389.75 | -434.4833 | -479.2167
2241 | 766.25 | 41 | 2241 | 751.775 | 722.825 | 693.875 | 664.925 | 635.975 | 607.025 | 578.075 | 549.125 | 520.175 | 491.225 | 462.275 | 433.325 | 404.375 | 375.425 | 346.475 | 317.525 | 288.575 | 259.625 | 230.675 | 201.725 | 172.775 | 143.825 | 114.875 | 85.925 | 56.975 | 28.025 | -0.925 | -29.875 | -58.825 | -87.775 | -116.725 | -145.675 | -174.625 | -203.575 | -232.525 | -261.475 | -290.425 | -319.375 | -348.325 | -377.275 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 835.8833 | 791.15 | 746.4167 | 701.6833 | 656.95 | 612.2167 | 567.4833 | 522.75 | 478.0167 | 433.2833 | 388.55 | 343.8167 | 299.0833 | 254.35 | 209.6167 | 164.8833 | 120.15 | 75.4167 | 30.6833 | -14.05 | -58.7833 | -103.5167 | -148.25 | -192.9833 | -237.7167 | -282.45 | -327.1833 | -371.9167 | -416.65 | -461.3833
2242 | 784.0833 | 43 | 2242 | 769.6083 | 740.6583 | 711.7083 | 682.7583 | 653.8083 | 624.8583 | 595.9083 | 566.9583 | 538.0083 | 509.0583 | 480.1083 | 451.1583 | 422.2083 | 393.2583 | 364.3083 | 335.3583 | 306.4083 | 277.4583 | 248.5083 | 219.5583 | 190.6083 | 161.6583 | 132.7083 | 103.7583 | 74.8083 | 45.8583 | 16.9083 | -12.0417 | -40.9917 | -69.9417 | -98.8917 | -127.8417 | -156.7917 | -185.7417 | -214.6917 | -243.6417 | -272.5917 | -301.5417 | -330.4917 | -359.4417 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 853.7167 | 808.9833 | 764.25 | 719.5167 | 674.7833 | 630.05 | 585.3167 | 540.5833 | 495.85 | 451.1167 | 406.3833 | 361.65 | 316.9167 | 272.1833 | 227.45 | 182.7167 | 137.9833 | 93.25 | 48.5167 | 3.7833 | -40.95 | -85.6833 | -130.4167 | -175.15 | -219.8833 | -264.6167 | -309.35 | -354.0833 | -398.8167 | -443.55
2243 | 801.9167 | 42 | 2243 | 787.4417 | 758.4917 | 729.5417 | 700.5917 | 671.6417 | 642.6917 | 613.7417 | 584.7917 | 555.8417 | 526.8917 | 497.9417 | 468.9917 | 440.0417 | 411.0917 | 382.1417 | 353.1917 | 324.2417 | 295.2917 | 266.3417 | 237.3917 | 208.4417 | 179.4917 | 150.5417 | 121.5917 | 92.6417 | 63.6917 | 34.7417 | 5.7917 | -23.1583 | -52.1083 | -81.0583 | -110.0083 | -138.9583 | -167.9083 | -196.8583 | -225.8083 | -254.7583 | -283.7083 | -312.6583 | -341.6083 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 871.55 | 826.8167 | 782.0833 | 737.35 | 692.6167 | 647.8833 | 603.15 | 558.4167 | 513.6833 | 468.95 | 424.2167 | 379.4833 | 334.75 | 290.0167 | 245.2833 | 200.55 | 155.8167 | 111.0833 | 66.35 | 21.6167 | -23.1167 | -67.85 | -112.5833 | -157.3167 | -202.05 | -246.7833 | -291.5167 | -336.25 | -380.9833 | -425.7167
2244 | 819.75 | 44 | 2244 | 805.275 | 776.325 | 747.375 | 718.425 | 689.475 | 660.525 | 631.575 | 602.625 | 573.675 | 544.725 | 515.775 | 486.825 | 457.875 | 428.925 | 399.975 | 371.025 | 342.075 | 313.125 | 284.175 | 255.225 | 226.275 | 197.325 | 168.375 | 139.425 | 110.475 | 81.525 | 52.575 | 23.625 | -5.325 | -34.275 | -63.225 | -92.175 | -121.125 | -150.075 | -179.025 | -207.975 | -236.925 | -265.875 | -294.825 | -323.775 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 889.3833 | 844.65 | 799.9167 | 755.1833 | 710.45 | 665.7167 | 620.9833 | 576.25 | 531.5167 | 486.7833 | 442.05 | 397.3167 | 352.5833 | 307.85 | 263.1167 | 218.3833 | 173.65 | 128.9167 | 84.1833 | 39.45 | -5.2833 | -50.0167 | -94.75 | -139.4833 | -184.2167 | -228.95 | -273.6833 | -318.4167 | -363.15 | -407.8833
2245 | 837.5833 | 45 | 2245 | 823.1083 | 794.1583 | 765.2083 | 736.2583 | 707.3083 | 678.3583 | 649.4083 | 620.4583 | 591.5083 | 562.5583 | 533.6083 | 504.6583 | 475.7083 | 446.7583 | 417.8083 | 388.8583 | 359.9083 | 330.9583 | 302.0083 | 273.0583 | 244.1083 | 215.1583 | 186.2083 | 157.2583 | 128.3083 | 99.3583 | 70.4083 | 41.4583 | 12.5083 | -16.4417 | -45.3917 | -74.3417 | -103.2917 | -132.2417 | -161.1917 | -190.1417 | -219.0917 | -248.0417 | -276.9917 | -305.9417 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 907.2167 | 862.4833 | 817.75 | 773.0167 | 728.2833 | 683.55 | 638.8167 | 594.0833 | 549.35 | 504.6167 | 459.8833 | 415.15 | 370.4167 | 325.6833 | 280.95 | 236.2167 | 191.4833 | 146.75 | 102.0167 | 57.2833 | 12.55 | -32.1833 | -76.9167 | -121.65 | -166.3833 | -211.1167 | -255.85 | -300.5833 | -345.3167 | -390.05
2246 | 855.4167 | 47 | 2246 | 840.9417 | 811.9917 | 783.0417 | 754.0917 | 725.1417 | 696.1917 | 667.2417 | 638.2917 | 609.3417 | 580.3917 | 551.4417 | 522.4917 | 493.5417 | 464.5917 | 435.6417 | 406.6917 | 377.7417 | 348.7917 | 319.8417 | 290.8917 | 261.9417 | 232.9917 | 204.0417 | 175.0917 | 146.1417 | 117.1917 | 88.2417 | 59.2917 | 30.3417 | 1.3917 | -27.5583 | -56.5083 | -85.4583 | -114.4083 | -143.3583 | -172.3083 | -201.2583 | -230.2083 | -259.1583 | -288.1083 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 925.05 | 880.3167 | 835.5833 | 790.85 | 746.1167 | 701.3833 | 656.65 | 611.9167 | 567.1833 | 522.45 | 477.7167 | 432.9833 | 388.25 | 343.5167 | 298.7833 | 254.05 | 209.3167 | 164.5833 | 119.85 | 75.1167 | 30.3833 | -14.35 | -59.0833 | -103.8167 | -148.55 | -193.2833 | -238.0167 | -282.75 | -327.4833 | -372.2167
2247 | 873.25 | 46 | 2247 | 858.775 | 829.825 | 800.875 | 771.925 | 742.975 | 714.025 | 685.075 | 656.125 | 627.175 | 598.225 | 569.275 | 540.325 | 511.375 | 482.425 | 453.475 | 424.525 | 395.575 | 366.625 | 337.675 | 308.725 | 279.775 | 250.825 | 221.875 | 192.925 | 163.975 | 135.025 | 106.075 | 77.125 | 48.175 | 19.225 | -9.725 | -38.675 | -67.625 | -96.575 | -125.525 | -154.475 | -183.425 | -212.375 | -241.325 | -270.275 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 942.8833 | 898.15 | 853.4167 | 808.6833 | 763.95 | 719.2167 | 674.4833 | 629.75 | 585.0167 | 540.2833 | 495.55 | 450.8167 | 406.0833 | 361.35 | 316.6167 | 271.8833 | 227.15 | 182.4167 | 137.6833 | 92.95 | 48.2167 | 3.4833 | -41.25 | -85.9833 | -130.7167 | -175.45 | -220.1833 | -264.9167 | -309.65 | -354.3833
2248 | 891.0833 | 48 | 2248 | 876.6083 | 847.6583 | 818.7083 | 789.7583 | 760.8083 | 731.8583 | 702.9083 | 673.9583 | 645.0083 | 616.0583 | 587.1083 | 558.1583 | 529.2083 | 500.2583 | 471.3083 | 442.3583 | 413.4083 | 384.4583 | 355.5083 | 326.5583 | 297.6083 | 268.6583 | 239.7083 | 210.7583 | 181.8083 | 152.8583 | 123.9083 | 94.9583 | 66.0083 | 37.0583 | 8.1083 | -20.8417 | -49.7917 | -78.7417 | -107.6917 | -136.6417 | -165.5917 | -194.5417 | -223.4917 | -252.4417 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 960.7167 | 915.9833 | 871.25 | 826.5167 | 781.7833 | 737.05 | 692.3167 | 647.5833 | 602.85 | 558.1167 | 513.3833 | 468.65 | 423.9167 | 379.1833 | 334.45 | 289.7167 | 244.9833 | 200.25 | 155.5167 | 110.7833 | 66.05 | 21.3167 | -23.4167 | -68.15 | -112.8833 | -157.6167 | -202.35 | -247.0833 | -291.8167 | -336.55
2249 | 908.9167 | 49 | 2249 | 894.4417 | 865.4917 | 836.5417 | 807.5917 | 778.6417 | 749.6917 | 720.7417 | 691.7917 | 662.8417 | 633.8917 | 604.9417 | 575.9917 | 547.0417 | 518.0917 | 489.1417 | 460.1917 | 431.2417 | 402.2917 | 373.3417 | 344.3917 | 315.4417 | 286.4917 | 257.5417 | 228.5917 | 199.6417 | 170.6917 | 141.7417 | 112.7917 | 83.8417 | 54.8917 | 25.9417 | -3.0083 | -31.9583 | -60.9083 | -89.8583 | -118.8083 | -147.7583 | -176.7083 | -205.6583 | -234.6083 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 978.55 | 933.8167 | 889.0833 | 844.35 | 799.6167 | 754.8833 | 710.15 | 665.4167 | 620.6833 | 575.95 | 531.2167 | 486.4833 | 441.75 | 397.0167 | 352.2833 | 307.55 | 262.8167 | 218.0833 | 173.35 | 128.6167 | 83.8833 | 39.15 | -5.5833 | -50.3167 | -95.05 | -139.7833 | -184.5167 | -229.25 | -273.9833 | -318.7167
2250 | 926.75 | 51 | 2250 | 912.275 | 883.325 | 854.375 | 825.425 | 796.475 | 767.525 | 738.575 | 709.625 | 680.675 | 651.725 | 622.775 | 593.825 | 564.875 | 535.925 | 506.975 | 478.025 | 449.075 | 420.125 | 391.175 | 362.225 | 333.275 | 304.325 | 275.375 | 246.425 | 217.475 | 188.525 | 159.575 | 130.625 | 101.675 | 72.725 | 43.775 | 14.825 | -14.125 | -43.075 | -72.025 | -100.975 | -129.925 | -158.875 | -187.825 | -216.775 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 996.3833 | 951.65 | 906.9167 | 862.1833 | 817.45 | 772.7167 | 727.9833 | 683.25 | 638.5167 | 593.7833 | 549.05 | 504.3167 | 459.5833 | 414.85 | 370.1167 | 325.3833 | 280.65 | 235.9167 | 191.1833 | 146.45 | 101.7167 | 56.9833 | 12.25 | -32.4833 | -77.2167 | -121.95 | -166.6833 | -211.4167 | -256.15 | -300.8833
2251 | 944.5833 | 50 | 2251 | 930.1083 | 901.1583 | 872.2083 | 843.2583 | 814.3083 | 785.3583 | 756.4083 | 727.4583 | 698.5083 | 669.5583 | 640.6083 | 611.6583 | 582.7083 | 553.7583 | 524.8083 | 495.8583 | 466.9083 | 437.9583 | 409.0083 | 380.0583 | 351.1083 | 322.1583 | 293.2083 | 264.2583 | 235.3083 | 206.3583 | 177.4083 | 148.4583 | 119.5083 | 90.5583 | 61.6083 | 32.6583 | 3.7083 | -25.2417 | -54.1917 | -83.1417 | -112.0917 | -141.0417 | -169.9917 | -198.9417 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 1014.2167 | 969.4833 | 924.75 | 880.0167 | 835.2833 | 790.55 | 745.8167 | 701.0833 | 656.35 | 611.6167 | 566.8833 | 522.15 | 477.4167 | 432.6833 | 387.95 | 343.2167 | 298.4833 | 253.75 | 209.0167 | 164.2833 | 119.55 | 74.8167 | 30.0833 | -14.65 | -59.3833 | -104.1167 | -148.85 | -193.5833 | -238.3167 | -283.05
2252 | 962.4167 | 52 | 2252 | 947.9417 | 918.9917 | 890.0417 | 861.0917 | 832.1417 | 803.1917 | 774.2417 | 745.2917 | 716.3417 | 687.3917 | 658.4417 | 629.4917 | 600.5417 | 571.5917 | 542.6417 | 513.6917 | 484.7417 | 455.7917 | 426.8417 | 397.8917 | 368.9417 | 339.9917 | 311.0417 | 282.0917 | 253.1417 | 224.1917 | 195.2417 | 166.2917 | 137.3417 | 108.3917 | 79.4417 | 50.4917 | 21.5417 | -7.4083 | -36.3583 | -65.3083 | -94.2583 | -123.2083 | -152.1583 | -181.1083 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 1032.05 | 987.3167 | 942.5833 | 897.85 | 853.1167 | 808.3833 | 763.65 | 718.9167 | 674.1833 | 629.45 | 584.7167 | 539.9833 | 495.25 | 450.5167 | 405.7833 | 361.05 | 316.3167 | 271.5833 | 226.85 | 182.1167 | 137.3833 | 92.65 | 47.9167 | 3.1833 | -41.55 | -86.2833 | -131.0167 | -175.75 | -220.4833 | -265.2167
2253 | 980.25 | 53 | 2253 | 965.775 | 936.825 | 907.875 | 878.925 | 849.975 | 821.025 | 792.075 | 763.125 | 734.175 | 705.225 | 676.275 | 647.325 | 618.375 | 589.425 | 560.475 | 531.525 | 502.575 | 473.625 | 444.675 | 415.725 | 386.775 | 357.825 | 328.875 | 299.925 | 270.975 | 242.025 | 213.075 | 184.125 | 155.175 | 126.225 | 97.275 | 68.325 | 39.375 | 10.425 | -18.525 | -47.475 | -76.425 | -105.375 | -134.325 | -163.275 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 1049.8833 | 1005.15 | 960.4167 | 915.6833 | 870.95 | 826.2167 | 781.4833 | 736.75 | 692.0167 | 647.2833 | 602.55 | 557.8167 | 513.0833 | 468.35 | 423.6167 | 378.8833 | 334.15 | 289.4167 | 244.6833 | 199.95 | 155.2167 | 110.4833 | 65.75 | 21.0167 | -23.7167 | -68.45 | -113.1833 | -157.9167 | -202.65 | -247.3833
2254 | 998.0833 | 55 | 2254 | 983.6083 | 954.6583 | 925.7083 | 896.7583 | 867.8083 | 838.8583 | 809.9083 | 780.9583 | 752.0083 | 723.0583 | 694.1083 | 665.1583 | 636.2083 | 607.2583 | 578.3083 | 549.3583 | 520.4083 | 491.4583 | 462.5083 | 433.5583 | 404.6083 | 375.6583 | 346.7083 | 317.7583 | 288.8083 | 259.8583 | 230.9083 | 201.9583 | 173.0083 | 144.0583 | 115.1083 | 86.1583 | 57.2083 | 28.2583 | -0.69167 | -29.6417 | -58.5917 | -87.5417 | -116.4917 | -145.4417 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 1067.7167 | 1022.9833 | 978.25 | 933.5167 | 888.7833 | 844.05 | 799.3167 | 754.5833 | 709.85 | 665.1167 | 620.3833 | 575.65 | 530.9167 | 486.1833 | 441.45 | 396.7167 | 351.9833 | 307.25 | 262.5167 | 217.7833 | 173.05 | 128.3167 | 83.5833 | 38.85 | -5.8833 | -50.6167 | -95.35 | -140.0833 | -184.8167 | -229.55
2255 | 1015.9167 | 54 | 2255 | 1001.4417 | 972.4917 | 943.5417 | 914.5917 | 885.6417 | 856.6917 | 827.7417 | 798.7917 | 769.8417 | 740.8917 | 711.9417 | 682.9917 | 654.0417 | 625.0917 | 596.1417 | 567.1917 | 538.2417 | 509.2917 | 480.3417 | 451.3917 | 422.4417 | 393.4917 | 364.5417 | 335.5917 | 306.6417 | 277.6917 | 248.7417 | 219.7917 | 190.8417 | 161.8917 | 132.9417 | 103.9917 | 75.0417 | 46.0917 | 17.1417 | -11.8083 | -40.7583 | -69.7083 | -98.6583 | -127.6083 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 1085.55 | 1040.8167 | 996.0833 | 951.35 | 906.6167 | 861.8833 | 817.15 | 772.4167 | 727.6833 | 682.95 | 638.2167 | 593.4833 | 548.75 | 504.0167 | 459.2833 | 414.55 | 369.8167 | 325.0833 | 280.35 | 235.6167 | 190.8833 | 146.15 | 101.4167 | 56.6833 | 11.95 | -32.7833 | -77.5167 | -122.25 | -166.9833 | -211.7167
2256 | 1033.75 | 56 | 2256 | 1019.275 | 990.325 | 961.375 | 932.425 | 903.475 | 874.525 | 845.575 | 816.625 | 787.675 | 758.725 | 729.775 | 700.825 | 671.875 | 642.925 | 613.975 | 585.025 | 556.075 | 527.125 | 498.175 | 469.225 | 440.275 | 411.325 | 382.375 | 353.425 | 324.475 | 295.525 | 266.575 | 237.625 | 208.675 | 179.725 | 150.775 | 121.825 | 92.875 | 63.925 | 34.975 | 6.025 | -22.925 | -51.875 | -80.825 | -109.775 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 1103.3833 | 1058.65 | 1013.9167 | 969.1833 | 924.45 | 879.7167 | 834.9833 | 790.25 | 745.5167 | 700.7833 | 656.05 | 611.3167 | 566.5833 | 521.85 | 477.1167 | 432.3833 | 387.65 | 342.9167 | 298.1833 | 253.45 | 208.7167 | 163.9833 | 119.25 | 74.5167 | 29.7833 | -14.95 | -59.6833 | -104.4167 | -149.15 | -193.8833
2257 | 1051.5833 | 57 | 2257 | 1037.1083 | 1008.1583 | 979.2083 | 950.2583 | 921.3083 | 892.3583 | 863.4083 | 834.4583 | 805.5083 | 776.5583 | 747.6083 | 718.6583 | 689.7083 | 660.7583 | 631.8083 | 602.8583 | 573.9083 | 544.9583 | 516.0083 | 487.0583 | 458.1083 | 429.1583 | 400.2083 | 371.2583 | 342.3083 | 313.3583 | 284.4083 | 255.4583 | 226.5083 | 197.5583 | 168.6083 | 139.6583 | 110.7083 | 81.7583 | 52.8083 | 23.8583 | -5.0917 | -34.0417 | -62.9917 | -91.9417 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 1121.2167 | 1076.4833 | 1031.75 | 987.0167 | 942.2833 | 897.55 | 852.8167 | 808.0833 | 763.35 | 718.6167 | 673.8833 | 629.15 | 584.4167 | 539.6833 | 494.95 | 450.2167 | 405.4833 | 360.75 | 316.0167 | 271.2833 | 226.55 | 181.8167 | 137.0833 | 92.35 | 47.6167 | 2.8833 | -41.85 | -86.5833 | -131.3167 | -176.05
2258 | 1069.4167 | 59 | 2258 | 1054.9417 | 1025.9917 | 997.0417 | 968.0917 | 939.1417 | 910.1917 | 881.2417 | 852.2917 | 823.3417 | 794.3917 | 765.4417 | 736.4917 | 707.5417 | 678.5917 | 649.6417 | 620.6917 | 591.7417 | 562.7917 | 533.8417 | 504.8917 | 475.9417 | 446.9917 | 418.0417 | 389.0917 | 360.1417 | 331.1917 | 302.2417 | 273.2917 | 244.3417 | 215.3917 | 186.4417 | 157.4917 | 128.5417 | 99.5917 | 70.6417 | 41.6917 | 12.7417 | -16.2083 | -45.1583 | -74.1083 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1139.05 | 1094.3167 | 1049.5833 | 1004.85 | 960.1167 | 915.3833 | 870.65 | 825.9167 | 781.1833 | 736.45 | 691.7167 | 646.9833 | 602.25 | 557.5167 | 512.7833 | 468.05 | 423.3167 | 378.5833 | 333.85 | 289.1167 | 244.3833 | 199.65 | 154.9167 | 110.1833 | 65.45 | 20.7167 | -24.0167 | -68.75 | -113.4833 | -158.2167
2259 | 1087.25 | 58 | 2259 | 1072.775 | 1043.825 | 1014.875 | 985.925 | 956.975 | 928.025 | 899.075 | 870.125 | 841.175 | 812.225 | 783.275 | 754.325 | 725.375 | 696.425 | 667.475 | 638.525 | 609.575 | 580.625 | 551.675 | 522.725 | 493.775 | 464.825 | 435.875 | 406.925 | 377.975 | 349.025 | 320.075 | 291.125 | 262.175 | 233.225 | 204.275 | 175.325 | 146.375 | 117.425 | 88.475 | 59.525 | 30.575 | 1.625 | -27.325 | -56.275 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1156.8833 | 1112.15 | 1067.4167 | 1022.6833 | 977.95 | 933.2167 | 888.4833 | 843.75 | 799.0167 | 754.2833 | 709.55 | 664.8167 | 620.0833 | 575.35 | 530.6167 | 485.8833 | 441.15 | 396.4167 | 351.6833 | 306.95 | 262.2167 | 217.4833 | 172.75 | 128.0167 | 83.2833 | 38.55 | -6.1833 | -50.9167 | -95.65 | -140.3833
2260 | 1105.0833 | 60 | 2260 | 1090.6083 | 1061.6583 | 1032.7083 | 1003.7583 | 974.8083 | 945.8583 | 916.9083 | 887.9583 | 859.0083 | 830.0583 | 801.1083 | 772.1583 | 743.2083 | 714.2583 | 685.3083 | 656.3583 | 627.4083 | 598.4583 | 569.5083 | 540.5583 | 511.6083 | 482.6583 | 453.7083 | 424.7583 | 395.8083 | 366.8583 | 337.9083 | 308.9583 | 280.0083 | 251.0583 | 222.1083 | 193.1583 | 164.2083 | 135.2583 | 106.3083 | 77.3583 | 48.4083 | 19.4583 | -9.4917 | -38.4417 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1174.7167 | 1129.9833 | 1085.25 | 1040.5167 | 995.7833 | 951.05 | 906.3167 | 861.5833 | 816.85 | 772.1167 | 727.3833 | 682.65 | 637.9167 | 593.1833 | 548.45 | 503.7167 | 458.9833 | 414.25 | 369.5167 | 324.7833 | 280.05 | 235.3167 | 190.5833 | 145.85 | 101.1167 | 56.3833 | 11.65 | -33.0833 | -77.8167 | -122.55
401 | -69.6333 |  | 401 | -84.1083 | -113.0583 | -142.0083 | -170.9583 | -199.9083 | -228.8583 | -257.8083 | -286.7583 | -315.7083 | -344.6583 | -373.6083 | -402.5583 | -431.5083 | -460.4583 | -489.4083 | -518.3583 | -547.3083 | -576.2583 | -605.2083 | -634.1583 | -663.1083 | -692.0583 | -721.0083 | -749.9583 | -778.9083 | -807.8583 | -836.8083 | -865.7583 | -894.7083 | -923.6583 | -952.6083 | -981.5583 | -1010.5083 | -1039.4583 | -1068.4083 | -1097.3583 | -1126.3083 | -1155.2583 | -1184.2083 | -1213.1583 | -122.55 | -140.3833 | -158.2167 | -176.05 | -193.8833 | -211.7167 | -229.55 | -247.3833 | -265.2167 | -283.05 | -300.8833 | -318.7167 | -336.55 | -354.3833 | -372.2167 | -390.05 | -407.8833 | -425.7167 | -443.55 | -461.3833 | -479.2167 | -497.05 | -514.8833 | -532.7167 | -550.55 | -568.3833 | -586.2167 | -604.05 | -621.8833 | -639.7167 | -657.55 | -675.3833 | -693.2167 | -711.05 | -728.8833 | -746.7167 | -764.55 | -782.3833 | -800.2167 | -818.05 | -835.8833 | -853.7167 | -871.55 | -889.3833 | -907.2167 | -925.05 | -942.8833 | -960.7167 | -978.55 | -996.3833 | -1014.2167 | -1032.05 | -1049.8833 | -1067.7167 | -1085.55 | -1103.3833 | -1121.2167 | -1139.05 | -1156.8833 | -1174.7167 | -122.55 | -140.3833 | -158.2167 | -176.05 | -193.8833 | -211.7167 | -229.55 | -247.3833 | -265.2167 | -283.05 | -300.8833 | -318.7167 | -336.55 | -354.3833 | -372.2167 | -390.05 | -407.8833 | -425.7167 | -443.55 | -461.3833 | -479.2167 | -497.05 | -514.8833 | -532.7167 | -550.55 | -568.3833 | -586.2167 | -604.05 | -621.8833 | -639.7167 | -657.55 | -675.3833 | -693.2167 | -711.05 | -728.8833 | -746.7167 | -764.55 | -782.3833 | -800.2167 | -818.05 | -835.8833 | -853.7167 | -871.55 | -889.3833 | -907.2167 | -925.05 | -942.8833 | -960.7167 | -978.55 | -996.3833 | -1014.2167 | -1032.05 | -1049.8833 | -1067.7167 | -1085.55 | -1103.3833 | -1121.2167 | -1139.05 | -1156.8833 | -1174.7167 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333 | -1163.0667 | -1207.8 | -1252.5333 | -1297.2667
402 | -24.9 |  | 402 | -39.375 | -68.325 | -97.275 | -126.225 | -155.175 | -184.125 | -213.075 | -242.025 | -270.975 | -299.925 | -328.875 | -357.825 | -386.775 | -415.725 | -444.675 | -473.625 | -502.575 | -531.525 | -560.475 | -589.425 | -618.375 | -647.325 | -676.275 | -705.225 | -734.175 | -763.125 | -792.075 | -821.025 | -849.975 | -878.925 | -907.875 | -936.825 | -965.775 | -994.725 | -1023.675 | -1052.625 | -1081.575 | -1110.525 | -1139.475 | -1168.425 | -77.8167 | -95.65 | -113.4833 | -131.3167 | -149.15 | -166.9833 | -184.8167 | -202.65 | -220.4833 | -238.3167 | -256.15 | -273.9833 | -291.8167 | -309.65 | -327.4833 | -345.3167 | -363.15 | -380.9833 | -398.8167 | -416.65 | -434.4833 | -452.3167 | -470.15 | -487.9833 | -505.8167 | -523.65 | -541.4833 | -559.3167 | -577.15 | -594.9833 | -612.8167 | -630.65 | -648.4833 | -666.3167 | -684.15 | -701.9833 | -719.8167 | -737.65 | -755.4833 | -773.3167 | -791.15 | -808.9833 | -826.8167 | -844.65 | -862.4833 | -880.3167 | -898.15 | -915.9833 | -933.8167 | -951.65 | -969.4833 | -987.3167 | -1005.15 | -1022.9833 | -1040.8167 | -1058.65 | -1076.4833 | -1094.3167 | -1112.15 | -1129.9833 | -77.8167 | -95.65 | -113.4833 | -131.3167 | -149.15 | -166.9833 | -184.8167 | -202.65 | -220.4833 | -238.3167 | -256.15 | -273.9833 | -291.8167 | -309.65 | -327.4833 | -345.3167 | -363.15 | -380.9833 | -398.8167 | -416.65 | -434.4833 | -452.3167 | -470.15 | -487.9833 | -505.8167 | -523.65 | -541.4833 | -559.3167 | -577.15 | -594.9833 | -612.8167 | -630.65 | -648.4833 | -666.3167 | -684.15 | -701.9833 | -719.8167 | -737.65 | -755.4833 | -773.3167 | -791.15 | -808.9833 | -826.8167 | -844.65 | -862.4833 | -880.3167 | -898.15 | -915.9833 | -933.8167 | -951.65 | -969.4833 | -987.3167 | -1005.15 | -1022.9833 | -1040.8167 | -1058.65 | -1076.4833 | -1094.3167 | -1112.15 | -1129.9833 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333 | -1163.0667 | -1207.8 | -1252.5333
403 | 19.8333 |  | 403 | 5.3583 | -23.5917 | -52.5417 | -81.4917 | -110.4417 | -139.3917 | -168.3417 | -197.2917 | -226.2417 | -255.1917 | -284.1417 | -313.0917 | -342.0417 | -370.9917 | -399.9417 | -428.8917 | -457.8417 | -486.7917 | -515.7417 | -544.6917 | -573.6417 | -602.5917 | -631.5417 | -660.4917 | -689.4417 | -718.3917 | -747.3417 | -776.2917 | -805.2417 | -834.1917 | -863.1417 | -892.0917 | -921.0417 | -949.9917 | -978.9417 | -1007.8917 | -1036.8417 | -1065.7917 | -1094.7417 | -1123.6917 | -33.0833 | -50.9167 | -68.75 | -86.5833 | -104.4167 | -122.25 | -140.0833 | -157.9167 | -175.75 | -193.5833 | -211.4167 | -229.25 | -247.0833 | -264.9167 | -282.75 | -300.5833 | -318.4167 | -336.25 | -354.0833 | -371.9167 | -389.75 | -407.5833 | -425.4167 | -443.25 | -461.0833 | -478.9167 | -496.75 | -514.5833 | -532.4167 | -550.25 | -568.0833 | -585.9167 | -603.75 | -621.5833 | -639.4167 | -657.25 | -675.0833 | -692.9167 | -710.75 | -728.5833 | -746.4167 | -764.25 | -782.0833 | -799.9167 | -817.75 | -835.5833 | -853.4167 | -871.25 | -889.0833 | -906.9167 | -924.75 | -942.5833 | -960.4167 | -978.25 | -996.0833 | -1013.9167 | -1031.75 | -1049.5833 | -1067.4167 | -1085.25 | -33.0833 | -50.9167 | -68.75 | -86.5833 | -104.4167 | -122.25 | -140.0833 | -157.9167 | -175.75 | -193.5833 | -211.4167 | -229.25 | -247.0833 | -264.9167 | -282.75 | -300.5833 | -318.4167 | -336.25 | -354.0833 | -371.9167 | -389.75 | -407.5833 | -425.4167 | -443.25 | -461.0833 | -478.9167 | -496.75 | -514.5833 | -532.4167 | -550.25 | -568.0833 | -585.9167 | -603.75 | -621.5833 | -639.4167 | -657.25 | -675.0833 | -692.9167 | -710.75 | -728.5833 | -746.4167 | -764.25 | -782.0833 | -799.9167 | -817.75 | -835.5833 | -853.4167 | -871.25 | -889.0833 | -906.9167 | -924.75 | -942.5833 | -960.4167 | -978.25 | -996.0833 | -1013.9167 | -1031.75 | -1049.5833 | -1067.4167 | -1085.25 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333 | -1163.0667 | -1207.8
404 | 64.5667 |  | 404 | 50.0917 | 21.1417 | -7.8083 | -36.7583 | -65.7083 | -94.6583 | -123.6083 | -152.5583 | -181.5083 | -210.4583 | -239.4083 | -268.3583 | -297.3083 | -326.2583 | -355.2083 | -384.1583 | -413.1083 | -442.0583 | -471.0083 | -499.9583 | -528.9083 | -557.8583 | -586.8083 | -615.7583 | -644.7083 | -673.6583 | -702.6083 | -731.5583 | -760.5083 | -789.4583 | -818.4083 | -847.3583 | -876.3083 | -905.2583 | -934.2083 | -963.1583 | -992.1083 | -1021.0583 | -1050.0083 | -1078.9583 | 11.65 | -6.1833 | -24.0167 | -41.85 | -59.6833 | -77.5167 | -95.35 | -113.1833 | -131.0167 | -148.85 | -166.6833 | -184.5167 | -202.35 | -220.1833 | -238.0167 | -255.85 | -273.6833 | -291.5167 | -309.35 | -327.1833 | -345.0167 | -362.85 | -380.6833 | -398.5167 | -416.35 | -434.1833 | -452.0167 | -469.85 | -487.6833 | -505.5167 | -523.35 | -541.1833 | -559.0167 | -576.85 | -594.6833 | -612.5167 | -630.35 | -648.1833 | -666.0167 | -683.85 | -701.6833 | -719.5167 | -737.35 | -755.1833 | -773.0167 | -790.85 | -808.6833 | -826.5167 | -844.35 | -862.1833 | -880.0167 | -897.85 | -915.6833 | -933.5167 | -951.35 | -969.1833 | -987.0167 | -1004.85 | -1022.6833 | -1040.5167 | 11.65 | -6.1833 | -24.0167 | -41.85 | -59.6833 | -77.5167 | -95.35 | -113.1833 | -131.0167 | -148.85 | -166.6833 | -184.5167 | -202.35 | -220.1833 | -238.0167 | -255.85 | -273.6833 | -291.5167 | -309.35 | -327.1833 | -345.0167 | -362.85 | -380.6833 | -398.5167 | -416.35 | -434.1833 | -452.0167 | -469.85 | -487.6833 | -505.5167 | -523.35 | -541.1833 | -559.0167 | -576.85 | -594.6833 | -612.5167 | -630.35 | -648.1833 | -666.0167 | -683.85 | -701.6833 | -719.5167 | -737.35 | -755.1833 | -773.0167 | -790.85 | -808.6833 | -826.5167 | -844.35 | -862.1833 | -880.0167 | -897.85 | -915.6833 | -933.5167 | -951.35 | -969.1833 | -987.0167 | -1004.85 | -1022.6833 | -1040.5167 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333 | -1163.0667
405 | 109.3 |  | 405 | 94.825 | 65.875 | 36.925 | 7.975 | -20.975 | -49.925 | -78.875 | -107.825 | -136.775 | -165.725 | -194.675 | -223.625 | -252.575 | -281.525 | -310.475 | -339.425 | -368.375 | -397.325 | -426.275 | -455.225 | -484.175 | -513.125 | -542.075 | -571.025 | -599.975 | -628.925 | -657.875 | -686.825 | -715.775 | -744.725 | -773.675 | -802.625 | -831.575 | -860.525 | -889.475 | -918.425 | -947.375 | -976.325 | -1005.275 | -1034.225 | 56.3833 | 38.55 | 20.7167 | 2.8833 | -14.95 | -32.7833 | -50.6167 | -68.45 | -86.2833 | -104.1167 | -121.95 | -139.7833 | -157.6167 | -175.45 | -193.2833 | -211.1167 | -228.95 | -246.7833 | -264.6167 | -282.45 | -300.2833 | -318.1167 | -335.95 | -353.7833 | -371.6167 | -389.45 | -407.2833 | -425.1167 | -442.95 | -460.7833 | -478.6167 | -496.45 | -514.2833 | -532.1167 | -549.95 | -567.7833 | -585.6167 | -603.45 | -621.2833 | -639.1167 | -656.95 | -674.7833 | -692.6167 | -710.45 | -728.2833 | -746.1167 | -763.95 | -781.7833 | -799.6167 | -817.45 | -835.2833 | -853.1167 | -870.95 | -888.7833 | -906.6167 | -924.45 | -942.2833 | -960.1167 | -977.95 | -995.7833 | 56.3833 | 38.55 | 20.7167 | 2.8833 | -14.95 | -32.7833 | -50.6167 | -68.45 | -86.2833 | -104.1167 | -121.95 | -139.7833 | -157.6167 | -175.45 | -193.2833 | -211.1167 | -228.95 | -246.7833 | -264.6167 | -282.45 | -300.2833 | -318.1167 | -335.95 | -353.7833 | -371.6167 | -389.45 | -407.2833 | -425.1167 | -442.95 | -460.7833 | -478.6167 | -496.45 | -514.2833 | -532.1167 | -549.95 | -567.7833 | -585.6167 | -603.45 | -621.2833 | -639.1167 | -656.95 | -674.7833 | -692.6167 | -710.45 | -728.2833 | -746.1167 | -763.95 | -781.7833 | -799.6167 | -817.45 | -835.2833 | -853.1167 | -870.95 | -888.7833 | -906.6167 | -924.45 | -942.2833 | -960.1167 | -977.95 | -995.7833 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333
406 | 154.0333 |  | 406 | 139.5583 | 110.6083 | 81.6583 | 52.7083 | 23.7583 | -5.1917 | -34.1417 | -63.0917 | -92.0417 | -120.9917 | -149.9417 | -178.8917 | -207.8417 | -236.7917 | -265.7417 | -294.6917 | -323.6417 | -352.5917 | -381.5417 | -410.4917 | -439.4417 | -468.3917 | -497.3417 | -526.2917 | -555.2417 | -584.1917 | -613.1417 | -642.0917 | -671.0417 | -699.9917 | -728.9417 | -757.8917 | -786.8417 | -815.7917 | -844.7417 | -873.6917 | -902.6417 | -931.5917 | -960.5417 | -989.4917 | 101.1167 | 83.2833 | 65.45 | 47.6167 | 29.7833 | 11.95 | -5.8833 | -23.7167 | -41.55 | -59.3833 | -77.2167 | -95.05 | -112.8833 | -130.7167 | -148.55 | -166.3833 | -184.2167 | -202.05 | -219.8833 | -237.7167 | -255.55 | -273.3833 | -291.2167 | -309.05 | -326.8833 | -344.7167 | -362.55 | -380.3833 | -398.2167 | -416.05 | -433.8833 | -451.7167 | -469.55 | -487.3833 | -505.2167 | -523.05 | -540.8833 | -558.7167 | -576.55 | -594.3833 | -612.2167 | -630.05 | -647.8833 | -665.7167 | -683.55 | -701.3833 | -719.2167 | -737.05 | -754.8833 | -772.7167 | -790.55 | -808.3833 | -826.2167 | -844.05 | -861.8833 | -879.7167 | -897.55 | -915.3833 | -933.2167 | -951.05 | 101.1167 | 83.2833 | 65.45 | 47.6167 | 29.7833 | 11.95 | -5.8833 | -23.7167 | -41.55 | -59.3833 | -77.2167 | -95.05 | -112.8833 | -130.7167 | -148.55 | -166.3833 | -184.2167 | -202.05 | -219.8833 | -237.7167 | -255.55 | -273.3833 | -291.2167 | -309.05 | -326.8833 | -344.7167 | -362.55 | -380.3833 | -398.2167 | -416.05 | -433.8833 | -451.7167 | -469.55 | -487.3833 | -505.2167 | -523.05 | -540.8833 | -558.7167 | -576.55 | -594.3833 | -612.2167 | -630.05 | -647.8833 | -665.7167 | -683.55 | -701.3833 | -719.2167 | -737.05 | -754.8833 | -772.7167 | -790.55 | -808.3833 | -826.2167 | -844.05 | -861.8833 | -879.7167 | -897.55 | -915.3833 | -933.2167 | -951.05 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6
407 | 198.7667 |  | 407 | 184.2917 | 155.3417 | 126.3917 | 97.4417 | 68.4917 | 39.5417 | 10.5917 | -18.3583 | -47.3083 | -76.2583 | -105.2083 | -134.1583 | -163.1083 | -192.0583 | -221.0083 | -249.9583 | -278.9083 | -307.8583 | -336.8083 | -365.7583 | -394.7083 | -423.6583 | -452.6083 | -481.5583 | -510.5083 | -539.4583 | -568.4083 | -597.3583 | -626.3083 | -655.2583 | -684.2083 | -713.1583 | -742.1083 | -771.0583 | -800.0083 | -828.9583 | -857.9083 | -886.8583 | -915.8083 | -944.7583 | 145.85 | 128.0167 | 110.1833 | 92.35 | 74.5167 | 56.6833 | 38.85 | 21.0167 | 3.1833 | -14.65 | -32.4833 | -50.3167 | -68.15 | -85.9833 | -103.8167 | -121.65 | -139.4833 | -157.3167 | -175.15 | -192.9833 | -210.8167 | -228.65 | -246.4833 | -264.3167 | -282.15 | -299.9833 | -317.8167 | -335.65 | -353.4833 | -371.3167 | -389.15 | -406.9833 | -424.8167 | -442.65 | -460.4833 | -478.3167 | -496.15 | -513.9833 | -531.8167 | -549.65 | -567.4833 | -585.3167 | -603.15 | -620.9833 | -638.8167 | -656.65 | -674.4833 | -692.3167 | -710.15 | -727.9833 | -745.8167 | -763.65 | -781.4833 | -799.3167 | -817.15 | -834.9833 | -852.8167 | -870.65 | -888.4833 | -906.3167 | 145.85 | 128.0167 | 110.1833 | 92.35 | 74.5167 | 56.6833 | 38.85 | 21.0167 | 3.1833 | -14.65 | -32.4833 | -50.3167 | -68.15 | -85.9833 | -103.8167 | -121.65 | -139.4833 | -157.3167 | -175.15 | -192.9833 | -210.8167 | -228.65 | -246.4833 | -264.3167 | -282.15 | -299.9833 | -317.8167 | -335.65 | -353.4833 | -371.3167 | -389.15 | -406.9833 | -424.8167 | -442.65 | -460.4833 | -478.3167 | -496.15 | -513.9833 | -531.8167 | -549.65 | -567.4833 | -585.3167 | -603.15 | -620.9833 | -638.8167 | -656.65 | -674.4833 | -692.3167 | -710.15 | -727.9833 | -745.8167 | -763.65 | -781.4833 | -799.3167 | -817.15 | -834.9833 | -852.8167 | -870.65 | -888.4833 | -906.3167 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667
408 | 243.5 |  | 408 | 229.025 | 200.075 | 171.125 | 142.175 | 113.225 | 84.275 | 55.325 | 26.375 | -2.575 | -31.525 | -60.475 | -89.425 | -118.375 | -147.325 | -176.275 | -205.225 | -234.175 | -263.125 | -292.075 | -321.025 | -349.975 | -378.925 | -407.875 | -436.825 | -465.775 | -494.725 | -523.675 | -552.625 | -581.575 | -610.525 | -639.475 | -668.425 | -697.375 | -726.325 | -755.275 | -784.225 | -813.175 | -842.125 | -871.075 | -900.025 | 190.5833 | 172.75 | 154.9167 | 137.0833 | 119.25 | 101.4167 | 83.5833 | 65.75 | 47.9167 | 30.0833 | 12.25 | -5.5833 | -23.4167 | -41.25 | -59.0833 | -76.9167 | -94.75 | -112.5833 | -130.4167 | -148.25 | -166.0833 | -183.9167 | -201.75 | -219.5833 | -237.4167 | -255.25 | -273.0833 | -290.9167 | -308.75 | -326.5833 | -344.4167 | -362.25 | -380.0833 | -397.9167 | -415.75 | -433.5833 | -451.4167 | -469.25 | -487.0833 | -504.9167 | -522.75 | -540.5833 | -558.4167 | -576.25 | -594.0833 | -611.9167 | -629.75 | -647.5833 | -665.4167 | -683.25 | -701.0833 | -718.9167 | -736.75 | -754.5833 | -772.4167 | -790.25 | -808.0833 | -825.9167 | -843.75 | -861.5833 | 190.5833 | 172.75 | 154.9167 | 137.0833 | 119.25 | 101.4167 | 83.5833 | 65.75 | 47.9167 | 30.0833 | 12.25 | -5.5833 | -23.4167 | -41.25 | -59.0833 | -76.9167 | -94.75 | -112.5833 | -130.4167 | -148.25 | -166.0833 | -183.9167 | -201.75 | -219.5833 | -237.4167 | -255.25 | -273.0833 | -290.9167 | -308.75 | -326.5833 | -344.4167 | -362.25 | -380.0833 | -397.9167 | -415.75 | -433.5833 | -451.4167 | -469.25 | -487.0833 | -504.9167 | -522.75 | -540.5833 | -558.4167 | -576.25 | -594.0833 | -611.9167 | -629.75 | -647.5833 | -665.4167 | -683.25 | -701.0833 | -718.9167 | -736.75 | -754.5833 | -772.4167 | -790.25 | -808.0833 | -825.9167 | -843.75 | -861.5833 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333
409 | 288.2333 |  | 409 | 273.7583 | 244.8083 | 215.8583 | 186.9083 | 157.9583 | 129.0083 | 100.0583 | 71.1083 | 42.1583 | 13.2083 | -15.7417 | -44.6917 | -73.6417 | -102.5917 | -131.5417 | -160.4917 | -189.4417 | -218.3917 | -247.3417 | -276.2917 | -305.2417 | -334.1917 | -363.1417 | -392.0917 | -421.0417 | -449.9917 | -478.9417 | -507.8917 | -536.8417 | -565.7917 | -594.7417 | -623.6917 | -652.6417 | -681.5917 | -710.5417 | -739.4917 | -768.4417 | -797.3917 | -826.3417 | -855.2917 | 235.3167 | 217.4833 | 199.65 | 181.8167 | 163.9833 | 146.15 | 128.3167 | 110.4833 | 92.65 | 74.8167 | 56.9833 | 39.15 | 21.3167 | 3.4833 | -14.35 | -32.1833 | -50.0167 | -67.85 | -85.6833 | -103.5167 | -121.35 | -139.1833 | -157.0167 | -174.85 | -192.6833 | -210.5167 | -228.35 | -246.1833 | -264.0167 | -281.85 | -299.6833 | -317.5167 | -335.35 | -353.1833 | -371.0167 | -388.85 | -406.6833 | -424.5167 | -442.35 | -460.1833 | -478.0167 | -495.85 | -513.6833 | -531.5167 | -549.35 | -567.1833 | -585.0167 | -602.85 | -620.6833 | -638.5167 | -656.35 | -674.1833 | -692.0167 | -709.85 | -727.6833 | -745.5167 | -763.35 | -781.1833 | -799.0167 | -816.85 | 235.3167 | 217.4833 | 199.65 | 181.8167 | 163.9833 | 146.15 | 128.3167 | 110.4833 | 92.65 | 74.8167 | 56.9833 | 39.15 | 21.3167 | 3.4833 | -14.35 | -32.1833 | -50.0167 | -67.85 | -85.6833 | -103.5167 | -121.35 | -139.1833 | -157.0167 | -174.85 | -192.6833 | -210.5167 | -228.35 | -246.1833 | -264.0167 | -281.85 | -299.6833 | -317.5167 | -335.35 | -353.1833 | -371.0167 | -388.85 | -406.6833 | -424.5167 | -442.35 | -460.1833 | -478.0167 | -495.85 | -513.6833 | -531.5167 | -549.35 | -567.1833 | -585.0167 | -602.85 | -620.6833 | -638.5167 | -656.35 | -674.1833 | -692.0167 | -709.85 | -727.6833 | -745.5167 | -763.35 | -781.1833 | -799.0167 | -816.85 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4
410 | 332.9667 |  | 410 | 318.4917 | 289.5417 | 260.5917 | 231.6417 | 202.6917 | 173.7417 | 144.7917 | 115.8417 | 86.8917 | 57.9417 | 28.9917 | 0.041667 | -28.9083 | -57.8583 | -86.8083 | -115.7583 | -144.7083 | -173.6583 | -202.6083 | -231.5583 | -260.5083 | -289.4583 | -318.4083 | -347.3583 | -376.3083 | -405.2583 | -434.2083 | -463.1583 | -492.1083 | -521.0583 | -550.0083 | -578.9583 | -607.9083 | -636.8583 | -665.8083 | -694.7583 | -723.7083 | -752.6583 | -781.6083 | -810.5583 | 280.05 | 262.2167 | 244.3833 | 226.55 | 208.7167 | 190.8833 | 173.05 | 155.2167 | 137.3833 | 119.55 | 101.7167 | 83.8833 | 66.05 | 48.2167 | 30.3833 | 12.55 | -5.2833 | -23.1167 | -40.95 | -58.7833 | -76.6167 | -94.45 | -112.2833 | -130.1167 | -147.95 | -165.7833 | -183.6167 | -201.45 | -219.2833 | -237.1167 | -254.95 | -272.7833 | -290.6167 | -308.45 | -326.2833 | -344.1167 | -361.95 | -379.7833 | -397.6167 | -415.45 | -433.2833 | -451.1167 | -468.95 | -486.7833 | -504.6167 | -522.45 | -540.2833 | -558.1167 | -575.95 | -593.7833 | -611.6167 | -629.45 | -647.2833 | -665.1167 | -682.95 | -700.7833 | -718.6167 | -736.45 | -754.2833 | -772.1167 | 280.05 | 262.2167 | 244.3833 | 226.55 | 208.7167 | 190.8833 | 173.05 | 155.2167 | 137.3833 | 119.55 | 101.7167 | 83.8833 | 66.05 | 48.2167 | 30.3833 | 12.55 | -5.2833 | -23.1167 | -40.95 | -58.7833 | -76.6167 | -94.45 | -112.2833 | -130.1167 | -147.95 | -165.7833 | -183.6167 | -201.45 | -219.2833 | -237.1167 | -254.95 | -272.7833 | -290.6167 | -308.45 | -326.2833 | -344.1167 | -361.95 | -379.7833 | -397.6167 | -415.45 | -433.2833 | -451.1167 | -468.95 | -486.7833 | -504.6167 | -522.45 | -540.2833 | -558.1167 | -575.95 | -593.7833 | -611.6167 | -629.45 | -647.2833 | -665.1167 | -682.95 | -700.7833 | -718.6167 | -736.45 | -754.2833 | -772.1167 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667
411 | 377.7 |  | 411 | 363.225 | 334.275 | 305.325 | 276.375 | 247.425 | 218.475 | 189.525 | 160.575 | 131.625 | 102.675 | 73.725 | 44.775 | 15.825 | -13.125 | -42.075 | -71.025 | -99.975 | -128.925 | -157.875 | -186.825 | -215.775 | -244.725 | -273.675 | -302.625 | -331.575 | -360.525 | -389.475 | -418.425 | -447.375 | -476.325 | -505.275 | -534.225 | -563.175 | -592.125 | -621.075 | -650.025 | -678.975 | -707.925 | -736.875 | -765.825 | 324.7833 | 306.95 | 289.1167 | 271.2833 | 253.45 | 235.6167 | 217.7833 | 199.95 | 182.1167 | 164.2833 | 146.45 | 128.6167 | 110.7833 | 92.95 | 75.1167 | 57.2833 | 39.45 | 21.6167 | 3.7833 | -14.05 | -31.8833 | -49.7167 | -67.55 | -85.3833 | -103.2167 | -121.05 | -138.8833 | -156.7167 | -174.55 | -192.3833 | -210.2167 | -228.05 | -245.8833 | -263.7167 | -281.55 | -299.3833 | -317.2167 | -335.05 | -352.8833 | -370.7167 | -388.55 | -406.3833 | -424.2167 | -442.05 | -459.8833 | -477.7167 | -495.55 | -513.3833 | -531.2167 | -549.05 | -566.8833 | -584.7167 | -602.55 | -620.3833 | -638.2167 | -656.05 | -673.8833 | -691.7167 | -709.55 | -727.3833 | 324.7833 | 306.95 | 289.1167 | 271.2833 | 253.45 | 235.6167 | 217.7833 | 199.95 | 182.1167 | 164.2833 | 146.45 | 128.6167 | 110.7833 | 92.95 | 75.1167 | 57.2833 | 39.45 | 21.6167 | 3.7833 | -14.05 | -31.8833 | -49.7167 | -67.55 | -85.3833 | -103.2167 | -121.05 | -138.8833 | -156.7167 | -174.55 | -192.3833 | -210.2167 | -228.05 | -245.8833 | -263.7167 | -281.55 | -299.3833 | -317.2167 | -335.05 | -352.8833 | -370.7167 | -388.55 | -406.3833 | -424.2167 | -442.05 | -459.8833 | -477.7167 | -495.55 | -513.3833 | -531.2167 | -549.05 | -566.8833 | -584.7167 | -602.55 | -620.3833 | -638.2167 | -656.05 | -673.8833 | -691.7167 | -709.55 | -727.3833 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333
412 | 422.4333 |  | 412 | 407.9583 | 379.0083 | 350.0583 | 321.1083 | 292.1583 | 263.2083 | 234.2583 | 205.3083 | 176.3583 | 147.4083 | 118.4583 | 89.5083 | 60.5583 | 31.6083 | 2.6583 | -26.2917 | -55.2417 | -84.1917 | -113.1417 | -142.0917 | -171.0417 | -199.9917 | -228.9417 | -257.8917 | -286.8417 | -315.7917 | -344.7417 | -373.6917 | -402.6417 | -431.5917 | -460.5417 | -489.4917 | -518.4417 | -547.3917 | -576.3417 | -605.2917 | -634.2417 | -663.1917 | -692.1417 | -721.0917 | 369.5167 | 351.6833 | 333.85 | 316.0167 | 298.1833 | 280.35 | 262.5167 | 244.6833 | 226.85 | 209.0167 | 191.1833 | 173.35 | 155.5167 | 137.6833 | 119.85 | 102.0167 | 84.1833 | 66.35 | 48.5167 | 30.6833 | 12.85 | -4.9833 | -22.8167 | -40.65 | -58.4833 | -76.3167 | -94.15 | -111.9833 | -129.8167 | -147.65 | -165.4833 | -183.3167 | -201.15 | -218.9833 | -236.8167 | -254.65 | -272.4833 | -290.3167 | -308.15 | -325.9833 | -343.8167 | -361.65 | -379.4833 | -397.3167 | -415.15 | -432.9833 | -450.8167 | -468.65 | -486.4833 | -504.3167 | -522.15 | -539.9833 | -557.8167 | -575.65 | -593.4833 | -611.3167 | -629.15 | -646.9833 | -664.8167 | -682.65 | 369.5167 | 351.6833 | 333.85 | 316.0167 | 298.1833 | 280.35 | 262.5167 | 244.6833 | 226.85 | 209.0167 | 191.1833 | 173.35 | 155.5167 | 137.6833 | 119.85 | 102.0167 | 84.1833 | 66.35 | 48.5167 | 30.6833 | 12.85 | -4.9833 | -22.8167 | -40.65 | -58.4833 | -76.3167 | -94.15 | -111.9833 | -129.8167 | -147.65 | -165.4833 | -183.3167 | -201.15 | -218.9833 | -236.8167 | -254.65 | -272.4833 | -290.3167 | -308.15 | -325.9833 | -343.8167 | -361.65 | -379.4833 | -397.3167 | -415.15 | -432.9833 | -450.8167 | -468.65 | -486.4833 | -504.3167 | -522.15 | -539.9833 | -557.8167 | -575.65 | -593.4833 | -611.3167 | -629.15 | -646.9833 | -664.8167 | -682.65 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2
413 | 467.1667 |  | 413 | 452.6917 | 423.7417 | 394.7917 | 365.8417 | 336.8917 | 307.9417 | 278.9917 | 250.0417 | 221.0917 | 192.1417 | 163.1917 | 134.2417 | 105.2917 | 76.3417 | 47.3917 | 18.4417 | -10.5083 | -39.4583 | -68.4083 | -97.3583 | -126.3083 | -155.2583 | -184.2083 | -213.1583 | -242.1083 | -271.0583 | -300.0083 | -328.9583 | -357.9083 | -386.8583 | -415.8083 | -444.7583 | -473.7083 | -502.6583 | -531.6083 | -560.5583 | -589.5083 | -618.4583 | -647.4083 | -676.3583 | 414.25 | 396.4167 | 378.5833 | 360.75 | 342.9167 | 325.0833 | 307.25 | 289.4167 | 271.5833 | 253.75 | 235.9167 | 218.0833 | 200.25 | 182.4167 | 164.5833 | 146.75 | 128.9167 | 111.0833 | 93.25 | 75.4167 | 57.5833 | 39.75 | 21.9167 | 4.0833 | -13.75 | -31.5833 | -49.4167 | -67.25 | -85.0833 | -102.9167 | -120.75 | -138.5833 | -156.4167 | -174.25 | -192.0833 | -209.9167 | -227.75 | -245.5833 | -263.4167 | -281.25 | -299.0833 | -316.9167 | -334.75 | -352.5833 | -370.4167 | -388.25 | -406.0833 | -423.9167 | -441.75 | -459.5833 | -477.4167 | -495.25 | -513.0833 | -530.9167 | -548.75 | -566.5833 | -584.4167 | -602.25 | -620.0833 | -637.9167 | 414.25 | 396.4167 | 378.5833 | 360.75 | 342.9167 | 325.0833 | 307.25 | 289.4167 | 271.5833 | 253.75 | 235.9167 | 218.0833 | 200.25 | 182.4167 | 164.5833 | 146.75 | 128.9167 | 111.0833 | 93.25 | 75.4167 | 57.5833 | 39.75 | 21.9167 | 4.0833 | -13.75 | -31.5833 | -49.4167 | -67.25 | -85.0833 | -102.9167 | -120.75 | -138.5833 | -156.4167 | -174.25 | -192.0833 | -209.9167 | -227.75 | -245.5833 | -263.4167 | -281.25 | -299.0833 | -316.9167 | -334.75 | -352.5833 | -370.4167 | -388.25 | -406.0833 | -423.9167 | -441.75 | -459.5833 | -477.4167 | -495.25 | -513.0833 | -530.9167 | -548.75 | -566.5833 | -584.4167 | -602.25 | -620.0833 | -637.9167 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667
414 | 511.9 |  | 414 | 497.425 | 468.475 | 439.525 | 410.575 | 381.625 | 352.675 | 323.725 | 294.775 | 265.825 | 236.875 | 207.925 | 178.975 | 150.025 | 121.075 | 92.125 | 63.175 | 34.225 | 5.275 | -23.675 | -52.625 | -81.575 | -110.525 | -139.475 | -168.425 | -197.375 | -226.325 | -255.275 | -284.225 | -313.175 | -342.125 | -371.075 | -400.025 | -428.975 | -457.925 | -486.875 | -515.825 | -544.775 | -573.725 | -602.675 | -631.625 | 458.9833 | 441.15 | 423.3167 | 405.4833 | 387.65 | 369.8167 | 351.9833 | 334.15 | 316.3167 | 298.4833 | 280.65 | 262.8167 | 244.9833 | 227.15 | 209.3167 | 191.4833 | 173.65 | 155.8167 | 137.9833 | 120.15 | 102.3167 | 84.4833 | 66.65 | 48.8167 | 30.9833 | 13.15 | -4.6833 | -22.5167 | -40.35 | -58.1833 | -76.0167 | -93.85 | -111.6833 | -129.5167 | -147.35 | -165.1833 | -183.0167 | -200.85 | -218.6833 | -236.5167 | -254.35 | -272.1833 | -290.0167 | -307.85 | -325.6833 | -343.5167 | -361.35 | -379.1833 | -397.0167 | -414.85 | -432.6833 | -450.5167 | -468.35 | -486.1833 | -504.0167 | -521.85 | -539.6833 | -557.5167 | -575.35 | -593.1833 | 458.9833 | 441.15 | 423.3167 | 405.4833 | 387.65 | 369.8167 | 351.9833 | 334.15 | 316.3167 | 298.4833 | 280.65 | 262.8167 | 244.9833 | 227.15 | 209.3167 | 191.4833 | 173.65 | 155.8167 | 137.9833 | 120.15 | 102.3167 | 84.4833 | 66.65 | 48.8167 | 30.9833 | 13.15 | -4.6833 | -22.5167 | -40.35 | -58.1833 | -76.0167 | -93.85 | -111.6833 | -129.5167 | -147.35 | -165.1833 | -183.0167 | -200.85 | -218.6833 | -236.5167 | -254.35 | -272.1833 | -290.0167 | -307.85 | -325.6833 | -343.5167 | -361.35 | -379.1833 | -397.0167 | -414.85 | -432.6833 | -450.5167 | -468.35 | -486.1833 | -504.0167 | -521.85 | -539.6833 | -557.5167 | -575.35 | -593.1833 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333
415 | 556.6333 |  | 415 | 542.1583 | 513.2083 | 484.2583 | 455.3083 | 426.3583 | 397.4083 | 368.4583 | 339.5083 | 310.5583 | 281.6083 | 252.6583 | 223.7083 | 194.7583 | 165.8083 | 136.8583 | 107.9083 | 78.9583 | 50.0083 | 21.0583 | -7.8917 | -36.8417 | -65.7917 | -94.7417 | -123.6917 | -152.6417 | -181.5917 | -210.5417 | -239.4917 | -268.4417 | -297.3917 | -326.3417 | -355.2917 | -384.2417 | -413.1917 | -442.1417 | -471.0917 | -500.0417 | -528.9917 | -557.9417 | -586.8917 | 503.7167 | 485.8833 | 468.05 | 450.2167 | 432.3833 | 414.55 | 396.7167 | 378.8833 | 361.05 | 343.2167 | 325.3833 | 307.55 | 289.7167 | 271.8833 | 254.05 | 236.2167 | 218.3833 | 200.55 | 182.7167 | 164.8833 | 147.05 | 129.2167 | 111.3833 | 93.55 | 75.7167 | 57.8833 | 40.05 | 22.2167 | 4.3833 | -13.45 | -31.2833 | -49.1167 | -66.95 | -84.7833 | -102.6167 | -120.45 | -138.2833 | -156.1167 | -173.95 | -191.7833 | -209.6167 | -227.45 | -245.2833 | -263.1167 | -280.95 | -298.7833 | -316.6167 | -334.45 | -352.2833 | -370.1167 | -387.95 | -405.7833 | -423.6167 | -441.45 | -459.2833 | -477.1167 | -494.95 | -512.7833 | -530.6167 | -548.45 | 503.7167 | 485.8833 | 468.05 | 450.2167 | 432.3833 | 414.55 | 396.7167 | 378.8833 | 361.05 | 343.2167 | 325.3833 | 307.55 | 289.7167 | 271.8833 | 254.05 | 236.2167 | 218.3833 | 200.55 | 182.7167 | 164.8833 | 147.05 | 129.2167 | 111.3833 | 93.55 | 75.7167 | 57.8833 | 40.05 | 22.2167 | 4.3833 | -13.45 | -31.2833 | -49.1167 | -66.95 | -84.7833 | -102.6167 | -120.45 | -138.2833 | -156.1167 | -173.95 | -191.7833 | -209.6167 | -227.45 | -245.2833 | -263.1167 | -280.95 | -298.7833 | -316.6167 | -334.45 | -352.2833 | -370.1167 | -387.95 | -405.7833 | -423.6167 | -441.45 | -459.2833 | -477.1167 | -494.95 | -512.7833 | -530.6167 | -548.45 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671
416 | 601.3667 |  | 416 | 586.8917 | 557.9417 | 528.9917 | 500.0417 | 471.0917 | 442.1417 | 413.1917 | 384.2417 | 355.2917 | 326.3417 | 297.3917 | 268.4417 | 239.4917 | 210.5417 | 181.5917 | 152.6417 | 123.6917 | 94.7417 | 65.7917 | 36.8417 | 7.8917 | -21.0583 | -50.0083 | -78.9583 | -107.9083 | -136.8583 | -165.8083 | -194.7583 | -223.7083 | -252.6583 | -281.6083 | -310.5583 | -339.5083 | -368.4583 | -397.4083 | -426.3583 | -455.3083 | -484.2583 | -513.2083 | -542.1583 | 548.45 | 530.6167 | 512.7833 | 494.95 | 477.1167 | 459.2833 | 441.45 | 423.6167 | 405.7833 | 387.95 | 370.1167 | 352.2833 | 334.45 | 316.6167 | 298.7833 | 280.95 | 263.1167 | 245.2833 | 227.45 | 209.6167 | 191.7833 | 173.95 | 156.1167 | 138.2833 | 120.45 | 102.6167 | 84.7833 | 66.95 | 49.1167 | 31.2833 | 13.45 | -4.3833 | -22.2167 | -40.05 | -57.8833 | -75.7167 | -93.55 | -111.3833 | -129.2167 | -147.05 | -164.8833 | -182.7167 | -200.55 | -218.3833 | -236.2167 | -254.05 | -271.8833 | -289.7167 | -307.55 | -325.3833 | -343.2167 | -361.05 | -378.8833 | -396.7167 | -414.55 | -432.3833 | -450.2167 | -468.05 | -485.8833 | -503.7167 | 548.45 | 530.6167 | 512.7833 | 494.95 | 477.1167 | 459.2833 | 441.45 | 423.6167 | 405.7833 | 387.95 | 370.1167 | 352.2833 | 334.45 | 316.6167 | 298.7833 | 280.95 | 263.1167 | 245.2833 | 227.45 | 209.6167 | 191.7833 | 173.95 | 156.1167 | 138.2833 | 120.45 | 102.6167 | 84.7833 | 66.95 | 49.1167 | 31.2833 | 13.45 | -4.3833 | -22.2167 | -40.05 | -57.8833 | -75.7167 | -93.55 | -111.3833 | -129.2167 | -147.05 | -164.8833 | -182.7167 | -200.55 | -218.3833 | -236.2167 | -254.05 | -271.8833 | -289.7167 | -307.55 | -325.3833 | -343.2167 | -361.05 | -378.8833 | -396.7167 | -414.55 | -432.3833 | -450.2167 | -468.05 | -485.8833 | -503.7167 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667
417 | 646.1 |  | 417 | 631.625 | 602.675 | 573.725 | 544.775 | 515.825 | 486.875 | 457.925 | 428.975 | 400.025 | 371.075 | 342.125 | 313.175 | 284.225 | 255.275 | 226.325 | 197.375 | 168.425 | 139.475 | 110.525 | 81.575 | 52.625 | 23.675 | -5.275 | -34.225 | -63.175 | -92.125 | -121.075 | -150.025 | -178.975 | -207.925 | -236.875 | -265.825 | -294.775 | -323.725 | -352.675 | -381.625 | -410.575 | -439.525 | -468.475 | -497.425 | 593.1833 | 575.35 | 557.5167 | 539.6833 | 521.85 | 504.0167 | 486.1833 | 468.35 | 450.5167 | 432.6833 | 414.85 | 397.0167 | 379.1833 | 361.35 | 343.5167 | 325.6833 | 307.85 | 290.0167 | 272.1833 | 254.35 | 236.5167 | 218.6833 | 200.85 | 183.0167 | 165.1833 | 147.35 | 129.5167 | 111.6833 | 93.85 | 76.0167 | 58.1833 | 40.35 | 22.5167 | 4.6833 | -13.15 | -30.9833 | -48.8167 | -66.65 | -84.4833 | -102.3167 | -120.15 | -137.9833 | -155.8167 | -173.65 | -191.4833 | -209.3167 | -227.15 | -244.9833 | -262.8167 | -280.65 | -298.4833 | -316.3167 | -334.15 | -351.9833 | -369.8167 | -387.65 | -405.4833 | -423.3167 | -441.15 | -458.9833 | 593.1833 | 575.35 | 557.5167 | 539.6833 | 521.85 | 504.0167 | 486.1833 | 468.35 | 450.5167 | 432.6833 | 414.85 | 397.0167 | 379.1833 | 361.35 | 343.5167 | 325.6833 | 307.85 | 290.0167 | 272.1833 | 254.35 | 236.5167 | 218.6833 | 200.85 | 183.0167 | 165.1833 | 147.35 | 129.5167 | 111.6833 | 93.85 | 76.0167 | 58.1833 | 40.35 | 22.5167 | 4.6833 | -13.15 | -30.9833 | -48.8167 | -66.65 | -84.4833 | -102.3167 | -120.15 | -137.9833 | -155.8167 | -173.65 | -191.4833 | -209.3167 | -227.15 | -244.9833 | -262.8167 | -280.65 | -298.4833 | -316.3167 | -334.15 | -351.9833 | -369.8167 | -387.65 | -405.4833 | -423.3167 | -441.15 | -458.9833 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333
418 | 690.8333 |  | 418 | 676.3583 | 647.4083 | 618.4583 | 589.5083 | 560.5583 | 531.6083 | 502.6583 | 473.7083 | 444.7583 | 415.8083 | 386.8583 | 357.9083 | 328.9583 | 300.0083 | 271.0583 | 242.1083 | 213.1583 | 184.2083 | 155.2583 | 126.3083 | 97.3583 | 68.4083 | 39.4583 | 10.5083 | -18.4417 | -47.3917 | -76.3417 | -105.2917 | -134.2417 | -163.1917 | -192.1417 | -221.0917 | -250.0417 | -278.9917 | -307.9417 | -336.8917 | -365.8417 | -394.7917 | -423.7417 | -452.6917 | 637.9167 | 620.0833 | 602.25 | 584.4167 | 566.5833 | 548.75 | 530.9167 | 513.0833 | 495.25 | 477.4167 | 459.5833 | 441.75 | 423.9167 | 406.0833 | 388.25 | 370.4167 | 352.5833 | 334.75 | 316.9167 | 299.0833 | 281.25 | 263.4167 | 245.5833 | 227.75 | 209.9167 | 192.0833 | 174.25 | 156.4167 | 138.5833 | 120.75 | 102.9167 | 85.0833 | 67.25 | 49.4167 | 31.5833 | 13.75 | -4.0833 | -21.9167 | -39.75 | -57.5833 | -75.4167 | -93.25 | -111.0833 | -128.9167 | -146.75 | -164.5833 | -182.4167 | -200.25 | -218.0833 | -235.9167 | -253.75 | -271.5833 | -289.4167 | -307.25 | -325.0833 | -342.9167 | -360.75 | -378.5833 | -396.4167 | -414.25 | 637.9167 | 620.0833 | 602.25 | 584.4167 | 566.5833 | 548.75 | 530.9167 | 513.0833 | 495.25 | 477.4167 | 459.5833 | 441.75 | 423.9167 | 406.0833 | 388.25 | 370.4167 | 352.5833 | 334.75 | 316.9167 | 299.0833 | 281.25 | 263.4167 | 245.5833 | 227.75 | 209.9167 | 192.0833 | 174.25 | 156.4167 | 138.5833 | 120.75 | 102.9167 | 85.0833 | 67.25 | 49.4167 | 31.5833 | 13.75 | -4.0833 | -21.9167 | -39.75 | -57.5833 | -75.4167 | -93.25 | -111.0833 | -128.9167 | -146.75 | -164.5833 | -182.4167 | -200.25 | -218.0833 | -235.9167 | -253.75 | -271.5833 | -289.4167 | -307.25 | -325.0833 | -342.9167 | -360.75 | -378.5833 | -396.4167 | -414.25 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8
419 | 735.5667 |  | 419 | 721.0917 | 692.1417 | 663.1917 | 634.2417 | 605.2917 | 576.3417 | 547.3917 | 518.4417 | 489.4917 | 460.5417 | 431.5917 | 402.6417 | 373.6917 | 344.7417 | 315.7917 | 286.8417 | 257.8917 | 228.9417 | 199.9917 | 171.0417 | 142.0917 | 113.1417 | 84.1917 | 55.2417 | 26.2917 | -2.6583 | -31.6083 | -60.5583 | -89.5083 | -118.4583 | -147.4083 | -176.3583 | -205.3083 | -234.2583 | -263.2083 | -292.1583 | -321.1083 | -350.0583 | -379.0083 | -407.9583 | 682.65 | 664.8167 | 646.9833 | 629.15 | 611.3167 | 593.4833 | 575.65 | 557.8167 | 539.9833 | 522.15 | 504.3167 | 486.4833 | 468.65 | 450.8167 | 432.9833 | 415.15 | 397.3167 | 379.4833 | 361.65 | 343.8167 | 325.9833 | 308.15 | 290.3167 | 272.4833 | 254.65 | 236.8167 | 218.9833 | 201.15 | 183.3167 | 165.4833 | 147.65 | 129.8167 | 111.9833 | 94.15 | 76.3167 | 58.4833 | 40.65 | 22.8167 | 4.9833 | -12.85 | -30.6833 | -48.5167 | -66.35 | -84.1833 | -102.0167 | -119.85 | -137.6833 | -155.5167 | -173.35 | -191.1833 | -209.0167 | -226.85 | -244.6833 | -262.5167 | -280.35 | -298.1833 | -316.0167 | -333.85 | -351.6833 | -369.5167 | 682.65 | 664.8167 | 646.9833 | 629.15 | 611.3167 | 593.4833 | 575.65 | 557.8167 | 539.9833 | 522.15 | 504.3167 | 486.4833 | 468.65 | 450.8167 | 432.9833 | 415.15 | 397.3167 | 379.4833 | 361.65 | 343.8167 | 325.9833 | 308.15 | 290.3167 | 272.4833 | 254.65 | 236.8167 | 218.9833 | 201.15 | 183.3167 | 165.4833 | 147.65 | 129.8167 | 111.9833 | 94.15 | 76.3167 | 58.4833 | 40.65 | 22.8167 | 4.9833 | -12.85 | -30.6833 | -48.5167 | -66.35 | -84.1833 | -102.0167 | -119.85 | -137.6833 | -155.5167 | -173.35 | -191.1833 | -209.0167 | -226.85 | -244.6833 | -262.5167 | -280.35 | -298.1833 | -316.0167 | -333.85 | -351.6833 | -369.5167 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667
420 | 780.3 |  | 420 | 765.825 | 736.875 | 707.925 | 678.975 | 650.025 | 621.075 | 592.125 | 563.175 | 534.225 | 505.275 | 476.325 | 447.375 | 418.425 | 389.475 | 360.525 | 331.575 | 302.625 | 273.675 | 244.725 | 215.775 | 186.825 | 157.875 | 128.925 | 99.975 | 71.025 | 42.075 | 13.125 | -15.825 | -44.775 | -73.725 | -102.675 | -131.625 | -160.575 | -189.525 | -218.475 | -247.425 | -276.375 | -305.325 | -334.275 | -363.225 | 727.3833 | 709.55 | 691.7167 | 673.8833 | 656.05 | 638.2167 | 620.3833 | 602.55 | 584.7167 | 566.8833 | 549.05 | 531.2167 | 513.3833 | 495.55 | 477.7167 | 459.8833 | 442.05 | 424.2167 | 406.3833 | 388.55 | 370.7167 | 352.8833 | 335.05 | 317.2167 | 299.3833 | 281.55 | 263.7167 | 245.8833 | 228.05 | 210.2167 | 192.3833 | 174.55 | 156.7167 | 138.8833 | 121.05 | 103.2167 | 85.3833 | 67.55 | 49.7167 | 31.8833 | 14.05 | -3.7833 | -21.6167 | -39.45 | -57.2833 | -75.1167 | -92.95 | -110.7833 | -128.6167 | -146.45 | -164.2833 | -182.1167 | -199.95 | -217.7833 | -235.6167 | -253.45 | -271.2833 | -289.1167 | -306.95 | -324.7833 | 727.3833 | 709.55 | 691.7167 | 673.8833 | 656.05 | 638.2167 | 620.3833 | 602.55 | 584.7167 | 566.8833 | 549.05 | 531.2167 | 513.3833 | 495.55 | 477.7167 | 459.8833 | 442.05 | 424.2167 | 406.3833 | 388.55 | 370.7167 | 352.8833 | 335.05 | 317.2167 | 299.3833 | 281.55 | 263.7167 | 245.8833 | 228.05 | 210.2167 | 192.3833 | 174.55 | 156.7167 | 138.8833 | 121.05 | 103.2167 | 85.3833 | 67.55 | 49.7167 | 31.8833 | 14.05 | -3.7833 | -21.6167 | -39.45 | -57.2833 | -75.1167 | -92.95 | -110.7833 | -128.6167 | -146.45 | -164.2833 | -182.1167 | -199.95 | -217.7833 | -235.6167 | -253.45 | -271.2833 | -289.1167 | -306.95 | -324.7833 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333
421 | 825.0333 |  | 421 | 810.5583 | 781.6083 | 752.6583 | 723.7083 | 694.7583 | 665.8083 | 636.8583 | 607.9083 | 578.9583 | 550.0083 | 521.0583 | 492.1083 | 463.1583 | 434.2083 | 405.2583 | 376.3083 | 347.3583 | 318.4083 | 289.4583 | 260.5083 | 231.5583 | 202.6083 | 173.6583 | 144.7083 | 115.7583 | 86.8083 | 57.8583 | 28.9083 | -0.041667 | -28.9917 | -57.9417 | -86.8917 | -115.8417 | -144.7917 | -173.7417 | -202.6917 | -231.6417 | -260.5917 | -289.5417 | -318.4917 | 772.1167 | 754.2833 | 736.45 | 718.6167 | 700.7833 | 682.95 | 665.1167 | 647.2833 | 629.45 | 611.6167 | 593.7833 | 575.95 | 558.1167 | 540.2833 | 522.45 | 504.6167 | 486.7833 | 468.95 | 451.1167 | 433.2833 | 415.45 | 397.6167 | 379.7833 | 361.95 | 344.1167 | 326.2833 | 308.45 | 290.6167 | 272.7833 | 254.95 | 237.1167 | 219.2833 | 201.45 | 183.6167 | 165.7833 | 147.95 | 130.1167 | 112.2833 | 94.45 | 76.6167 | 58.7833 | 40.95 | 23.1167 | 5.2833 | -12.55 | -30.3833 | -48.2167 | -66.05 | -83.8833 | -101.7167 | -119.55 | -137.3833 | -155.2167 | -173.05 | -190.8833 | -208.7167 | -226.55 | -244.3833 | -262.2167 | -280.05 | 772.1167 | 754.2833 | 736.45 | 718.6167 | 700.7833 | 682.95 | 665.1167 | 647.2833 | 629.45 | 611.6167 | 593.7833 | 575.95 | 558.1167 | 540.2833 | 522.45 | 504.6167 | 486.7833 | 468.95 | 451.1167 | 433.2833 | 415.45 | 397.6167 | 379.7833 | 361.95 | 344.1167 | 326.2833 | 308.45 | 290.6167 | 272.7833 | 254.95 | 237.1167 | 219.2833 | 201.45 | 183.6167 | 165.7833 | 147.95 | 130.1167 | 112.2833 | 94.45 | 76.6167 | 58.7833 | 40.95 | 23.1167 | 5.2833 | -12.55 | -30.3833 | -48.2167 | -66.05 | -83.8833 | -101.7167 | -119.55 | -137.3833 | -155.2167 | -173.05 | -190.8833 | -208.7167 | -226.55 | -244.3833 | -262.2167 | -280.05 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6
422 | 869.7667 |  | 422 | 855.2917 | 826.3417 | 797.3917 | 768.4417 | 739.4917 | 710.5417 | 681.5917 | 652.6417 | 623.6917 | 594.7417 | 565.7917 | 536.8417 | 507.8917 | 478.9417 | 449.9917 | 421.0417 | 392.0917 | 363.1417 | 334.1917 | 305.2417 | 276.2917 | 247.3417 | 218.3917 | 189.4417 | 160.4917 | 131.5417 | 102.5917 | 73.6417 | 44.6917 | 15.7417 | -13.2083 | -42.1583 | -71.1083 | -100.0583 | -129.0083 | -157.9583 | -186.9083 | -215.8583 | -244.8083 | -273.7583 | 816.85 | 799.0167 | 781.1833 | 763.35 | 745.5167 | 727.6833 | 709.85 | 692.0167 | 674.1833 | 656.35 | 638.5167 | 620.6833 | 602.85 | 585.0167 | 567.1833 | 549.35 | 531.5167 | 513.6833 | 495.85 | 478.0167 | 460.1833 | 442.35 | 424.5167 | 406.6833 | 388.85 | 371.0167 | 353.1833 | 335.35 | 317.5167 | 299.6833 | 281.85 | 264.0167 | 246.1833 | 228.35 | 210.5167 | 192.6833 | 174.85 | 157.0167 | 139.1833 | 121.35 | 103.5167 | 85.6833 | 67.85 | 50.0167 | 32.1833 | 14.35 | -3.4833 | -21.3167 | -39.15 | -56.9833 | -74.8167 | -92.65 | -110.4833 | -128.3167 | -146.15 | -163.9833 | -181.8167 | -199.65 | -217.4833 | -235.3167 | 816.85 | 799.0167 | 781.1833 | 763.35 | 745.5167 | 727.6833 | 709.85 | 692.0167 | 674.1833 | 656.35 | 638.5167 | 620.6833 | 602.85 | 585.0167 | 567.1833 | 549.35 | 531.5167 | 513.6833 | 495.85 | 478.0167 | 460.1833 | 442.35 | 424.5167 | 406.6833 | 388.85 | 371.0167 | 353.1833 | 335.35 | 317.5167 | 299.6833 | 281.85 | 264.0167 | 246.1833 | 228.35 | 210.5167 | 192.6833 | 174.85 | 157.0167 | 139.1833 | 121.35 | 103.5167 | 85.6833 | 67.85 | 50.0167 | 32.1833 | 14.35 | -3.4833 | -21.3167 | -39.15 | -56.9833 | -74.8167 | -92.65 | -110.4833 | -128.3167 | -146.15 | -163.9833 | -181.8167 | -199.65 | -217.4833 | -235.3167 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667
423 | 914.5 |  | 423 | 900.025 | 871.075 | 842.125 | 813.175 | 784.225 | 755.275 | 726.325 | 697.375 | 668.425 | 639.475 | 610.525 | 581.575 | 552.625 | 523.675 | 494.725 | 465.775 | 436.825 | 407.875 | 378.925 | 349.975 | 321.025 | 292.075 | 263.125 | 234.175 | 205.225 | 176.275 | 147.325 | 118.375 | 89.425 | 60.475 | 31.525 | 2.575 | -26.375 | -55.325 | -84.275 | -113.225 | -142.175 | -171.125 | -200.075 | -229.025 | 861.5833 | 843.75 | 825.9167 | 808.0833 | 790.25 | 772.4167 | 754.5833 | 736.75 | 718.9167 | 701.0833 | 683.25 | 665.4167 | 647.5833 | 629.75 | 611.9167 | 594.0833 | 576.25 | 558.4167 | 540.5833 | 522.75 | 504.9167 | 487.0833 | 469.25 | 451.4167 | 433.5833 | 415.75 | 397.9167 | 380.0833 | 362.25 | 344.4167 | 326.5833 | 308.75 | 290.9167 | 273.0833 | 255.25 | 237.4167 | 219.5833 | 201.75 | 183.9167 | 166.0833 | 148.25 | 130.4167 | 112.5833 | 94.75 | 76.9167 | 59.0833 | 41.25 | 23.4167 | 5.5833 | -12.25 | -30.0833 | -47.9167 | -65.75 | -83.5833 | -101.4167 | -119.25 | -137.0833 | -154.9167 | -172.75 | -190.5833 | 861.5833 | 843.75 | 825.9167 | 808.0833 | 790.25 | 772.4167 | 754.5833 | 736.75 | 718.9167 | 701.0833 | 683.25 | 665.4167 | 647.5833 | 629.75 | 611.9167 | 594.0833 | 576.25 | 558.4167 | 540.5833 | 522.75 | 504.9167 | 487.0833 | 469.25 | 451.4167 | 433.5833 | 415.75 | 397.9167 | 380.0833 | 362.25 | 344.4167 | 326.5833 | 308.75 | 290.9167 | 273.0833 | 255.25 | 237.4167 | 219.5833 | 201.75 | 183.9167 | 166.0833 | 148.25 | 130.4167 | 112.5833 | 94.75 | 76.9167 | 59.0833 | 41.25 | 23.4167 | 5.5833 | -12.25 | -30.0833 | -47.9167 | -65.75 | -83.5833 | -101.4167 | -119.25 | -137.0833 | -154.9167 | -172.75 | -190.5833 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333
424 | 959.2333 |  | 424 | 944.7583 | 915.8083 | 886.8583 | 857.9083 | 828.9583 | 800.0083 | 771.0583 | 742.1083 | 713.1583 | 684.2083 | 655.2583 | 626.3083 | 597.3583 | 568.4083 | 539.4583 | 510.5083 | 481.5583 | 452.6083 | 423.6583 | 394.7083 | 365.7583 | 336.8083 | 307.8583 | 278.9083 | 249.9583 | 221.0083 | 192.0583 | 163.1083 | 134.1583 | 105.2083 | 76.2583 | 47.3083 | 18.3583 | -10.5917 | -39.5417 | -68.4917 | -97.4417 | -126.3917 | -155.3417 | -184.2917 | 906.3167 | 888.4833 | 870.65 | 852.8167 | 834.9833 | 817.15 | 799.3167 | 781.4833 | 763.65 | 745.8167 | 727.9833 | 710.15 | 692.3167 | 674.4833 | 656.65 | 638.8167 | 620.9833 | 603.15 | 585.3167 | 567.4833 | 549.65 | 531.8167 | 513.9833 | 496.15 | 478.3167 | 460.4833 | 442.65 | 424.8167 | 406.9833 | 389.15 | 371.3167 | 353.4833 | 335.65 | 317.8167 | 299.9833 | 282.15 | 264.3167 | 246.4833 | 228.65 | 210.8167 | 192.9833 | 175.15 | 157.3167 | 139.4833 | 121.65 | 103.8167 | 85.9833 | 68.15 | 50.3167 | 32.4833 | 14.65 | -3.1833 | -21.0167 | -38.85 | -56.6833 | -74.5167 | -92.35 | -110.1833 | -128.0167 | -145.85 | 906.3167 | 888.4833 | 870.65 | 852.8167 | 834.9833 | 817.15 | 799.3167 | 781.4833 | 763.65 | 745.8167 | 727.9833 | 710.15 | 692.3167 | 674.4833 | 656.65 | 638.8167 | 620.9833 | 603.15 | 585.3167 | 567.4833 | 549.65 | 531.8167 | 513.9833 | 496.15 | 478.3167 | 460.4833 | 442.65 | 424.8167 | 406.9833 | 389.15 | 371.3167 | 353.4833 | 335.65 | 317.8167 | 299.9833 | 282.15 | 264.3167 | 246.4833 | 228.65 | 210.8167 | 192.9833 | 175.15 | 157.3167 | 139.4833 | 121.65 | 103.8167 | 85.9833 | 68.15 | 50.3167 | 32.4833 | 14.65 | -3.1833 | -21.0167 | -38.85 | -56.6833 | -74.5167 | -92.35 | -110.1833 | -128.0167 | -145.85 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4
425 | 1003.9667 |  | 425 | 989.4917 | 960.5417 | 931.5917 | 902.6417 | 873.6917 | 844.7417 | 815.7917 | 786.8417 | 757.8917 | 728.9417 | 699.9917 | 671.0417 | 642.0917 | 613.1417 | 584.1917 | 555.2417 | 526.2917 | 497.3417 | 468.3917 | 439.4417 | 410.4917 | 381.5417 | 352.5917 | 323.6417 | 294.6917 | 265.7417 | 236.7917 | 207.8417 | 178.8917 | 149.9417 | 120.9917 | 92.0417 | 63.0917 | 34.1417 | 5.1917 | -23.7583 | -52.7083 | -81.6583 | -110.6083 | -139.5583 | 951.05 | 933.2167 | 915.3833 | 897.55 | 879.7167 | 861.8833 | 844.05 | 826.2167 | 808.3833 | 790.55 | 772.7167 | 754.8833 | 737.05 | 719.2167 | 701.3833 | 683.55 | 665.7167 | 647.8833 | 630.05 | 612.2167 | 594.3833 | 576.55 | 558.7167 | 540.8833 | 523.05 | 505.2167 | 487.3833 | 469.55 | 451.7167 | 433.8833 | 416.05 | 398.2167 | 380.3833 | 362.55 | 344.7167 | 326.8833 | 309.05 | 291.2167 | 273.3833 | 255.55 | 237.7167 | 219.8833 | 202.05 | 184.2167 | 166.3833 | 148.55 | 130.7167 | 112.8833 | 95.05 | 77.2167 | 59.3833 | 41.55 | 23.7167 | 5.8833 | -11.95 | -29.7833 | -47.6167 | -65.45 | -83.2833 | -101.1167 | 951.05 | 933.2167 | 915.3833 | 897.55 | 879.7167 | 861.8833 | 844.05 | 826.2167 | 808.3833 | 790.55 | 772.7167 | 754.8833 | 737.05 | 719.2167 | 701.3833 | 683.55 | 665.7167 | 647.8833 | 630.05 | 612.2167 | 594.3833 | 576.55 | 558.7167 | 540.8833 | 523.05 | 505.2167 | 487.3833 | 469.55 | 451.7167 | 433.8833 | 416.05 | 398.2167 | 380.3833 | 362.55 | 344.7167 | 326.8833 | 309.05 | 291.2167 | 273.3833 | 255.55 | 237.7167 | 219.8833 | 202.05 | 184.2167 | 166.3833 | 148.55 | 130.7167 | 112.8833 | 95.05 | 77.2167 | 59.3833 | 41.55 | 23.7167 | 5.8833 | -11.95 | -29.7833 | -47.6167 | -65.45 | -83.2833 | -101.1167 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667
426 | 1048.7 |  | 426 | 1034.225 | 1005.275 | 976.325 | 947.375 | 918.425 | 889.475 | 860.525 | 831.575 | 802.625 | 773.675 | 744.725 | 715.775 | 686.825 | 657.875 | 628.925 | 599.975 | 571.025 | 542.075 | 513.125 | 484.175 | 455.225 | 426.275 | 397.325 | 368.375 | 339.425 | 310.475 | 281.525 | 252.575 | 223.625 | 194.675 | 165.725 | 136.775 | 107.825 | 78.875 | 49.925 | 20.975 | -7.975 | -36.925 | -65.875 | -94.825 | 995.7833 | 977.95 | 960.1167 | 942.2833 | 924.45 | 906.6167 | 888.7833 | 870.95 | 853.1167 | 835.2833 | 817.45 | 799.6167 | 781.7833 | 763.95 | 746.1167 | 728.2833 | 710.45 | 692.6167 | 674.7833 | 656.95 | 639.1167 | 621.2833 | 603.45 | 585.6167 | 567.7833 | 549.95 | 532.1167 | 514.2833 | 496.45 | 478.6167 | 460.7833 | 442.95 | 425.1167 | 407.2833 | 389.45 | 371.6167 | 353.7833 | 335.95 | 318.1167 | 300.2833 | 282.45 | 264.6167 | 246.7833 | 228.95 | 211.1167 | 193.2833 | 175.45 | 157.6167 | 139.7833 | 121.95 | 104.1167 | 86.2833 | 68.45 | 50.6167 | 32.7833 | 14.95 | -2.8833 | -20.7167 | -38.55 | -56.3833 | 995.7833 | 977.95 | 960.1167 | 942.2833 | 924.45 | 906.6167 | 888.7833 | 870.95 | 853.1167 | 835.2833 | 817.45 | 799.6167 | 781.7833 | 763.95 | 746.1167 | 728.2833 | 710.45 | 692.6167 | 674.7833 | 656.95 | 639.1167 | 621.2833 | 603.45 | 585.6167 | 567.7833 | 549.95 | 532.1167 | 514.2833 | 496.45 | 478.6167 | 460.7833 | 442.95 | 425.1167 | 407.2833 | 389.45 | 371.6167 | 353.7833 | 335.95 | 318.1167 | 300.2833 | 282.45 | 264.6167 | 246.7833 | 228.95 | 211.1167 | 193.2833 | 175.45 | 157.6167 | 139.7833 | 121.95 | 104.1167 | 86.2833 | 68.45 | 50.6167 | 32.7833 | 14.95 | -2.8833 | -20.7167 | -38.55 | -56.3833 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333
427 | 1093.4333 |  | 427 | 1078.9583 | 1050.0083 | 1021.0583 | 992.1083 | 963.1583 | 934.2083 | 905.2583 | 876.3083 | 847.3583 | 818.4083 | 789.4583 | 760.5083 | 731.5583 | 702.6083 | 673.6583 | 644.7083 | 615.7583 | 586.8083 | 557.8583 | 528.9083 | 499.9583 | 471.0083 | 442.0583 | 413.1083 | 384.1583 | 355.2083 | 326.2583 | 297.3083 | 268.3583 | 239.4083 | 210.4583 | 181.5083 | 152.5583 | 123.6083 | 94.6583 | 65.7083 | 36.7583 | 7.8083 | -21.1417 | -50.0917 | 1040.5167 | 1022.6833 | 1004.85 | 987.0167 | 969.1833 | 951.35 | 933.5167 | 915.6833 | 897.85 | 880.0167 | 862.1833 | 844.35 | 826.5167 | 808.6833 | 790.85 | 773.0167 | 755.1833 | 737.35 | 719.5167 | 701.6833 | 683.85 | 666.0167 | 648.1833 | 630.35 | 612.5167 | 594.6833 | 576.85 | 559.0167 | 541.1833 | 523.35 | 505.5167 | 487.6833 | 469.85 | 452.0167 | 434.1833 | 416.35 | 398.5167 | 380.6833 | 362.85 | 345.0167 | 327.1833 | 309.35 | 291.5167 | 273.6833 | 255.85 | 238.0167 | 220.1833 | 202.35 | 184.5167 | 166.6833 | 148.85 | 131.0167 | 113.1833 | 95.35 | 77.5167 | 59.6833 | 41.85 | 24.0167 | 6.1833 | -11.65 | 1040.5167 | 1022.6833 | 1004.85 | 987.0167 | 969.1833 | 951.35 | 933.5167 | 915.6833 | 897.85 | 880.0167 | 862.1833 | 844.35 | 826.5167 | 808.6833 | 790.85 | 773.0167 | 755.1833 | 737.35 | 719.5167 | 701.6833 | 683.85 | 666.0167 | 648.1833 | 630.35 | 612.5167 | 594.6833 | 576.85 | 559.0167 | 541.1833 | 523.35 | 505.5167 | 487.6833 | 469.85 | 452.0167 | 434.1833 | 416.35 | 398.5167 | 380.6833 | 362.85 | 345.0167 | 327.1833 | 309.35 | 291.5167 | 273.6833 | 255.85 | 238.0167 | 220.1833 | 202.35 | 184.5167 | 166.6833 | 148.85 | 131.0167 | 113.1833 | 95.35 | 77.5167 | 59.6833 | 41.85 | 24.0167 | 6.1833 | -11.65 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2
428 | 1138.1667 |  | 428 | 1123.6917 | 1094.7417 | 1065.7917 | 1036.8417 | 1007.8917 | 978.9417 | 949.9917 | 921.0417 | 892.0917 | 863.1417 | 834.1917 | 805.2417 | 776.2917 | 747.3417 | 718.3917 | 689.4417 | 660.4917 | 631.5417 | 602.5917 | 573.6417 | 544.6917 | 515.7417 | 486.7917 | 457.8417 | 428.8917 | 399.9417 | 370.9917 | 342.0417 | 313.0917 | 284.1417 | 255.1917 | 226.2417 | 197.2917 | 168.3417 | 139.3917 | 110.4417 | 81.4917 | 52.5417 | 23.5917 | -5.3583 | 1085.25 | 1067.4167 | 1049.5833 | 1031.75 | 1013.9167 | 996.0833 | 978.25 | 960.4167 | 942.5833 | 924.75 | 906.9167 | 889.0833 | 871.25 | 853.4167 | 835.5833 | 817.75 | 799.9167 | 782.0833 | 764.25 | 746.4167 | 728.5833 | 710.75 | 692.9167 | 675.0833 | 657.25 | 639.4167 | 621.5833 | 603.75 | 585.9167 | 568.0833 | 550.25 | 532.4167 | 514.5833 | 496.75 | 478.9167 | 461.0833 | 443.25 | 425.4167 | 407.5833 | 389.75 | 371.9167 | 354.0833 | 336.25 | 318.4167 | 300.5833 | 282.75 | 264.9167 | 247.0833 | 229.25 | 211.4167 | 193.5833 | 175.75 | 157.9167 | 140.0833 | 122.25 | 104.4167 | 86.5833 | 68.75 | 50.9167 | 33.0833 | 1085.25 | 1067.4167 | 1049.5833 | 1031.75 | 1013.9167 | 996.0833 | 978.25 | 960.4167 | 942.5833 | 924.75 | 906.9167 | 889.0833 | 871.25 | 853.4167 | 835.5833 | 817.75 | 799.9167 | 782.0833 | 764.25 | 746.4167 | 728.5833 | 710.75 | 692.9167 | 675.0833 | 657.25 | 639.4167 | 621.5833 | 603.75 | 585.9167 | 568.0833 | 550.25 | 532.4167 | 514.5833 | 496.75 | 478.9167 | 461.0833 | 443.25 | 425.4167 | 407.5833 | 389.75 | 371.9167 | 354.0833 | 336.25 | 318.4167 | 300.5833 | 282.75 | 264.9167 | 247.0833 | 229.25 | 211.4167 | 193.5833 | 175.75 | 157.9167 | 140.0833 | 122.25 | 104.4167 | 86.5833 | 68.75 | 50.9167 | 33.0833 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667
429 | 1182.9 |  | 429 | 1168.425 | 1139.475 | 1110.525 | 1081.575 | 1052.625 | 1023.675 | 994.725 | 965.775 | 936.825 | 907.875 | 878.925 | 849.975 | 821.025 | 792.075 | 763.125 | 734.175 | 705.225 | 676.275 | 647.325 | 618.375 | 589.425 | 560.475 | 531.525 | 502.575 | 473.625 | 444.675 | 415.725 | 386.775 | 357.825 | 328.875 | 299.925 | 270.975 | 242.025 | 213.075 | 184.125 | 155.175 | 126.225 | 97.275 | 68.325 | 39.375 | 1129.9833 | 1112.15 | 1094.3167 | 1076.4833 | 1058.65 | 1040.8167 | 1022.9833 | 1005.15 | 987.3167 | 969.4833 | 951.65 | 933.8167 | 915.9833 | 898.15 | 880.3167 | 862.4833 | 844.65 | 826.8167 | 808.9833 | 791.15 | 773.3167 | 755.4833 | 737.65 | 719.8167 | 701.9833 | 684.15 | 666.3167 | 648.4833 | 630.65 | 612.8167 | 594.9833 | 577.15 | 559.3167 | 541.4833 | 523.65 | 505.8167 | 487.9833 | 470.15 | 452.3167 | 434.4833 | 416.65 | 398.8167 | 380.9833 | 363.15 | 345.3167 | 327.4833 | 309.65 | 291.8167 | 273.9833 | 256.15 | 238.3167 | 220.4833 | 202.65 | 184.8167 | 166.9833 | 149.15 | 131.3167 | 113.4833 | 95.65 | 77.8167 | 1129.9833 | 1112.15 | 1094.3167 | 1076.4833 | 1058.65 | 1040.8167 | 1022.9833 | 1005.15 | 987.3167 | 969.4833 | 951.65 | 933.8167 | 915.9833 | 898.15 | 880.3167 | 862.4833 | 844.65 | 826.8167 | 808.9833 | 791.15 | 773.3167 | 755.4833 | 737.65 | 719.8167 | 701.9833 | 684.15 | 666.3167 | 648.4833 | 630.65 | 612.8167 | 594.9833 | 577.15 | 559.3167 | 541.4833 | 523.65 | 505.8167 | 487.9833 | 470.15 | 452.3167 | 434.4833 | 416.65 | 398.8167 | 380.9833 | 363.15 | 345.3167 | 327.4833 | 309.65 | 291.8167 | 273.9833 | 256.15 | 238.3167 | 220.4833 | 202.65 | 184.8167 | 166.9833 | 149.15 | 131.3167 | 113.4833 | 95.65 | 77.8167 | 1252.5333 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333
430 | 1227.6333 |  | 430 | 1213.1583 | 1184.2083 | 1155.2583 | 1126.3083 | 1097.3583 | 1068.4083 | 1039.4583 | 1010.5083 | 981.5583 | 952.6083 | 923.6583 | 894.7083 | 865.7583 | 836.8083 | 807.8583 | 778.9083 | 749.9583 | 721.0083 | 692.0583 | 663.1083 | 634.1583 | 605.2083 | 576.2583 | 547.3083 | 518.3583 | 489.4083 | 460.4583 | 431.5083 | 402.5583 | 373.6083 | 344.6583 | 315.7083 | 286.7583 | 257.8083 | 228.8583 | 199.9083 | 170.9583 | 142.0083 | 113.0583 | 84.1083 | 1174.7167 | 1156.8833 | 1139.05 | 1121.2167 | 1103.3833 | 1085.55 | 1067.7167 | 1049.8833 | 1032.05 | 1014.2167 | 996.3833 | 978.55 | 960.7167 | 942.8833 | 925.05 | 907.2167 | 889.3833 | 871.55 | 853.7167 | 835.8833 | 818.05 | 800.2167 | 782.3833 | 764.55 | 746.7167 | 728.8833 | 711.05 | 693.2167 | 675.3833 | 657.55 | 639.7167 | 621.8833 | 604.05 | 586.2167 | 568.3833 | 550.55 | 532.7167 | 514.8833 | 497.05 | 479.2167 | 461.3833 | 443.55 | 425.7167 | 407.8833 | 390.05 | 372.2167 | 354.3833 | 336.55 | 318.7167 | 300.8833 | 283.05 | 265.2167 | 247.3833 | 229.55 | 211.7167 | 193.8833 | 176.05 | 158.2167 | 140.3833 | 122.55 | 1174.7167 | 1156.8833 | 1139.05 | 1121.2167 | 1103.3833 | 1085.55 | 1067.7167 | 1049.8833 | 1032.05 | 1014.2167 | 996.3833 | 978.55 | 960.7167 | 942.8833 | 925.05 | 907.2167 | 889.3833 | 871.55 | 853.7167 | 835.8833 | 818.05 | 800.2167 | 782.3833 | 764.55 | 746.7167 | 728.8833 | 711.05 | 693.2167 | 675.3833 | 657.55 | 639.7167 | 621.8833 | 604.05 | 586.2167 | 568.3833 | 550.55 | 532.7167 | 514.8833 | 497.05 | 479.2167 | 461.3833 | 443.55 | 425.7167 | 407.8833 | 390.05 | 372.2167 | 354.3833 | 336.55 | 318.7167 | 300.8833 | 283.05 | 265.2167 | 247.3833 | 229.55 | 211.7167 | 193.8833 | 176.05 | 158.2167 | 140.3833 | 122.55 | 1297.2667 | 1252.5333 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0
|  |  |  | 14.475 | 43.425 | 72.375 | 101.325 | 130.275 | 159.225 | 188.175 | 217.125 | 246.075 | 275.025 | 303.975 | 332.925 | 361.875 | 390.825 | 419.775 | 448.725 | 477.675 | 506.625 | 535.575 | 564.525 | 593.475 | 622.425 | 651.375 | 680.325 | 709.275 | 738.225 | 767.175 | 796.125 | 825.075 | 854.025 | 882.975 | 911.925 | 940.875 | 969.825 | 998.775 | 1027.725 | 1056.675 | 1085.625 | 1114.575 | 1143.525 | 52.9167 | 70.75 | 88.5833 | 106.4167 | 124.25 | 142.0833 | 159.9167 | 177.75 | 195.5833 | 213.4167
|  |  | s | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
101 |  |  | 101 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 1042.2 | 1071.15 | 1100.1 | 1129.05 | 113.6959 | 120.8961 | 130.1578 | 141.0754 | 153.2956 | 166.5319 | 180.561 | 195.212 | 210.355 | 225.8911 | 241.7445 | 257.8567 | 274.182 | 290.6847 | 307.336 | 324.1131 | 340.9974 | 357.9738 | 375.0297 | 392.1548 | 409.3404 | 426.5792 | 443.865 | 461.1924 | 478.557 | 495.9549 | 513.3827 | 530.8374 | 548.3165 | 565.8177 | 583.339 | 600.8786 | 618.4351 | 636.007 | 653.593 | 671.1921 | 688.8032 | 706.4255 | 724.0581 | 741.7003 | 759.3515 | 777.0109 | 794.6782 | 812.3526 | 830.0339 | 847.7216 | 865.4152 | 883.1145 | 900.819 | 918.5285 | 936.2428 | 953.9614 | 971.6843 | 989.4111 | 1007.1417 | 1024.8759 | 1042.6134 | 1060.3541 | 1078.098 | 1095.8447 | 138.4441 | 144.4156 | 152.2532 | 161.6857 | 172.4516 | 184.3174 | 197.0844 | 210.589 | 224.6981 | 239.3048 | 254.3234 | 269.6851 | 285.3345 | 301.2268 | 317.3254 | 333.6005 | 350.0275 | 366.5859 | 383.2588 | 400.0318 | 416.8928 | 433.8316 | 450.8393 | 467.9086 | 485.0328 | 502.2064 | 519.4245 | 536.6827 | 553.9774 | 571.3052 | 588.6632 | 606.0488 | 623.4597 | 640.8938 | 658.3493 | 675.8245 | 693.318 | 710.8284 | 728.3544 | 745.895 | 763.4492 | 781.016 | 798.5946 | 816.1843 | 833.7843 | 851.3941 | 869.0129 | 886.6404 | 904.2759 | 921.919 | 939.5693 | 957.2264 | 974.8899 | 992.5595 | 1010.2348 | 1027.9156 | 1045.6016 | 1063.2925 | 1080.9881 | 1098.6881 | 175.0327 | 158.4697 | 153.5935 | 161.4665 | 180.4274 | 207.4579 | 239.8451 | 275.7076 | 313.8565 | 353.5522 | 394.3281 | 435.881 | 478.0084 | 520.5707 | 563.4695 | 606.6334 | 650.0095 | 693.5581 | 737.2486 | 781.0571 | 824.9649 | 868.9569 | 913.0209 | 957.1471 | 1001.3271 | 1045.5542 | 1089.8226 | 1134.1275 | 1178.4648 | 1222.8309
102 |  |  | 102 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 1042.2 | 1071.15 | 1100.1 | 107.4202 | 110.4339 | 116.139 | 124.165 | 134.0958 | 145.542 | 158.1749 | 171.7329 | 186.0139 | 200.8636 | 216.1648 | 231.8283 | 247.7852 | 263.9825 | 280.3784 | 296.94 | 313.6412 | 330.4606 | 347.3813 | 364.3889 | 381.4721 | 398.6209 | 415.8273 | 433.0844 | 450.3865 | 467.7284 | 485.106 | 502.5155 | 519.9537 | 537.4179 | 554.9056 | 572.4145 | 589.943 | 607.4891 | 625.0515 | 642.6289 | 660.22 | 677.8237 | 695.4391 | 713.0654 | 730.7017 | 748.3474 | 766.0017 | 783.6642 | 801.3342 | 819.0113 | 836.695 | 854.385 | 872.0807 | 889.782 | 907.4885 | 925.1998 | 942.9157 | 960.636 | 978.3604 | 996.0887 | 1013.8206 | 1031.5561 | 1049.2948 | 1067.0367 | 133.3383 | 135.778 | 140.4574 | 147.163 | 155.6332 | 165.5973 | 176.803 | 189.0296 | 202.092 | 215.8383 | 230.1461 | 244.917 | 260.0722 | 275.5481 | 291.2937 | 307.2676 | 323.4359 | 339.7709 | 356.2495 | 372.8529 | 389.565 | 406.3725 | 423.2639 | 440.2296 | 457.2614 | 474.352 | 491.4955 | 508.6864 | 525.92 | 543.1924 | 560.4999 | 577.8394 | 595.2081 | 612.6035 | 630.0234 | 647.4657 | 664.9289 | 682.4111 | 699.9111 | 717.4275 | 734.9592 | 752.505 | 770.064 | 787.6354 | 805.2183 | 822.8119 | 840.4157 | 858.0289 | 875.6511 | 893.2816 | 910.9201 | 928.5659 | 946.2188 | 963.8784 | 981.5442 | 999.216 | 1016.8934 | 1034.5762 | 1052.264 | 1069.9567 | 190.6422 | 168.0195 | 155.3023 | 154.9491 | 167.0382 | 189.1995 | 218.3879 | 252.175 | 288.9522 | 327.7142 | 367.8342 | 408.9127 | 450.6875 | 492.9818 | 535.6725 | 578.6719 | 621.9159 | 665.3569 | 708.9586 | 752.6932 | 796.5387 | 840.4777 | 884.4964 | 928.5834 | 972.7294 | 1016.9268 | 1061.169 | 1105.4508 | 1149.7676 | 1194.1154
103 |  |  | 103 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 1042.2 | 1071.15 | 108.7549 | 107.0123 | 108.2207 | 112.2846 | 118.9118 | 127.7038 | 138.2481 | 150.1762 | 163.1848 | 177.036 | 191.547 | 206.5789 | 222.0258 | 237.8069 | 253.86 | 270.1364 | 286.5982 | 303.2151 | 319.9631 | 336.8225 | 353.7774 | 370.8148 | 387.9237 | 405.0951 | 422.3213 | 439.596 | 456.9136 | 474.2694 | 491.6595 | 509.0801 | 526.5285 | 544.0017 | 561.4977 | 579.0142 | 596.5495 | 614.1019 | 631.6701 | 649.2528 | 666.8487 | 684.457 | 702.0766 | 719.7067 | 737.3466 | 754.9956 | 772.6531 | 790.3184 | 807.9912 | 825.6708 | 843.357 | 861.0492 | 878.747 | 896.4503 | 914.1586 | 931.8717 | 949.5893 | 967.3112 | 985.037 | 1002.7667 | 1020.5 | 1038.2367 | 134.4159 | 133.0099 | 133.984 | 137.2874 | 142.7586 | 150.1608 | 159.2248 | 169.6847 | 181.2989 | 193.8601 | 207.1962 | 221.167 | 235.6596 | 250.5836 | 265.8663 | 281.4492 | 297.2852 | 313.336 | 329.57 | 345.9615 | 362.4893 | 379.1353 | 395.8848 | 412.7251 | 429.6455 | 446.637 | 463.6918 | 480.803 | 497.9649 | 515.1724 | 532.4211 | 549.7071 | 567.027 | 584.3778 | 601.7568 | 619.1617 | 636.5902 | 654.0406 | 671.5111 | 689.0002 | 706.5066 | 724.0288 | 741.5659 | 759.1168 | 776.6806 | 794.2564 | 811.8434 | 829.441 | 847.0484 | 864.665 | 882.2904 | 899.924 | 917.5653 | 935.2138 | 952.8693 | 970.5312 | 988.1994 | 1005.8733 | 1023.5528 | 1041.2375 | 209.1139 | 181.7269 | 162.2433 | 153.6985 | 157.8788 | 173.8687 | 198.8394 | 229.8826 | 264.8718 | 302.4405 | 341.7391 | 382.2343 | 423.5832 | 465.5582 | 508.0043 | 550.8125 | 593.9046 | 637.2228 | 680.7242 | 724.3756 | 768.1516 | 812.0318 | 856.0004 | 900.0444 | 944.1532 | 988.3181 | 1032.532 | 1076.7888 | 1121.0834 | 1165.4115
104 |  |  | 104 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 1042.2 | 117.4409 | 111.2827 | 107.756 | 107.1211 | 109.4283 | 114.5 | 121.9917 | 131.4906 | 142.596 | 154.963 | 168.3137 | 182.4322 | 197.1537 | 212.3528 | 227.934 | 243.824 | 259.9663 | 276.3165 | 292.8399 | 309.5088 | 326.3008 | 343.1979 | 360.1852 | 377.2507 | 394.3841 | 411.577 | 428.8222 | 446.1137 | 463.4462 | 480.8153 | 498.2173 | 515.6487 | 533.1067 | 550.5888 | 568.0927 | 585.6165 | 603.1584 | 620.7169 | 638.2907 | 655.8785 | 673.4792 | 691.0918 | 708.7155 | 726.3494 | 743.9928 | 761.6451 | 779.3056 | 796.9738 | 814.6492 | 832.3313 | 850.0198 | 867.7142 | 885.4141 | 903.1193 | 920.8295 | 938.5443 | 956.2635 | 973.9869 | 991.7142 | 1009.4453 | 141.5357 | 136.4692 | 133.6089 | 133.0974 | 134.9613 | 139.1051 | 145.334 | 153.3942 | 163.0142 | 173.9355 | 185.9288 | 198.8002 | 212.3902 | 226.5695 | 241.2342 | 256.3009 | 271.7029 | 287.3862 | 303.3071 | 319.4302 | 335.7264 | 352.1715 | 368.7457 | 385.4323 | 402.2174 | 419.089 | 436.0373 | 453.0534 | 470.1301 | 487.2611 | 504.4407 | 521.6642 | 538.9274 | 556.2266 | 573.5585 | 590.9202 | 608.3092 | 625.7232 | 643.1602 | 660.6184 | 678.0961 | 695.5918 | 713.1043 | 730.6322 | 748.1747 | 765.7305 | 783.2989 | 800.879 | 818.4701 | 836.0714 | 853.6824 | 871.3024 | 888.9309 | 906.5674 | 924.2115 | 941.8627 | 959.5207 | 977.185 | 994.8553 | 1012.5314 | 229.7586 | 198.7335 | 173.7905 | 157.8399 | 153.707 | 162.2973 | 181.8162 | 209.2271 | 241.8615 | 277.8851 | 316.1414 | 355.9112 | 396.7397 | 438.331 | 480.4872 | 523.0716 | 565.9877 | 609.1653 | 652.5525 | 696.1101 | 739.8081 | 783.6229 | 827.536 | 871.5325 | 915.6005 | 959.73 | 1003.9129 | 1048.1426 | 1092.4133 | 1136.7202
105 |  |  | 105 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 132.0353 | 122.4427 | 114.8355 | 109.6276 | 107.1695 | 107.6496 | 111.0299 | 117.0593 | 125.3562 | 135.5047 | 147.1222 | 159.8888 | 173.551 | 187.9136 | 202.8279 | 218.1808 | 233.8859 | 249.8768 | 266.102 | 282.5211 | 299.1022 | 315.8198 | 332.6533 | 349.586 | 366.6041 | 383.6963 | 400.853 | 418.0664 | 435.3296 | 452.6371 | 469.9839 | 487.3659 | 504.7793 | 522.221 | 539.6884 | 557.1789 | 574.6905 | 592.2213 | 609.7697 | 627.3341 | 644.9133 | 662.5061 | 680.1114 | 697.7283 | 715.3559 | 732.9935 | 750.6403 | 768.2957 | 785.9592 | 803.6302 | 821.3081 | 838.9927 | 856.6834 | 874.38 | 892.0819 | 909.789 | 927.501 | 945.2175 | 962.9383 | 980.6632 | 153.8613 | 145.7128 | 139.3815 | 135.123 | 133.1364 | 133.5232 | 136.2631 | 141.2192 | 148.1694 | 156.8488 | 166.9879 | 178.3379 | 190.6828 | 203.8419 | 217.6675 | 232.0406 | 246.8656 | 262.0656 | 277.5793 | 293.3567 | 309.3576 | 325.549 | 341.9039 | 358.3998 | 375.0181 | 391.7433 | 408.5623 | 425.4638 | 442.4386 | 459.4784 | 476.5762 | 493.7261 | 510.9228 | 528.1617 | 545.4389 | 562.7507 | 580.0941 | 597.4664 | 614.8651 | 632.288 | 649.7332 | 667.1989 | 684.6835 | 702.1857 | 719.7042 | 737.2377 | 754.7853 | 772.346 | 789.9189 | 807.5032 | 825.0982 | 842.7032 | 860.3177 | 877.9409 | 895.5725 | 913.212 | 930.8588 | 948.5126 | 966.1729 | 983.8396 | 252.0428 | 218.2694 | 189.1021 | 166.9726 | 154.9264 | 155.3277 | 168.0874 | 190.7411 | 220.2569 | 254.2561 | 291.1724 | 330.0284 | 370.2138 | 411.3391 | 453.1486 | 495.4691 | 538.18 | 581.1952 | 624.452 | 667.9032 | 711.5135 | 755.255 | 799.1064 | 843.0505 | 887.0735 | 931.1642 | 975.3134 | 1019.5135 | 1063.7583 | 1108.0422
106 |  |  | 106 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 150.8326 | 138.841 | 128.2156 | 119.3219 | 112.5711 | 108.3644 | 107.0022 | 108.5918 | 113.0085 | 119.9406 | 128.9829 | 139.7266 | 151.8107 | 164.941 | 178.8871 | 193.4729 | 208.564 | 224.0585 | 239.8781 | 255.9626 | 272.2651 | 288.7486 | 305.3839 | 322.1473 | 339.02 | 355.9863 | 373.0335 | 390.151 | 407.3299 | 424.5628 | 441.8433 | 459.1662 | 476.5267 | 493.9208 | 511.3453 | 528.797 | 546.2733 | 563.7721 | 581.2911 | 598.8287 | 616.3833 | 633.9534 | 651.5379 | 669.1355 | 686.7452 | 704.3663 | 721.9977 | 739.6388 | 757.289 | 774.9475 | 792.6138 | 810.2875 | 827.968 | 845.655 | 863.3479 | 881.0465 | 898.7505 | 916.4594 | 934.1731 | 951.8913 | 170.2659 | 159.7399 | 150.5963 | 143.1004 | 137.5218 | 134.1001 | 133.0018 | 134.2839 | 137.8801 | 143.6166 | 151.2501 | 160.5102 | 171.133 | 182.8812 | 195.5521 | 208.9779 | 223.0223 | 237.5757 | 252.55 | 267.8747 | 283.493 | 299.3589 | 315.4351 | 331.691 | 348.1013 | 364.6453 | 381.3056 | 398.0676 | 414.9188 | 431.849 | 448.8491 | 465.9116 | 483.0297 | 500.1978 | 517.4109 | 534.6646 | 551.9552 | 569.2793 | 586.6339 | 604.0164 | 621.4245 | 638.856 | 656.3091 | 673.7821 | 691.2735 | 708.7819 | 726.3062 | 743.8452 | 761.3978 | 778.9632 | 796.5405 | 814.1289 | 831.7278 | 849.3364 | 866.9542 | 884.5807 | 902.2153 | 919.8575 | 937.507 | 955.1633 | 275.5692 | 239.7171 | 207.3458 | 180.3398 | 161.4149 | 153.5878 | 158.5112 | 175.1129 | 200.5128 | 231.837 | 267.0086 | 304.698 | 344.0789 | 384.6322 | 426.023 | 468.0294 | 510.4993 | 553.326 | 596.4327 | 639.7628 | 683.2737 | 726.9331 | 770.7156 | 814.6015 | 858.5748 | 902.6229 | 946.7352 | 990.9031 | 1035.1197 | 1079.3788
107 |  |  | 107 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 172.464 | 158.8636 | 146.1763 | 134.6604 | 124.6411 | 116.5051 | 110.6686 | 107.5067 | 107.2562 | 109.937 | 115.3449 | 123.1212 | 132.8505 | 144.1379 | 156.6469 | 170.1084 | 184.3136 | 199.1035 | 214.3571 | 229.9821 | 245.9078 | 262.0793 | 278.4539 | 294.9976 | 311.6836 | 328.4902 | 345.3998 | 362.398 | 379.4728 | 396.6144 | 413.8145 | 431.066 | 448.363 | 465.7006 | 483.0742 | 500.4801 | 517.9152 | 535.3764 | 552.8615 | 570.3681 | 587.8943 | 605.4385 | 622.9991 | 640.5747 | 658.1643 | 675.7666 | 693.3807 | 711.0057 | 728.6409 | 746.2855 | 763.9389 | 781.6004 | 799.2695 | 816.9458 | 834.6288 | 852.3181 | 870.0132 | 887.7138 | 905.4197 | 923.1305 | 189.694 | 177.4194 | 166.155 | 156.1199 | 147.5649 | 140.7602 | 135.9689 | 133.4079 | 133.2062 | 135.3741 | 139.8015 | 146.2834 | 154.5615 | 164.3646 | 175.4374 | 187.5549 | 200.5281 | 214.2013 | 228.449 | 243.1703 | 258.284 | 273.7254 | 289.4418 | 305.3909 | 321.538 | 337.8547 | 354.3177 | 370.9074 | 387.6075 | 404.4045 | 421.2866 | 438.2441 | 455.2685 | 472.3526 | 489.4902 | 506.6758 | 523.9047 | 541.1727 | 558.4763 | 575.8122 | 593.1776 | 610.57 | 627.9871 | 645.427 | 662.8878 | 680.3679 | 697.8659 | 715.3804 | 732.9103 | 750.4545 | 768.0121 | 785.5821 | 803.1636 | 820.7561 | 838.3587 | 855.9708 | 873.592 | 891.2216 | 908.8591 | 926.5041 | 300.0456 | 262.6085 | 227.8183 | 197.0819 | 172.579 | 157.2511 | 153.865 | 163.1659 | 183.2319 | 211.0139 | 243.8893 | 280.07 | 318.4315 | 358.2738 | 399.1538 | 440.7829 | 482.9674 | 525.5736 | 568.5067 | 611.6979 | 655.096 | 698.6626 | 742.368 | 786.189 | 830.1074 | 874.1084 | 918.1802 | 962.3131 | 1006.4989 | 1050.7311
108 |  |  | 108 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 195.9933 | 181.3137 | 167.2482 | 153.9654 | 141.6854 | 130.6914 | 121.3334 | 114.0149 | 109.1469 | 107.0642 | 107.9283 | 111.6707 | 118.0178 | 126.5786 | 136.9384 | 148.7218 | 161.6177 | 175.3808 | 189.8226 | 204.7996 | 220.2027 | 235.9483 | 251.9723 | 268.2247 | 284.6665 | 301.2667 | 318.0005 | 334.8477 | 351.7922 | 368.8205 | 385.9216 | 403.0861 | 420.3063 | 437.5756 | 454.8885 | 472.2401 | 489.6263 | 507.0435 | 524.4888 | 541.9593 | 559.4526 | 576.9669 | 594.5 | 612.0506 | 629.617 | 647.198 | 664.7925 | 682.3993 | 700.0176 | 717.6466 | 735.2854 | 752.9334 | 770.5899 | 788.2543 | 805.9263 | 823.6051 | 841.2905 | 858.982 | 876.6793 | 894.3819 | 211.3135 | 197.7742 | 184.9648 | 173.0472 | 162.2183 | 152.7097 | 144.7819 | 138.7061 | 134.7332 | 133.0517 | 133.748 | 136.7857 | 142.0148 | 149.205 | 158.089 | 168.3988 | 179.8896 | 192.3497 | 205.6031 | 219.506 | 233.9427 | 248.8204 | 264.0644 | 279.6149 | 295.4235 | 311.4509 | 327.6649 | 344.0392 | 360.552 | 377.1851 | 393.9232 | 410.7534 | 427.665 | 444.6486 | 461.6963 | 478.8013 | 495.9575 | 513.16 | 530.4041 | 547.6859 | 565.002 | 582.3493 | 599.7252 | 617.1271 | 634.553 | 652.001 | 669.4692 | 686.9562 | 704.4606 | 721.9811 | 739.5165 | 757.0658 | 774.6281 | 792.2026 | 809.7883 | 827.3847 | 844.991 | 862.6066 | 880.2309 | 897.8636 | 325.2577 | 286.5979 | 249.9725 | 216.4169 | 187.5859 | 165.9603 | 154.5939 | 155.7494 | 169.1705 | 192.3059 | 222.1409 | 256.347 | 293.3992 | 332.347 | 372.5965 | 413.7679 | 455.6115 | 497.9577 | 540.6885 | 583.7194 | 626.9887 | 670.4501 | 714.0687 | 757.8173 | 801.6745 | 845.6236 | 889.6508 | 933.7451 | 977.8975 | 1022.1005
109 |  |  | 109 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 220.8147 | 205.3968 | 190.4012 | 175.9359 | 162.1429 | 149.2088 | 137.3763 | 126.954 | 118.3149 | 111.873 | 108.0221 | 107.0423 | 109.0109 | 113.775 | 121.0049 | 130.2908 | 141.2276 | 153.4628 | 166.7108 | 180.749 | 195.4072 | 210.5559 | 226.0966 | 241.9537 | 258.069 | 274.3969 | 290.9016 | 307.5547 | 324.3334 | 341.219 | 358.1965 | 375.2534 | 392.3793 | 409.5657 | 426.8051 | 444.0914 | 461.4194 | 478.7845 | 496.1828 | 513.6109 | 531.0659 | 548.5453 | 566.0468 | 583.5683 | 601.1082 | 618.6649 | 636.237 | 653.8232 | 671.4224 | 689.0337 | 706.6561 | 724.2889 | 741.9312 | 759.5825 | 777.242 | 794.9094 | 812.5839 | 830.2653 | 847.9531 | 865.6468 | 234.519 | 220.0633 | 206.1374 | 192.856 | 180.3617 | 168.8291 | 158.4685 | 149.5236 | 142.2618 | 136.951 | 133.8237 | 133.034 | 134.6231 | 138.509 | 144.5067 | 152.3669 | 161.8185 | 172.6002 | 184.479 | 197.2567 | 210.77 | 224.8862 | 239.4988 | 254.5223 | 269.8881 | 285.541 | 301.4362 | 317.5373 | 333.8145 | 350.2433 | 366.8034 | 383.4776 | 400.2518 | 417.1139 | 434.0537 | 451.0623 | 468.1323 | 485.2572 | 502.4314 | 519.65 | 536.9088 | 554.2039 | 571.5321 | 588.8905 | 606.2764 | 623.6876 | 641.122 | 658.5778 | 676.0533 | 693.547 | 711.0576 | 728.5838 | 746.1246 | 763.6789 | 781.2459 | 798.8247 | 816.4145 | 834.0147 | 851.6246 | 869.2435 | 351.047 | 311.4317 | 273.4 | 237.7131 | 205.5958 | 178.9802 | 160.6248 | 153.5216 | 159.1841 | 176.3871 | 202.2063 | 233.8044 | 269.1538 | 306.9612 | 346.4228 | 387.0328 | 428.465 | 470.5021 | 512.9955 | 555.8404 | 598.9616 | 642.3033 | 685.8238 | 729.491 | 773.28 | 817.1714 | 861.1495 | 905.2015 | 949.3173 | 993.4883
110 |  |  | 110 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 246.5383 | 230.602 | 214.9639 | 199.6942 | 184.884 | 170.6531 | 157.1589 | 144.6078 | 133.2666 | 123.469 | 115.6082 | 110.0998 | 107.3068 | 107.441 | 110.4919 | 116.23 | 124.2835 | 134.2366 | 145.7002 | 158.3469 | 171.9155 | 186.2048 | 201.0611 | 216.3676 | 232.0353 | 247.9957 | 264.1958 | 280.5941 | 297.1577 | 313.8605 | 330.6814 | 347.6033 | 364.612 | 381.696 | 398.8456 | 416.0528 | 433.3105 | 450.6131 | 467.9555 | 485.3336 | 502.7435 | 520.1821 | 537.6466 | 555.1345 | 572.6438 | 590.1724 | 607.7188 | 625.2814 | 642.859 | 660.4502 | 678.0541 | 695.6697 | 713.2961 | 730.9325 | 748.5783 | 766.2327 | 783.8953 | 801.5654 | 819.2426 | 836.9264 | 258.8844 | 243.7566 | 229.0185 | 214.7505 | 201.0525 | 188.0492 | 175.8947 | 164.7769 | 154.9193 | 146.5762 | 140.0188 | 135.5063 | 133.2469 | 133.3551 | 135.8251 | 140.5326 | 147.263 | 155.7545 | 165.7364 | 176.9568 | 189.1955 | 202.2677 | 216.0221 | 230.3366 | 245.113 | 260.2727 | 275.7525 | 291.5013 | 307.478 | 323.6486 | 339.9856 | 356.466 | 373.0709 | 389.7844 | 406.593 | 423.4854 | 440.4521 | 457.4846 | 474.576 | 491.7201 | 508.9116 | 526.1458 | 543.4186 | 560.7266 | 578.0665 | 595.4355 | 612.8313 | 630.2514 | 647.6941 | 665.1575 | 682.64 | 700.1402 | 717.6568 | 735.1887 | 752.7347 | 770.2939 | 787.8654 | 805.4484 | 823.0422 | 840.6461 | 377.2951 | 336.9232 | 297.8003 | 260.4898 | 225.8916 | 195.4514 | 171.3989 | 156.7038 | 154.0672 | 164.0716 | 184.6738 | 212.8179 | 245.9282 | 282.2623 | 320.7265 | 360.6399 | 401.5705 | 443.2368 | 485.4491 | 528.0768 | 571.0266 | 614.2311 | 657.6401 | 701.2156 | 744.9283 | 788.7555 | 832.6791 | 876.6845 | 920.7602 | 964.8963
111 |  |  | 111 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 272.9089 | 256.5987 | 240.5048 | 224.6738 | 209.1652 | 194.0565 | 179.4486 | 165.4743 | 152.3081 | 140.1778 | 129.3751 | 120.2585 | 113.2357 | 108.7134 | 107.009 | 108.2558 | 112.3556 | 119.0138 | 127.8313 | 138.396 | 150.34 | 163.3611 | 177.222 | 191.7406 | 206.7785 | 222.2303 | 238.0153 | 254.0716 | 270.3507 | 286.8147 | 303.4335 | 320.183 | 337.0437 | 353.9998 | 371.0382 | 388.1479 | 405.3201 | 422.547 | 439.8223 | 457.1405 | 474.4968 | 491.8872 | 509.3083 | 526.7569 | 544.2305 | 561.7267 | 579.2435 | 596.779 | 614.3317 | 631.9001 | 649.4829 | 667.079 | 684.6874 | 702.3072 | 719.9375 | 737.5775 | 755.2266 | 772.8842 | 790.5496 | 808.2225 | 284.1114 | 268.4826 | 253.1454 | 238.156 | 223.5846 | 209.5183 | 196.0658 | 183.3623 | 171.5743 | 160.9031 | 151.5847 | 143.8822 | 138.0664 | 134.3823 | 133.0073 | 134.0124 | 137.3455 | 142.8435 | 150.2692 | 159.3532 | 169.8297 | 181.4576 | 194.03 | 207.3752 | 221.3535 | 235.8523 | 250.7814 | 266.0683 | 281.6549 | 297.4939 | 313.5472 | 329.7835 | 346.177 | 362.7063 | 379.3538 | 396.1046 | 412.946 | 429.8674 | 446.8598 | 463.9153 | 481.0272 | 498.1897 | 515.3978 | 532.647 | 549.9335 | 567.2538 | 584.605 | 601.9844 | 619.3896 | 636.8184 | 654.2691 | 671.7399 | 689.2292 | 706.7357 | 724.2582 | 741.7955 | 759.3466 | 776.9105 | 794.4865 | 812.0736 | 403.9127 | 362.9339 | 322.9531 | 284.3916 | 247.9125 | 214.5804 | 186.0942 | 164.9833 | 154.3051 | 156.2138 | 170.2869 | 193.8933 | 224.0397 | 258.4474 | 295.6323 | 334.6701 | 374.9824 | 416.199 | 458.076 | 500.4476 | 543.198 | 586.2444 | 629.526 | 672.9976 | 716.6244 | 760.3799 | 804.2429 | 848.1969 | 892.2283 | 936.3263
112 |  |  | 112 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 299.756 | 283.1691 | 266.743 | 250.5095 | 234.5085 | 218.7911 | 203.4229 | 188.4895 | 174.1027 | 160.4096 | 147.6035 | 135.9354 | 125.7223 | 117.3449 | 111.2188 | 107.7286 | 107.1324 | 109.4774 | 114.5832 | 122.104 | 131.6264 | 142.7504 | 155.1319 | 168.4939 | 182.6213 | 197.3498 | 212.5544 | 228.1401 | 244.0337 | 260.1789 | 276.5316 | 293.0571 | 309.7277 | 326.5212 | 343.4196 | 360.408 | 377.4745 | 394.6087 | 411.8023 | 429.0482 | 446.3402 | 463.6732 | 481.0428 | 498.4452 | 515.877 | 533.3353 | 550.8177 | 568.3218 | 585.8459 | 603.388 | 620.9468 | 638.5208 | 656.1087 | 673.7096 | 691.3224 | 708.9462 | 726.5802 | 744.2237 | 761.8761 | 779.5367 | 309.9898 | 293.9808 | 278.1939 | 262.669 | 247.4556 | 232.6146 | 218.2221 | 204.3729 | 191.1851 | 178.805 | 167.4121 | 157.2209 | 148.4793 | 141.4561 | 136.4171 | 133.5869 | 133.1066 | 135.0011 | 139.1737 | 145.4283 | 153.5106 | 163.1492 | 174.0859 | 186.0919 | 198.9737 | 212.5722 | 226.7584 | 241.4289 | 256.5004 | 271.9064 | 287.593 | 303.5169 | 319.6424 | 335.9406 | 352.3876 | 368.9634 | 385.6514 | 402.4376 | 419.3103 | 436.2595 | 453.2765 | 470.354 | 487.4856 | 504.6658 | 521.8899 | 539.1535 | 556.4531 | 573.7854 | 591.1475 | 608.5369 | 625.9512 | 643.3885 | 660.8469 | 678.3249 | 695.8208 | 713.3335 | 730.8617 | 748.4043 | 765.9603 | 783.5289 | 430.8311 | 389.3597 | 348.6956 | 309.1576 | 271.2386 | 235.7212 | 203.8644 | 177.6488 | 159.8737 | 153.5 | 159.897 | 177.6907 | 203.9193 | 235.7844 | 271.3073 | 309.23 | 348.7705 | 389.4363 | 430.909 | 472.9764 | 515.4928 | 558.3558 | 601.4913 | 644.8445 | 688.3743 | 732.0492 | 775.8448 | 819.7417 | 863.7243 | 907.7804
113 |  |  | 113 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 326.9622 | 310.1657 | 293.4916 | 276.962 | 260.6044 | 244.4532 | 228.5523 | 212.9578 | 197.7421 | 182.9997 | 168.8546 | 155.4701 | 143.0597 | 131.8987 | 122.3295 | 114.751 | 109.5771 | 107.1566 | 107.6754 | 111.0924 | 117.1541 | 125.4779 | 135.648 | 147.2825 | 160.0622 | 173.7348 | 188.1055 | 203.0262 | 218.3842 | 234.0934 | 250.0877 | 266.3156 | 282.7371 | 299.3201 | 316.0394 | 332.8743 | 349.8082 | 366.8273 | 383.9203 | 401.0779 | 418.2919 | 435.5558 | 452.8639 | 470.2111 | 487.5935 | 505.0073 | 522.4494 | 539.9171 | 557.4079 | 574.9198 | 592.4508 | 609.9994 | 627.5641 | 645.1434 | 662.7364 | 680.3418 | 697.9589 | 715.5866 | 733.2243 | 750.8712 | 336.3692 | 320.0668 | 303.9364 | 288.0069 | 272.3135 | 256.8995 | 241.8185 | 227.1366 | 212.9364 | 199.321 | 186.4186 | 174.3874 | 163.42 | 153.7442 | 145.6177 | 139.3119 | 135.082 | 133.126 | 133.544 | 136.314 | 141.2979 | 148.2724 | 156.9726 | 167.1291 | 178.4935 | 190.8501 | 204.0188 | 217.8523 | 232.2319 | 247.0622 | 262.2667 | 277.7841 | 293.5647 | 309.5683 | 325.762 | 342.1188 | 358.6164 | 375.2363 | 391.9628 | 408.7829 | 425.6855 | 442.6611 | 459.7017 | 476.8003 | 493.9508 | 511.1481 | 528.3875 | 545.6652 | 562.9774 | 580.3213 | 597.6939 | 615.0929 | 632.5161 | 649.9616 | 667.4275 | 684.9124 | 702.4148 | 719.9335 | 737.4672 | 755.015 | 457.9975 | 416.1216 | 374.9063 | 334.596 | 295.5611 | 258.3804 | 223.979 | 193.8424 | 170.2508 | 156.1984 | 154.3136 | 165.0138 | 186.1413 | 214.6387 | 247.9779 | 284.4618 | 323.0265 | 363.0094 | 403.9897 | 445.6924 | 487.9323 | 530.581 | 573.5474 | 616.7651 | 660.1848 | 703.769 | 747.489 | 791.3223 | 835.251 | 879.2609
114 |  |  | 114 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 354.4447 | 337.4863 | 320.6229 | 303.8702 | 287.2477 | 270.7793 | 254.4949 | 238.4323 | 222.6394 | 207.178 | 192.128 | 177.5942 | 163.714 | 150.6682 | 138.6924 | 128.0872 | 119.2188 | 112.4988 | 108.3277 | 107.004 | 108.6318 | 113.0838 | 120.0462 | 129.1134 | 139.8768 | 151.9763 | 165.1186 | 179.0742 | 193.6673 | 208.7643 | 224.2635 | 240.087 | 256.1746 | 272.4797 | 288.9654 | 305.6024 | 322.3674 | 339.2414 | 356.2088 | 373.257 | 390.3754 | 407.555 | 424.7886 | 442.0697 | 459.3931 | 476.754 | 494.1486 | 511.5735 | 529.0255 | 546.5022 | 564.0011 | 581.5204 | 599.0583 | 616.6131 | 634.1834 | 651.768 | 669.3658 | 686.9757 | 704.5969 | 722.2285 | 363.1405 | 346.6079 | 330.2106 | 313.9699 | 297.9114 | 282.0663 | 266.4726 | 251.1771 | 236.2378 | 221.7267 | 207.7334 | 194.37 | 181.7753 | 170.1203 | 159.6108 | 150.487 | 143.0144 | 137.4627 | 134.0705 | 133.0032 | 134.3163 | 137.9418 | 143.7048 | 151.3614 | 160.6409 | 171.2799 | 183.0414 | 195.7232 | 209.1579 | 223.2097 | 237.7691 | 252.7484 | 268.0773 | 283.6991 | 299.568 | 315.6467 | 331.9047 | 348.317 | 364.8626 | 381.5243 | 398.2875 | 415.1399 | 432.071 | 449.072 | 466.1352 | 483.254 | 500.4227 | 517.6364 | 534.8906 | 552.1817 | 569.5062 | 586.8612 | 604.244 | 621.6524 | 639.0842 | 656.5376 | 674.0108 | 691.5025 | 709.0111 | 726.5356 | 485.3701 | 443.1586 | 401.4935 | 360.5645 | 320.6534 | 282.1924 | 245.8631 | 212.7602 | 184.6275 | 164.0422 | 154.0601 | 156.7206 | 171.436 | 195.503 | 225.9528 | 260.5572 | 297.8717 | 336.9974 | 377.3713 | 418.6323 | 460.5422 | 502.9387 | 545.7085 | 588.7701 | 632.064 | 675.5455 | 719.1806 | 762.9429 | 806.8117 | 850.7705
115 |  |  | 115 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 382.144 | 365.0581 | 348.0473 | 331.123 | 314.2993 | 297.5931 | 281.0255 | 264.6226 | 248.4168 | 232.4495 | 216.7733 | 201.4563 | 186.5869 | 172.281 | 158.6912 | 146.0174 | 134.5189 | 124.5216 | 116.413 | 110.6092 | 107.4843 | 107.2725 | 109.9908 | 115.4323 | 123.2368 | 132.9889 | 144.2943 | 156.8174 | 170.2898 | 184.5036 | 199.3003 | 214.5593 | 230.1887 | 246.1179 | 262.2923 | 278.6693 | 295.2151 | 311.9028 | 328.7108 | 345.6217 | 362.6209 | 379.6967 | 396.8391 | 414.0399 | 431.292 | 448.5896 | 465.9277 | 483.3017 | 500.7081 | 518.1435 | 535.6051 | 553.0904 | 570.5973 | 588.1237 | 605.6681 | 623.2289 | 640.8048 | 658.3945 | 675.9969 | 693.6112 | 390.2231 | 373.507 | 356.899 | 340.4151 | 324.0741 | 307.8988 | 291.9167 | 276.1614 | 260.6739 | 245.5051 | 230.7177 | 216.39 | 202.6195 | 189.5277 | 177.265 | 166.0153 | 155.9978 | 147.464 | 140.684 | 135.9206 | 133.3899 | 133.2193 | 135.4178 | 139.8736 | 146.3807 | 154.6805 | 164.5018 | 175.5896 | 187.7195 | 200.7028 | 214.3843 | 228.6388 | 243.3656 | 258.4841 | 273.9293 | 289.6491 | 305.6009 | 321.7504 | 338.0693 | 354.534 | 371.1252 | 387.8267 | 404.6248 | 421.508 | 438.4664 | 455.4917 | 472.5765 | 489.7148 | 506.9009 | 524.1304 | 541.3989 | 558.7029 | 576.0393 | 593.405 | 610.7977 | 628.2152 | 645.6553 | 663.1164 | 680.5967 | 698.0949 | 512.9159 | 470.4233 | 428.3872 | 386.9563 | 346.3481 | 306.889 | 269.0854 | 233.7416 | 202.1521 | 176.3461 | 159.162 | 153.523 | 160.6494 | 179.0231 | 205.6513 | 237.7768 | 273.4689 | 311.5042 | 351.122 | 391.8425 | 433.355 | 475.4522 | 517.9914 | 560.8721 | 604.0216 | 647.3862 | 690.9253 | 734.6079 | 778.4099 | 822.3122
116 |  |  | 116 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 410.0161 | 392.8283 | 375.7007 | 358.6419 | 341.6622 | 324.7739 | 307.9923 | 291.3356 | 274.8267 | 258.4937 | 242.3724 | 226.5078 | 210.958 | 195.7979 | 181.1253 | 167.0689 | 153.7977 | 141.5326 | 130.5576 | 121.2236 | 113.9345 | 109.1011 | 107.0564 | 107.9591 | 111.7377 | 118.1165 | 126.7034 | 137.0841 | 148.8839 | 161.7926 | 175.5657 | 190.0154 | 204.9986 | 220.4066 | 236.1563 | 252.1835 | 268.4387 | 284.8828 | 301.4849 | 318.2202 | 335.0688 | 352.0145 | 369.0438 | 386.1458 | 403.3111 | 420.5319 | 437.8019 | 455.1153 | 472.4673 | 489.854 | 507.2716 | 524.7172 | 542.188 | 559.6817 | 577.1961 | 594.7296 | 612.2803 | 629.8469 | 647.4281 | 665.0228 | 417.5563 | 400.692 | 383.9154 | 367.2383 | 350.6751 | 334.2426 | 317.9611 | 301.855 | 285.954 | 270.2943 | 254.9203 | 239.887 | 225.2627 | 211.1322 | 197.6016 | 184.8027 | 172.898 | 162.0848 | 152.5952 | 144.6898 | 138.6401 | 134.6961 | 133.0454 | 133.7728 | 136.8404 | 142.0968 | 149.3109 | 158.2152 | 168.5421 | 180.0468 | 192.5184 | 205.7811 | 219.6917 | 234.1347 | 249.0176 | 264.266 | 279.8202 | 295.6319 | 311.6619 | 327.8782 | 344.2544 | 360.7689 | 377.4034 | 394.1428 | 410.9742 | 427.8868 | 444.8713 | 461.9198 | 479.0254 | 496.1823 | 513.3853 | 530.6299 | 547.9122 | 565.2288 | 582.5765 | 599.9527 | 617.355 | 634.7812 | 652.2294 | 669.6979 | 540.6086 | 497.8784 | 455.533 | 413.6906 | 372.5206 | 332.2731 | 293.3282 | 256.2802 | 222.0807 | 192.2557 | 169.1355 | 155.7354 | 154.6038 | 165.992 | 187.6338 | 216.4757 | 250.0383 | 286.6683 | 325.3312 | 365.3823 | 406.4114 | 448.1499 | 490.4168 | 533.0863 | 576.0691 | 619.2998 | 662.73 | 706.3229 | 750.0501 | 793.8894
117 |  |  | 117 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 438.0281 | 420.7576 | 403.536 | 386.37 | 369.2672 | 352.2368 | 335.29 | 318.44 | 301.703 | 285.099 | 268.6527 | 252.3948 | 236.3643 | 220.6106 | 205.1977 | 190.2083 | 175.7508 | 161.9677 | 149.0463 | 137.2301 | 126.8285 | 118.2155 | 111.8051 | 107.9904 | 107.0491 | 109.0557 | 113.8545 | 121.1141 | 130.424 | 141.38 | 153.6302 | 166.8898 | 180.9371 | 195.6025 | 210.7569 | 226.3022 | 242.163 | 258.2813 | 274.6118 | 291.1186 | 307.7735 | 324.5536 | 341.4406 | 358.4192 | 375.477 | 392.6038 | 409.7909 | 427.031 | 444.3179 | 461.6464 | 479.0119 | 496.4106 | 513.8391 | 531.2945 | 548.7742 | 566.2759 | 583.7977 | 601.3378 | 618.8947 | 636.467 | 445.094 | 428.1086 | 411.195 | 394.3625 | 377.6218 | 360.9858 | 344.4697 | 328.0915 | 311.8729 | 295.8403 | 280.0255 | 264.4677 | 249.2149 | 234.3268 | 219.8774 | 205.9592 | 192.6871 | 180.2041 | 168.6855 | 158.3417 | 149.4171 | 142.1791 | 136.8955 | 133.798 | 133.0395 | 134.6594 | 138.5744 | 144.5981 | 152.4809 | 161.9515 | 172.749 | 184.6407 | 197.4291 | 210.951 | 225.0744 | 239.6929 | 254.7213 | 270.0912 | 285.7475 | 301.6456 | 317.7492 | 334.0285 | 350.4592 | 367.0209 | 383.6965 | 400.4719 | 417.3351 | 434.2758 | 451.2852 | 468.356 | 485.4816 | 502.6564 | 519.8756 | 537.1348 | 554.4304 | 571.759 | 589.1178 | 606.5041 | 623.9156 | 641.3503 | 568.4265 | 525.4939 | 482.8884 | 440.7048 | 399.0769 | 358.1985 | 318.3585 | 280.0003 | 243.8245 | 210.9568 | 183.1864 | 163.1376 | 153.8593 | 157.2692 | 172.6171 | 197.1342 | 227.8799 | 262.6761 | 300.1172 | 339.329 | 379.7632 | 421.0678 | 463.0101 | 505.4312 | 548.22 | 591.2967 | 634.6027 | 678.094 | 721.7372 | 765.5062
118 |  |  | 118 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 466.1548 | 448.8162 | 431.5181 | 414.2653 | 397.0638 | 379.9206 | 362.8439 | 345.8436 | 328.9315 | 312.122 | 295.4325 | 278.8848 | 262.5054 | 246.3281 | 230.3953 | 214.7616 | 199.4972 | 184.6938 | 170.4714 | 156.9881 | 144.451 | 133.1276 | 123.3527 | 115.52 | 110.0451 | 107.2894 | 107.4624 | 110.5503 | 116.3213 | 124.4024 | 134.3776 | 145.8587 | 158.5189 | 172.0982 | 186.3958 | 201.2586 | 216.5704 | 232.2424 | 248.2062 | 264.4092 | 280.8098 | 297.3754 | 314.0799 | 330.9022 | 347.8253 | 364.8351 | 381.92 | 399.0704 | 416.2783 | 433.5366 | 450.8398 | 468.1827 | 485.5612 | 502.9715 | 520.4104 | 537.8752 | 555.3635 | 572.873 | 590.4019 | 607.9485 | 472.8004 | 455.7148 | 438.6888 | 421.7294 | 404.8452 | 388.0459 | 371.3431 | 354.7503 | 338.2838 | 321.9629 | 305.811 | 289.8564 | 274.1333 | 258.6842 | 243.5611 | 228.8286 | 214.5673 | 200.8776 | 187.8843 | 175.742 | 164.6393 | 154.7997 | 146.4783 | 139.946 | 135.4619 | 133.2329 | 133.3723 | 135.8726 | 140.6081 | 147.3634 | 155.876 | 165.8758 | 177.1108 | 189.3615 | 202.4435 | 216.206 | 230.5271 | 245.309 | 260.4733 | 275.9569 | 291.709 | 307.6884 | 323.8613 | 340.2003 | 356.6825 | 373.2889 | 390.0037 | 406.8135 | 423.707 | 440.6745 | 457.7079 | 474.8 | 491.9448 | 509.1368 | 526.3715 | 543.6449 | 560.9533 | 578.2936 | 595.663 | 613.059 | 596.3522 | 553.2459 | 510.4198 | 467.9507 | 425.9453 | 384.5558 | 344.0044 | 304.626 | 266.9404 | 231.7746 | 200.4592 | 175.0728 | 158.4904 | 153.5906 | 161.4406 | 180.3836 | 207.4018 | 239.7811 | 275.6384 | 313.7838 | 353.4772 | 394.2513 | 435.803 | 477.9294 | 520.4911 | 563.3893 | 606.5528 | 649.9286 | 693.4768 | 737.1671
119 |  |  | 119 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 494.3764 | 476.9814 | 459.62 | 442.2961 | 425.0144 | 407.7802 | 390.5998 | 373.4806 | 356.4314 | 339.4628 | 322.5875 | 305.821 | 289.1821 | 272.6943 | 256.3867 | 240.2959 | 224.4686 | 208.9647 | 193.8618 | 179.2613 | 165.2964 | 152.1421 | 140.0272 | 129.2441 | 120.1521 | 113.1595 | 108.6724 | 107.0063 | 108.2915 | 112.427 | 119.1161 | 127.9591 | 138.5441 | 150.504 | 163.5375 | 177.408 | 191.9343 | 206.9782 | 222.4348 | 238.2238 | 254.2832 | 270.5649 | 287.0312 | 303.6518 | 320.4029 | 337.265 | 354.2223 | 371.2616 | 388.3722 | 405.5452 | 422.7728 | 440.0486 | 457.3673 | 474.7241 | 492.1149 | 509.5364 | 526.9854 | 544.4593 | 561.9558 | 579.4728 | 500.6476 | 483.4783 | 466.3588 | 449.2949 | 432.293 | 415.3609 | 398.5074 | 381.743 | 365.0799 | 348.5326 | 332.1185 | 315.8583 | 299.7771 | 283.9052 | 268.2799 | 252.9468 | 237.9625 | 223.3971 | 209.338 | 195.8944 | 183.2018 | 171.427 | 160.7719 | 151.4729 | 143.7934 | 138.0039 | 134.3491 | 133.005 | 134.0412 | 137.4039 | 142.9288 | 150.378 | 159.4819 | 169.9749 | 181.6164 | 194.1999 | 207.5543 | 221.54 | 236.045 | 250.9792 | 266.2705 | 281.8606 | 297.7027 | 313.7586 | 329.997 | 346.3924 | 362.9234 | 379.5724 | 396.3244 | 413.1669 | 430.0893 | 447.0826 | 464.1388 | 481.2515 | 498.4146 | 515.6232 | 532.873 | 550.1599 | 567.4807 | 584.8322 | 624.3712 | 581.1149 | 538.1001 | 495.3898 | 453.0702 | 411.2618 | 370.138 | 329.9546 | 291.1016 | 254.1897 | 220.1971 | 190.6916 | 168.0534 | 155.315 | 154.9377 | 167.0054 | 189.1508 | 218.3287 | 252.1089 | 288.8816 | 327.6406 | 367.7585 | 408.8354 | 450.6092 | 492.9026 | 535.5927 | 578.5915 | 621.8352 | 665.2758 | 708.8773
120 |  |  | 120 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 522.6778 | 505.2353 | 487.8211 | 470.4384 | 453.0906 | 435.782 | 418.5175 | 401.3028 | 384.1444 | 367.0505 | 350.0303 | 333.0952 | 316.2589 | 299.5381 | 282.9531 | 266.5293 | 250.2986 | 234.3009 | 218.5876 | 203.2245 | 188.2974 | 173.9186 | 160.2358 | 147.4429 | 135.7916 | 125.6 | 117.2493 | 111.1553 | 107.7018 | 107.1443 | 109.527 | 114.6669 | 122.2166 | 131.7624 | 142.905 | 155.3009 | 168.6742 | 182.8104 | 197.5459 | 212.7561 | 228.3462 | 244.2434 | 260.3916 | 276.7468 | 293.2744 | 309.9467 | 326.7417 | 343.6413 | 360.6309 | 377.6982 | 394.8333 | 412.0276 | 429.2741 | 446.5667 | 463.9002 | 481.2703 | 498.6731 | 516.1052 | 533.5639 | 551.0466 | 528.6134 | 511.3734 | 494.1755 | 477.0244 | 459.9251 | 442.8837 | 425.9072 | 409.0035 | 392.1823 | 375.4545 | 358.8331 | 342.3338 | 325.975 | 309.779 | 293.7728 | 277.989 | 262.4679 | 247.2588 | 232.4232 | 218.0372 | 204.1958 | 191.0175 | 178.6492 | 167.2705 | 157.0966 | 148.3757 | 141.3768 | 136.3654 | 133.5652 | 133.1161 | 135.0414 | 139.2426 | 145.5228 | 153.6272 | 163.2845 | 174.2366 | 186.2552 | 199.1473 | 212.7542 | 226.9475 | 241.6236 | 256.6999 | 272.1099 | 287.7999 | 303.7266 | 319.8546 | 336.1549 | 352.6037 | 369.181 | 385.8704 | 402.6578 | 419.5316 | 436.4817 | 453.4995 | 470.5778 | 487.7101 | 504.8909 | 522.1155 | 539.3797 | 556.6797 | 652.4715 | 609.0846 | 565.9075 | 522.992 | 480.4082 | 438.253 | 396.6628 | 355.8361 | 316.0686 | 277.8156 | 241.7971 | 209.1705 | 181.7715 | 162.2703 | 153.7027 | 157.8593 | 173.8296 | 198.7864 | 229.8206 | 264.8039 | 302.3687 | 341.6646 | 382.158 | 423.5055 | 465.4796 | 507.9249 | 550.7325 | 593.8241 | 637.142 | 680.643
121 |  |  | 121 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 551.0466 | 533.5639 | 516.1052 | 498.6731 | 481.2703 | 463.9002 | 446.5667 | 429.2741 | 412.0276 | 394.8333 | 377.6982 | 360.6309 | 343.6413 | 326.7417 | 309.9467 | 293.2744 | 276.7468 | 260.3916 | 244.2434 | 228.3462 | 212.7561 | 197.5459 | 182.8104 | 168.6742 | 155.3009 | 142.905 | 131.7624 | 122.2166 | 114.6669 | 109.527 | 107.1443 | 107.7018 | 111.1553 | 117.2493 | 125.6 | 135.7916 | 147.4429 | 160.2358 | 173.9186 | 188.2974 | 203.2245 | 218.5876 | 234.3009 | 250.2986 | 266.5293 | 282.9531 | 299.5381 | 316.2589 | 333.0952 | 350.0303 | 367.0505 | 384.1444 | 401.3028 | 418.5175 | 435.782 | 453.0906 | 470.4384 | 487.8211 | 505.2353 | 522.6778 | 556.6797 | 539.3797 | 522.1155 | 504.8909 | 487.7101 | 470.5778 | 453.4995 | 436.4817 | 419.5316 | 402.6578 | 385.8704 | 369.181 | 352.6037 | 336.1549 | 319.8546 | 303.7266 | 287.7999 | 272.1099 | 256.6999 | 241.6236 | 226.9475 | 212.7542 | 199.1473 | 186.2552 | 174.2366 | 163.2845 | 153.6272 | 145.5228 | 139.2426 | 135.0414 | 133.1161 | 133.5652 | 136.3654 | 141.3768 | 148.3757 | 157.0966 | 167.2705 | 178.6492 | 191.0175 | 204.1958 | 218.0372 | 232.4232 | 247.2588 | 262.4679 | 277.989 | 293.7728 | 309.779 | 325.975 | 342.3338 | 358.8331 | 375.4545 | 392.1823 | 409.0035 | 425.9072 | 442.8837 | 459.9251 | 477.0244 | 494.1755 | 511.3734 | 528.6134 | 680.643 | 637.142 | 593.8241 | 550.7325 | 507.9249 | 465.4796 | 423.5055 | 382.158 | 341.6646 | 302.3687 | 264.8039 | 229.8206 | 198.7864 | 173.8296 | 157.8593 | 153.7027 | 162.2703 | 181.7715 | 209.1705 | 241.7971 | 277.8156 | 316.0686 | 355.8361 | 396.6628 | 438.253 | 480.4082 | 522.992 | 565.9075 | 609.0846 | 652.4715
122 |  |  | 122 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 579.4728 | 561.9558 | 544.4593 | 526.9854 | 509.5364 | 492.1149 | 474.7241 | 457.3673 | 440.0486 | 422.7728 | 405.5452 | 388.3722 | 371.2616 | 354.2223 | 337.265 | 320.4029 | 303.6518 | 287.0312 | 270.5649 | 254.2832 | 238.2238 | 222.4348 | 206.9782 | 191.9343 | 177.408 | 163.5375 | 150.504 | 138.5441 | 127.9591 | 119.1161 | 112.427 | 108.2915 | 107.0063 | 108.6724 | 113.1595 | 120.1521 | 129.2441 | 140.0272 | 152.1421 | 165.2964 | 179.2613 | 193.8618 | 208.9647 | 224.4686 | 240.2959 | 256.3867 | 272.6943 | 289.1821 | 305.821 | 322.5875 | 339.4628 | 356.4314 | 373.4806 | 390.5998 | 407.7802 | 425.0144 | 442.2961 | 459.62 | 476.9814 | 494.3764 | 584.8322 | 567.4807 | 550.1599 | 532.873 | 515.6232 | 498.4146 | 481.2515 | 464.1388 | 447.0826 | 430.0893 | 413.1669 | 396.3244 | 379.5724 | 362.9234 | 346.3924 | 329.997 | 313.7586 | 297.7027 | 281.8606 | 266.2705 | 250.9792 | 236.045 | 221.54 | 207.5543 | 194.1999 | 181.6164 | 169.9749 | 159.4819 | 150.378 | 142.9288 | 137.4039 | 134.0412 | 133.005 | 134.3491 | 138.0039 | 143.7934 | 151.4729 | 160.7719 | 171.427 | 183.2018 | 195.8944 | 209.338 | 223.3971 | 237.9625 | 252.9468 | 268.2799 | 283.9052 | 299.7771 | 315.8583 | 332.1185 | 348.5326 | 365.0799 | 381.743 | 398.5074 | 415.3609 | 432.293 | 449.2949 | 466.3588 | 483.4783 | 500.6476 | 708.8773 | 665.2758 | 621.8352 | 578.5915 | 535.5927 | 492.9026 | 450.6092 | 408.8354 | 367.7585 | 327.6406 | 288.8816 | 252.1089 | 218.3287 | 189.1508 | 167.0054 | 154.9377 | 155.315 | 168.0534 | 190.6916 | 220.1971 | 254.1897 | 291.1016 | 329.9546 | 370.138 | 411.2618 | 453.0702 | 495.3898 | 538.1001 | 581.1149 | 624.3712
123 |  |  | 123 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 607.9485 | 590.4019 | 572.873 | 555.3635 | 537.8752 | 520.4104 | 502.9715 | 485.5612 | 468.1827 | 450.8398 | 433.5366 | 416.2783 | 399.0704 | 381.92 | 364.8351 | 347.8253 | 330.9022 | 314.0799 | 297.3754 | 280.8098 | 264.4092 | 248.2062 | 232.2424 | 216.5704 | 201.2586 | 186.3958 | 172.0982 | 158.5189 | 145.8587 | 134.3776 | 124.4024 | 116.3213 | 110.5503 | 107.4624 | 107.2894 | 110.0451 | 115.52 | 123.3527 | 133.1276 | 144.451 | 156.9881 | 170.4714 | 184.6938 | 199.4972 | 214.7616 | 230.3953 | 246.3281 | 262.5054 | 278.8848 | 295.4325 | 312.122 | 328.9315 | 345.8436 | 362.8439 | 379.9206 | 397.0638 | 414.2653 | 431.5181 | 448.8162 | 466.1548 | 613.059 | 595.663 | 578.2936 | 560.9533 | 543.6449 | 526.3715 | 509.1368 | 491.9448 | 474.8 | 457.7079 | 440.6745 | 423.707 | 406.8135 | 390.0037 | 373.2889 | 356.6825 | 340.2003 | 323.8613 | 307.6884 | 291.709 | 275.9569 | 260.4733 | 245.309 | 230.5271 | 216.206 | 202.4435 | 189.3615 | 177.1108 | 165.8758 | 155.876 | 147.3634 | 140.6081 | 135.8726 | 133.3723 | 133.2329 | 135.4619 | 139.946 | 146.4783 | 154.7997 | 164.6393 | 175.742 | 187.8843 | 200.8776 | 214.5673 | 228.8286 | 243.5611 | 258.6842 | 274.1333 | 289.8564 | 305.811 | 321.9629 | 338.2838 | 354.7503 | 371.3431 | 388.0459 | 404.8452 | 421.7294 | 438.6888 | 455.7148 | 472.8004 | 737.1671 | 693.4768 | 649.9286 | 606.5528 | 563.3893 | 520.4911 | 477.9294 | 435.803 | 394.2513 | 353.4772 | 313.7838 | 275.6384 | 239.7811 | 207.4018 | 180.3836 | 161.4406 | 153.5906 | 158.4904 | 175.0728 | 200.4592 | 231.7746 | 266.9404 | 304.626 | 344.0044 | 384.5558 | 425.9453 | 467.9507 | 510.4198 | 553.2459 | 596.3522
124 |  |  | 124 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 636.467 | 618.8947 | 601.3378 | 583.7977 | 566.2759 | 548.7742 | 531.2945 | 513.8391 | 496.4106 | 479.0119 | 461.6464 | 444.3179 | 427.031 | 409.7909 | 392.6038 | 375.477 | 358.4192 | 341.4406 | 324.5536 | 307.7735 | 291.1186 | 274.6118 | 258.2813 | 242.163 | 226.3022 | 210.7569 | 195.6025 | 180.9371 | 166.8898 | 153.6302 | 141.38 | 130.424 | 121.1141 | 113.8545 | 109.0557 | 107.0491 | 107.9904 | 111.8051 | 118.2155 | 126.8285 | 137.2301 | 149.0463 | 161.9677 | 175.7508 | 190.2083 | 205.1977 | 220.6106 | 236.3643 | 252.3948 | 268.6527 | 285.099 | 301.703 | 318.44 | 335.29 | 352.2368 | 369.2672 | 386.37 | 403.536 | 420.7576 | 438.0281 | 641.3503 | 623.9156 | 606.5041 | 589.1178 | 571.759 | 554.4304 | 537.1348 | 519.8756 | 502.6564 | 485.4816 | 468.356 | 451.2852 | 434.2758 | 417.3351 | 400.4719 | 383.6965 | 367.0209 | 350.4592 | 334.0285 | 317.7492 | 301.6456 | 285.7475 | 270.0912 | 254.7213 | 239.6929 | 225.0744 | 210.951 | 197.4291 | 184.6407 | 172.749 | 161.9515 | 152.4809 | 144.5981 | 138.5744 | 134.6594 | 133.0395 | 133.798 | 136.8955 | 142.1791 | 149.4171 | 158.3417 | 168.6855 | 180.2041 | 192.6871 | 205.9592 | 219.8774 | 234.3268 | 249.2149 | 264.4677 | 280.0255 | 295.8403 | 311.8729 | 328.0915 | 344.4697 | 360.9858 | 377.6218 | 394.3625 | 411.195 | 428.1086 | 445.094 | 765.5062 | 721.7372 | 678.094 | 634.6027 | 591.2967 | 548.22 | 505.4312 | 463.0101 | 421.0678 | 379.7632 | 339.329 | 300.1172 | 262.6761 | 227.8799 | 197.1342 | 172.6171 | 157.2692 | 153.8593 | 163.1376 | 183.1864 | 210.9568 | 243.8245 | 280.0003 | 318.3585 | 358.1985 | 399.0769 | 440.7048 | 482.8884 | 525.4939 | 568.4265
125 |  |  | 125 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 665.0228 | 647.4281 | 629.8469 | 612.2803 | 594.7296 | 577.1961 | 559.6817 | 542.188 | 524.7172 | 507.2716 | 489.854 | 472.4673 | 455.1153 | 437.8019 | 420.5319 | 403.3111 | 386.1458 | 369.0438 | 352.0145 | 335.0688 | 318.2202 | 301.4849 | 284.8828 | 268.4387 | 252.1835 | 236.1563 | 220.4066 | 204.9986 | 190.0154 | 175.5657 | 161.7926 | 148.8839 | 137.0841 | 126.7034 | 118.1165 | 111.7377 | 107.9591 | 107.0564 | 109.1011 | 113.9345 | 121.2236 | 130.5576 | 141.5326 | 153.7977 | 167.0689 | 181.1253 | 195.7979 | 210.958 | 226.5078 | 242.3724 | 258.4937 | 274.8267 | 291.3356 | 307.9923 | 324.7739 | 341.6622 | 358.6419 | 375.7007 | 392.8283 | 410.0161 | 669.6979 | 652.2294 | 634.7812 | 617.355 | 599.9527 | 582.5765 | 565.2288 | 547.9122 | 530.6299 | 513.3853 | 496.1823 | 479.0254 | 461.9198 | 444.8713 | 427.8868 | 410.9742 | 394.1428 | 377.4034 | 360.7689 | 344.2544 | 327.8782 | 311.6619 | 295.6319 | 279.8202 | 264.266 | 249.0176 | 234.1347 | 219.6917 | 205.7811 | 192.5184 | 180.0468 | 168.5421 | 158.2152 | 149.3109 | 142.0968 | 136.8404 | 133.7728 | 133.0454 | 134.6961 | 138.6401 | 144.6898 | 152.5952 | 162.0848 | 172.898 | 184.8027 | 197.6016 | 211.1322 | 225.2627 | 239.887 | 254.9203 | 270.2943 | 285.954 | 301.855 | 317.9611 | 334.2426 | 350.6751 | 367.2383 | 383.9154 | 400.692 | 417.5563 | 793.8894 | 750.0501 | 706.3229 | 662.73 | 619.2998 | 576.0691 | 533.0863 | 490.4168 | 448.1499 | 406.4114 | 365.3823 | 325.3312 | 286.6683 | 250.0383 | 216.4757 | 187.6338 | 165.992 | 154.6038 | 155.7354 | 169.1355 | 192.2557 | 222.0807 | 256.2802 | 293.3282 | 332.2731 | 372.5206 | 413.6906 | 455.533 | 497.8784 | 540.6086
126 |  |  | 126 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 693.6112 | 675.9969 | 658.3945 | 640.8048 | 623.2289 | 605.6681 | 588.1237 | 570.5973 | 553.0904 | 535.6051 | 518.1435 | 500.7081 | 483.3017 | 465.9277 | 448.5896 | 431.292 | 414.0399 | 396.8391 | 379.6967 | 362.6209 | 345.6217 | 328.7108 | 311.9028 | 295.2151 | 278.6693 | 262.2923 | 246.1179 | 230.1887 | 214.5593 | 199.3003 | 184.5036 | 170.2898 | 156.8174 | 144.2943 | 132.9889 | 123.2368 | 115.4323 | 109.9908 | 107.2725 | 107.4843 | 110.6092 | 116.413 | 124.5216 | 134.5189 | 146.0174 | 158.6912 | 172.281 | 186.5869 | 201.4563 | 216.7733 | 232.4495 | 248.4168 | 264.6226 | 281.0255 | 297.5931 | 314.2993 | 331.123 | 348.0473 | 365.0581 | 382.144 | 698.0949 | 680.5967 | 663.1164 | 645.6553 | 628.2152 | 610.7977 | 593.405 | 576.0393 | 558.7029 | 541.3989 | 524.1304 | 506.9009 | 489.7148 | 472.5765 | 455.4917 | 438.4664 | 421.508 | 404.6248 | 387.8267 | 371.1252 | 354.534 | 338.0693 | 321.7504 | 305.6009 | 289.6491 | 273.9293 | 258.4841 | 243.3656 | 228.6388 | 214.3843 | 200.7028 | 187.7195 | 175.5896 | 164.5018 | 154.6805 | 146.3807 | 139.8736 | 135.4178 | 133.2193 | 133.3899 | 135.9206 | 140.684 | 147.464 | 155.9978 | 166.0153 | 177.265 | 189.5277 | 202.6195 | 216.39 | 230.7177 | 245.5051 | 260.6739 | 276.1614 | 291.9167 | 307.8988 | 324.0741 | 340.4151 | 356.899 | 373.507 | 390.2231 | 822.3122 | 778.4099 | 734.6079 | 690.9253 | 647.3862 | 604.0216 | 560.8721 | 517.9914 | 475.4522 | 433.355 | 391.8425 | 351.122 | 311.5042 | 273.4689 | 237.7768 | 205.6513 | 179.0231 | 160.6494 | 153.523 | 159.162 | 176.3461 | 202.1521 | 233.7416 | 269.0854 | 306.889 | 346.3481 | 386.9563 | 428.3872 | 470.4233 | 512.9159
127 |  |  | 127 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 722.2285 | 704.5969 | 686.9757 | 669.3658 | 651.768 | 634.1834 | 616.6131 | 599.0583 | 581.5204 | 564.0011 | 546.5022 | 529.0255 | 511.5735 | 494.1486 | 476.754 | 459.3931 | 442.0697 | 424.7886 | 407.555 | 390.3754 | 373.257 | 356.2088 | 339.2414 | 322.3674 | 305.6024 | 288.9654 | 272.4797 | 256.1746 | 240.087 | 224.2635 | 208.7643 | 193.6673 | 179.0742 | 165.1186 | 151.9763 | 139.8768 | 129.1134 | 120.0462 | 113.0838 | 108.6318 | 107.004 | 108.3277 | 112.4988 | 119.2188 | 128.0872 | 138.6924 | 150.6682 | 163.714 | 177.5942 | 192.128 | 207.178 | 222.6394 | 238.4323 | 254.4949 | 270.7793 | 287.2477 | 303.8702 | 320.6229 | 337.4863 | 354.4447 | 726.5356 | 709.0111 | 691.5025 | 674.0108 | 656.5376 | 639.0842 | 621.6524 | 604.244 | 586.8612 | 569.5062 | 552.1817 | 534.8906 | 517.6364 | 500.4227 | 483.254 | 466.1352 | 449.072 | 432.071 | 415.1399 | 398.2875 | 381.5243 | 364.8626 | 348.317 | 331.9047 | 315.6467 | 299.568 | 283.6991 | 268.0773 | 252.7484 | 237.7691 | 223.2097 | 209.1579 | 195.7232 | 183.0414 | 171.2799 | 160.6409 | 151.3614 | 143.7048 | 137.9418 | 134.3163 | 133.0032 | 134.0705 | 137.4627 | 143.0144 | 150.487 | 159.6108 | 170.1203 | 181.7753 | 194.37 | 207.7334 | 221.7267 | 236.2378 | 251.1771 | 266.4726 | 282.0663 | 297.9114 | 313.9699 | 330.2106 | 346.6079 | 363.1405 | 850.7705 | 806.8117 | 762.9429 | 719.1806 | 675.5455 | 632.064 | 588.7701 | 545.7085 | 502.9387 | 460.5422 | 418.6323 | 377.3713 | 336.9974 | 297.8717 | 260.5572 | 225.9528 | 195.503 | 171.436 | 156.7206 | 154.0601 | 164.0422 | 184.6275 | 212.7602 | 245.8631 | 282.1924 | 320.6534 | 360.5645 | 401.4935 | 443.1586 | 485.3701
128 |  |  | 128 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 750.8712 | 733.2243 | 715.5866 | 697.9589 | 680.3418 | 662.7364 | 645.1434 | 627.5641 | 609.9994 | 592.4508 | 574.9198 | 557.4079 | 539.9171 | 522.4494 | 505.0073 | 487.5935 | 470.2111 | 452.8639 | 435.5558 | 418.2919 | 401.0779 | 383.9203 | 366.8273 | 349.8082 | 332.8743 | 316.0394 | 299.3201 | 282.7371 | 266.3156 | 250.0877 | 234.0934 | 218.3842 | 203.0262 | 188.1055 | 173.7348 | 160.0622 | 147.2825 | 135.648 | 125.4779 | 117.1541 | 111.0924 | 107.6754 | 107.1566 | 109.5771 | 114.751 | 122.3295 | 131.8987 | 143.0597 | 155.4701 | 168.8546 | 182.9997 | 197.7421 | 212.9578 | 228.5523 | 244.4532 | 260.6044 | 276.962 | 293.4916 | 310.1657 | 326.9622 | 755.015 | 737.4672 | 719.9335 | 702.4148 | 684.9124 | 667.4275 | 649.9616 | 632.5161 | 615.0929 | 597.6939 | 580.3213 | 562.9774 | 545.6652 | 528.3875 | 511.1481 | 493.9508 | 476.8003 | 459.7017 | 442.6611 | 425.6855 | 408.7829 | 391.9628 | 375.2363 | 358.6164 | 342.1188 | 325.762 | 309.5683 | 293.5647 | 277.7841 | 262.2667 | 247.0622 | 232.2319 | 217.8523 | 204.0188 | 190.8501 | 178.4935 | 167.1291 | 156.9726 | 148.2724 | 141.2979 | 136.314 | 133.544 | 133.126 | 135.082 | 139.3119 | 145.6177 | 153.7442 | 163.42 | 174.3874 | 186.4186 | 199.321 | 212.9364 | 227.1366 | 241.8185 | 256.8995 | 272.3135 | 288.0069 | 303.9364 | 320.0668 | 336.3692 | 879.2609 | 835.251 | 791.3223 | 747.489 | 703.769 | 660.1848 | 616.7651 | 573.5474 | 530.581 | 487.9323 | 445.6924 | 403.9897 | 363.0094 | 323.0265 | 284.4618 | 247.9779 | 214.6387 | 186.1413 | 165.0138 | 154.3136 | 156.1984 | 170.2508 | 193.8424 | 223.979 | 258.3804 | 295.5611 | 334.596 | 374.9063 | 416.1216 | 457.9975
129 |  |  | 129 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 779.5367 | 761.8761 | 744.2237 | 726.5802 | 708.9462 | 691.3224 | 673.7096 | 656.1087 | 638.5208 | 620.9468 | 603.388 | 585.8459 | 568.3218 | 550.8177 | 533.3353 | 515.877 | 498.4452 | 481.0428 | 463.6732 | 446.3402 | 429.0482 | 411.8023 | 394.6087 | 377.4745 | 360.408 | 343.4196 | 326.5212 | 309.7277 | 293.0571 | 276.5316 | 260.1789 | 244.0337 | 228.1401 | 212.5544 | 197.3498 | 182.6213 | 168.4939 | 155.1319 | 142.7504 | 131.6264 | 122.104 | 114.5832 | 109.4774 | 107.1324 | 107.7286 | 111.2188 | 117.3449 | 125.7223 | 135.9354 | 147.6035 | 160.4096 | 174.1027 | 188.4895 | 203.4229 | 218.7911 | 234.5085 | 250.5095 | 266.743 | 283.1691 | 299.756 | 783.5289 | 765.9603 | 748.4043 | 730.8617 | 713.3335 | 695.8208 | 678.3249 | 660.8469 | 643.3885 | 625.9512 | 608.5369 | 591.1475 | 573.7854 | 556.4531 | 539.1535 | 521.8899 | 504.6658 | 487.4856 | 470.354 | 453.2765 | 436.2595 | 419.3103 | 402.4376 | 385.6514 | 368.9634 | 352.3876 | 335.9406 | 319.6424 | 303.5169 | 287.593 | 271.9064 | 256.5004 | 241.4289 | 226.7584 | 212.5722 | 198.9737 | 186.0919 | 174.0859 | 163.1492 | 153.5106 | 145.4283 | 139.1737 | 135.0011 | 133.1066 | 133.5869 | 136.4171 | 141.4561 | 148.4793 | 157.2209 | 167.4121 | 178.805 | 191.1851 | 204.3729 | 218.2221 | 232.6146 | 247.4556 | 262.669 | 278.1939 | 293.9808 | 309.9898 | 907.7804 | 863.7243 | 819.7417 | 775.8448 | 732.0492 | 688.3743 | 644.8445 | 601.4913 | 558.3558 | 515.4928 | 472.9764 | 430.909 | 389.4363 | 348.7705 | 309.23 | 271.3073 | 235.7844 | 203.9193 | 177.6907 | 159.897 | 153.5 | 159.8737 | 177.6488 | 203.8644 | 235.7212 | 271.2386 | 309.1576 | 348.6956 | 389.3597 | 430.8311
130 |  |  | 130 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 808.2225 | 790.5496 | 772.8842 | 755.2266 | 737.5775 | 719.9375 | 702.3072 | 684.6874 | 667.079 | 649.4829 | 631.9001 | 614.3317 | 596.779 | 579.2435 | 561.7267 | 544.2305 | 526.7569 | 509.3083 | 491.8872 | 474.4968 | 457.1405 | 439.8223 | 422.547 | 405.3201 | 388.1479 | 371.0382 | 353.9998 | 337.0437 | 320.183 | 303.4335 | 286.8147 | 270.3507 | 254.0716 | 238.0153 | 222.2303 | 206.7785 | 191.7406 | 177.222 | 163.3611 | 150.34 | 138.396 | 127.8313 | 119.0138 | 112.3556 | 108.2558 | 107.009 | 108.7134 | 113.2357 | 120.2585 | 129.3751 | 140.1778 | 152.3081 | 165.4743 | 179.4486 | 194.0565 | 209.1652 | 224.6738 | 240.5048 | 256.5987 | 272.9089 | 812.0736 | 794.4865 | 776.9105 | 759.3466 | 741.7955 | 724.2582 | 706.7357 | 689.2292 | 671.7399 | 654.2691 | 636.8184 | 619.3896 | 601.9844 | 584.605 | 567.2538 | 549.9335 | 532.647 | 515.3978 | 498.1897 | 481.0272 | 463.9153 | 446.8598 | 429.8674 | 412.946 | 396.1046 | 379.3538 | 362.7063 | 346.177 | 329.7835 | 313.5472 | 297.4939 | 281.6549 | 266.0683 | 250.7814 | 235.8523 | 221.3535 | 207.3752 | 194.03 | 181.4576 | 169.8297 | 159.3532 | 150.2692 | 142.8435 | 137.3455 | 134.0124 | 133.0073 | 134.3823 | 138.0664 | 143.8822 | 151.5847 | 160.9031 | 171.5743 | 183.3623 | 196.0658 | 209.5183 | 223.5846 | 238.156 | 253.1454 | 268.4826 | 284.1114 | 936.3263 | 892.2283 | 848.1969 | 804.2429 | 760.3799 | 716.6244 | 672.9976 | 629.526 | 586.2444 | 543.198 | 500.4476 | 458.076 | 416.199 | 374.9824 | 334.6701 | 295.6323 | 258.4474 | 224.0397 | 193.8933 | 170.2869 | 156.2138 | 154.3051 | 164.9833 | 186.0942 | 214.5804 | 247.9125 | 284.3916 | 322.9531 | 362.9339 | 403.9127
131 |  |  | 131 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 836.9264 | 819.2426 | 801.5654 | 783.8953 | 766.2327 | 748.5783 | 730.9325 | 713.2961 | 695.6697 | 678.0541 | 660.4502 | 642.859 | 625.2814 | 607.7188 | 590.1724 | 572.6438 | 555.1345 | 537.6466 | 520.1821 | 502.7435 | 485.3336 | 467.9555 | 450.6131 | 433.3105 | 416.0528 | 398.8456 | 381.696 | 364.612 | 347.6033 | 330.6814 | 313.8605 | 297.1577 | 280.5941 | 264.1958 | 247.9957 | 232.0353 | 216.3676 | 201.0611 | 186.2048 | 171.9155 | 158.3469 | 145.7002 | 134.2366 | 124.2835 | 116.23 | 110.4919 | 107.441 | 107.3068 | 110.0998 | 115.6082 | 123.469 | 133.2666 | 144.6078 | 157.1589 | 170.6531 | 184.884 | 199.6942 | 214.9639 | 230.602 | 246.5383 | 840.6461 | 823.0422 | 805.4484 | 787.8654 | 770.2939 | 752.7347 | 735.1887 | 717.6568 | 700.1402 | 682.64 | 665.1575 | 647.6941 | 630.2514 | 612.8313 | 595.4355 | 578.0665 | 560.7266 | 543.4186 | 526.1458 | 508.9116 | 491.7201 | 474.576 | 457.4846 | 440.4521 | 423.4854 | 406.593 | 389.7844 | 373.0709 | 356.466 | 339.9856 | 323.6486 | 307.478 | 291.5013 | 275.7525 | 260.2727 | 245.113 | 230.3366 | 216.0221 | 202.2677 | 189.1955 | 176.9568 | 165.7364 | 155.7545 | 147.263 | 140.5326 | 135.8251 | 133.3551 | 133.2469 | 135.5063 | 140.0188 | 146.5762 | 154.9193 | 164.7769 | 175.8947 | 188.0492 | 201.0525 | 214.7505 | 229.0185 | 243.7566 | 258.8844 | 964.8963 | 920.7602 | 876.6845 | 832.6791 | 788.7555 | 744.9283 | 701.2156 | 657.6401 | 614.2311 | 571.0266 | 528.0768 | 485.4491 | 443.2368 | 401.5705 | 360.6399 | 320.7265 | 282.2623 | 245.9282 | 212.8179 | 184.6738 | 164.0716 | 154.0672 | 156.7038 | 171.3989 | 195.4514 | 225.8916 | 260.4898 | 297.8003 | 336.9232 | 377.2951
132 |  |  | 132 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 865.6468 | 847.9531 | 830.2653 | 812.5839 | 794.9094 | 777.242 | 759.5825 | 741.9312 | 724.2889 | 706.6561 | 689.0337 | 671.4224 | 653.8232 | 636.237 | 618.6649 | 601.1082 | 583.5683 | 566.0468 | 548.5453 | 531.0659 | 513.6109 | 496.1828 | 478.7845 | 461.4194 | 444.0914 | 426.8051 | 409.5657 | 392.3793 | 375.2534 | 358.1965 | 341.219 | 324.3334 | 307.5547 | 290.9016 | 274.3969 | 258.069 | 241.9537 | 226.0966 | 210.5559 | 195.4072 | 180.749 | 166.7108 | 153.4628 | 141.2276 | 130.2908 | 121.0049 | 113.775 | 109.0109 | 107.0423 | 108.0221 | 111.873 | 118.3149 | 126.954 | 137.3763 | 149.2088 | 162.1429 | 175.9359 | 190.4012 | 205.3968 | 220.8147 | 869.2435 | 851.6246 | 834.0147 | 816.4145 | 798.8247 | 781.2459 | 763.6789 | 746.1246 | 728.5838 | 711.0576 | 693.547 | 676.0533 | 658.5778 | 641.122 | 623.6876 | 606.2764 | 588.8905 | 571.5321 | 554.2039 | 536.9088 | 519.65 | 502.4314 | 485.2572 | 468.1323 | 451.0623 | 434.0537 | 417.1139 | 400.2518 | 383.4776 | 366.8034 | 350.2433 | 333.8145 | 317.5373 | 301.4362 | 285.541 | 269.8881 | 254.5223 | 239.4988 | 224.8862 | 210.77 | 197.2567 | 184.479 | 172.6002 | 161.8185 | 152.3669 | 144.5067 | 138.509 | 134.6231 | 133.034 | 133.8237 | 136.951 | 142.2618 | 149.5236 | 158.4685 | 168.8291 | 180.3617 | 192.856 | 206.1374 | 220.0633 | 234.519 | 993.4883 | 949.3173 | 905.2015 | 861.1495 | 817.1714 | 773.28 | 729.491 | 685.8238 | 642.3033 | 598.9616 | 555.8404 | 512.9955 | 470.5021 | 428.465 | 387.0328 | 346.4228 | 306.9612 | 269.1538 | 233.8044 | 202.2063 | 176.3871 | 159.1841 | 153.5216 | 160.6248 | 178.9802 | 205.5958 | 237.7131 | 273.4 | 311.4317 | 351.047
133 |  |  | 133 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 894.3819 | 876.6793 | 858.982 | 841.2905 | 823.6051 | 805.9263 | 788.2543 | 770.5899 | 752.9334 | 735.2854 | 717.6466 | 700.0176 | 682.3993 | 664.7925 | 647.198 | 629.617 | 612.0506 | 594.5 | 576.9669 | 559.4526 | 541.9593 | 524.4888 | 507.0435 | 489.6263 | 472.2401 | 454.8885 | 437.5756 | 420.3063 | 403.0861 | 385.9216 | 368.8205 | 351.7922 | 334.8477 | 318.0005 | 301.2667 | 284.6665 | 268.2247 | 251.9723 | 235.9483 | 220.2027 | 204.7996 | 189.8226 | 175.3808 | 161.6177 | 148.7218 | 136.9384 | 126.5786 | 118.0178 | 111.6707 | 107.9283 | 107.0642 | 109.1469 | 114.0149 | 121.3334 | 130.6914 | 141.6854 | 153.9654 | 167.2482 | 181.3137 | 195.9933 | 897.8636 | 880.2309 | 862.6066 | 844.991 | 827.3847 | 809.7883 | 792.2026 | 774.6281 | 757.0658 | 739.5165 | 721.9811 | 704.4606 | 686.9562 | 669.4692 | 652.001 | 634.553 | 617.1271 | 599.7252 | 582.3493 | 565.002 | 547.6859 | 530.4041 | 513.16 | 495.9575 | 478.8013 | 461.6963 | 444.6486 | 427.665 | 410.7534 | 393.9232 | 377.1851 | 360.552 | 344.0392 | 327.6649 | 311.4509 | 295.4235 | 279.6149 | 264.0644 | 248.8204 | 233.9427 | 219.506 | 205.6031 | 192.3497 | 179.8896 | 168.3988 | 158.089 | 149.205 | 142.0148 | 136.7857 | 133.748 | 133.0517 | 134.7332 | 138.7061 | 144.7819 | 152.7097 | 162.2183 | 173.0472 | 184.9648 | 197.7742 | 211.3135 | 1022.1005 | 977.8975 | 933.7451 | 889.6508 | 845.6236 | 801.6745 | 757.8173 | 714.0687 | 670.4501 | 626.9887 | 583.7194 | 540.6885 | 497.9577 | 455.6115 | 413.7679 | 372.5965 | 332.347 | 293.3992 | 256.347 | 222.1409 | 192.3059 | 169.1705 | 155.7494 | 154.5939 | 165.9603 | 187.5859 | 216.4169 | 249.9725 | 286.5979 | 325.2577
134 |  |  | 134 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 923.1305 | 905.4197 | 887.7138 | 870.0132 | 852.3181 | 834.6288 | 816.9458 | 799.2695 | 781.6004 | 763.9389 | 746.2855 | 728.6409 | 711.0057 | 693.3807 | 675.7666 | 658.1643 | 640.5747 | 622.9991 | 605.4385 | 587.8943 | 570.3681 | 552.8615 | 535.3764 | 517.9152 | 500.4801 | 483.0742 | 465.7006 | 448.363 | 431.066 | 413.8145 | 396.6144 | 379.4728 | 362.398 | 345.3998 | 328.4902 | 311.6836 | 294.9976 | 278.4539 | 262.0793 | 245.9078 | 229.9821 | 214.3571 | 199.1035 | 184.3136 | 170.1084 | 156.6469 | 144.1379 | 132.8505 | 123.1212 | 115.3449 | 109.937 | 107.2562 | 107.5067 | 110.6686 | 116.5051 | 124.6411 | 134.6604 | 146.1763 | 158.8636 | 172.464 | 926.5041 | 908.8591 | 891.2216 | 873.592 | 855.9708 | 838.3587 | 820.7561 | 803.1636 | 785.5821 | 768.0121 | 750.4545 | 732.9103 | 715.3804 | 697.8659 | 680.3679 | 662.8878 | 645.427 | 627.9871 | 610.57 | 593.1776 | 575.8122 | 558.4763 | 541.1727 | 523.9047 | 506.6758 | 489.4902 | 472.3526 | 455.2685 | 438.2441 | 421.2866 | 404.4045 | 387.6075 | 370.9074 | 354.3177 | 337.8547 | 321.538 | 305.3909 | 289.4418 | 273.7254 | 258.284 | 243.1703 | 228.449 | 214.2013 | 200.5281 | 187.5549 | 175.4374 | 164.3646 | 154.5615 | 146.2834 | 139.8015 | 135.3741 | 133.2062 | 133.4079 | 135.9689 | 140.7602 | 147.5649 | 156.1199 | 166.155 | 177.4194 | 189.694 | 1050.7311 | 1006.4989 | 962.3131 | 918.1802 | 874.1084 | 830.1074 | 786.189 | 742.368 | 698.6626 | 655.096 | 611.6979 | 568.5067 | 525.5736 | 482.9674 | 440.7829 | 399.1538 | 358.2738 | 318.4315 | 280.07 | 243.8893 | 211.0139 | 183.2319 | 163.1659 | 153.865 | 157.2511 | 172.579 | 197.0819 | 227.8183 | 262.6085 | 300.0456
135 |  |  | 135 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 951.8913 | 934.1731 | 916.4594 | 898.7505 | 881.0465 | 863.3479 | 845.655 | 827.968 | 810.2875 | 792.6138 | 774.9475 | 757.289 | 739.6388 | 721.9977 | 704.3663 | 686.7452 | 669.1355 | 651.5379 | 633.9534 | 616.3833 | 598.8287 | 581.2911 | 563.7721 | 546.2733 | 528.797 | 511.3453 | 493.9208 | 476.5267 | 459.1662 | 441.8433 | 424.5628 | 407.3299 | 390.151 | 373.0335 | 355.9863 | 339.02 | 322.1473 | 305.3839 | 288.7486 | 272.2651 | 255.9626 | 239.8781 | 224.0585 | 208.564 | 193.4729 | 178.8871 | 164.941 | 151.8107 | 139.7266 | 128.9829 | 119.9406 | 113.0085 | 108.5918 | 107.0022 | 108.3644 | 112.5711 | 119.3219 | 128.2156 | 138.841 | 150.8326 | 955.1633 | 937.507 | 919.8575 | 902.2153 | 884.5807 | 866.9542 | 849.3364 | 831.7278 | 814.1289 | 796.5405 | 778.9632 | 761.3978 | 743.8452 | 726.3062 | 708.7819 | 691.2735 | 673.7821 | 656.3091 | 638.856 | 621.4245 | 604.0164 | 586.6339 | 569.2793 | 551.9552 | 534.6646 | 517.4109 | 500.1978 | 483.0297 | 465.9116 | 448.8491 | 431.849 | 414.9188 | 398.0676 | 381.3056 | 364.6453 | 348.1013 | 331.691 | 315.4351 | 299.3589 | 283.493 | 267.8747 | 252.55 | 237.5757 | 223.0223 | 208.9779 | 195.5521 | 182.8812 | 171.133 | 160.5102 | 151.2501 | 143.6166 | 137.8801 | 134.2839 | 133.0018 | 134.1001 | 137.5218 | 143.1004 | 150.5963 | 159.7399 | 170.2659 | 1079.3788 | 1035.1197 | 990.9031 | 946.7352 | 902.6229 | 858.5748 | 814.6015 | 770.7156 | 726.9331 | 683.2737 | 639.7628 | 596.4327 | 553.326 | 510.4993 | 468.0294 | 426.023 | 384.6322 | 344.0789 | 304.698 | 267.0086 | 231.837 | 200.5128 | 175.1129 | 158.5112 | 153.5878 | 161.4149 | 180.3398 | 207.3458 | 239.7171 | 275.5692
136 |  |  | 136 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 980.6632 | 962.9383 | 945.2175 | 927.501 | 909.789 | 892.0819 | 874.38 | 856.6834 | 838.9927 | 821.3081 | 803.6302 | 785.9592 | 768.2957 | 750.6403 | 732.9935 | 715.3559 | 697.7283 | 680.1114 | 662.5061 | 644.9133 | 627.3341 | 609.7697 | 592.2213 | 574.6905 | 557.1789 | 539.6884 | 522.221 | 504.7793 | 487.3659 | 469.9839 | 452.6371 | 435.3296 | 418.0664 | 400.853 | 383.6963 | 366.6041 | 349.586 | 332.6533 | 315.8198 | 299.1022 | 282.5211 | 266.102 | 249.8768 | 233.8859 | 218.1808 | 202.8279 | 187.9136 | 173.551 | 159.8888 | 147.1222 | 135.5047 | 125.3562 | 117.0593 | 111.0299 | 107.6496 | 107.1695 | 109.6276 | 114.8355 | 122.4427 | 132.0353 | 983.8396 | 966.1729 | 948.5126 | 930.8588 | 913.212 | 895.5725 | 877.9409 | 860.3177 | 842.7032 | 825.0982 | 807.5032 | 789.9189 | 772.346 | 754.7853 | 737.2377 | 719.7042 | 702.1857 | 684.6835 | 667.1989 | 649.7332 | 632.288 | 614.8651 | 597.4664 | 580.0941 | 562.7507 | 545.4389 | 528.1617 | 510.9228 | 493.7261 | 476.5762 | 459.4784 | 442.4386 | 425.4638 | 408.5623 | 391.7433 | 375.0181 | 358.3998 | 341.9039 | 325.549 | 309.3576 | 293.3567 | 277.5793 | 262.0656 | 246.8656 | 232.0406 | 217.6675 | 203.8419 | 190.6828 | 178.3379 | 166.9879 | 156.8488 | 148.1694 | 141.2192 | 136.2631 | 133.5232 | 133.1364 | 135.123 | 139.3815 | 145.7128 | 153.8613 | 1108.0422 | 1063.7583 | 1019.5135 | 975.3134 | 931.1642 | 887.0735 | 843.0505 | 799.1064 | 755.255 | 711.5135 | 667.9032 | 624.452 | 581.1952 | 538.18 | 495.4691 | 453.1486 | 411.3391 | 370.2138 | 330.0284 | 291.1724 | 254.2561 | 220.2569 | 190.7411 | 168.0874 | 155.3277 | 154.9264 | 166.9726 | 189.1021 | 218.2694 | 252.0428
137 |  |  | 137 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 1009.4453 | 991.7142 | 973.9869 | 956.2635 | 938.5443 | 920.8295 | 903.1193 | 885.4141 | 867.7142 | 850.0198 | 832.3313 | 814.6492 | 796.9738 | 779.3056 | 761.6451 | 743.9928 | 726.3494 | 708.7155 | 691.0918 | 673.4792 | 655.8785 | 638.2907 | 620.7169 | 603.1584 | 585.6165 | 568.0927 | 550.5888 | 533.1067 | 515.6487 | 498.2173 | 480.8153 | 463.4462 | 446.1137 | 428.8222 | 411.577 | 394.3841 | 377.2507 | 360.1852 | 343.1979 | 326.3008 | 309.5088 | 292.8399 | 276.3165 | 259.9663 | 243.824 | 227.934 | 212.3528 | 197.1537 | 182.4322 | 168.3137 | 154.963 | 142.596 | 131.4906 | 121.9917 | 114.5 | 109.4283 | 107.1211 | 107.756 | 111.2827 | 117.4409 | 1012.5314 | 994.8553 | 977.185 | 959.5207 | 941.8627 | 924.2115 | 906.5674 | 888.9309 | 871.3024 | 853.6824 | 836.0714 | 818.4701 | 800.879 | 783.2989 | 765.7305 | 748.1747 | 730.6322 | 713.1043 | 695.5918 | 678.0961 | 660.6184 | 643.1602 | 625.7232 | 608.3092 | 590.9202 | 573.5585 | 556.2266 | 538.9274 | 521.6642 | 504.4407 | 487.2611 | 470.1301 | 453.0534 | 436.0373 | 419.089 | 402.2174 | 385.4323 | 368.7457 | 352.1715 | 335.7264 | 319.4302 | 303.3071 | 287.3862 | 271.7029 | 256.3009 | 241.2342 | 226.5695 | 212.3902 | 198.8002 | 185.9288 | 173.9355 | 163.0142 | 153.3942 | 145.334 | 139.1051 | 134.9613 | 133.0974 | 133.6089 | 136.4692 | 141.5357 | 1136.7202 | 1092.4133 | 1048.1426 | 1003.9129 | 959.73 | 915.6005 | 871.5325 | 827.536 | 783.6229 | 739.8081 | 696.1101 | 652.5525 | 609.1653 | 565.9877 | 523.0716 | 480.4872 | 438.331 | 396.7397 | 355.9112 | 316.1414 | 277.8851 | 241.8615 | 209.2271 | 181.8162 | 162.2973 | 153.707 | 157.8399 | 173.7905 | 198.7335 | 229.7586
138 |  |  | 138 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 1038.2367 | 1020.5 | 1002.7667 | 985.037 | 967.3112 | 949.5893 | 931.8717 | 914.1586 | 896.4503 | 878.747 | 861.0492 | 843.357 | 825.6708 | 807.9912 | 790.3184 | 772.6531 | 754.9956 | 737.3466 | 719.7067 | 702.0766 | 684.457 | 666.8487 | 649.2528 | 631.6701 | 614.1019 | 596.5495 | 579.0142 | 561.4977 | 544.0017 | 526.5285 | 509.0801 | 491.6595 | 474.2694 | 456.9136 | 439.596 | 422.3213 | 405.0951 | 387.9237 | 370.8148 | 353.7774 | 336.8225 | 319.9631 | 303.2151 | 286.5982 | 270.1364 | 253.86 | 237.8069 | 222.0258 | 206.5789 | 191.547 | 177.036 | 163.1848 | 150.1762 | 138.2481 | 127.7038 | 118.9118 | 112.2846 | 108.2207 | 107.0123 | 108.7549 | 1041.2375 | 1023.5528 | 1005.8733 | 988.1994 | 970.5312 | 952.8693 | 935.2138 | 917.5653 | 899.924 | 882.2904 | 864.665 | 847.0484 | 829.441 | 811.8434 | 794.2564 | 776.6806 | 759.1168 | 741.5659 | 724.0288 | 706.5066 | 689.0002 | 671.5111 | 654.0406 | 636.5902 | 619.1617 | 601.7568 | 584.3778 | 567.027 | 549.7071 | 532.4211 | 515.1724 | 497.9649 | 480.803 | 463.6918 | 446.637 | 429.6455 | 412.7251 | 395.8848 | 379.1353 | 362.4893 | 345.9615 | 329.57 | 313.336 | 297.2852 | 281.4492 | 265.8663 | 250.5836 | 235.6596 | 221.167 | 207.1962 | 193.8601 | 181.2989 | 169.6847 | 159.2248 | 150.1608 | 142.7586 | 137.2874 | 133.984 | 133.0099 | 134.4159 | 1165.4115 | 1121.0834 | 1076.7888 | 1032.532 | 988.3181 | 944.1532 | 900.0444 | 856.0004 | 812.0318 | 768.1516 | 724.3756 | 680.7242 | 637.2228 | 593.9046 | 550.8125 | 508.0043 | 465.5582 | 423.5832 | 382.2343 | 341.7391 | 302.4405 | 264.8718 | 229.8826 | 198.8394 | 173.8687 | 157.8788 | 153.6985 | 162.2433 | 181.7269 | 209.1139
139 |  |  | 139 | 1100.1 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 1067.0367 | 1049.2948 | 1031.5561 | 1013.8206 | 996.0887 | 978.3604 | 960.636 | 942.9157 | 925.1998 | 907.4885 | 889.782 | 872.0807 | 854.385 | 836.695 | 819.0113 | 801.3342 | 783.6642 | 766.0017 | 748.3474 | 730.7017 | 713.0654 | 695.4391 | 677.8237 | 660.22 | 642.6289 | 625.0515 | 607.4891 | 589.943 | 572.4145 | 554.9056 | 537.4179 | 519.9537 | 502.5155 | 485.106 | 467.7284 | 450.3865 | 433.0844 | 415.8273 | 398.6209 | 381.4721 | 364.3889 | 347.3813 | 330.4606 | 313.6412 | 296.94 | 280.3784 | 263.9825 | 247.7852 | 231.8283 | 216.1648 | 200.8636 | 186.0139 | 171.7329 | 158.1749 | 145.542 | 134.0958 | 124.165 | 116.139 | 110.4339 | 107.4202 | 1069.9567 | 1052.264 | 1034.5762 | 1016.8934 | 999.216 | 981.5442 | 963.8784 | 946.2188 | 928.5659 | 910.9201 | 893.2816 | 875.6511 | 858.0289 | 840.4157 | 822.8119 | 805.2183 | 787.6354 | 770.064 | 752.505 | 734.9592 | 717.4275 | 699.9111 | 682.4111 | 664.9289 | 647.4657 | 630.0234 | 612.6035 | 595.2081 | 577.8394 | 560.4999 | 543.1924 | 525.92 | 508.6864 | 491.4955 | 474.352 | 457.2614 | 440.2296 | 423.2639 | 406.3725 | 389.565 | 372.8529 | 356.2495 | 339.7709 | 323.4359 | 307.2676 | 291.2937 | 275.5481 | 260.0722 | 244.917 | 230.1461 | 215.8383 | 202.092 | 189.0296 | 176.803 | 165.5973 | 155.6332 | 147.163 | 140.4574 | 135.778 | 133.3383 | 1194.1154 | 1149.7676 | 1105.4508 | 1061.169 | 1016.9268 | 972.7294 | 928.5834 | 884.4964 | 840.4777 | 796.5387 | 752.6932 | 708.9586 | 665.3569 | 621.9159 | 578.6719 | 535.6725 | 492.9818 | 450.6875 | 408.9127 | 367.8342 | 327.7142 | 288.9522 | 252.175 | 218.3879 | 189.1995 | 167.0382 | 154.9491 | 155.3023 | 168.0195 | 190.6422
140 |  |  | 140 | 1129.05 | 1100.1 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 1095.8447 | 1078.098 | 1060.3541 | 1042.6134 | 1024.8759 | 1007.1417 | 989.4111 | 971.6843 | 953.9614 | 936.2428 | 918.5285 | 900.819 | 883.1145 | 865.4152 | 847.7216 | 830.0339 | 812.3526 | 794.6782 | 777.0109 | 759.3515 | 741.7003 | 724.0581 | 706.4255 | 688.8032 | 671.1921 | 653.593 | 636.007 | 618.4351 | 600.8786 | 583.339 | 565.8177 | 548.3165 | 530.8374 | 513.3827 | 495.9549 | 478.557 | 461.1924 | 443.865 | 426.5792 | 409.3404 | 392.1548 | 375.0297 | 357.9738 | 340.9974 | 324.1131 | 307.336 | 290.6847 | 274.182 | 257.8567 | 241.7445 | 225.8911 | 210.355 | 195.212 | 180.561 | 166.5319 | 153.2956 | 141.0754 | 130.1578 | 120.8961 | 113.6959 | 1098.6881 | 1080.9881 | 1063.2925 | 1045.6016 | 1027.9156 | 1010.2348 | 992.5595 | 974.8899 | 957.2264 | 939.5693 | 921.919 | 904.2759 | 886.6404 | 869.0129 | 851.3941 | 833.7843 | 816.1843 | 798.5946 | 781.016 | 763.4492 | 745.895 | 728.3544 | 710.8284 | 693.318 | 675.8245 | 658.3493 | 640.8938 | 623.4597 | 606.0488 | 588.6632 | 571.3052 | 553.9774 | 536.6827 | 519.4245 | 502.2064 | 485.0328 | 467.9086 | 450.8393 | 433.8316 | 416.8928 | 400.0318 | 383.2588 | 366.5859 | 350.0275 | 333.6005 | 317.3254 | 301.2268 | 285.3345 | 269.6851 | 254.3234 | 239.3048 | 224.6981 | 210.589 | 197.0844 | 184.3174 | 172.4516 | 161.6857 | 152.2532 | 144.4156 | 138.4441 | 1222.8309 | 1178.4648 | 1134.1275 | 1089.8226 | 1045.5542 | 1001.3271 | 957.1471 | 913.0209 | 868.9569 | 824.9649 | 781.0571 | 737.2486 | 693.5581 | 650.0095 | 606.6334 | 563.4695 | 520.5707 | 478.0084 | 435.881 | 394.3281 | 353.5522 | 313.8565 | 275.7076 | 239.8451 | 207.4579 | 180.4274 | 161.4665 | 153.5935 | 158.4697 | 175.0327
2101 |  |  | 2101 | 113.6959 | 107.4202 | 108.7549 | 117.4409 | 132.0353 | 150.8326 | 172.464 | 195.9933 | 220.8147 | 246.5383 | 272.9089 | 299.756 | 326.9622 | 354.4447 | 382.144 | 410.0161 | 438.0281 | 466.1548 | 494.3764 | 522.6778 | 551.0466 | 579.4728 | 607.9485 | 636.467 | 665.0228 | 693.6112 | 722.2285 | 750.8712 | 779.5367 | 808.2225 | 836.9264 | 865.6468 | 894.3819 | 923.1305 | 951.8913 | 980.6632 | 1009.4453 | 1038.2367 | 1067.0367 | 1095.8447 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 1052.1667 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601 | 1052.4879 | 287.8867 | 271.8744 | 262.5924 | 260.7604 | 266.532 | 279.4366 | 298.5506 | 322.7728 | 351.0473 | 382.4765 | 416.3466 | 452.1093 | 489.3499 | 527.7556 | 567.0897 | 607.1718 | 647.8632 | 689.0558 | 730.665 | 772.6233 | 814.8769 | 857.3822 | 900.1034 | 943.0112 | 986.0813 | 1029.2933 | 1072.63 | 1116.077 | 1159.6217 | 1203.2537
2102 |  |  | 2102 | 120.8961 | 110.4339 | 107.0123 | 111.2827 | 122.4427 | 138.841 | 158.8636 | 181.3137 | 205.3968 | 230.602 | 256.5987 | 283.1691 | 310.1657 | 337.4863 | 365.0581 | 392.8283 | 420.7576 | 448.8162 | 476.9814 | 505.2353 | 533.5639 | 561.9558 | 590.4019 | 618.8947 | 647.4281 | 675.9969 | 704.5969 | 733.2243 | 761.8761 | 790.5496 | 819.2426 | 847.9531 | 876.6793 | 905.4197 | 934.1731 | 962.9383 | 991.7142 | 1020.5 | 1049.2948 | 1078.098 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601 | 295.9185 | 277.5053 | 265.4294 | 260.5734 | 263.337 | 273.4892 | 290.256 | 312.5745 | 339.3512 | 369.6185 | 402.5898 | 437.6544 | 474.3484 | 512.3217 | 551.3101 | 591.1128 | 631.5757 | 672.5798 | 714.0318 | 755.8581 | 797.9997 | 840.4094 | 883.0483 | 925.8849 | 968.893 | 1012.0506 | 1055.3395 | 1098.7441 | 1142.2512 | 1185.8496
2103 |  |  | 2103 | 130.1578 | 116.139 | 108.2207 | 107.756 | 114.8355 | 128.2156 | 146.1763 | 167.2482 | 190.4012 | 214.9639 | 240.5048 | 266.743 | 293.4916 | 320.6229 | 348.0473 | 375.7007 | 403.536 | 431.5181 | 459.62 | 487.8211 | 516.1052 | 544.4593 | 572.873 | 601.3378 | 629.8469 | 658.3945 | 686.9757 | 715.5866 | 744.2237 | 772.8842 | 801.5654 | 830.2653 | 858.982 | 887.7138 | 916.4594 | 945.2175 | 973.9869 | 1002.7667 | 1031.5561 | 1060.3541 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 304.7831 | 284.1456 | 269.4194 | 261.6048 | 261.3225 | 268.5963 | 282.8438 | 303.0832 | 328.2078 | 357.1883 | 389.1641 | 423.4573 | 459.5493 | 497.0485 | 535.6595 | 575.1582 | 615.3739 | 656.1748 | 697.458 | 739.1429 | 781.1651 | 823.4729 | 866.0246 | 908.7858 | 951.7284 | 994.8288 | 1038.0673 | 1081.4275 | 1124.8952 | 1168.4585
2104 |  |  | 2104 | 141.0754 | 124.165 | 112.2846 | 107.1211 | 109.6276 | 119.3219 | 134.6604 | 153.9654 | 175.9359 | 199.6942 | 224.6738 | 250.5095 | 276.962 | 303.8702 | 331.123 | 358.6419 | 386.37 | 414.2653 | 442.2961 | 470.4384 | 498.6731 | 526.9854 | 555.3635 | 583.7977 | 612.2803 | 640.8048 | 669.3658 | 697.9589 | 726.5802 | 755.2266 | 783.8953 | 812.5839 | 841.2905 | 870.0132 | 898.7505 | 927.501 | 956.2635 | 985.037 | 1013.8206 | 1042.6134 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 314.4103 | 291.7264 | 274.5122 | 263.8402 | 260.516 | 264.8162 | 276.3852 | 294.3673 | 317.6752 | 345.232 | 376.1049 | 409.5446 | 444.9728 | 481.9512 | 520.1493 | 559.3172 | 599.2648 | 639.8461 | 680.9478 | 722.4811 | 764.3757 | 806.5751 | 849.0341 | 891.7155 | 934.5888 | 977.6288 | 1020.8145 | 1064.128 | 1107.5543 | 1151.0808
2105 |  |  | 2105 | 153.2956 | 134.0958 | 118.9118 | 109.4283 | 107.1695 | 112.5711 | 124.6411 | 141.6854 | 162.1429 | 184.884 | 209.1652 | 234.5085 | 260.6044 | 287.2477 | 314.2993 | 341.6622 | 369.2672 | 397.0638 | 425.0144 | 453.0906 | 481.2703 | 509.5364 | 537.8752 | 566.2759 | 594.7296 | 623.2289 | 651.768 | 680.3418 | 708.9462 | 737.5775 | 766.2327 | 794.9094 | 823.6051 | 852.3181 | 881.0465 | 909.789 | 938.5443 | 967.3112 | 996.0887 | 1024.8759 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 324.7322 | 300.1766 | 280.6476 | 267.2496 | 260.9286 | 262.1971 | 270.9483 | 286.4975 | 307.8162 | 333.8007 | 363.4517 | 395.9464 | 430.6415 | 467.0469 | 504.7926 | 543.5996 | 583.2561 | 623.6 | 664.5061 | 705.8767 | 747.6346 | 789.7185 | 832.0789 | 874.6756 | 917.4757 | 960.452 | 1003.5819 | 1046.8463 | 1090.2294 | 1133.7174
2106 |  |  | 2106 | 166.5319 | 145.542 | 127.7038 | 114.5 | 107.6496 | 108.3644 | 116.5051 | 130.6914 | 149.2088 | 170.6531 | 194.0565 | 218.7911 | 244.4532 | 270.7793 | 297.5931 | 324.7739 | 352.2368 | 379.9206 | 407.7802 | 435.782 | 463.9002 | 492.1149 | 520.4104 | 548.7742 | 577.1961 | 605.6681 | 634.1834 | 662.7364 | 691.3224 | 719.9375 | 748.5783 | 777.242 | 805.9263 | 834.6288 | 863.3479 | 892.0819 | 920.8295 | 949.5893 | 978.3604 | 1007.1417 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 335.6847 | 309.4248 | 287.7591 | 271.7887 | 262.5548 | 260.7739 | 266.5957 | 279.5453 | 298.6973 | 322.95 | 351.2484 | 382.6962 | 416.5806 | 452.3545 | 489.6039 | 528.0165 | 567.3562 | 607.4428 | 648.1379 | 689.3336 | 730.9452 | 772.9057 | 815.1612 | 857.668 | 900.3905 | 943.2995 | 986.3707 | 1029.5835 | 1072.9211 | 1116.3687
2107 |  |  | 2107 | 180.561 | 158.1749 | 138.2481 | 121.9917 | 111.0299 | 107.0022 | 110.6686 | 121.3334 | 137.3763 | 157.1589 | 179.4486 | 203.4229 | 228.5523 | 254.4949 | 281.0255 | 307.9923 | 335.29 | 362.8439 | 390.5998 | 418.5175 | 446.5667 | 474.7241 | 502.9715 | 531.2945 | 559.6817 | 588.1237 | 616.6131 | 645.1434 | 673.7096 | 702.3072 | 730.9325 | 759.5825 | 788.2543 | 816.9458 | 845.655 | 874.38 | 903.1193 | 931.8717 | 960.636 | 989.4111 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 347.2081 | 319.4017 | 295.7763 | 277.402 | 265.372 | 260.5664 | 263.381 | 273.5807 | 290.3884 | 312.7404 | 339.5436 | 369.8314 | 402.8186 | 437.8956 | 474.5992 | 512.5801 | 551.5745 | 591.3821 | 631.849 | 672.8564 | 714.3112 | 756.1397 | 798.2833 | 840.6946 | 883.335 | 926.1728 | 969.1819 | 1012.3405 | 1055.6302 | 1099.0355
2108 |  |  | 2108 | 195.212 | 171.7329 | 150.1762 | 131.4906 | 117.0593 | 108.5918 | 107.5067 | 114.0149 | 126.954 | 144.6078 | 165.4743 | 188.4895 | 212.9578 | 238.4323 | 264.6226 | 291.3356 | 318.44 | 345.8436 | 373.4806 | 401.3028 | 429.2741 | 457.3673 | 485.5612 | 513.8391 | 542.188 | 570.5973 | 599.0583 | 627.5641 | 656.1087 | 684.6874 | 713.2961 | 741.9312 | 770.5899 | 799.2695 | 827.968 | 856.6834 | 885.4141 | 914.1586 | 942.9157 | 971.6843 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 359.2475 | 330.0413 | 304.6275 | 284.0259 | 269.343 | 261.5774 | 261.3464 | 268.6695 | 282.9608 | 303.2366 | 328.3904 | 357.3936 | 389.387 | 423.6938 | 459.7965 | 497.3041 | 535.9216 | 575.4257 | 615.6457 | 656.4501 | 697.7363 | 739.4236 | 781.4479 | 823.7575 | 866.3107 | 909.0732 | 952.0169 | 995.1183 | 1038.3577 | 1081.7187
2109 |  |  | 2109 | 210.355 | 186.0139 | 163.1848 | 142.596 | 125.3562 | 113.0085 | 107.2562 | 109.1469 | 118.3149 | 133.2666 | 152.3081 | 174.1027 | 197.7421 | 222.6394 | 248.4168 | 274.8267 | 301.703 | 328.9315 | 356.4314 | 384.1444 | 412.0276 | 440.0486 | 468.1827 | 496.4106 | 524.7172 | 553.0904 | 581.5204 | 609.9994 | 638.5208 | 667.079 | 695.6697 | 724.2889 | 752.9334 | 781.6004 | 810.2875 | 838.9927 | 867.7142 | 896.4503 | 925.1998 | 953.9614 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 371.7528 | 341.2816 | 314.2424 | 291.5915 | 274.4177 | 263.7928 | 260.5194 | 264.8703 | 276.4856 | 294.5071 | 317.847 | 345.429 | 376.3213 | 409.7761 | 445.2161 | 482.2037 | 520.409 | 559.5827 | 599.535 | 640.1202 | 681.225 | 722.761 | 764.6577 | 806.8591 | 849.3196 | 892.0024 | 934.8769 | 977.918 | 1021.1045 | 1064.4188
2110 |  |  | 2110 | 225.8911 | 200.8636 | 177.036 | 154.963 | 135.5047 | 119.9406 | 109.937 | 107.0642 | 111.873 | 123.469 | 140.1778 | 160.4096 | 182.9997 | 207.178 | 232.4495 | 258.4937 | 285.099 | 312.122 | 339.4628 | 367.0505 | 394.8333 | 422.7728 | 450.8398 | 479.0119 | 507.2716 | 535.6051 | 564.0011 | 592.4508 | 620.9468 | 649.4829 | 678.0541 | 706.6561 | 735.2854 | 763.9389 | 792.6138 | 821.3081 | 850.0198 | 878.747 | 907.4885 | 936.2428 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 384.6785 | 353.0653 | 324.5532 | 300.0276 | 280.5361 | 267.1828 | 260.9116 | 262.2313 | 271.031 | 286.6225 | 307.9761 | 333.9883 | 363.661 | 396.1724 | 430.8804 | 467.2959 | 505.0496 | 543.863 | 583.5245 | 623.8726 | 664.7821 | 706.1555 | 747.9158 | 790.0017 | 832.3638 | 874.962 | 917.7634 | 960.7408 | 1003.8716 | 1047.1369
2111 |  |  | 2111 | 241.7445 | 216.1648 | 191.547 | 168.3137 | 147.1222 | 128.9829 | 115.3449 | 107.9283 | 108.0221 | 115.6082 | 129.3751 | 147.6035 | 168.8546 | 192.128 | 216.7733 | 242.3724 | 268.6527 | 295.4325 | 322.5875 | 350.0303 | 377.6982 | 405.5452 | 433.5366 | 461.6464 | 489.854 | 518.1435 | 546.5022 | 574.9198 | 603.388 | 631.9001 | 660.4502 | 689.0337 | 717.6466 | 746.2855 | 774.9475 | 803.6302 | 832.3313 | 861.0492 | 889.782 | 918.5285 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 397.9837 | 365.3397 | 335.4955 | 309.263 | 287.6318 | 271.7033 | 262.5175 | 260.7879 | 266.6596 | 279.6543 | 298.8442 | 323.1274 | 351.4497 | 382.916 | 416.8148 | 452.5998 | 489.8579 | 528.2775 | 567.6227 | 607.7139 | 648.4126 | 689.6113 | 731.2256 | 773.1882 | 815.4455 | 857.9538 | 900.6777 | 943.5879 | 986.66 | 1029.8738
2112 |  |  | 2112 | 257.8567 | 231.8283 | 206.5789 | 182.4322 | 159.8888 | 139.7266 | 123.1212 | 111.6707 | 107.0423 | 110.0998 | 120.2585 | 135.9354 | 155.4701 | 177.5942 | 201.4563 | 226.5078 | 252.3948 | 278.8848 | 305.821 | 333.0952 | 360.6309 | 388.3722 | 416.2783 | 444.3179 | 472.4673 | 500.7081 | 529.0255 | 557.4079 | 585.8459 | 614.3317 | 642.859 | 671.4224 | 700.0176 | 728.6409 | 757.289 | 785.9592 | 814.6492 | 843.357 | 872.0807 | 900.819 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 411.6316 | 378.057 | 347.0098 | 319.2282 | 295.6343 | 277.299 | 265.3149 | 260.5598 | 263.4255 | 273.6725 | 290.5211 | 312.9065 | 339.7361 | 370.0444 | 403.0475 | 438.1367 | 474.85 | 512.8385 | 551.839 | 591.6514 | 632.1223 | 673.133 | 714.5905 | 756.4214 | 798.5669 | 840.9798 | 883.6216 | 926.4607 | 969.4709 | 1012.6304
2113 |  |  | 2113 | 274.182 | 247.7852 | 222.0258 | 197.1537 | 173.551 | 151.8107 | 132.8505 | 118.0178 | 109.0109 | 107.3068 | 113.2357 | 125.7223 | 143.0597 | 163.714 | 186.5869 | 210.958 | 236.3643 | 262.5054 | 289.1821 | 316.2589 | 343.6413 | 371.2616 | 399.0704 | 427.031 | 455.1153 | 483.3017 | 511.5735 | 539.9171 | 568.3218 | 596.779 | 625.2814 | 653.8232 | 682.3993 | 711.0057 | 739.6388 | 768.2957 | 796.9738 | 825.6708 | 854.385 | 883.1145 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 425.5892 | 391.1742 | 359.041 | 329.8572 | 304.4721 | 283.9065 | 269.2669 | 261.5504 | 261.3707 | 268.7431 | 283.0781 | 303.3903 | 328.5731 | 357.5991 | 389.6101 | 423.9305 | 460.0437 | 497.5596 | 536.1838 | 575.6932 | 615.9176 | 656.7255 | 698.0146 | 739.7044 | 781.7307 | 824.0421 | 866.5968 | 909.3607 | 952.3055 | 995.4078
2114 |  |  | 2114 | 290.6847 | 263.9825 | 237.8069 | 212.3528 | 187.9136 | 164.941 | 144.1379 | 126.5786 | 113.775 | 107.441 | 108.7134 | 117.3449 | 131.8987 | 150.6682 | 172.281 | 195.7979 | 220.6106 | 246.3281 | 272.6943 | 299.5381 | 326.7417 | 354.2223 | 381.92 | 409.7909 | 437.8019 | 465.9277 | 494.1486 | 522.4494 | 550.8177 | 579.2435 | 607.7188 | 636.237 | 664.7925 | 693.3807 | 721.9977 | 750.6403 | 779.3056 | 807.9912 | 836.695 | 865.4152 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 439.827 | 404.6522 | 371.5388 | 341.0879 | 314.0748 | 291.4569 | 274.3235 | 263.7457 | 260.5233 | 264.9247 | 276.5862 | 294.6472 | 318.019 | 345.6261 | 376.5379 | 410.0078 | 445.4594 | 482.4561 | 520.6687 | 559.8482 | 599.8052 | 640.3942 | 681.5022 | 723.0408 | 764.9398 | 807.143 | 849.6052 | 892.2893 | 935.1651 | 978.2072
2115 |  |  | 2115 | 307.336 | 280.3784 | 253.86 | 227.934 | 202.8279 | 178.8871 | 156.6469 | 136.9384 | 121.0049 | 110.4919 | 107.009 | 111.2188 | 122.3295 | 138.6924 | 158.6912 | 181.1253 | 205.1977 | 230.3953 | 256.3867 | 282.9531 | 309.9467 | 337.265 | 364.8351 | 392.6038 | 420.5319 | 448.5896 | 476.754 | 505.0073 | 533.3353 | 561.7267 | 590.1724 | 618.6649 | 647.198 | 675.7666 | 704.3663 | 732.9935 | 761.6451 | 790.3184 | 819.0113 | 847.7216 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 454.3187 | 418.4562 | 384.4578 | 352.8628 | 324.3743 | 299.8789 | 280.4249 | 267.1162 | 260.8949 | 262.2659 | 271.1139 | 286.7478 | 308.1362 | 334.1762 | 363.8704 | 396.3984 | 431.1194 | 467.545 | 505.3067 | 544.1263 | 583.793 | 624.1452 | 665.0581 | 706.4343 | 748.1971 | 790.285 | 832.6488 | 875.2484 | 918.051 | 961.0295
2116 |  |  | 2116 | 324.1131 | 296.94 | 270.1364 | 243.824 | 218.1808 | 193.4729 | 170.1084 | 148.7218 | 130.2908 | 116.23 | 108.2558 | 107.7286 | 114.751 | 128.0872 | 146.0174 | 167.0689 | 190.2083 | 214.7616 | 240.2959 | 266.5293 | 293.2744 | 320.4029 | 347.8253 | 375.477 | 403.3111 | 431.292 | 459.3931 | 487.5935 | 515.877 | 544.2305 | 572.6438 | 601.1082 | 629.617 | 658.1643 | 686.7452 | 715.3559 | 743.9928 | 772.6531 | 801.3342 | 830.0339 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 469.0408 | 432.555 | 397.7569 | 365.1294 | 335.3066 | 309.1014 | 287.5047 | 271.6182 | 262.4805 | 260.8021 | 266.7239 | 279.7636 | 298.9913 | 323.305 | 351.6512 | 383.1359 | 417.049 | 452.8452 | 490.112 | 528.5385 | 567.8893 | 607.9849 | 648.6873 | 689.8891 | 731.5059 | 773.4707 | 815.7297 | 858.2397 | 900.9649 | 943.8762
2117 |  |  | 2117 | 340.9974 | 313.6412 | 286.5982 | 259.9663 | 233.8859 | 208.564 | 184.3136 | 161.6177 | 141.2276 | 124.2835 | 112.3556 | 107.1324 | 109.5771 | 119.2188 | 134.5189 | 153.7977 | 175.7508 | 199.4972 | 224.4686 | 250.2986 | 276.7468 | 303.6518 | 330.9022 | 358.4192 | 386.1458 | 414.0399 | 442.0697 | 470.2111 | 498.4452 | 526.7569 | 555.1345 | 583.5683 | 612.0506 | 640.5747 | 669.1355 | 697.7283 | 726.3494 | 754.9956 | 783.6642 | 812.3526 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 483.9722 | 446.9208 | 411.3993 | 377.8397 | 346.8117 | 319.0549 | 295.4926 | 277.1963 | 265.2582 | 260.5536 | 263.4702 | 273.7647 | 290.654 | 313.0728 | 339.9287 | 370.2575 | 403.2764 | 438.378 | 475.1008 | 513.0969 | 552.1035 | 591.9208 | 632.3957 | 673.4096 | 714.8699 | 756.703 | 798.8505 | 841.2651 | 883.9083 | 926.7486
2118 |  |  | 2118 | 357.9738 | 330.4606 | 303.2151 | 276.3165 | 249.8768 | 224.0585 | 199.1035 | 175.3808 | 153.4628 | 134.2366 | 119.0138 | 109.4774 | 107.1566 | 112.4988 | 124.5216 | 141.5326 | 161.9677 | 184.6938 | 208.9647 | 234.3009 | 260.3916 | 287.0312 | 314.0799 | 341.4406 | 369.0438 | 396.8391 | 424.7886 | 452.8639 | 481.0428 | 509.3083 | 537.6466 | 566.0468 | 594.5 | 622.9991 | 651.5379 | 680.1114 | 708.7155 | 737.3466 | 766.0017 | 794.6782 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 499.0941 | 461.5285 | 425.352 | 390.9504 | 358.8346 | 329.6733 | 304.3169 | 283.7873 | 269.1911 | 261.5237 | 261.3954 | 268.817 | 283.1956 | 303.5442 | 328.7561 | 357.8046 | 389.8332 | 424.1672 | 460.291 | 497.8153 | 536.446 | 575.9608 | 616.1894 | 657.0009 | 698.293 | 739.9852 | 782.0136 | 824.3267 | 866.883 | 909.6481
2119 |  |  | 2119 | 375.0297 | 347.3813 | 319.9631 | 292.8399 | 266.102 | 239.8781 | 214.3571 | 189.8226 | 166.7108 | 145.7002 | 127.8313 | 114.5832 | 107.6754 | 108.3277 | 116.413 | 130.5576 | 149.0463 | 170.4714 | 193.8618 | 218.5876 | 244.2434 | 270.5649 | 297.3754 | 324.5536 | 352.0145 | 379.6967 | 407.555 | 435.5558 | 463.6732 | 491.8872 | 520.1821 | 548.5453 | 576.9669 | 605.4385 | 633.9534 | 662.5061 | 691.0918 | 719.7067 | 748.3474 | 777.0109 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 514.3898 | 476.3559 | 439.5853 | 404.4226 | 371.325 | 340.8943 | 313.9073 | 291.3224 | 274.2296 | 263.699 | 260.5275 | 264.9795 | 276.6872 | 294.7875 | 318.1912 | 345.8233 | 376.7546 | 410.2395 | 445.7028 | 482.7087 | 520.9285 | 560.1138 | 600.0755 | 640.6683 | 681.7795 | 723.3207 | 765.2219 | 807.427 | 849.8907 | 892.5763
2120 |  |  | 2120 | 392.1548 | 364.3889 | 336.8225 | 309.5088 | 282.5211 | 255.9626 | 229.9821 | 204.7996 | 180.749 | 158.3469 | 138.396 | 122.104 | 111.0924 | 107.004 | 110.6092 | 121.2236 | 137.2301 | 156.9881 | 179.2613 | 203.2245 | 228.3462 | 254.2832 | 280.8098 | 307.7735 | 335.0688 | 362.6209 | 390.3754 | 418.2919 | 446.3402 | 474.4968 | 502.7435 | 531.0659 | 559.4526 | 587.8943 | 616.3833 | 644.9133 | 673.4792 | 702.0766 | 730.7017 | 759.3515 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 529.8442 | 491.3832 | 454.073 | 418.2215 | 384.2372 | 352.6606 | 324.1956 | 299.7304 | 280.314 | 267.0501 | 260.8786 | 262.3008 | 271.1972 | 286.8733 | 308.2966 | 334.3642 | 364.0799 | 396.6246 | 431.3585 | 467.7941 | 505.5637 | 544.3897 | 584.0615 | 624.4178 | 665.3341 | 706.7132 | 748.4783 | 790.5682 | 832.9337 | 875.5348
2121 |  |  | 2121 | 409.3404 | 381.4721 | 353.7774 | 326.3008 | 299.1022 | 272.2651 | 245.9078 | 220.2027 | 195.4072 | 171.9155 | 150.34 | 131.6264 | 117.1541 | 108.6318 | 107.4843 | 113.9345 | 126.8285 | 144.451 | 165.2964 | 188.2974 | 212.7561 | 238.2238 | 264.4092 | 291.1186 | 318.2202 | 345.6217 | 373.257 | 401.0779 | 429.0482 | 457.1405 | 485.3336 | 513.6109 | 541.9593 | 570.3681 | 598.8287 | 627.3341 | 655.8785 | 684.457 | 713.0654 | 741.7003 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 545.4437 | 506.5926 | 468.7913 | 432.3156 | 397.5303 | 364.9192 | 335.1178 | 308.94 | 287.3779 | 271.5334 | 262.4439 | 260.8167 | 266.7885 | 279.8731 | 299.1387 | 323.4828 | 351.8528 | 383.356 | 417.2833 | 453.0906 | 490.3661 | 528.7995 | 568.1559 | 608.256 | 648.9621 | 690.1669 | 731.7862 | 773.7531 | 816.014 | 858.5255
2122 |  |  | 2122 | 426.5792 | 398.6209 | 370.8148 | 343.1979 | 315.8198 | 288.7486 | 262.0793 | 235.9483 | 210.5559 | 186.2048 | 163.3611 | 142.7504 | 125.4779 | 113.0838 | 107.2725 | 109.1011 | 118.2155 | 133.1276 | 152.1421 | 173.9186 | 197.5459 | 222.4348 | 248.2062 | 274.6118 | 301.4849 | 328.7108 | 356.2088 | 383.9203 | 411.8023 | 439.8223 | 467.9555 | 496.1828 | 524.4888 | 552.8615 | 581.2911 | 609.7697 | 638.2907 | 666.8487 | 695.4391 | 724.0581 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 561.1764 | 521.968 | 483.7194 | 446.677 | 411.1672 | 377.6224 | 346.6137 | 318.8818 | 295.3511 | 277.0939 | 265.2018 | 260.5477 | 263.5153 | 273.857 | 290.7872 | 313.2393 | 340.1215 | 370.4708 | 403.5055 | 438.6193 | 475.3517 | 513.3554 | 552.368 | 592.1902 | 632.6691 | 673.6863 | 715.1493 | 756.9847 | 799.1341 | 841.5503
2123 |  |  | 2123 | 443.865 | 415.8273 | 387.9237 | 360.1852 | 332.6533 | 305.3839 | 278.4539 | 251.9723 | 226.0966 | 201.0611 | 177.222 | 155.1319 | 135.648 | 120.0462 | 109.9908 | 107.0564 | 111.8051 | 123.3527 | 140.0272 | 160.2358 | 182.8104 | 206.9782 | 232.2424 | 258.2813 | 284.8828 | 311.9028 | 339.2414 | 366.8273 | 394.6087 | 422.547 | 450.6131 | 478.7845 | 507.0435 | 535.3764 | 563.7721 | 592.2213 | 620.7169 | 649.2528 | 677.8237 | 706.4255 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 577.0313 | 537.4954 | 498.8382 | 461.2809 | 425.1149 | 390.7268 | 358.6283 | 329.4895 | 304.1619 | 283.6685 | 269.1157 | 261.4973 | 261.4203 | 268.8912 | 283.3134 | 303.6983 | 328.9392 | 358.0104 | 390.0564 | 424.404 | 460.5384 | 498.0709 | 536.7083 | 576.2284 | 616.4613 | 657.2763 | 698.5713 | 740.266 | 782.2965 | 824.6114
2124 |  |  | 2124 | 461.1924 | 433.0844 | 405.0951 | 377.2507 | 349.586 | 322.1473 | 294.9976 | 268.2247 | 241.9537 | 216.3676 | 191.7406 | 168.4939 | 147.2825 | 129.1134 | 115.4323 | 107.9591 | 107.9904 | 115.52 | 129.2441 | 147.4429 | 168.6742 | 191.9343 | 216.5704 | 242.163 | 268.4387 | 295.2151 | 322.3674 | 349.8082 | 377.4745 | 405.3201 | 433.3105 | 461.4194 | 489.6263 | 517.9152 | 546.2733 | 574.6905 | 603.1584 | 631.6701 | 660.22 | 688.8032 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 592.9986 | 553.1618 | 514.1311 | 476.1048 | 439.3437 | 404.1932 | 371.1112 | 340.7009 | 313.74 | 291.1883 | 274.136 | 263.6526 | 260.532 | 265.0346 | 276.7885 | 294.928 | 318.3636 | 346.0207 | 376.9714 | 410.4713 | 445.9462 | 482.9613 | 521.1883 | 560.3794 | 600.3458 | 640.9424 | 682.0567 | 723.6006 | 765.5039 | 807.7109
2125 |  |  | 2125 | 478.557 | 450.3865 | 422.3213 | 394.3841 | 366.6041 | 339.02 | 311.6836 | 284.6665 | 258.069 | 232.0353 | 206.7785 | 182.6213 | 160.0622 | 139.8768 | 123.2368 | 111.7377 | 107.0491 | 110.0451 | 120.1521 | 135.7916 | 155.3009 | 177.408 | 201.2586 | 226.3022 | 252.1835 | 278.6693 | 305.6024 | 332.8743 | 360.408 | 388.1479 | 416.0528 | 444.0914 | 472.2401 | 500.4801 | 528.797 | 557.1789 | 585.6165 | 614.1019 | 642.6289 | 671.1921 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 609.0694 | 568.9558 | 529.5829 | 491.1289 | 453.8273 | 417.9868 | 384.0168 | 352.4584 | 324.0172 | 299.5821 | 280.2034 | 266.9842 | 260.8626 | 262.3361 | 271.2808 | 286.999 | 308.4571 | 334.5523 | 364.2895 | 396.8509 | 431.5976 | 468.0433 | 505.8209 | 544.6532 | 584.33 | 624.6905 | 665.6102 | 706.9921 | 748.7595 | 790.8515
2126 |  |  | 2126 | 495.9549 | 467.7284 | 439.596 | 411.577 | 383.6963 | 355.9863 | 328.4902 | 301.2667 | 274.3969 | 247.9957 | 222.2303 | 197.3498 | 173.7348 | 151.9763 | 132.9889 | 118.1165 | 109.0557 | 107.2894 | 113.1595 | 125.6 | 142.905 | 163.5375 | 186.3958 | 210.7569 | 236.1563 | 262.2923 | 288.9654 | 316.0394 | 343.4196 | 371.0382 | 398.8456 | 426.8051 | 454.8885 | 483.0742 | 511.3453 | 539.6884 | 568.0927 | 596.5495 | 625.0515 | 653.593 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 625.2358 | 584.8671 | 545.1802 | 506.3353 | 468.5419 | 432.0762 | 397.3037 | 364.7092 | 334.9291 | 308.7788 | 287.2514 | 271.4489 | 262.4076 | 260.8317 | 266.8534 | 279.9829 | 299.2863 | 323.6607 | 352.0545 | 383.5761 | 417.5177 | 453.3361 | 490.6203 | 529.0606 | 568.4225 | 608.5271 | 649.2369 | 690.4447 | 732.0666 | 774.0356
2127 |  |  | 2127 | 513.3827 | 485.106 | 456.9136 | 428.8222 | 400.853 | 373.0335 | 345.3998 | 318.0005 | 290.9016 | 264.1958 | 238.0153 | 212.5544 | 188.1055 | 165.1186 | 144.2943 | 126.7034 | 113.8545 | 107.4624 | 108.6724 | 117.2493 | 131.7624 | 150.504 | 172.0982 | 195.6025 | 220.4066 | 246.1179 | 272.4797 | 299.3201 | 326.5212 | 353.9998 | 381.696 | 409.5657 | 437.5756 | 465.7006 | 493.9208 | 522.221 | 550.5888 | 579.0142 | 607.4891 | 636.007 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 641.4906 | 600.8864 | 560.9107 | 521.7081 | 483.4666 | 446.4334 | 410.9351 | 377.4053 | 346.4159 | 318.7088 | 295.2098 | 276.9918 | 265.1457 | 260.5421 | 263.5607 | 273.9497 | 290.9206 | 313.406 | 340.3145 | 370.6841 | 403.7346 | 438.8607 | 475.6027 | 513.6139 | 552.6326 | 592.4596 | 632.9425 | 673.963 | 715.4286 | 757.2664
2128 |  |  | 2128 | 530.8374 | 502.5155 | 474.2694 | 446.1137 | 418.0664 | 390.151 | 362.398 | 334.8477 | 307.5547 | 280.5941 | 254.0716 | 228.1401 | 203.0262 | 179.0742 | 156.8174 | 137.0841 | 121.1141 | 110.5503 | 107.0063 | 111.1553 | 122.2166 | 138.5441 | 158.5189 | 180.9371 | 204.9986 | 230.1887 | 256.1746 | 282.7371 | 309.7277 | 337.0437 | 364.612 | 392.3793 | 420.3063 | 448.363 | 476.5267 | 504.7793 | 533.1067 | 561.4977 | 589.943 | 618.4351 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 657.8272 | 617.0052 | 576.7636 | 537.233 | 498.5824 | 461.0333 | 424.8778 | 390.5032 | 358.4222 | 329.3059 | 304.0072 | 283.5498 | 269.0405 | 261.4713 | 261.4457 | 268.9657 | 283.4315 | 303.8526 | 329.1224 | 358.2162 | 390.2798 | 424.6409 | 460.7858 | 498.3267 | 536.9706 | 576.496 | 616.7332 | 657.5518 | 698.8497 | 740.5468
2129 |  |  | 2129 | 548.3165 | 519.9537 | 491.6595 | 463.4462 | 435.3296 | 407.3299 | 379.4728 | 351.7922 | 324.3334 | 297.1577 | 270.3507 | 244.0337 | 218.3842 | 193.6673 | 170.2898 | 148.8839 | 130.424 | 116.3213 | 108.2915 | 107.7018 | 114.6669 | 127.9591 | 145.8587 | 166.8898 | 190.0154 | 214.5593 | 240.087 | 266.3156 | 293.0571 | 320.183 | 347.6033 | 375.2534 | 403.0861 | 431.066 | 459.1662 | 487.3659 | 515.6487 | 544.0017 | 572.4145 | 600.8786 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 674.2397 | 633.2159 | 592.7291 | 552.8972 | 513.8725 | 475.8537 | 439.1022 | 403.9639 | 370.8976 | 340.5076 | 313.5729 | 291.0543 | 274.0427 | 263.6065 | 260.5369 | 265.09 | 276.89 | 295.0688 | 318.5361 | 346.2182 | 377.1883 | 410.7032 | 446.1898 | 483.2139 | 521.4482 | 560.645 | 600.6161 | 641.2165 | 682.334 | 723.8804
2130 |  |  | 2130 | 565.8177 | 537.4179 | 509.0801 | 480.8153 | 452.6371 | 424.5628 | 396.6144 | 368.8205 | 341.219 | 313.8605 | 286.8147 | 260.1789 | 234.0934 | 208.7643 | 184.5036 | 161.7926 | 141.38 | 124.4024 | 112.427 | 107.1443 | 109.527 | 119.1161 | 134.3776 | 153.6302 | 175.5657 | 199.3003 | 224.2635 | 250.0877 | 276.5316 | 303.4335 | 330.6814 | 358.1965 | 385.9216 | 413.8145 | 441.8433 | 469.9839 | 498.2173 | 526.5285 | 554.9056 | 583.339 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 690.7226 | 649.5117 | 608.7983 | 568.6892 | 529.3218 | 490.8746 | 453.5817 | 417.7522 | 383.7964 | 352.2564 | 323.8388 | 299.4341 | 280.093 | 266.9186 | 260.847 | 262.3717 | 271.3647 | 287.1251 | 308.6179 | 334.7406 | 364.4993 | 397.0773 | 431.8369 | 468.2926 | 506.0781 | 544.9167 | 584.5986 | 624.9631 | 665.8863 | 707.271
2131 |  |  | 2131 | 583.339 | 554.9056 | 526.5285 | 498.2173 | 469.9839 | 441.8433 | 413.8145 | 385.9216 | 358.1965 | 330.6814 | 303.4335 | 276.5316 | 250.0877 | 224.2635 | 199.3003 | 175.5657 | 153.6302 | 134.3776 | 119.1161 | 109.527 | 107.1443 | 112.427 | 124.4024 | 141.38 | 161.7926 | 184.5036 | 208.7643 | 234.0934 | 260.1789 | 286.8147 | 313.8605 | 341.219 | 368.8205 | 396.6144 | 424.5628 | 452.6371 | 480.8153 | 509.0801 | 537.4179 | 565.8177 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 707.271 | 665.8863 | 624.9631 | 584.5986 | 544.9167 | 506.0781 | 468.2926 | 431.8369 | 397.0773 | 364.4993 | 334.7406 | 308.6179 | 287.1251 | 271.3647 | 262.3717 | 260.847 | 266.9186 | 280.093 | 299.4341 | 323.8388 | 352.2564 | 383.7964 | 417.7522 | 453.5817 | 490.8746 | 529.3218 | 568.6892 | 608.7983 | 649.5117 | 690.7226
2132 |  |  | 2132 | 600.8786 | 572.4145 | 544.0017 | 515.6487 | 487.3659 | 459.1662 | 431.066 | 403.0861 | 375.2534 | 347.6033 | 320.183 | 293.0571 | 266.3156 | 240.087 | 214.5593 | 190.0154 | 166.8898 | 145.8587 | 127.9591 | 114.6669 | 107.7018 | 108.2915 | 116.3213 | 130.424 | 148.8839 | 170.2898 | 193.6673 | 218.3842 | 244.0337 | 270.3507 | 297.1577 | 324.3334 | 351.7922 | 379.4728 | 407.3299 | 435.3296 | 463.4462 | 491.6595 | 519.9537 | 548.3165 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 723.8804 | 682.334 | 641.2165 | 600.6161 | 560.645 | 521.4482 | 483.2139 | 446.1898 | 410.7032 | 377.1883 | 346.2182 | 318.5361 | 295.0688 | 276.89 | 265.09 | 260.5369 | 263.6065 | 274.0427 | 291.0543 | 313.5729 | 340.5076 | 370.8976 | 403.9639 | 439.1022 | 475.8537 | 513.8725 | 552.8972 | 592.7291 | 633.2159 | 674.2397
2133 |  |  | 2133 | 618.4351 | 589.943 | 561.4977 | 533.1067 | 504.7793 | 476.5267 | 448.363 | 420.3063 | 392.3793 | 364.612 | 337.0437 | 309.7277 | 282.7371 | 256.1746 | 230.1887 | 204.9986 | 180.9371 | 158.5189 | 138.5441 | 122.2166 | 111.1553 | 107.0063 | 110.5503 | 121.1141 | 137.0841 | 156.8174 | 179.0742 | 203.0262 | 228.1401 | 254.0716 | 280.5941 | 307.5547 | 334.8477 | 362.398 | 390.151 | 418.0664 | 446.1137 | 474.2694 | 502.5155 | 530.8374 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 740.5468 | 698.8497 | 657.5518 | 616.7332 | 576.496 | 536.9706 | 498.3267 | 460.7858 | 424.6409 | 390.2798 | 358.2162 | 329.1224 | 303.8526 | 283.4315 | 268.9657 | 261.4457 | 261.4713 | 269.0405 | 283.5498 | 304.0072 | 329.3059 | 358.4222 | 390.5032 | 424.8778 | 461.0333 | 498.5824 | 537.233 | 576.7636 | 617.0052 | 657.8272
2134 |  |  | 2134 | 636.007 | 607.4891 | 579.0142 | 550.5888 | 522.221 | 493.9208 | 465.7006 | 437.5756 | 409.5657 | 381.696 | 353.9998 | 326.5212 | 299.3201 | 272.4797 | 246.1179 | 220.4066 | 195.6025 | 172.0982 | 150.504 | 131.7624 | 117.2493 | 108.6724 | 107.4624 | 113.8545 | 126.7034 | 144.2943 | 165.1186 | 188.1055 | 212.5544 | 238.0153 | 264.1958 | 290.9016 | 318.0005 | 345.3998 | 373.0335 | 400.853 | 428.8222 | 456.9136 | 485.106 | 513.3827 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 757.2664 | 715.4286 | 673.963 | 632.9425 | 592.4596 | 552.6326 | 513.6139 | 475.6027 | 438.8607 | 403.7346 | 370.6841 | 340.3145 | 313.406 | 290.9206 | 273.9497 | 263.5607 | 260.5421 | 265.1457 | 276.9918 | 295.2098 | 318.7088 | 346.4159 | 377.4053 | 410.9351 | 446.4334 | 483.4666 | 521.7081 | 560.9107 | 600.8864 | 641.4906
2135 |  |  | 2135 | 653.593 | 625.0515 | 596.5495 | 568.0927 | 539.6884 | 511.3453 | 483.0742 | 454.8885 | 426.8051 | 398.8456 | 371.0382 | 343.4196 | 316.0394 | 288.9654 | 262.2923 | 236.1563 | 210.7569 | 186.3958 | 163.5375 | 142.905 | 125.6 | 113.1595 | 107.2894 | 109.0557 | 118.1165 | 132.9889 | 151.9763 | 173.7348 | 197.3498 | 222.2303 | 247.9957 | 274.3969 | 301.2667 | 328.4902 | 355.9863 | 383.6963 | 411.577 | 439.596 | 467.7284 | 495.9549 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 774.0356 | 732.0666 | 690.4447 | 649.2369 | 608.5271 | 568.4225 | 529.0606 | 490.6203 | 453.3361 | 417.5177 | 383.5761 | 352.0545 | 323.6607 | 299.2863 | 279.9829 | 266.8534 | 260.8317 | 262.4076 | 271.4489 | 287.2514 | 308.7788 | 334.9291 | 364.7092 | 397.3037 | 432.0762 | 468.5419 | 506.3353 | 545.1802 | 584.8671 | 625.2358
2136 |  |  | 2136 | 671.1921 | 642.6289 | 614.1019 | 585.6165 | 557.1789 | 528.797 | 500.4801 | 472.2401 | 444.0914 | 416.0528 | 388.1479 | 360.408 | 332.8743 | 305.6024 | 278.6693 | 252.1835 | 226.3022 | 201.2586 | 177.408 | 155.3009 | 135.7916 | 120.1521 | 110.0451 | 107.0491 | 111.7377 | 123.2368 | 139.8768 | 160.0622 | 182.6213 | 206.7785 | 232.0353 | 258.069 | 284.6665 | 311.6836 | 339.02 | 366.6041 | 394.3841 | 422.3213 | 450.3865 | 478.557 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 790.8515 | 748.7595 | 706.9921 | 665.6102 | 624.6905 | 584.33 | 544.6532 | 505.8209 | 468.0433 | 431.5976 | 396.8509 | 364.2895 | 334.5523 | 308.4571 | 286.999 | 271.2808 | 262.3361 | 260.8626 | 266.9842 | 280.2034 | 299.5821 | 324.0172 | 352.4584 | 384.0168 | 417.9868 | 453.8273 | 491.1289 | 529.5829 | 568.9558 | 609.0694
2137 |  |  | 2137 | 688.8032 | 660.22 | 631.6701 | 603.1584 | 574.6905 | 546.2733 | 517.9152 | 489.6263 | 461.4194 | 433.3105 | 405.3201 | 377.4745 | 349.8082 | 322.3674 | 295.2151 | 268.4387 | 242.163 | 216.5704 | 191.9343 | 168.6742 | 147.4429 | 129.2441 | 115.52 | 107.9904 | 107.9591 | 115.4323 | 129.1134 | 147.2825 | 168.4939 | 191.7406 | 216.3676 | 241.9537 | 268.2247 | 294.9976 | 322.1473 | 349.586 | 377.2507 | 405.0951 | 433.0844 | 461.1924 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 807.7109 | 765.5039 | 723.6006 | 682.0567 | 640.9424 | 600.3458 | 560.3794 | 521.1883 | 482.9613 | 445.9462 | 410.4713 | 376.9714 | 346.0207 | 318.3636 | 294.928 | 276.7885 | 265.0346 | 260.532 | 263.6526 | 274.136 | 291.1883 | 313.74 | 340.7009 | 371.1112 | 404.1932 | 439.3437 | 476.1048 | 514.1311 | 553.1618 | 592.9986
2138 |  |  | 2138 | 706.4255 | 677.8237 | 649.2528 | 620.7169 | 592.2213 | 563.7721 | 535.3764 | 507.0435 | 478.7845 | 450.6131 | 422.547 | 394.6087 | 366.8273 | 339.2414 | 311.9028 | 284.8828 | 258.2813 | 232.2424 | 206.9782 | 182.8104 | 160.2358 | 140.0272 | 123.3527 | 111.8051 | 107.0564 | 109.9908 | 120.0462 | 135.648 | 155.1319 | 177.222 | 201.0611 | 226.0966 | 251.9723 | 278.4539 | 305.3839 | 332.6533 | 360.1852 | 387.9237 | 415.8273 | 443.865 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 824.6114 | 782.2965 | 740.266 | 698.5713 | 657.2763 | 616.4613 | 576.2284 | 536.7083 | 498.0709 | 460.5384 | 424.404 | 390.0564 | 358.0104 | 328.9392 | 303.6983 | 283.3134 | 268.8912 | 261.4203 | 261.4973 | 269.1157 | 283.6685 | 304.1619 | 329.4895 | 358.6283 | 390.7268 | 425.1149 | 461.2809 | 498.8382 | 537.4954 | 577.0313
2139 |  |  | 2139 | 724.0581 | 695.4391 | 666.8487 | 638.2907 | 609.7697 | 581.2911 | 552.8615 | 524.4888 | 496.1828 | 467.9555 | 439.8223 | 411.8023 | 383.9203 | 356.2088 | 328.7108 | 301.4849 | 274.6118 | 248.2062 | 222.4348 | 197.5459 | 173.9186 | 152.1421 | 133.1276 | 118.2155 | 109.1011 | 107.2725 | 113.0838 | 125.4779 | 142.7504 | 163.3611 | 186.2048 | 210.5559 | 235.9483 | 262.0793 | 288.7486 | 315.8198 | 343.1979 | 370.8148 | 398.6209 | 426.5792 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 841.5503 | 799.1341 | 756.9847 | 715.1493 | 673.6863 | 632.6691 | 592.1902 | 552.368 | 513.3554 | 475.3517 | 438.6193 | 403.5055 | 370.4708 | 340.1215 | 313.2393 | 290.7872 | 273.857 | 263.5153 | 260.5477 | 265.2018 | 277.0939 | 295.3511 | 318.8818 | 346.6137 | 377.6224 | 411.1672 | 446.677 | 483.7194 | 521.968 | 561.1764
2140 |  |  | 2140 | 741.7003 | 713.0654 | 684.457 | 655.8785 | 627.3341 | 598.8287 | 570.3681 | 541.9593 | 513.6109 | 485.3336 | 457.1405 | 429.0482 | 401.0779 | 373.257 | 345.6217 | 318.2202 | 291.1186 | 264.4092 | 238.2238 | 212.7561 | 188.2974 | 165.2964 | 144.451 | 126.8285 | 113.9345 | 107.4843 | 108.6318 | 117.1541 | 131.6264 | 150.34 | 171.9155 | 195.4072 | 220.2027 | 245.9078 | 272.2651 | 299.1022 | 326.3008 | 353.7774 | 381.4721 | 409.3404 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 858.5255 | 816.014 | 773.7531 | 731.7862 | 690.1669 | 648.9621 | 608.256 | 568.1559 | 528.7995 | 490.3661 | 453.0906 | 417.2833 | 383.356 | 351.8528 | 323.4828 | 299.1387 | 279.8731 | 266.7885 | 260.8167 | 262.4439 | 271.5334 | 287.3779 | 308.94 | 335.1178 | 364.9192 | 397.5303 | 432.3156 | 468.7913 | 506.5926 | 545.4437
2141 |  |  | 2141 | 759.3515 | 730.7017 | 702.0766 | 673.4792 | 644.9133 | 616.3833 | 587.8943 | 559.4526 | 531.0659 | 502.7435 | 474.4968 | 446.3402 | 418.2919 | 390.3754 | 362.6209 | 335.0688 | 307.7735 | 280.8098 | 254.2832 | 228.3462 | 203.2245 | 179.2613 | 156.9881 | 137.2301 | 121.2236 | 110.6092 | 107.004 | 111.0924 | 122.104 | 138.396 | 158.3469 | 180.749 | 204.7996 | 229.9821 | 255.9626 | 282.5211 | 309.5088 | 336.8225 | 364.3889 | 392.1548 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 875.5348 | 832.9337 | 790.5682 | 748.4783 | 706.7132 | 665.3341 | 624.4178 | 584.0615 | 544.3897 | 505.5637 | 467.7941 | 431.3585 | 396.6246 | 364.0799 | 334.3642 | 308.2966 | 286.8733 | 271.1972 | 262.3008 | 260.8786 | 267.0501 | 280.314 | 299.7304 | 324.1956 | 352.6606 | 384.2372 | 418.2215 | 454.073 | 491.3832 | 529.8442
2142 |  |  | 2142 | 777.0109 | 748.3474 | 719.7067 | 691.0918 | 662.5061 | 633.9534 | 605.4385 | 576.9669 | 548.5453 | 520.1821 | 491.8872 | 463.6732 | 435.5558 | 407.555 | 379.6967 | 352.0145 | 324.5536 | 297.3754 | 270.5649 | 244.2434 | 218.5876 | 193.8618 | 170.4714 | 149.0463 | 130.5576 | 116.413 | 108.3277 | 107.6754 | 114.5832 | 127.8313 | 145.7002 | 166.7108 | 189.8226 | 214.3571 | 239.8781 | 266.102 | 292.8399 | 319.9631 | 347.3813 | 375.0297 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 892.5763 | 849.8907 | 807.427 | 765.2219 | 723.3207 | 681.7795 | 640.6683 | 600.0755 | 560.1138 | 520.9285 | 482.7087 | 445.7028 | 410.2395 | 376.7546 | 345.8233 | 318.1912 | 294.7875 | 276.6872 | 264.9795 | 260.5275 | 263.699 | 274.2296 | 291.3224 | 313.9073 | 340.8943 | 371.325 | 404.4226 | 439.5853 | 476.3559 | 514.3898
2143 |  |  | 2143 | 794.6782 | 766.0017 | 737.3466 | 708.7155 | 680.1114 | 651.5379 | 622.9991 | 594.5 | 566.0468 | 537.6466 | 509.3083 | 481.0428 | 452.8639 | 424.7886 | 396.8391 | 369.0438 | 341.4406 | 314.0799 | 287.0312 | 260.3916 | 234.3009 | 208.9647 | 184.6938 | 161.9677 | 141.5326 | 124.5216 | 112.4988 | 107.1566 | 109.4774 | 119.0138 | 134.2366 | 153.4628 | 175.3808 | 199.1035 | 224.0585 | 249.8768 | 276.3165 | 303.2151 | 330.4606 | 357.9738 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 909.6481 | 866.883 | 824.3267 | 782.0136 | 739.9852 | 698.293 | 657.0009 | 616.1894 | 575.9608 | 536.446 | 497.8153 | 460.291 | 424.1672 | 389.8332 | 357.8046 | 328.7561 | 303.5442 | 283.1956 | 268.817 | 261.3954 | 261.5237 | 269.1911 | 283.7873 | 304.3169 | 329.6733 | 358.8346 | 390.9504 | 425.352 | 461.5285 | 499.0941
2144 |  |  | 2144 | 812.3526 | 783.6642 | 754.9956 | 726.3494 | 697.7283 | 669.1355 | 640.5747 | 612.0506 | 583.5683 | 555.1345 | 526.7569 | 498.4452 | 470.2111 | 442.0697 | 414.0399 | 386.1458 | 358.4192 | 330.9022 | 303.6518 | 276.7468 | 250.2986 | 224.4686 | 199.4972 | 175.7508 | 153.7977 | 134.5189 | 119.2188 | 109.5771 | 107.1324 | 112.3556 | 124.2835 | 141.2276 | 161.6177 | 184.3136 | 208.564 | 233.8859 | 259.9663 | 286.5982 | 313.6412 | 340.9974 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 926.7486 | 883.9083 | 841.2651 | 798.8505 | 756.703 | 714.8699 | 673.4096 | 632.3957 | 591.9208 | 552.1035 | 513.0969 | 475.1008 | 438.378 | 403.2764 | 370.2575 | 339.9287 | 313.0728 | 290.654 | 273.7647 | 263.4702 | 260.5536 | 265.2582 | 277.1963 | 295.4926 | 319.0549 | 346.8117 | 377.8397 | 411.3993 | 446.9208 | 483.9722
2145 |  |  | 2145 | 830.0339 | 801.3342 | 772.6531 | 743.9928 | 715.3559 | 686.7452 | 658.1643 | 629.617 | 601.1082 | 572.6438 | 544.2305 | 515.877 | 487.5935 | 459.3931 | 431.292 | 403.3111 | 375.477 | 347.8253 | 320.4029 | 293.2744 | 266.5293 | 240.2959 | 214.7616 | 190.2083 | 167.0689 | 146.0174 | 128.0872 | 114.751 | 107.7286 | 108.2558 | 116.23 | 130.2908 | 148.7218 | 170.1084 | 193.4729 | 218.1808 | 243.824 | 270.1364 | 296.94 | 324.1131 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 943.8762 | 900.9649 | 858.2397 | 815.7297 | 773.4707 | 731.5059 | 689.8891 | 648.6873 | 607.9849 | 567.8893 | 528.5385 | 490.112 | 452.8452 | 417.049 | 383.1359 | 351.6512 | 323.305 | 298.9913 | 279.7636 | 266.7239 | 260.8021 | 262.4805 | 271.6182 | 287.5047 | 309.1014 | 335.3066 | 365.1294 | 397.7569 | 432.555 | 469.0408
2146 |  |  | 2146 | 847.7216 | 819.0113 | 790.3184 | 761.6451 | 732.9935 | 704.3663 | 675.7666 | 647.198 | 618.6649 | 590.1724 | 561.7267 | 533.3353 | 505.0073 | 476.754 | 448.5896 | 420.5319 | 392.6038 | 364.8351 | 337.265 | 309.9467 | 282.9531 | 256.3867 | 230.3953 | 205.1977 | 181.1253 | 158.6912 | 138.6924 | 122.3295 | 111.2188 | 107.009 | 110.4919 | 121.0049 | 136.9384 | 156.6469 | 178.8871 | 202.8279 | 227.934 | 253.86 | 280.3784 | 307.336 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 961.0295 | 918.051 | 875.2484 | 832.6488 | 790.285 | 748.1971 | 706.4343 | 665.0581 | 624.1452 | 583.793 | 544.1263 | 505.3067 | 467.545 | 431.1194 | 396.3984 | 363.8704 | 334.1762 | 308.1362 | 286.7478 | 271.1139 | 262.2659 | 260.8949 | 267.1162 | 280.4249 | 299.8789 | 324.3743 | 352.8628 | 384.4578 | 418.4562 | 454.3187
2147 |  |  | 2147 | 865.4152 | 836.695 | 807.9912 | 779.3056 | 750.6403 | 721.9977 | 693.3807 | 664.7925 | 636.237 | 607.7188 | 579.2435 | 550.8177 | 522.4494 | 494.1486 | 465.9277 | 437.8019 | 409.7909 | 381.92 | 354.2223 | 326.7417 | 299.5381 | 272.6943 | 246.3281 | 220.6106 | 195.7979 | 172.281 | 150.6682 | 131.8987 | 117.3449 | 108.7134 | 107.441 | 113.775 | 126.5786 | 144.1379 | 164.941 | 187.9136 | 212.3528 | 237.8069 | 263.9825 | 290.6847 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 978.2072 | 935.1651 | 892.2893 | 849.6052 | 807.143 | 764.9398 | 723.0408 | 681.5022 | 640.3942 | 599.8052 | 559.8482 | 520.6687 | 482.4561 | 445.4594 | 410.0078 | 376.5379 | 345.6261 | 318.019 | 294.6472 | 276.5862 | 264.9247 | 260.5233 | 263.7457 | 274.3235 | 291.4569 | 314.0748 | 341.0879 | 371.5388 | 404.6522 | 439.827
2148 |  |  | 2148 | 883.1145 | 854.385 | 825.6708 | 796.9738 | 768.2957 | 739.6388 | 711.0057 | 682.3993 | 653.8232 | 625.2814 | 596.779 | 568.3218 | 539.9171 | 511.5735 | 483.3017 | 455.1153 | 427.031 | 399.0704 | 371.2616 | 343.6413 | 316.2589 | 289.1821 | 262.5054 | 236.3643 | 210.958 | 186.5869 | 163.714 | 143.0597 | 125.7223 | 113.2357 | 107.3068 | 109.0109 | 118.0178 | 132.8505 | 151.8107 | 173.551 | 197.1537 | 222.0258 | 247.7852 | 274.182 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 995.4078 | 952.3055 | 909.3607 | 866.5968 | 824.0421 | 781.7307 | 739.7044 | 698.0146 | 656.7255 | 615.9176 | 575.6932 | 536.1838 | 497.5596 | 460.0437 | 423.9305 | 389.6101 | 357.5991 | 328.5731 | 303.3903 | 283.0781 | 268.7431 | 261.3707 | 261.5504 | 269.2669 | 283.9065 | 304.4721 | 329.8572 | 359.041 | 391.1742 | 425.5892
2149 |  |  | 2149 | 900.819 | 872.0807 | 843.357 | 814.6492 | 785.9592 | 757.289 | 728.6409 | 700.0176 | 671.4224 | 642.859 | 614.3317 | 585.8459 | 557.4079 | 529.0255 | 500.7081 | 472.4673 | 444.3179 | 416.2783 | 388.3722 | 360.6309 | 333.0952 | 305.821 | 278.8848 | 252.3948 | 226.5078 | 201.4563 | 177.5942 | 155.4701 | 135.9354 | 120.2585 | 110.0998 | 107.0423 | 111.6707 | 123.1212 | 139.7266 | 159.8888 | 182.4322 | 206.5789 | 231.8283 | 257.8567 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 1012.6304 | 969.4709 | 926.4607 | 883.6216 | 840.9798 | 798.5669 | 756.4214 | 714.5905 | 673.133 | 632.1223 | 591.6514 | 551.839 | 512.8385 | 474.85 | 438.1367 | 403.0475 | 370.0444 | 339.7361 | 312.9065 | 290.5211 | 273.6725 | 263.4255 | 260.5598 | 265.3149 | 277.299 | 295.6343 | 319.2282 | 347.0098 | 378.057 | 411.6316
2150 |  |  | 2150 | 918.5285 | 889.782 | 861.0492 | 832.3313 | 803.6302 | 774.9475 | 746.2855 | 717.6466 | 689.0337 | 660.4502 | 631.9001 | 603.388 | 574.9198 | 546.5022 | 518.1435 | 489.854 | 461.6464 | 433.5366 | 405.5452 | 377.6982 | 350.0303 | 322.5875 | 295.4325 | 268.6527 | 242.3724 | 216.7733 | 192.128 | 168.8546 | 147.6035 | 129.3751 | 115.6082 | 108.0221 | 107.9283 | 115.3449 | 128.9829 | 147.1222 | 168.3137 | 191.547 | 216.1648 | 241.7445 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 1029.8738 | 986.66 | 943.5879 | 900.6777 | 857.9538 | 815.4455 | 773.1882 | 731.2256 | 689.6113 | 648.4126 | 607.7139 | 567.6227 | 528.2775 | 489.8579 | 452.5998 | 416.8148 | 382.916 | 351.4497 | 323.1274 | 298.8442 | 279.6543 | 266.6596 | 260.7879 | 262.5175 | 271.7033 | 287.6318 | 309.263 | 335.4955 | 365.3397 | 397.9837
2151 |  |  | 2151 | 936.2428 | 907.4885 | 878.747 | 850.0198 | 821.3081 | 792.6138 | 763.9389 | 735.2854 | 706.6561 | 678.0541 | 649.4829 | 620.9468 | 592.4508 | 564.0011 | 535.6051 | 507.2716 | 479.0119 | 450.8398 | 422.7728 | 394.8333 | 367.0505 | 339.4628 | 312.122 | 285.099 | 258.4937 | 232.4495 | 207.178 | 182.9997 | 160.4096 | 140.1778 | 123.469 | 111.873 | 107.0642 | 109.937 | 119.9406 | 135.5047 | 154.963 | 177.036 | 200.8636 | 225.8911 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 1047.1369 | 1003.8716 | 960.7408 | 917.7634 | 874.962 | 832.3638 | 790.0017 | 747.9158 | 706.1555 | 664.7821 | 623.8726 | 583.5245 | 543.863 | 505.0496 | 467.2959 | 430.8804 | 396.1724 | 363.661 | 333.9883 | 307.9761 | 286.6225 | 271.031 | 262.2313 | 260.9116 | 267.1828 | 280.5361 | 300.0276 | 324.5532 | 353.0653 | 384.6785
2152 |  |  | 2152 | 953.9614 | 925.1998 | 896.4503 | 867.7142 | 838.9927 | 810.2875 | 781.6004 | 752.9334 | 724.2889 | 695.6697 | 667.079 | 638.5208 | 609.9994 | 581.5204 | 553.0904 | 524.7172 | 496.4106 | 468.1827 | 440.0486 | 412.0276 | 384.1444 | 356.4314 | 328.9315 | 301.703 | 274.8267 | 248.4168 | 222.6394 | 197.7421 | 174.1027 | 152.3081 | 133.2666 | 118.3149 | 109.1469 | 107.2562 | 113.0085 | 125.3562 | 142.596 | 163.1848 | 186.0139 | 210.355 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 1064.4188 | 1021.1045 | 977.918 | 934.8769 | 892.0024 | 849.3196 | 806.8591 | 764.6577 | 722.761 | 681.225 | 640.1202 | 599.535 | 559.5827 | 520.409 | 482.2037 | 445.2161 | 409.7761 | 376.3213 | 345.429 | 317.847 | 294.5071 | 276.4856 | 264.8703 | 260.5194 | 263.7928 | 274.4177 | 291.5915 | 314.2424 | 341.2816 | 371.7528
2153 |  |  | 2153 | 971.6843 | 942.9157 | 914.1586 | 885.4141 | 856.6834 | 827.968 | 799.2695 | 770.5899 | 741.9312 | 713.2961 | 684.6874 | 656.1087 | 627.5641 | 599.0583 | 570.5973 | 542.188 | 513.8391 | 485.5612 | 457.3673 | 429.2741 | 401.3028 | 373.4806 | 345.8436 | 318.44 | 291.3356 | 264.6226 | 238.4323 | 212.9578 | 188.4895 | 165.4743 | 144.6078 | 126.954 | 114.0149 | 107.5067 | 108.5918 | 117.0593 | 131.4906 | 150.1762 | 171.7329 | 195.212 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 1081.7187 | 1038.3577 | 995.1183 | 952.0169 | 909.0732 | 866.3107 | 823.7575 | 781.4479 | 739.4236 | 697.7363 | 656.4501 | 615.6457 | 575.4257 | 535.9216 | 497.3041 | 459.7965 | 423.6938 | 389.387 | 357.3936 | 328.3904 | 303.2366 | 282.9608 | 268.6695 | 261.3464 | 261.5774 | 269.343 | 284.0259 | 304.6275 | 330.0413 | 359.2475
2154 |  |  | 2154 | 989.4111 | 960.636 | 931.8717 | 903.1193 | 874.38 | 845.655 | 816.9458 | 788.2543 | 759.5825 | 730.9325 | 702.3072 | 673.7096 | 645.1434 | 616.6131 | 588.1237 | 559.6817 | 531.2945 | 502.9715 | 474.7241 | 446.5667 | 418.5175 | 390.5998 | 362.8439 | 335.29 | 307.9923 | 281.0255 | 254.4949 | 228.5523 | 203.4229 | 179.4486 | 157.1589 | 137.3763 | 121.3334 | 110.6686 | 107.0022 | 111.0299 | 121.9917 | 138.2481 | 158.1749 | 180.561 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 1099.0355 | 1055.6302 | 1012.3405 | 969.1819 | 926.1728 | 883.335 | 840.6946 | 798.2833 | 756.1397 | 714.3112 | 672.8564 | 631.849 | 591.3821 | 551.5745 | 512.5801 | 474.5992 | 437.8956 | 402.8186 | 369.8314 | 339.5436 | 312.7404 | 290.3884 | 273.5807 | 263.381 | 260.5664 | 265.372 | 277.402 | 295.7763 | 319.4017 | 347.2081
2155 |  |  | 2155 | 1007.1417 | 978.3604 | 949.5893 | 920.8295 | 892.0819 | 863.3479 | 834.6288 | 805.9263 | 777.242 | 748.5783 | 719.9375 | 691.3224 | 662.7364 | 634.1834 | 605.6681 | 577.1961 | 548.7742 | 520.4104 | 492.1149 | 463.9002 | 435.782 | 407.7802 | 379.9206 | 352.2368 | 324.7739 | 297.5931 | 270.7793 | 244.4532 | 218.7911 | 194.0565 | 170.6531 | 149.2088 | 130.6914 | 116.5051 | 108.3644 | 107.6496 | 114.5 | 127.7038 | 145.542 | 166.5319 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 1116.3687 | 1072.9211 | 1029.5835 | 986.3707 | 943.2995 | 900.3905 | 857.668 | 815.1612 | 772.9057 | 730.9452 | 689.3336 | 648.1379 | 607.4428 | 567.3562 | 528.0165 | 489.6039 | 452.3545 | 416.5806 | 382.6962 | 351.2484 | 322.95 | 298.6973 | 279.5453 | 266.5957 | 260.7739 | 262.5548 | 271.7887 | 287.7591 | 309.4248 | 335.6847
2156 |  |  | 2156 | 1024.8759 | 996.0887 | 967.3112 | 938.5443 | 909.789 | 881.0465 | 852.3181 | 823.6051 | 794.9094 | 766.2327 | 737.5775 | 708.9462 | 680.3418 | 651.768 | 623.2289 | 594.7296 | 566.2759 | 537.8752 | 509.5364 | 481.2703 | 453.0906 | 425.0144 | 397.0638 | 369.2672 | 341.6622 | 314.2993 | 287.2477 | 260.6044 | 234.5085 | 209.1652 | 184.884 | 162.1429 | 141.6854 | 124.6411 | 112.5711 | 107.1695 | 109.4283 | 118.9118 | 134.0958 | 153.2956 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 1133.7174 | 1090.2294 | 1046.8463 | 1003.5819 | 960.452 | 917.4757 | 874.6756 | 832.0789 | 789.7185 | 747.6346 | 705.8767 | 664.5061 | 623.6 | 583.2561 | 543.5996 | 504.7926 | 467.0469 | 430.6415 | 395.9464 | 363.4517 | 333.8007 | 307.8162 | 286.4975 | 270.9483 | 262.1971 | 260.9286 | 267.2496 | 280.6476 | 300.1766 | 324.7322
2157 |  |  | 2157 | 1042.6134 | 1013.8206 | 985.037 | 956.2635 | 927.501 | 898.7505 | 870.0132 | 841.2905 | 812.5839 | 783.8953 | 755.2266 | 726.5802 | 697.9589 | 669.3658 | 640.8048 | 612.2803 | 583.7977 | 555.3635 | 526.9854 | 498.6731 | 470.4384 | 442.2961 | 414.2653 | 386.37 | 358.6419 | 331.123 | 303.8702 | 276.962 | 250.5095 | 224.6738 | 199.6942 | 175.9359 | 153.9654 | 134.6604 | 119.3219 | 109.6276 | 107.1211 | 112.2846 | 124.165 | 141.0754 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 1151.0808 | 1107.5543 | 1064.128 | 1020.8145 | 977.6288 | 934.5888 | 891.7155 | 849.0341 | 806.5751 | 764.3757 | 722.4811 | 680.9478 | 639.8461 | 599.2648 | 559.3172 | 520.1493 | 481.9512 | 444.9728 | 409.5446 | 376.1049 | 345.232 | 317.6752 | 294.3673 | 276.3852 | 264.8162 | 260.516 | 263.8402 | 274.5122 | 291.7264 | 314.4103
2158 |  |  | 2158 | 1060.3541 | 1031.5561 | 1002.7667 | 973.9869 | 945.2175 | 916.4594 | 887.7138 | 858.982 | 830.2653 | 801.5654 | 772.8842 | 744.2237 | 715.5866 | 686.9757 | 658.3945 | 629.8469 | 601.3378 | 572.873 | 544.4593 | 516.1052 | 487.8211 | 459.62 | 431.5181 | 403.536 | 375.7007 | 348.0473 | 320.6229 | 293.4916 | 266.743 | 240.5048 | 214.9639 | 190.4012 | 167.2482 | 146.1763 | 128.2156 | 114.8355 | 107.756 | 108.2207 | 116.139 | 130.1578 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 1168.4585 | 1124.8952 | 1081.4275 | 1038.0673 | 994.8288 | 951.7284 | 908.7858 | 866.0246 | 823.4729 | 781.1651 | 739.1429 | 697.458 | 656.1748 | 615.3739 | 575.1582 | 535.6595 | 497.0485 | 459.5493 | 423.4573 | 389.1641 | 357.1883 | 328.2078 | 303.0832 | 282.8438 | 268.5963 | 261.3225 | 261.6048 | 269.4194 | 284.1456 | 304.7831
2159 |  |  | 2159 | 1078.098 | 1049.2948 | 1020.5 | 991.7142 | 962.9383 | 934.1731 | 905.4197 | 876.6793 | 847.9531 | 819.2426 | 790.5496 | 761.8761 | 733.2243 | 704.5969 | 675.9969 | 647.4281 | 618.8947 | 590.4019 | 561.9558 | 533.5639 | 505.2353 | 476.9814 | 448.8162 | 420.7576 | 392.8283 | 365.0581 | 337.4863 | 310.1657 | 283.1691 | 256.5987 | 230.602 | 205.3968 | 181.3137 | 158.8636 | 138.841 | 122.4427 | 111.2827 | 107.0123 | 110.4339 | 120.8961 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 1034.6601 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 1185.8496 | 1142.2512 | 1098.7441 | 1055.3395 | 1012.0506 | 968.893 | 925.8849 | 883.0483 | 840.4094 | 797.9997 | 755.8581 | 714.0318 | 672.5798 | 631.5757 | 591.1128 | 551.3101 | 512.3217 | 474.3484 | 437.6544 | 402.5898 | 369.6185 | 339.3512 | 312.5745 | 290.256 | 273.4892 | 263.337 | 260.5734 | 265.4294 | 277.5053 | 295.9185
2160 |  |  | 2160 | 1095.8447 | 1067.0367 | 1038.2367 | 1009.4453 | 980.6632 | 951.8913 | 923.1305 | 894.3819 | 865.6468 | 836.9264 | 808.2225 | 779.5367 | 750.8712 | 722.2285 | 693.6112 | 665.0228 | 636.467 | 607.9485 | 579.4728 | 551.0466 | 522.6778 | 494.3764 | 466.1548 | 438.0281 | 410.0161 | 382.144 | 354.4447 | 326.9622 | 299.756 | 272.9089 | 246.5383 | 220.8147 | 195.9933 | 172.464 | 150.8326 | 132.0353 | 117.4409 | 108.7549 | 107.4202 | 113.6959 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1052.4879 | 1034.6601 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 1203.2537 | 1159.6217 | 1116.077 | 1072.63 | 1029.2933 | 986.0813 | 943.0112 | 900.1034 | 857.3822 | 814.8769 | 772.6233 | 730.665 | 689.0558 | 647.8632 | 607.1718 | 567.0897 | 527.7556 | 489.3499 | 452.1093 | 416.3466 | 382.4765 | 351.0473 | 322.7728 | 298.5506 | 279.4366 | 266.532 | 260.7604 | 262.5924 | 271.8744 | 287.8867
2201 |  |  | 2201 | 138.4441 | 133.3383 | 134.4159 | 141.5357 | 153.8613 | 170.2659 | 189.694 | 211.3135 | 234.519 | 258.8844 | 284.1114 | 309.9898 | 336.3692 | 363.1405 | 390.2231 | 417.5563 | 445.094 | 472.8004 | 500.6476 | 528.6134 | 556.6797 | 584.8322 | 613.059 | 641.3503 | 669.6979 | 698.0949 | 726.5356 | 755.015 | 783.5289 | 812.0736 | 840.6461 | 869.2435 | 897.8636 | 926.5041 | 955.1633 | 983.8396 | 1012.5314 | 1041.2375 | 1069.9567 | 1098.6881 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601 | 1052.4879 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 1052.1667 | 311.6099 | 296.8799 | 288.4038 | 286.7368 | 291.9954 | 303.8204 | 321.4879 | 344.0992 | 370.7508 | 400.6373 | 433.0894 | 467.5733 | 503.6718 | 541.0619 | 579.4935 | 618.7727 | 658.7478 | 699.2996 | 740.3332 | 781.7728 | 823.5572 | 865.6363 | 907.9692 | 950.522 | 993.2665 | 1036.1789 | 1079.2392 | 1122.4303 | 1165.7378 | 1209.1491
2202 |  |  | 2202 | 144.4156 | 135.778 | 133.0099 | 136.4692 | 145.7128 | 159.7399 | 177.4194 | 197.7742 | 220.0633 | 243.7566 | 268.4826 | 293.9808 | 320.0668 | 346.6079 | 373.507 | 400.692 | 428.1086 | 455.7148 | 483.4783 | 511.3734 | 539.3797 | 567.4807 | 595.663 | 623.9156 | 652.2294 | 680.5967 | 709.0111 | 737.4672 | 765.9603 | 794.4865 | 823.0422 | 851.6246 | 880.2309 | 908.8591 | 937.507 | 966.1729 | 994.8553 | 1023.5528 | 1052.264 | 1080.9881 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 319.045 | 302.045 | 290.9893 | 286.5667 | 289.0819 | 298.3595 | 313.8001 | 334.5517 | 359.6961 | 388.381 | 419.8816 | 453.6115 | 489.1098 | 526.0186 | 564.061 | 603.0226 | 642.7362 | 683.0707 | 723.9223 | 765.2081 | 806.8616 | 848.8285 | 891.0647 | 933.5335 | 976.2047 | 1019.0527 | 1062.0562 | 1105.1971 | 1148.4598 | 1191.8311
2203 |  |  | 2203 | 152.2532 | 140.4574 | 133.984 | 133.6089 | 139.3815 | 150.5963 | 166.155 | 184.9648 | 206.1374 | 229.0185 | 253.1454 | 278.1939 | 303.9364 | 330.2106 | 356.899 | 383.9154 | 411.195 | 438.6888 | 466.3588 | 494.1755 | 522.1155 | 550.1599 | 578.2936 | 606.5041 | 634.7812 | 663.1164 | 691.5025 | 719.9335 | 748.4043 | 776.9105 | 805.4484 | 834.0147 | 862.6066 | 891.2216 | 919.8575 | 948.5126 | 977.185 | 1005.8733 | 1034.5762 | 1063.2925 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 327.2839 | 308.157 | 294.6334 | 287.5049 | 287.248 | 293.8808 | 306.957 | 325.7014 | 349.2025 | 376.5707 | 407.0267 | 439.9296 | 474.7711 | 511.1548 | 548.7741 | 587.3917 | 626.823 | 666.9238 | 707.5802 | 748.7017 | 790.2157 | 832.0635 | 874.1971 | 916.5772 | 959.1709 | 1001.9512 | 1044.8951 | 1087.9832 | 1131.199 | 1174.5285
2204 |  |  | 2204 | 161.6857 | 147.163 | 137.2874 | 133.0974 | 135.123 | 143.1004 | 156.1199 | 173.0472 | 192.856 | 214.7505 | 238.156 | 262.669 | 288.0069 | 313.9699 | 340.4151 | 367.2383 | 394.3625 | 421.7294 | 449.2949 | 477.0244 | 504.8909 | 532.873 | 560.9533 | 589.1178 | 617.355 | 645.6553 | 674.0108 | 702.4148 | 730.8617 | 759.3466 | 787.8654 | 816.4145 | 844.991 | 873.592 | 902.2153 | 930.8588 | 959.5207 | 988.1994 | 1016.8934 | 1045.6016 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 336.2675 | 315.1608 | 299.2974 | 289.5405 | 286.5145 | 290.43 | 301.0162 | 317.6068 | 339.3222 | 365.2494 | 394.5591 | 426.5545 | 460.6765 | 496.4866 | 533.6453 | 571.8896 | 611.0158 | 650.8649 | 691.3118 | 732.2575 | 773.6228 | 815.3438 | 857.3686 | 899.6547 | 942.1668 | 984.8757 | 1027.7569 | 1070.7896 | 1113.9563 | 1157.242
2205 |  |  | 2205 | 172.4516 | 155.6332 | 142.7586 | 134.9613 | 133.1364 | 137.5218 | 147.5649 | 162.2183 | 180.3617 | 201.0525 | 223.5846 | 247.4556 | 272.3135 | 297.9114 | 324.0741 | 350.6751 | 377.6218 | 404.8452 | 432.293 | 459.9251 | 487.7101 | 515.6232 | 543.6449 | 571.759 | 599.9527 | 628.2152 | 656.5376 | 684.9124 | 713.3335 | 741.7955 | 770.2939 | 798.8247 | 827.3847 | 855.9708 | 884.5807 | 913.212 | 941.8627 | 970.5312 | 999.216 | 1027.9156 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 345.9379 | 322.9984 | 304.9346 | 292.6506 | 286.8898 | 288.0439 | 296.0321 | 310.3269 | 330.1103 | 354.4642 | 382.5169 | 413.5161 | 446.8491 | 482.0319 | 518.6883 | 556.5272 | 595.3232 | 634.9007 | 675.1224 | 715.8798 | 757.0862 | 798.6722 | 840.5815 | 882.768 | 925.1939 | 967.8275 | 1010.6427 | 1053.6172 | 1096.7325 | 1139.9724
2206 |  |  | 2206 | 184.3174 | 165.5973 | 150.1608 | 139.1051 | 133.5232 | 134.1001 | 140.7602 | 152.7097 | 168.8291 | 188.0492 | 209.5183 | 232.6146 | 256.8995 | 282.0663 | 307.8988 | 334.2426 | 360.9858 | 388.0459 | 415.3609 | 442.8837 | 470.5778 | 498.4146 | 526.3715 | 554.4304 | 582.5765 | 610.7977 | 639.0842 | 667.4275 | 695.8208 | 724.2582 | 752.7347 | 781.2459 | 809.7883 | 838.3587 | 866.9542 | 895.5725 | 924.2115 | 952.8693 | 981.5442 | 1010.2348 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 356.239 | 331.6107 | 311.4921 | 296.8014 | 288.3695 | 286.7491 | 292.0535 | 303.9204 | 321.6241 | 344.2654 | 370.9413 | 400.8471 | 433.3145 | 467.8104 | 503.9186 | 541.3164 | 579.7543 | 619.0386 | 659.018 | 699.5733 | 740.6099 | 782.052 | 823.8384 | 865.9194 | 908.2539 | 950.8081 | 993.5538 | 1036.4672 | 1079.5284 | 1122.7204
2207 |  |  | 2207 | 197.0844 | 176.803 | 159.2248 | 145.334 | 136.2631 | 133.0018 | 135.9689 | 144.7819 | 158.4685 | 175.8947 | 196.0658 | 218.2221 | 241.8185 | 266.4726 | 291.9167 | 317.9611 | 344.4697 | 371.3431 | 398.5074 | 425.9072 | 453.4995 | 481.2515 | 509.1368 | 537.1348 | 565.2288 | 593.405 | 621.6524 | 649.9616 | 678.3249 | 706.7357 | 735.1887 | 763.6789 | 792.2026 | 820.7561 | 849.3364 | 877.9409 | 906.5674 | 935.2138 | 963.8784 | 992.5595 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 367.1178 | 340.9391 | 318.9131 | 301.9501 | 290.9369 | 286.5604 | 289.1221 | 298.4433 | 313.9226 | 334.7067 | 359.8775 | 388.5836 | 420.101 | 453.8442 | 489.353 | 526.2702 | 564.3195 | 603.2866 | 643.0048 | 683.3431 | 724.1978 | 765.4863 | 807.142 | 849.1109 | 891.3488 | 933.8191 | 976.4915 | 1019.3406 | 1062.3451 | 1105.4868
2208 |  |  | 2208 | 210.589 | 189.0296 | 169.6847 | 153.3942 | 141.2192 | 134.2839 | 133.4079 | 138.7061 | 149.5236 | 164.7769 | 183.3623 | 204.3729 | 227.1366 | 251.1771 | 276.1614 | 301.855 | 328.0915 | 354.7503 | 381.743 | 409.0035 | 436.4817 | 464.1388 | 491.9448 | 519.8756 | 547.9122 | 576.0393 | 604.244 | 632.5161 | 660.8469 | 689.2292 | 717.6568 | 746.1246 | 774.6281 | 803.1636 | 831.7278 | 860.3177 | 888.9309 | 917.5653 | 946.2188 | 974.8899 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 378.5245 | 350.9263 | 327.139 | 308.0466 | 294.5635 | 287.48 | 287.2698 | 293.9478 | 307.0648 | 325.8442 | 349.3741 | 376.7654 | 407.2398 | 440.1573 | 475.0103 | 511.4033 | 549.03 | 587.6536 | 627.0899 | 667.1947 | 707.8545 | 748.9788 | 790.4953 | 832.3452 | 874.4805 | 916.8621 | 959.4573 | 1002.2387 | 1045.1836 | 1088.2726
2209 |  |  | 2209 | 224.6981 | 202.092 | 181.2989 | 163.0142 | 148.1694 | 137.8801 | 133.2062 | 134.7332 | 142.2618 | 154.9193 | 171.5743 | 191.1851 | 212.9364 | 236.2378 | 260.6739 | 285.954 | 311.8729 | 338.2838 | 365.0799 | 392.1823 | 419.5316 | 447.0826 | 474.8 | 502.6564 | 530.6299 | 558.7029 | 586.8612 | 615.0929 | 643.3885 | 671.7399 | 700.1402 | 728.5838 | 757.0658 | 785.5821 | 814.1289 | 842.7032 | 871.3024 | 899.924 | 928.5659 | 957.2264 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 390.4128 | 361.5178 | 336.1106 | 315.0359 | 299.2107 | 289.4972 | 286.5177 | 290.4794 | 301.1084 | 317.7364 | 339.483 | 365.4356 | 394.7654 | 426.7769 | 460.9114 | 496.7317 | 533.8984 | 572.1493 | 611.2808 | 651.1343 | 691.5848 | 732.5336 | 773.9014 | 815.6247 | 857.6514 | 899.9391 | 942.4526 | 985.1627 | 1028.045 | 1071.0786
2210 |  |  | 2210 | 239.3048 | 215.8383 | 193.8601 | 173.9355 | 156.8488 | 143.6166 | 135.3741 | 133.0517 | 136.951 | 146.5762 | 160.9031 | 178.805 | 199.321 | 221.7267 | 245.5051 | 270.2943 | 295.8403 | 321.9629 | 348.5326 | 375.4545 | 402.6578 | 430.0893 | 457.7079 | 485.4816 | 513.3853 | 541.3989 | 569.5062 | 597.6939 | 625.9512 | 654.2691 | 682.64 | 711.0576 | 739.5165 | 768.0121 | 796.5405 | 825.0982 | 853.6824 | 882.2904 | 910.9201 | 939.5693 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 402.7401 | 372.6622 | 345.7698 | 322.86 | 304.832 | 292.5895 | 286.8743 | 288.0751 | 296.1077 | 310.4423 | 330.2594 | 354.641 | 382.7157 | 413.7325 | 447.0793 | 482.2732 | 518.9385 | 556.7844 | 595.5862 | 635.1685 | 675.3941 | 716.1547 | 757.3639 | 798.9523 | 840.8636 | 883.0518 | 925.4791 | 968.114 | 1010.9304 | 1053.9059
2211 |  |  | 2211 | 254.3234 | 230.1461 | 207.1962 | 185.9288 | 166.9879 | 151.2501 | 139.8015 | 133.748 | 133.8237 | 140.0188 | 151.5847 | 167.4121 | 186.4186 | 207.7334 | 230.7177 | 254.9203 | 280.0255 | 305.811 | 332.1185 | 358.8331 | 385.8704 | 413.1669 | 440.6745 | 468.356 | 496.1823 | 524.1304 | 552.1817 | 580.3213 | 608.5369 | 636.8184 | 665.1575 | 693.547 | 721.9811 | 750.4545 | 778.9632 | 807.5032 | 836.0714 | 864.665 | 893.2816 | 921.919 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 415.4672 | 384.3112 | 356.0607 | 331.4598 | 311.3745 | 296.7232 | 288.3356 | 286.7618 | 292.1119 | 304.0206 | 321.7606 | 344.4319 | 371.1319 | 401.0569 | 433.5396 | 468.0476 | 504.1654 | 541.5709 | 580.0151 | 619.3046 | 659.2882 | 699.847 | 740.8865 | 782.3311 | 824.1197 | 866.2025 | 908.5386 | 951.0942 | 993.841 | 1036.7555
2212 |  |  | 2212 | 269.6851 | 244.917 | 221.167 | 198.8002 | 178.3379 | 160.5102 | 146.2834 | 136.7857 | 133.034 | 135.5063 | 143.8822 | 157.2209 | 174.3874 | 194.37 | 216.39 | 239.887 | 264.4677 | 289.8564 | 315.8583 | 342.3338 | 369.181 | 396.3244 | 423.707 | 451.2852 | 479.0254 | 506.9009 | 534.8906 | 562.9774 | 591.1475 | 619.3896 | 647.6941 | 676.0533 | 704.4606 | 732.9103 | 761.3978 | 789.9189 | 818.4701 | 847.0484 | 875.6511 | 904.2759 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 428.5587 | 396.4204 | 366.9303 | 340.7765 | 318.7815 | 301.8555 | 290.8849 | 286.5544 | 289.1625 | 298.5275 | 314.0454 | 334.8619 | 360.0591 | 388.7864 | 420.3204 | 454.0769 | 489.5962 | 526.5219 | 564.578 | 603.5507 | 643.2734 | 683.6154 | 724.4733 | 765.7645 | 807.4225 | 849.3934 | 891.6329 | 934.1046 | 976.7783 | 1019.6285
2213 |  |  | 2213 | 285.3345 | 260.0722 | 235.6596 | 212.3902 | 190.6828 | 171.133 | 154.5615 | 142.0148 | 134.6231 | 133.2469 | 138.0664 | 148.4793 | 163.42 | 181.7753 | 202.6195 | 225.2627 | 249.2149 | 274.1333 | 299.7771 | 325.975 | 352.6037 | 379.5724 | 406.8135 | 434.2758 | 461.9198 | 489.7148 | 517.6364 | 545.6652 | 573.7854 | 601.9844 | 630.2514 | 658.5778 | 686.9562 | 715.3804 | 743.8452 | 772.346 | 800.879 | 829.441 | 858.0289 | 886.6404 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 441.9821 | 408.9489 | 378.3285 | 350.7532 | 326.9943 | 307.9365 | 294.4939 | 287.4554 | 287.2919 | 294.0151 | 307.1729 | 325.9872 | 349.5459 | 376.9603 | 407.4531 | 440.3851 | 475.2497 | 511.6518 | 549.286 | 587.9156 | 627.3567 | 667.4656 | 708.1288 | 749.256 | 790.7749 | 832.6268 | 874.764 | 917.1471 | 959.7436 | 1002.5262
2214 |  |  | 2214 | 301.2268 | 275.5481 | 250.5836 | 226.5695 | 203.8419 | 182.8812 | 164.3646 | 149.205 | 138.509 | 133.3551 | 134.3823 | 141.4561 | 153.7442 | 170.1203 | 189.5277 | 211.1322 | 234.3268 | 258.6842 | 283.9052 | 309.779 | 336.1549 | 362.9234 | 390.0037 | 417.3351 | 444.8713 | 472.5765 | 500.4227 | 528.3875 | 556.4531 | 584.605 | 612.8313 | 641.122 | 669.4692 | 697.8659 | 726.3062 | 754.7853 | 783.2989 | 811.8434 | 840.4157 | 869.0129 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 455.708 | 421.8594 | 390.209 | 361.335 | 335.9538 | 314.9113 | 299.1244 | 289.4543 | 286.5212 | 290.529 | 301.2009 | 317.8662 | 339.6441 | 365.6219 | 394.9719 | 426.9993 | 461.1465 | 496.9768 | 534.1516 | 572.409 | 611.5459 | 651.4037 | 691.8579 | 732.8097 | 774.1801 | 815.9055 | 857.9341 | 900.2234 | 942.7384 | 985.4498
2215 |  |  | 2215 | 317.3254 | 291.2937 | 265.8663 | 241.2342 | 217.6675 | 195.5521 | 175.4374 | 158.089 | 144.5067 | 135.8251 | 133.0073 | 136.4171 | 145.6177 | 159.6108 | 177.265 | 197.6016 | 219.8774 | 243.5611 | 268.2799 | 293.7728 | 319.8546 | 346.3924 | 373.2889 | 400.4719 | 427.8868 | 455.4917 | 483.254 | 511.1481 | 539.1535 | 567.2538 | 595.4355 | 623.6876 | 652.001 | 680.3679 | 708.7819 | 737.2377 | 765.7305 | 794.2564 | 822.8119 | 851.3941 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 469.71 | 435.1179 | 402.5293 | 372.4704 | 345.6019 | 322.7218 | 304.7296 | 292.5288 | 286.8592 | 288.1066 | 296.1837 | 310.558 | 330.4087 | 354.8179 | 382.9147 | 413.9489 | 447.3097 | 482.5146 | 519.1886 | 557.0417 | 595.8492 | 635.4362 | 675.6658 | 716.4297 | 757.6416 | 799.2323 | 841.1456 | 883.3356 | 925.7644 | 968.4006
2216 |  |  | 2216 | 333.6005 | 307.2676 | 281.4492 | 256.3009 | 232.0406 | 208.9779 | 187.5549 | 168.3988 | 152.3669 | 140.5326 | 134.0124 | 133.5869 | 139.3119 | 150.487 | 166.0153 | 184.8027 | 205.9592 | 228.8286 | 252.9468 | 277.989 | 303.7266 | 329.997 | 356.6825 | 383.6965 | 410.9742 | 438.4664 | 466.1352 | 493.9508 | 521.8899 | 549.9335 | 578.0665 | 606.2764 | 634.553 | 662.8878 | 691.2735 | 719.7042 | 748.1747 | 776.6806 | 805.2183 | 833.7843 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 483.9641 | 448.6935 | 415.25 | 384.1113 | 355.8827 | 331.309 | 311.2571 | 296.6453 | 288.302 | 286.7747 | 292.1705 | 304.1211 | 321.8972 | 344.5985 | 371.3227 | 401.2669 | 433.7648 | 468.2849 | 504.4123 | 541.8256 | 580.276 | 619.5706 | 659.5584 | 700.1207 | 741.1632 | 782.6103 | 824.401 | 866.4856 | 908.8233 | 951.3802
2217 |  |  | 2217 | 350.0275 | 323.4359 | 297.2852 | 271.7029 | 246.8656 | 223.0223 | 200.5281 | 179.8896 | 161.8185 | 147.263 | 137.3455 | 133.1066 | 135.082 | 143.0144 | 155.9978 | 172.898 | 192.6871 | 214.5673 | 237.9625 | 262.4679 | 287.7999 | 313.7586 | 340.2003 | 367.0209 | 394.1428 | 421.508 | 449.072 | 476.8003 | 504.6658 | 532.647 | 560.7266 | 588.8905 | 617.1271 | 645.427 | 673.7821 | 702.1857 | 730.6322 | 759.1168 | 787.6354 | 816.1843 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 498.4487 | 462.5583 | 428.3356 | 396.2131 | 366.7429 | 340.6142 | 318.65 | 301.7612 | 290.8331 | 286.5487 | 289.2033 | 298.6119 | 314.1684 | 335.0173 | 360.2409 | 388.9892 | 420.54 | 454.3096 | 489.8395 | 526.7736 | 564.8365 | 603.8147 | 643.542 | 683.8878 | 724.7489 | 766.0427 | 807.703 | 849.6758 | 891.917 | 934.3902
2218 |  |  | 2218 | 366.5859 | 339.7709 | 313.336 | 287.3862 | 262.0656 | 237.5757 | 214.2013 | 192.3497 | 172.6002 | 155.7545 | 142.8435 | 135.0011 | 133.126 | 137.4627 | 147.464 | 162.0848 | 180.2041 | 200.8776 | 223.3971 | 247.2588 | 272.1099 | 297.7027 | 323.8613 | 350.4592 | 377.4034 | 404.6248 | 432.071 | 459.7017 | 487.4856 | 515.3978 | 543.4186 | 571.5321 | 599.7252 | 627.9871 | 656.3091 | 684.6835 | 713.1043 | 741.5659 | 770.064 | 798.5946 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 513.1442 | 476.6871 | 441.7537 | 408.7349 | 378.1326 | 350.5802 | 326.8498 | 307.8267 | 294.4246 | 287.4311 | 287.3143 | 294.0826 | 307.2812 | 326.1305 | 349.7178 | 377.1554 | 407.6664 | 440.613 | 475.4891 | 511.9004 | 549.5419 | 588.1775 | 627.6236 | 667.7366 | 708.4032 | 749.5333 | 791.0545 | 832.9085 | 875.0475 | 917.4321
2219 |  |  | 2219 | 383.2588 | 356.2495 | 329.57 | 303.3071 | 277.5793 | 252.55 | 228.449 | 205.6031 | 184.479 | 165.7364 | 150.2692 | 139.1737 | 133.544 | 134.0705 | 140.684 | 152.5952 | 168.6855 | 187.8843 | 209.338 | 232.4232 | 256.6999 | 281.8606 | 307.6884 | 334.0285 | 360.7689 | 387.8267 | 415.1399 | 442.6611 | 470.354 | 498.1897 | 526.1458 | 554.2039 | 582.3493 | 610.57 | 638.856 | 667.1989 | 695.5918 | 724.0288 | 752.505 | 781.016 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 528.033 | 491.057 | 455.4748 | 421.6393 | 390.0054 | 361.1522 | 335.7972 | 314.7868 | 299.0383 | 289.4117 | 286.525 | 290.5789 | 301.2936 | 317.9963 | 339.8053 | 365.8084 | 395.1785 | 427.2217 | 461.3816 | 497.2219 | 534.4048 | 572.6687 | 611.8109 | 651.6731 | 692.131 | 733.0858 | 774.4588 | 816.1864 | 858.2169 | 900.5079
2220 |  |  | 2220 | 400.0318 | 372.8529 | 345.9615 | 319.4302 | 293.3567 | 267.8747 | 243.1703 | 219.506 | 197.2567 | 176.9568 | 159.3532 | 145.4283 | 136.314 | 133.0032 | 135.9206 | 144.6898 | 158.3417 | 175.742 | 195.8944 | 218.0372 | 241.6236 | 266.2705 | 291.709 | 317.7492 | 344.2544 | 371.1252 | 398.2875 | 425.6855 | 453.2765 | 481.0272 | 508.9116 | 536.9088 | 565.002 | 593.1776 | 621.4245 | 649.7332 | 678.0961 | 706.5066 | 734.9592 | 763.4492 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 543.0993 | 505.6476 | 469.4723 | 434.8922 | 402.3186 | 372.2787 | 345.4342 | 322.5838 | 304.6276 | 292.4683 | 286.8443 | 288.1384 | 296.2599 | 310.6739 | 330.5583 | 354.9949 | 383.1138 | 414.1655 | 447.5401 | 482.756 | 519.4388 | 557.299 | 596.1122 | 635.704 | 675.9375 | 716.7046 | 757.9194 | 799.5124 | 841.4277 | 883.6194
2221 |  |  | 2221 | 416.8928 | 389.565 | 362.4893 | 335.7264 | 309.3576 | 283.493 | 258.284 | 233.9427 | 210.77 | 189.1955 | 169.8297 | 153.5106 | 141.2979 | 134.3163 | 133.3899 | 138.6401 | 149.4171 | 164.6393 | 183.2018 | 204.1958 | 226.9475 | 250.9792 | 275.9569 | 301.6456 | 327.8782 | 354.534 | 381.5243 | 408.7829 | 436.2595 | 463.9153 | 491.7201 | 519.65 | 547.6859 | 575.8122 | 604.0164 | 632.288 | 660.6184 | 689.0002 | 717.4275 | 745.895 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 558.3286 | 520.4402 | 483.7224 | 448.4627 | 415.0329 | 383.9115 | 355.7048 | 331.1585 | 311.14 | 296.5676 | 288.2686 | 286.788 | 292.2295 | 304.2219 | 322.0341 | 344.7653 | 371.5136 | 401.477 | 433.9901 | 468.5222 | 504.6592 | 542.0802 | 580.5369 | 619.8366 | 659.8286 | 700.3944 | 741.4399 | 782.8895 | 824.6823 | 866.7687
2222 |  |  | 2222 | 433.8316 | 406.3725 | 379.1353 | 352.1715 | 325.549 | 299.3589 | 273.7254 | 248.8204 | 224.8862 | 202.2677 | 181.4576 | 163.1492 | 148.2724 | 137.9418 | 133.2193 | 134.6961 | 142.1791 | 154.7997 | 171.427 | 191.0175 | 212.7542 | 236.045 | 260.4733 | 285.7475 | 311.6619 | 338.0693 | 364.8626 | 391.9628 | 419.3103 | 446.8598 | 474.576 | 502.4314 | 530.4041 | 558.4763 | 586.6339 | 614.8651 | 643.1602 | 671.5111 | 699.9111 | 728.3544 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 573.7081 | 535.4182 | 498.2032 | 462.3228 | 428.1127 | 396.0059 | 366.5557 | 340.452 | 318.5188 | 301.6671 | 290.7817 | 286.5433 | 289.2444 | 298.6966 | 314.2916 | 335.1729 | 360.4229 | 389.1922 | 420.7596 | 454.5425 | 490.0829 | 527.0254 | 565.0951 | 604.0788 | 643.8106 | 684.1602 | 725.0244 | 766.321 | 807.9835 | 849.9582
2223 |  |  | 2223 | 450.8393 | 423.2639 | 395.8848 | 368.7457 | 341.9039 | 315.4351 | 289.4418 | 264.0644 | 239.4988 | 216.0221 | 194.03 | 174.0859 | 156.9726 | 143.7048 | 135.4178 | 133.0454 | 136.8955 | 146.4783 | 160.7719 | 178.6492 | 199.1473 | 221.54 | 245.309 | 270.0912 | 295.6319 | 321.7504 | 348.317 | 375.2363 | 402.4376 | 429.8674 | 457.4846 | 485.2572 | 513.16 | 541.1727 | 569.2793 | 597.4664 | 625.7232 | 654.0406 | 682.4111 | 710.8284 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 589.2258 | 550.5663 | 512.8953 | 476.4473 | 441.5254 | 408.521 | 377.9369 | 350.4074 | 326.7055 | 307.7171 | 294.3557 | 287.4071 | 287.3371 | 294.1504 | 307.3898 | 326.2739 | 349.8899 | 377.3505 | 407.8799 | 440.841 | 475.7285 | 512.1491 | 549.798 | 588.4396 | 627.8906 | 668.0076 | 708.6776 | 749.8105 | 791.3342 | 833.1902
2224 |  |  | 2224 | 467.9086 | 440.2296 | 412.7251 | 385.4323 | 358.3998 | 331.691 | 305.3909 | 279.6149 | 254.5223 | 230.3366 | 207.3752 | 186.0919 | 167.1291 | 151.3614 | 139.8736 | 133.7728 | 133.798 | 139.946 | 151.4729 | 167.2705 | 186.2552 | 207.5543 | 230.5271 | 254.7213 | 279.8202 | 305.6009 | 331.9047 | 358.6164 | 385.6514 | 412.946 | 440.4521 | 468.1323 | 495.9575 | 523.9047 | 551.9552 | 580.0941 | 608.3092 | 636.5902 | 664.9289 | 693.318 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 604.8713 | 565.871 | 527.781 | 490.8134 | 455.2416 | 421.4192 | 389.8019 | 360.9697 | 335.6408 | 314.6627 | 298.9524 | 289.3694 | 286.5291 | 290.6292 | 301.3865 | 318.1266 | 339.9667 | 365.995 | 395.3852 | 427.4443 | 461.6168 | 497.4672 | 534.6581 | 572.9285 | 612.076 | 651.9426 | 692.4041 | 733.362 | 774.7376 | 816.4674
2225 |  |  | 2225 | 485.0328 | 457.2614 | 429.6455 | 402.2174 | 375.0181 | 348.1013 | 321.538 | 295.4235 | 269.8881 | 245.113 | 221.3535 | 198.9737 | 178.4935 | 160.6409 | 146.3807 | 136.8404 | 133.0395 | 135.4619 | 143.7934 | 157.0966 | 174.2366 | 194.1999 | 216.206 | 239.6929 | 264.266 | 289.6491 | 315.6467 | 342.1188 | 368.9634 | 396.1046 | 423.4854 | 451.0623 | 478.8013 | 506.6758 | 534.6646 | 562.7507 | 590.9202 | 619.1617 | 647.4657 | 675.8245 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 620.6348 | 581.3198 | 542.8444 | 505.4004 | 469.2347 | 434.6665 | 402.108 | 372.0873 | 345.2667 | 322.446 | 304.5257 | 292.4082 | 286.8298 | 288.1705 | 296.3364 | 310.79 | 330.708 | 355.1722 | 383.313 | 414.3822 | 447.7706 | 482.9975 | 519.6891 | 557.5564 | 596.3753 | 635.9718 | 676.2092 | 716.9796 | 758.1971 | 799.7925
2226 |  |  | 2226 | 502.2064 | 474.352 | 446.637 | 419.089 | 391.7433 | 364.6453 | 337.8547 | 311.4509 | 285.541 | 260.2727 | 235.8523 | 212.5722 | 190.8501 | 171.2799 | 154.6805 | 142.0968 | 134.6594 | 133.2329 | 138.0039 | 148.3757 | 163.2845 | 181.6164 | 202.4435 | 225.0744 | 249.0176 | 273.9293 | 299.568 | 325.762 | 352.3876 | 379.3538 | 406.593 | 434.0537 | 461.6963 | 489.4902 | 517.4109 | 545.4389 | 573.5585 | 601.7568 | 630.0234 | 658.3493 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 636.5076 | 596.9016 | 558.0712 | 520.1898 | 483.4807 | 448.2319 | 414.8159 | 383.7119 | 355.5271 | 331.0081 | 311.0231 | 296.4903 | 288.2356 | 286.8016 | 292.2888 | 304.3229 | 322.1712 | 344.9322 | 371.7047 | 401.6873 | 434.2155 | 468.7597 | 504.9062 | 542.3349 | 580.7978 | 620.1026 | 660.0989 | 700.6682 | 741.7166 | 783.1687
2227 |  |  | 2227 | 519.4245 | 491.4955 | 463.6918 | 436.0373 | 408.5623 | 381.3056 | 354.3177 | 327.6649 | 301.4362 | 275.7525 | 250.7814 | 226.7584 | 204.0188 | 183.0414 | 164.5018 | 149.3109 | 138.5744 | 133.3723 | 134.3491 | 141.3768 | 153.6272 | 169.9749 | 189.3615 | 210.951 | 234.1347 | 258.4841 | 283.6991 | 309.5683 | 335.9406 | 362.7063 | 389.7844 | 417.1139 | 444.6486 | 472.3526 | 500.1978 | 528.1617 | 556.2266 | 584.3778 | 612.6035 | 640.8938 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 652.4816 | 612.6063 | 573.4482 | 535.1648 | 497.9578 | 462.0874 | 427.8898 | 395.7989 | 366.3686 | 340.2901 | 318.3879 | 301.5733 | 290.7306 | 286.5383 | 289.2858 | 298.7816 | 314.415 | 335.3287 | 360.605 | 389.3953 | 420.9794 | 454.7755 | 490.3263 | 527.2772 | 565.3537 | 604.3429 | 644.0793 | 684.4327 | 725.3 | 766.5992
2228 |  |  | 2228 | 536.6827 | 508.6864 | 480.803 | 453.0534 | 425.4638 | 398.0676 | 370.9074 | 344.0392 | 317.5373 | 291.5013 | 266.0683 | 241.4289 | 217.8523 | 195.7232 | 175.5896 | 158.2152 | 144.5981 | 135.8726 | 133.005 | 136.3654 | 145.5228 | 159.4819 | 177.1108 | 197.4291 | 219.6917 | 243.3656 | 268.0773 | 293.5647 | 319.6424 | 346.177 | 373.0709 | 400.2518 | 427.665 | 455.2685 | 483.0297 | 510.9228 | 538.9274 | 567.027 | 595.2081 | 623.4597 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 668.5497 | 628.4245 | 588.9637 | 550.3102 | 512.6465 | 476.2077 | 441.2971 | 408.3072 | 377.7413 | 350.2347 | 326.5614 | 307.6077 | 294.287 | 287.3835 | 287.3601 | 294.2185 | 307.4986 | 326.4176 | 350.0622 | 377.5458 | 408.0935 | 441.069 | 475.9681 | 512.3977 | 550.054 | 588.7016 | 628.1575 | 668.2786 | 708.952 | 750.0877
2229 |  |  | 2229 | 553.9774 | 525.92 | 497.9649 | 470.1301 | 442.4386 | 414.9188 | 387.6075 | 360.552 | 333.8145 | 307.478 | 281.6549 | 256.5004 | 232.2319 | 209.1579 | 187.7195 | 168.5421 | 152.4809 | 140.6081 | 134.0412 | 133.5652 | 139.2426 | 150.378 | 165.8758 | 184.6407 | 205.7811 | 228.6388 | 252.7484 | 277.7841 | 303.5169 | 329.7835 | 356.466 | 383.4776 | 410.7534 | 438.2441 | 465.9116 | 493.7261 | 521.6642 | 549.7071 | 577.8394 | 606.0488 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 684.7051 | 644.348 | 604.6071 | 565.6123 | 527.5291 | 490.5698 | 455.0085 | 421.1993 | 389.5986 | 360.7872 | 335.4847 | 314.5387 | 298.8669 | 289.3274 | 286.5335 | 290.6797 | 301.4798 | 318.2571 | 340.1283 | 366.1817 | 395.592 | 427.667 | 461.852 | 497.7125 | 534.9114 | 573.1883 | 612.3411 | 652.2121 | 692.6772 | 733.6381
2230 |  |  | 2230 | 571.3052 | 543.1924 | 515.1724 | 487.2611 | 459.4784 | 431.849 | 404.4045 | 377.1851 | 350.2433 | 323.6486 | 297.4939 | 271.9064 | 247.0622 | 223.2097 | 200.7028 | 180.0468 | 161.9515 | 147.3634 | 137.4039 | 133.1161 | 135.0414 | 142.9288 | 155.876 | 172.749 | 192.5184 | 214.3843 | 237.7691 | 262.2667 | 287.593 | 313.5472 | 339.9856 | 366.8034 | 393.9232 | 421.2866 | 448.8491 | 476.5762 | 504.4407 | 532.4211 | 560.4999 | 588.6632 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 700.942 | 660.3692 | 620.3687 | 581.0588 | 542.5897 | 505.1533 | 468.9971 | 434.4409 | 401.8976 | 371.8959 | 345.0994 | 322.3085 | 304.4242 | 292.3483 | 286.8155 | 288.2029 | 296.4132 | 310.9064 | 330.858 | 355.3495 | 383.5124 | 414.599 | 448.0012 | 483.239 | 519.9394 | 557.8137 | 596.6385 | 636.2397 | 676.481 | 717.2547
2231 |  |  | 2231 | 588.6632 | 560.4999 | 532.4211 | 504.4407 | 476.5762 | 448.8491 | 421.2866 | 393.9232 | 366.8034 | 339.9856 | 313.5472 | 287.593 | 262.2667 | 237.7691 | 214.3843 | 192.5184 | 172.749 | 155.876 | 142.9288 | 135.0414 | 133.1161 | 137.4039 | 147.3634 | 161.9515 | 180.0468 | 200.7028 | 223.2097 | 247.0622 | 271.9064 | 297.4939 | 323.6486 | 350.2433 | 377.1851 | 404.4045 | 431.849 | 459.4784 | 487.2611 | 515.1724 | 543.1924 | 571.3052 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 717.2547 | 676.481 | 636.2397 | 596.6385 | 557.8137 | 519.9394 | 483.239 | 448.0012 | 414.599 | 383.5124 | 355.3495 | 330.858 | 310.9064 | 296.4132 | 288.2029 | 286.8155 | 292.3483 | 304.4242 | 322.3085 | 345.0994 | 371.8959 | 401.8976 | 434.4409 | 468.9971 | 505.1533 | 542.5897 | 581.0588 | 620.3687 | 660.3692 | 700.942
2232 |  |  | 2232 | 606.0488 | 577.8394 | 549.7071 | 521.6642 | 493.7261 | 465.9116 | 438.2441 | 410.7534 | 383.4776 | 356.466 | 329.7835 | 303.5169 | 277.7841 | 252.7484 | 228.6388 | 205.7811 | 184.6407 | 165.8758 | 150.378 | 139.2426 | 133.5652 | 134.0412 | 140.6081 | 152.4809 | 168.5421 | 187.7195 | 209.1579 | 232.2319 | 256.5004 | 281.6549 | 307.478 | 333.8145 | 360.552 | 387.6075 | 414.9188 | 442.4386 | 470.1301 | 497.9649 | 525.92 | 553.9774 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 733.6381 | 692.6772 | 652.2121 | 612.3411 | 573.1883 | 534.9114 | 497.7125 | 461.852 | 427.667 | 395.592 | 366.1817 | 340.1283 | 318.2571 | 301.4798 | 290.6797 | 286.5335 | 289.3274 | 298.8669 | 314.5387 | 335.4847 | 360.7872 | 389.5986 | 421.1993 | 455.0085 | 490.5698 | 527.5291 | 565.6123 | 604.6071 | 644.348 | 684.7051
2233 |  |  | 2233 | 623.4597 | 595.2081 | 567.027 | 538.9274 | 510.9228 | 483.0297 | 455.2685 | 427.665 | 400.2518 | 373.0709 | 346.177 | 319.6424 | 293.5647 | 268.0773 | 243.3656 | 219.6917 | 197.4291 | 177.1108 | 159.4819 | 145.5228 | 136.3654 | 133.005 | 135.8726 | 144.5981 | 158.2152 | 175.5896 | 195.7232 | 217.8523 | 241.4289 | 266.0683 | 291.5013 | 317.5373 | 344.0392 | 370.9074 | 398.0676 | 425.4638 | 453.0534 | 480.803 | 508.6864 | 536.6827 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 750.0877 | 708.952 | 668.2786 | 628.1575 | 588.7016 | 550.054 | 512.3977 | 475.9681 | 441.069 | 408.0935 | 377.5458 | 350.0622 | 326.4176 | 307.4986 | 294.2185 | 287.3601 | 287.3835 | 294.287 | 307.6077 | 326.5614 | 350.2347 | 377.7413 | 408.3072 | 441.2971 | 476.2077 | 512.6465 | 550.3102 | 588.9637 | 628.4245 | 668.5497
2234 |  |  | 2234 | 640.8938 | 612.6035 | 584.3778 | 556.2266 | 528.1617 | 500.1978 | 472.3526 | 444.6486 | 417.1139 | 389.7844 | 362.7063 | 335.9406 | 309.5683 | 283.6991 | 258.4841 | 234.1347 | 210.951 | 189.3615 | 169.9749 | 153.6272 | 141.3768 | 134.3491 | 133.3723 | 138.5744 | 149.3109 | 164.5018 | 183.0414 | 204.0188 | 226.7584 | 250.7814 | 275.7525 | 301.4362 | 327.6649 | 354.3177 | 381.3056 | 408.5623 | 436.0373 | 463.6918 | 491.4955 | 519.4245 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 766.5992 | 725.3 | 684.4327 | 644.0793 | 604.3429 | 565.3537 | 527.2772 | 490.3263 | 454.7755 | 420.9794 | 389.3953 | 360.605 | 335.3287 | 314.415 | 298.7816 | 289.2858 | 286.5383 | 290.7306 | 301.5733 | 318.3879 | 340.2901 | 366.3686 | 395.7989 | 427.8898 | 462.0874 | 497.9578 | 535.1648 | 573.4482 | 612.6063 | 652.4816
2235 |  |  | 2235 | 658.3493 | 630.0234 | 601.7568 | 573.5585 | 545.4389 | 517.4109 | 489.4902 | 461.6963 | 434.0537 | 406.593 | 379.3538 | 352.3876 | 325.762 | 299.568 | 273.9293 | 249.0176 | 225.0744 | 202.4435 | 181.6164 | 163.2845 | 148.3757 | 138.0039 | 133.2329 | 134.6594 | 142.0968 | 154.6805 | 171.2799 | 190.8501 | 212.5722 | 235.8523 | 260.2727 | 285.541 | 311.4509 | 337.8547 | 364.6453 | 391.7433 | 419.089 | 446.637 | 474.352 | 502.2064 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 783.1687 | 741.7166 | 700.6682 | 660.0989 | 620.1026 | 580.7978 | 542.3349 | 504.9062 | 468.7597 | 434.2155 | 401.6873 | 371.7047 | 344.9322 | 322.1712 | 304.3229 | 292.2888 | 286.8016 | 288.2356 | 296.4903 | 311.0231 | 331.0081 | 355.5271 | 383.7119 | 414.8159 | 448.2319 | 483.4807 | 520.1898 | 558.0712 | 596.9016 | 636.5076
2236 |  |  | 2236 | 675.8245 | 647.4657 | 619.1617 | 590.9202 | 562.7507 | 534.6646 | 506.6758 | 478.8013 | 451.0623 | 423.4854 | 396.1046 | 368.9634 | 342.1188 | 315.6467 | 289.6491 | 264.266 | 239.6929 | 216.206 | 194.1999 | 174.2366 | 157.0966 | 143.7934 | 135.4619 | 133.0395 | 136.8404 | 146.3807 | 160.6409 | 178.4935 | 198.9737 | 221.3535 | 245.113 | 269.8881 | 295.4235 | 321.538 | 348.1013 | 375.0181 | 402.2174 | 429.6455 | 457.2614 | 485.0328 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 799.7925 | 758.1971 | 716.9796 | 676.2092 | 635.9718 | 596.3753 | 557.5564 | 519.6891 | 482.9975 | 447.7706 | 414.3822 | 383.313 | 355.1722 | 330.708 | 310.79 | 296.3364 | 288.1705 | 286.8298 | 292.4082 | 304.5257 | 322.446 | 345.2667 | 372.0873 | 402.108 | 434.6665 | 469.2347 | 505.4004 | 542.8444 | 581.3198 | 620.6348
2237 |  |  | 2237 | 693.318 | 664.9289 | 636.5902 | 608.3092 | 580.0941 | 551.9552 | 523.9047 | 495.9575 | 468.1323 | 440.4521 | 412.946 | 385.6514 | 358.6164 | 331.9047 | 305.6009 | 279.8202 | 254.7213 | 230.5271 | 207.5543 | 186.2552 | 167.2705 | 151.4729 | 139.946 | 133.798 | 133.7728 | 139.8736 | 151.3614 | 167.1291 | 186.0919 | 207.3752 | 230.3366 | 254.5223 | 279.6149 | 305.3909 | 331.691 | 358.3998 | 385.4323 | 412.7251 | 440.2296 | 467.9086 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 816.4674 | 774.7376 | 733.362 | 692.4041 | 651.9426 | 612.076 | 572.9285 | 534.6581 | 497.4672 | 461.6168 | 427.4443 | 395.3852 | 365.995 | 339.9667 | 318.1266 | 301.3865 | 290.6292 | 286.5291 | 289.3694 | 298.9524 | 314.6627 | 335.6408 | 360.9697 | 389.8019 | 421.4192 | 455.2416 | 490.8134 | 527.781 | 565.871 | 604.8713
2238 |  |  | 2238 | 710.8284 | 682.4111 | 654.0406 | 625.7232 | 597.4664 | 569.2793 | 541.1727 | 513.16 | 485.2572 | 457.4846 | 429.8674 | 402.4376 | 375.2363 | 348.317 | 321.7504 | 295.6319 | 270.0912 | 245.309 | 221.54 | 199.1473 | 178.6492 | 160.7719 | 146.4783 | 136.8955 | 133.0454 | 135.4178 | 143.7048 | 156.9726 | 174.0859 | 194.03 | 216.0221 | 239.4988 | 264.0644 | 289.4418 | 315.4351 | 341.9039 | 368.7457 | 395.8848 | 423.2639 | 450.8393 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 833.1902 | 791.3342 | 749.8105 | 708.6776 | 668.0076 | 627.8906 | 588.4396 | 549.798 | 512.1491 | 475.7285 | 440.841 | 407.8799 | 377.3505 | 349.8899 | 326.2739 | 307.3898 | 294.1504 | 287.3371 | 287.4071 | 294.3557 | 307.7171 | 326.7055 | 350.4074 | 377.9369 | 408.521 | 441.5254 | 476.4473 | 512.8953 | 550.5663 | 589.2258
2239 |  |  | 2239 | 728.3544 | 699.9111 | 671.5111 | 643.1602 | 614.8651 | 586.6339 | 558.4763 | 530.4041 | 502.4314 | 474.576 | 446.8598 | 419.3103 | 391.9628 | 364.8626 | 338.0693 | 311.6619 | 285.7475 | 260.4733 | 236.045 | 212.7542 | 191.0175 | 171.427 | 154.7997 | 142.1791 | 134.6961 | 133.2193 | 137.9418 | 148.2724 | 163.1492 | 181.4576 | 202.2677 | 224.8862 | 248.8204 | 273.7254 | 299.3589 | 325.549 | 352.1715 | 379.1353 | 406.3725 | 433.8316 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 849.9582 | 807.9835 | 766.321 | 725.0244 | 684.1602 | 643.8106 | 604.0788 | 565.0951 | 527.0254 | 490.0829 | 454.5425 | 420.7596 | 389.1922 | 360.4229 | 335.1729 | 314.2916 | 298.6966 | 289.2444 | 286.5433 | 290.7817 | 301.6671 | 318.5188 | 340.452 | 366.5557 | 396.0059 | 428.1127 | 462.3228 | 498.2032 | 535.4182 | 573.7081
2240 |  |  | 2240 | 745.895 | 717.4275 | 689.0002 | 660.6184 | 632.288 | 604.0164 | 575.8122 | 547.6859 | 519.65 | 491.7201 | 463.9153 | 436.2595 | 408.7829 | 381.5243 | 354.534 | 327.8782 | 301.6456 | 275.9569 | 250.9792 | 226.9475 | 204.1958 | 183.2018 | 164.6393 | 149.4171 | 138.6401 | 133.3899 | 134.3163 | 141.2979 | 153.5106 | 169.8297 | 189.1955 | 210.77 | 233.9427 | 258.284 | 283.493 | 309.3576 | 335.7264 | 362.4893 | 389.565 | 416.8928 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 866.7687 | 824.6823 | 782.8895 | 741.4399 | 700.3944 | 659.8286 | 619.8366 | 580.5369 | 542.0802 | 504.6592 | 468.5222 | 433.9901 | 401.477 | 371.5136 | 344.7653 | 322.0341 | 304.2219 | 292.2295 | 286.788 | 288.2686 | 296.5676 | 311.14 | 331.1585 | 355.7048 | 383.9115 | 415.0329 | 448.4627 | 483.7224 | 520.4402 | 558.3286
2241 |  |  | 2241 | 763.4492 | 734.9592 | 706.5066 | 678.0961 | 649.7332 | 621.4245 | 593.1776 | 565.002 | 536.9088 | 508.9116 | 481.0272 | 453.2765 | 425.6855 | 398.2875 | 371.1252 | 344.2544 | 317.7492 | 291.709 | 266.2705 | 241.6236 | 218.0372 | 195.8944 | 175.742 | 158.3417 | 144.6898 | 135.9206 | 133.0032 | 136.314 | 145.4283 | 159.3532 | 176.9568 | 197.2567 | 219.506 | 243.1703 | 267.8747 | 293.3567 | 319.4302 | 345.9615 | 372.8529 | 400.0318 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 883.6194 | 841.4277 | 799.5124 | 757.9194 | 716.7046 | 675.9375 | 635.704 | 596.1122 | 557.299 | 519.4388 | 482.756 | 447.5401 | 414.1655 | 383.1138 | 354.9949 | 330.5583 | 310.6739 | 296.2599 | 288.1384 | 286.8443 | 292.4683 | 304.6276 | 322.5838 | 345.4342 | 372.2787 | 402.3186 | 434.8922 | 469.4723 | 505.6476 | 543.0993
2242 |  |  | 2242 | 781.016 | 752.505 | 724.0288 | 695.5918 | 667.1989 | 638.856 | 610.57 | 582.3493 | 554.2039 | 526.1458 | 498.1897 | 470.354 | 442.6611 | 415.1399 | 387.8267 | 360.7689 | 334.0285 | 307.6884 | 281.8606 | 256.6999 | 232.4232 | 209.338 | 187.8843 | 168.6855 | 152.5952 | 140.684 | 134.0705 | 133.544 | 139.1737 | 150.2692 | 165.7364 | 184.479 | 205.6031 | 228.449 | 252.55 | 277.5793 | 303.3071 | 329.57 | 356.2495 | 383.2588 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 900.5079 | 858.2169 | 816.1864 | 774.4588 | 733.0858 | 692.131 | 651.6731 | 611.8109 | 572.6687 | 534.4048 | 497.2219 | 461.3816 | 427.2217 | 395.1785 | 365.8084 | 339.8053 | 317.9963 | 301.2936 | 290.5789 | 286.525 | 289.4117 | 299.0383 | 314.7868 | 335.7972 | 361.1522 | 390.0054 | 421.6393 | 455.4748 | 491.057 | 528.033
2243 |  |  | 2243 | 798.5946 | 770.064 | 741.5659 | 713.1043 | 684.6835 | 656.3091 | 627.9871 | 599.7252 | 571.5321 | 543.4186 | 515.3978 | 487.4856 | 459.7017 | 432.071 | 404.6248 | 377.4034 | 350.4592 | 323.8613 | 297.7027 | 272.1099 | 247.2588 | 223.3971 | 200.8776 | 180.2041 | 162.0848 | 147.464 | 137.4627 | 133.126 | 135.0011 | 142.8435 | 155.7545 | 172.6002 | 192.3497 | 214.2013 | 237.5757 | 262.0656 | 287.3862 | 313.336 | 339.7709 | 366.5859 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 917.4321 | 875.0475 | 832.9085 | 791.0545 | 749.5333 | 708.4032 | 667.7366 | 627.6236 | 588.1775 | 549.5419 | 511.9004 | 475.4891 | 440.613 | 407.6664 | 377.1554 | 349.7178 | 326.1305 | 307.2812 | 294.0826 | 287.3143 | 287.4311 | 294.4246 | 307.8267 | 326.8498 | 350.5802 | 378.1326 | 408.7349 | 441.7537 | 476.6871 | 513.1442
2244 |  |  | 2244 | 816.1843 | 787.6354 | 759.1168 | 730.6322 | 702.1857 | 673.7821 | 645.427 | 617.1271 | 588.8905 | 560.7266 | 532.647 | 504.6658 | 476.8003 | 449.072 | 421.508 | 394.1428 | 367.0209 | 340.2003 | 313.7586 | 287.7999 | 262.4679 | 237.9625 | 214.5673 | 192.6871 | 172.898 | 155.9978 | 143.0144 | 135.082 | 133.1066 | 137.3455 | 147.263 | 161.8185 | 179.8896 | 200.5281 | 223.0223 | 246.8656 | 271.7029 | 297.2852 | 323.4359 | 350.0275 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 934.3902 | 891.917 | 849.6758 | 807.703 | 766.0427 | 724.7489 | 683.8878 | 643.542 | 603.8147 | 564.8365 | 526.7736 | 489.8395 | 454.3096 | 420.54 | 388.9892 | 360.2409 | 335.0173 | 314.1684 | 298.6119 | 289.2033 | 286.5487 | 290.8331 | 301.7612 | 318.65 | 340.6142 | 366.7429 | 396.2131 | 428.3356 | 462.5583 | 498.4487
2245 |  |  | 2245 | 833.7843 | 805.2183 | 776.6806 | 748.1747 | 719.7042 | 691.2735 | 662.8878 | 634.553 | 606.2764 | 578.0665 | 549.9335 | 521.8899 | 493.9508 | 466.1352 | 438.4664 | 410.9742 | 383.6965 | 356.6825 | 329.997 | 303.7266 | 277.989 | 252.9468 | 228.8286 | 205.9592 | 184.8027 | 166.0153 | 150.487 | 139.3119 | 133.5869 | 134.0124 | 140.5326 | 152.3669 | 168.3988 | 187.5549 | 208.9779 | 232.0406 | 256.3009 | 281.4492 | 307.2676 | 333.6005 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 951.3802 | 908.8233 | 866.4856 | 824.401 | 782.6103 | 741.1632 | 700.1207 | 659.5584 | 619.5706 | 580.276 | 541.8256 | 504.4123 | 468.2849 | 433.7648 | 401.2669 | 371.3227 | 344.5985 | 321.8972 | 304.1211 | 292.1705 | 286.7747 | 288.302 | 296.6453 | 311.2571 | 331.309 | 355.8827 | 384.1113 | 415.25 | 448.6935 | 483.9641
2246 |  |  | 2246 | 851.3941 | 822.8119 | 794.2564 | 765.7305 | 737.2377 | 708.7819 | 680.3679 | 652.001 | 623.6876 | 595.4355 | 567.2538 | 539.1535 | 511.1481 | 483.254 | 455.4917 | 427.8868 | 400.4719 | 373.2889 | 346.3924 | 319.8546 | 293.7728 | 268.2799 | 243.5611 | 219.8774 | 197.6016 | 177.265 | 159.6108 | 145.6177 | 136.4171 | 133.0073 | 135.8251 | 144.5067 | 158.089 | 175.4374 | 195.5521 | 217.6675 | 241.2342 | 265.8663 | 291.2937 | 317.3254 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 968.4006 | 925.7644 | 883.3356 | 841.1456 | 799.2323 | 757.6416 | 716.4297 | 675.6658 | 635.4362 | 595.8492 | 557.0417 | 519.1886 | 482.5146 | 447.3097 | 413.9489 | 382.9147 | 354.8179 | 330.4087 | 310.558 | 296.1837 | 288.1066 | 286.8592 | 292.5288 | 304.7296 | 322.7218 | 345.6019 | 372.4704 | 402.5293 | 435.1179 | 469.71
2247 |  |  | 2247 | 869.0129 | 840.4157 | 811.8434 | 783.2989 | 754.7853 | 726.3062 | 697.8659 | 669.4692 | 641.122 | 612.8313 | 584.605 | 556.4531 | 528.3875 | 500.4227 | 472.5765 | 444.8713 | 417.3351 | 390.0037 | 362.9234 | 336.1549 | 309.779 | 283.9052 | 258.6842 | 234.3268 | 211.1322 | 189.5277 | 170.1203 | 153.7442 | 141.4561 | 134.3823 | 133.3551 | 138.509 | 149.205 | 164.3646 | 182.8812 | 203.8419 | 226.5695 | 250.5836 | 275.5481 | 301.2268 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 985.4498 | 942.7384 | 900.2234 | 857.9341 | 815.9055 | 774.1801 | 732.8097 | 691.8579 | 651.4037 | 611.5459 | 572.409 | 534.1516 | 496.9768 | 461.1465 | 426.9993 | 394.9719 | 365.6219 | 339.6441 | 317.8662 | 301.2009 | 290.529 | 286.5212 | 289.4543 | 299.1244 | 314.9113 | 335.9538 | 361.335 | 390.209 | 421.8594 | 455.708
2248 |  |  | 2248 | 886.6404 | 858.0289 | 829.441 | 800.879 | 772.346 | 743.8452 | 715.3804 | 686.9562 | 658.5778 | 630.2514 | 601.9844 | 573.7854 | 545.6652 | 517.6364 | 489.7148 | 461.9198 | 434.2758 | 406.8135 | 379.5724 | 352.6037 | 325.975 | 299.7771 | 274.1333 | 249.2149 | 225.2627 | 202.6195 | 181.7753 | 163.42 | 148.4793 | 138.0664 | 133.2469 | 134.6231 | 142.0148 | 154.5615 | 171.133 | 190.6828 | 212.3902 | 235.6596 | 260.0722 | 285.3345 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 1002.5262 | 959.7436 | 917.1471 | 874.764 | 832.6268 | 790.7749 | 749.256 | 708.1288 | 667.4656 | 627.3567 | 587.9156 | 549.286 | 511.6518 | 475.2497 | 440.3851 | 407.4531 | 376.9603 | 349.5459 | 325.9872 | 307.1729 | 294.0151 | 287.2919 | 287.4554 | 294.4939 | 307.9365 | 326.9943 | 350.7532 | 378.3285 | 408.9489 | 441.9821
2249 |  |  | 2249 | 904.2759 | 875.6511 | 847.0484 | 818.4701 | 789.9189 | 761.3978 | 732.9103 | 704.4606 | 676.0533 | 647.6941 | 619.3896 | 591.1475 | 562.9774 | 534.8906 | 506.9009 | 479.0254 | 451.2852 | 423.707 | 396.3244 | 369.181 | 342.3338 | 315.8583 | 289.8564 | 264.4677 | 239.887 | 216.39 | 194.37 | 174.3874 | 157.2209 | 143.8822 | 135.5063 | 133.034 | 136.7857 | 146.2834 | 160.5102 | 178.3379 | 198.8002 | 221.167 | 244.917 | 269.6851 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 1019.6285 | 976.7783 | 934.1046 | 891.6329 | 849.3934 | 807.4225 | 765.7645 | 724.4733 | 683.6154 | 643.2734 | 603.5507 | 564.578 | 526.5219 | 489.5962 | 454.0769 | 420.3204 | 388.7864 | 360.0591 | 334.8619 | 314.0454 | 298.5275 | 289.1625 | 286.5544 | 290.8849 | 301.8555 | 318.7815 | 340.7765 | 366.9303 | 396.4204 | 428.5587
2250 |  |  | 2250 | 921.919 | 893.2816 | 864.665 | 836.0714 | 807.5032 | 778.9632 | 750.4545 | 721.9811 | 693.547 | 665.1575 | 636.8184 | 608.5369 | 580.3213 | 552.1817 | 524.1304 | 496.1823 | 468.356 | 440.6745 | 413.1669 | 385.8704 | 358.8331 | 332.1185 | 305.811 | 280.0255 | 254.9203 | 230.7177 | 207.7334 | 186.4186 | 167.4121 | 151.5847 | 140.0188 | 133.8237 | 133.748 | 139.8015 | 151.2501 | 166.9879 | 185.9288 | 207.1962 | 230.1461 | 254.3234 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 1036.7555 | 993.841 | 951.0942 | 908.5386 | 866.2025 | 824.1197 | 782.3311 | 740.8865 | 699.847 | 659.2882 | 619.3046 | 580.0151 | 541.5709 | 504.1654 | 468.0476 | 433.5396 | 401.0569 | 371.1319 | 344.4319 | 321.7606 | 304.0206 | 292.1119 | 286.7618 | 288.3356 | 296.7232 | 311.3745 | 331.4598 | 356.0607 | 384.3112 | 415.4672
2251 |  |  | 2251 | 939.5693 | 910.9201 | 882.2904 | 853.6824 | 825.0982 | 796.5405 | 768.0121 | 739.5165 | 711.0576 | 682.64 | 654.2691 | 625.9512 | 597.6939 | 569.5062 | 541.3989 | 513.3853 | 485.4816 | 457.7079 | 430.0893 | 402.6578 | 375.4545 | 348.5326 | 321.9629 | 295.8403 | 270.2943 | 245.5051 | 221.7267 | 199.321 | 178.805 | 160.9031 | 146.5762 | 136.951 | 133.0517 | 135.3741 | 143.6166 | 156.8488 | 173.9355 | 193.8601 | 215.8383 | 239.3048 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 1053.9059 | 1010.9304 | 968.114 | 925.4791 | 883.0518 | 840.8636 | 798.9523 | 757.3639 | 716.1547 | 675.3941 | 635.1685 | 595.5862 | 556.7844 | 518.9385 | 482.2732 | 447.0793 | 413.7325 | 382.7157 | 354.641 | 330.2594 | 310.4423 | 296.1077 | 288.0751 | 286.8743 | 292.5895 | 304.832 | 322.86 | 345.7698 | 372.6622 | 402.7401
2252 |  |  | 2252 | 957.2264 | 928.5659 | 899.924 | 871.3024 | 842.7032 | 814.1289 | 785.5821 | 757.0658 | 728.5838 | 700.1402 | 671.7399 | 643.3885 | 615.0929 | 586.8612 | 558.7029 | 530.6299 | 502.6564 | 474.8 | 447.0826 | 419.5316 | 392.1823 | 365.0799 | 338.2838 | 311.8729 | 285.954 | 260.6739 | 236.2378 | 212.9364 | 191.1851 | 171.5743 | 154.9193 | 142.2618 | 134.7332 | 133.2062 | 137.8801 | 148.1694 | 163.0142 | 181.2989 | 202.092 | 224.6981 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 1071.0786 | 1028.045 | 985.1627 | 942.4526 | 899.9391 | 857.6514 | 815.6247 | 773.9014 | 732.5336 | 691.5848 | 651.1343 | 611.2808 | 572.1493 | 533.8984 | 496.7317 | 460.9114 | 426.7769 | 394.7654 | 365.4356 | 339.483 | 317.7364 | 301.1084 | 290.4794 | 286.5177 | 289.4972 | 299.2107 | 315.0359 | 336.1106 | 361.5178 | 390.4128
2253 |  |  | 2253 | 974.8899 | 946.2188 | 917.5653 | 888.9309 | 860.3177 | 831.7278 | 803.1636 | 774.6281 | 746.1246 | 717.6568 | 689.2292 | 660.8469 | 632.5161 | 604.244 | 576.0393 | 547.9122 | 519.8756 | 491.9448 | 464.1388 | 436.4817 | 409.0035 | 381.743 | 354.7503 | 328.0915 | 301.855 | 276.1614 | 251.1771 | 227.1366 | 204.3729 | 183.3623 | 164.7769 | 149.5236 | 138.7061 | 133.4079 | 134.2839 | 141.2192 | 153.3942 | 169.6847 | 189.0296 | 210.589 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 1088.2726 | 1045.1836 | 1002.2387 | 959.4573 | 916.8621 | 874.4805 | 832.3452 | 790.4953 | 748.9788 | 707.8545 | 667.1947 | 627.0899 | 587.6536 | 549.03 | 511.4033 | 475.0103 | 440.1573 | 407.2398 | 376.7654 | 349.3741 | 325.8442 | 307.0648 | 293.9478 | 287.2698 | 287.48 | 294.5635 | 308.0466 | 327.139 | 350.9263 | 378.5245
2254 |  |  | 2254 | 992.5595 | 963.8784 | 935.2138 | 906.5674 | 877.9409 | 849.3364 | 820.7561 | 792.2026 | 763.6789 | 735.1887 | 706.7357 | 678.3249 | 649.9616 | 621.6524 | 593.405 | 565.2288 | 537.1348 | 509.1368 | 481.2515 | 453.4995 | 425.9072 | 398.5074 | 371.3431 | 344.4697 | 317.9611 | 291.9167 | 266.4726 | 241.8185 | 218.2221 | 196.0658 | 175.8947 | 158.4685 | 144.7819 | 135.9689 | 133.0018 | 136.2631 | 145.334 | 159.2248 | 176.803 | 197.0844 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 1105.4868 | 1062.3451 | 1019.3406 | 976.4915 | 933.8191 | 891.3488 | 849.1109 | 807.142 | 765.4863 | 724.1978 | 683.3431 | 643.0048 | 603.2866 | 564.3195 | 526.2702 | 489.353 | 453.8442 | 420.101 | 388.5836 | 359.8775 | 334.7067 | 313.9226 | 298.4433 | 289.1221 | 286.5604 | 290.9369 | 301.9501 | 318.9131 | 340.9391 | 367.1178
2255 |  |  | 2255 | 1010.2348 | 981.5442 | 952.8693 | 924.2115 | 895.5725 | 866.9542 | 838.3587 | 809.7883 | 781.2459 | 752.7347 | 724.2582 | 695.8208 | 667.4275 | 639.0842 | 610.7977 | 582.5765 | 554.4304 | 526.3715 | 498.4146 | 470.5778 | 442.8837 | 415.3609 | 388.0459 | 360.9858 | 334.2426 | 307.8988 | 282.0663 | 256.8995 | 232.6146 | 209.5183 | 188.0492 | 168.8291 | 152.7097 | 140.7602 | 134.1001 | 133.5232 | 139.1051 | 150.1608 | 165.5973 | 184.3174 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 1122.7204 | 1079.5284 | 1036.4672 | 993.5538 | 950.8081 | 908.2539 | 865.9194 | 823.8384 | 782.052 | 740.6099 | 699.5733 | 659.018 | 619.0386 | 579.7543 | 541.3164 | 503.9186 | 467.8104 | 433.3145 | 400.8471 | 370.9413 | 344.2654 | 321.6241 | 303.9204 | 292.0535 | 286.7491 | 288.3695 | 296.8014 | 311.4921 | 331.6107 | 356.239
2256 |  |  | 2256 | 1027.9156 | 999.216 | 970.5312 | 941.8627 | 913.212 | 884.5807 | 855.9708 | 827.3847 | 798.8247 | 770.2939 | 741.7955 | 713.3335 | 684.9124 | 656.5376 | 628.2152 | 599.9527 | 571.759 | 543.6449 | 515.6232 | 487.7101 | 459.9251 | 432.293 | 404.8452 | 377.6218 | 350.6751 | 324.0741 | 297.9114 | 272.3135 | 247.4556 | 223.5846 | 201.0525 | 180.3617 | 162.2183 | 147.5649 | 137.5218 | 133.1364 | 134.9613 | 142.7586 | 155.6332 | 172.4516 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 1139.9724 | 1096.7325 | 1053.6172 | 1010.6427 | 967.8275 | 925.1939 | 882.768 | 840.5815 | 798.6722 | 757.0862 | 715.8798 | 675.1224 | 634.9007 | 595.3232 | 556.5272 | 518.6883 | 482.0319 | 446.8491 | 413.5161 | 382.5169 | 354.4642 | 330.1103 | 310.3269 | 296.0321 | 288.0439 | 286.8898 | 292.6506 | 304.9346 | 322.9984 | 345.9379
2257 |  |  | 2257 | 1045.6016 | 1016.8934 | 988.1994 | 959.5207 | 930.8588 | 902.2153 | 873.592 | 844.991 | 816.4145 | 787.8654 | 759.3466 | 730.8617 | 702.4148 | 674.0108 | 645.6553 | 617.355 | 589.1178 | 560.9533 | 532.873 | 504.8909 | 477.0244 | 449.2949 | 421.7294 | 394.3625 | 367.2383 | 340.4151 | 313.9699 | 288.0069 | 262.669 | 238.156 | 214.7505 | 192.856 | 173.0472 | 156.1199 | 143.1004 | 135.123 | 133.0974 | 137.2874 | 147.163 | 161.6857 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 1157.242 | 1113.9563 | 1070.7896 | 1027.7569 | 984.8757 | 942.1668 | 899.6547 | 857.3686 | 815.3438 | 773.6228 | 732.2575 | 691.3118 | 650.8649 | 611.0158 | 571.8896 | 533.6453 | 496.4866 | 460.6765 | 426.5545 | 394.5591 | 365.2494 | 339.3222 | 317.6068 | 301.0162 | 290.43 | 286.5145 | 289.5405 | 299.2974 | 315.1608 | 336.2675
2258 |  |  | 2258 | 1063.2925 | 1034.5762 | 1005.8733 | 977.185 | 948.5126 | 919.8575 | 891.2216 | 862.6066 | 834.0147 | 805.4484 | 776.9105 | 748.4043 | 719.9335 | 691.5025 | 663.1164 | 634.7812 | 606.5041 | 578.2936 | 550.1599 | 522.1155 | 494.1755 | 466.3588 | 438.6888 | 411.195 | 383.9154 | 356.899 | 330.2106 | 303.9364 | 278.1939 | 253.1454 | 229.0185 | 206.1374 | 184.9648 | 166.155 | 150.5963 | 139.3815 | 133.6089 | 133.984 | 140.4574 | 152.2532 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 1174.5285 | 1131.199 | 1087.9832 | 1044.8951 | 1001.9512 | 959.1709 | 916.5772 | 874.1971 | 832.0635 | 790.2157 | 748.7017 | 707.5802 | 666.9238 | 626.823 | 587.3917 | 548.7741 | 511.1548 | 474.7711 | 439.9296 | 407.0267 | 376.5707 | 349.2025 | 325.7014 | 306.957 | 293.8808 | 287.248 | 287.5049 | 294.6334 | 308.157 | 327.2839
2259 |  |  | 2259 | 1080.9881 | 1052.264 | 1023.5528 | 994.8553 | 966.1729 | 937.507 | 908.8591 | 880.2309 | 851.6246 | 823.0422 | 794.4865 | 765.9603 | 737.4672 | 709.0111 | 680.5967 | 652.2294 | 623.9156 | 595.663 | 567.4807 | 539.3797 | 511.3734 | 483.4783 | 455.7148 | 428.1086 | 400.692 | 373.507 | 346.6079 | 320.0668 | 293.9808 | 268.4826 | 243.7566 | 220.0633 | 197.7742 | 177.4194 | 159.7399 | 145.7128 | 136.4692 | 133.0099 | 135.778 | 144.4156 | 1034.6601 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 1191.8311 | 1148.4598 | 1105.1971 | 1062.0562 | 1019.0527 | 976.2047 | 933.5335 | 891.0647 | 848.8285 | 806.8616 | 765.2081 | 723.9223 | 683.0707 | 642.7362 | 603.0226 | 564.061 | 526.0186 | 489.1098 | 453.6115 | 419.8816 | 388.381 | 359.6961 | 334.5517 | 313.8001 | 298.3595 | 289.0819 | 286.5667 | 290.9893 | 302.045 | 319.045
2260 |  |  | 2260 | 1098.6881 | 1069.9567 | 1041.2375 | 1012.5314 | 983.8396 | 955.1633 | 926.5041 | 897.8636 | 869.2435 | 840.6461 | 812.0736 | 783.5289 | 755.015 | 726.5356 | 698.0949 | 669.6979 | 641.3503 | 613.059 | 584.8322 | 556.6797 | 528.6134 | 500.6476 | 472.8004 | 445.094 | 417.5563 | 390.2231 | 363.1405 | 336.3692 | 309.9898 | 284.1114 | 258.8844 | 234.519 | 211.3135 | 189.694 | 170.2659 | 153.8613 | 141.5357 | 134.4159 | 133.3383 | 138.4441 | 1052.4879 | 1034.6601 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1209.1491 | 1165.7378 | 1122.4303 | 1079.2392 | 1036.1789 | 993.2665 | 950.522 | 907.9692 | 865.6363 | 823.5572 | 781.7728 | 740.3332 | 699.2996 | 658.7478 | 618.7727 | 579.4935 | 541.0619 | 503.6718 | 467.5733 | 433.0894 | 400.6373 | 370.7508 | 344.0992 | 321.4879 | 303.8204 | 291.9954 | 286.7368 | 288.4038 | 296.8799 | 311.6099
401 |  |  | 401 | 175.0327 | 190.6422 | 209.1139 | 229.7586 | 252.0428 | 275.5692 | 300.0456 | 325.2577 | 351.047 | 377.2951 | 403.9127 | 430.8311 | 457.9975 | 485.3701 | 512.9159 | 540.6086 | 568.4265 | 596.3522 | 624.3712 | 652.4715 | 680.643 | 708.8773 | 737.1671 | 765.5062 | 793.8894 | 822.3122 | 850.7705 | 879.2609 | 907.7804 | 936.3263 | 964.8963 | 993.4883 | 1022.1005 | 1050.7311 | 1079.3788 | 1108.0422 | 1136.7202 | 1165.4115 | 1194.1154 | 1222.8309 | 287.8867 | 295.9185 | 304.7831 | 314.4103 | 324.7322 | 335.6847 | 347.2081 | 359.2475 | 371.7528 | 384.6785 | 397.9837 | 411.6316 | 425.5892 | 439.827 | 454.3187 | 469.0408 | 483.9722 | 499.0941 | 514.3898 | 529.8442 | 545.4437 | 561.1764 | 577.0313 | 592.9986 | 609.0694 | 625.2358 | 641.4906 | 657.8272 | 674.2397 | 690.7226 | 707.271 | 723.8804 | 740.5468 | 757.2664 | 774.0356 | 790.8515 | 807.7109 | 824.6114 | 841.5503 | 858.5255 | 875.5348 | 892.5763 | 909.6481 | 926.7486 | 943.8762 | 961.0295 | 978.2072 | 995.4078 | 1012.6304 | 1029.8738 | 1047.1369 | 1064.4188 | 1081.7187 | 1099.0355 | 1116.3687 | 1133.7174 | 1151.0808 | 1168.4585 | 1185.8496 | 1203.2537 | 311.6099 | 319.045 | 327.2839 | 336.2675 | 345.9379 | 356.239 | 367.1178 | 378.5245 | 390.4128 | 402.7401 | 415.4672 | 428.5587 | 441.9821 | 455.708 | 469.71 | 483.9641 | 498.4487 | 513.1442 | 528.033 | 543.0993 | 558.3286 | 573.7081 | 589.2258 | 604.8713 | 620.6348 | 636.5076 | 652.4816 | 668.5497 | 684.7051 | 700.942 | 717.2547 | 733.6381 | 750.0877 | 766.5992 | 783.1687 | 799.7925 | 816.4674 | 833.1902 | 849.9582 | 866.7687 | 883.6194 | 900.5079 | 917.4321 | 934.3902 | 951.3802 | 968.4006 | 985.4498 | 1002.5262 | 1019.6285 | 1036.7555 | 1053.9059 | 1071.0786 | 1088.2726 | 1105.4868 | 1122.7204 | 1139.9724 | 1157.242 | 1174.5285 | 1191.8311 | 1209.1491 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333 | 1163.0667 | 1207.8 | 1252.5333 | 1297.2667
402 |  |  | 402 | 158.4697 | 168.0195 | 181.7269 | 198.7335 | 218.2694 | 239.7171 | 262.6085 | 286.5979 | 311.4317 | 336.9232 | 362.9339 | 389.3597 | 416.1216 | 443.1586 | 470.4233 | 497.8784 | 525.4939 | 553.2459 | 581.1149 | 609.0846 | 637.142 | 665.2758 | 693.4768 | 721.7372 | 750.0501 | 778.4099 | 806.8117 | 835.251 | 863.7243 | 892.2283 | 920.7602 | 949.3173 | 977.8975 | 1006.4989 | 1035.1197 | 1063.7583 | 1092.4133 | 1121.0834 | 1149.7676 | 1178.4648 | 271.8744 | 277.5053 | 284.1456 | 291.7264 | 300.1766 | 309.4248 | 319.4017 | 330.0413 | 341.2816 | 353.0653 | 365.3397 | 378.057 | 391.1742 | 404.6522 | 418.4562 | 432.555 | 446.9208 | 461.5285 | 476.3559 | 491.3832 | 506.5926 | 521.968 | 537.4954 | 553.1618 | 568.9558 | 584.8671 | 600.8864 | 617.0052 | 633.2159 | 649.5117 | 665.8863 | 682.334 | 698.8497 | 715.4286 | 732.0666 | 748.7595 | 765.5039 | 782.2965 | 799.1341 | 816.014 | 832.9337 | 849.8907 | 866.883 | 883.9083 | 900.9649 | 918.051 | 935.1651 | 952.3055 | 969.4709 | 986.66 | 1003.8716 | 1021.1045 | 1038.3577 | 1055.6302 | 1072.9211 | 1090.2294 | 1107.5543 | 1124.8952 | 1142.2512 | 1159.6217 | 296.8799 | 302.045 | 308.157 | 315.1608 | 322.9984 | 331.6107 | 340.9391 | 350.9263 | 361.5178 | 372.6622 | 384.3112 | 396.4204 | 408.9489 | 421.8594 | 435.1179 | 448.6935 | 462.5583 | 476.6871 | 491.057 | 505.6476 | 520.4402 | 535.4182 | 550.5663 | 565.871 | 581.3198 | 596.9016 | 612.6063 | 628.4245 | 644.348 | 660.3692 | 676.481 | 692.6772 | 708.952 | 725.3 | 741.7166 | 758.1971 | 774.7376 | 791.3342 | 807.9835 | 824.6823 | 841.4277 | 858.2169 | 875.0475 | 891.917 | 908.8233 | 925.7644 | 942.7384 | 959.7436 | 976.7783 | 993.841 | 1010.9304 | 1028.045 | 1045.1836 | 1062.3451 | 1079.5284 | 1096.7325 | 1113.9563 | 1131.199 | 1148.4598 | 1165.7378 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333 | 1163.0667 | 1207.8 | 1252.5333
403 |  |  | 403 | 153.5935 | 155.3023 | 162.2433 | 173.7905 | 189.1021 | 207.3458 | 227.8183 | 249.9725 | 273.4 | 297.8003 | 322.9531 | 348.6956 | 374.9063 | 401.4935 | 428.3872 | 455.533 | 482.8884 | 510.4198 | 538.1001 | 565.9075 | 593.8241 | 621.8352 | 649.9286 | 678.094 | 706.3229 | 734.6079 | 762.9429 | 791.3223 | 819.7417 | 848.1969 | 876.6845 | 905.2015 | 933.7451 | 962.3131 | 990.9031 | 1019.5135 | 1048.1426 | 1076.7888 | 1105.4508 | 1134.1275 | 262.5924 | 265.4294 | 269.4194 | 274.5122 | 280.6476 | 287.7591 | 295.7763 | 304.6275 | 314.2424 | 324.5532 | 335.4955 | 347.0098 | 359.041 | 371.5388 | 384.4578 | 397.7569 | 411.3993 | 425.352 | 439.5853 | 454.073 | 468.7913 | 483.7194 | 498.8382 | 514.1311 | 529.5829 | 545.1802 | 560.9107 | 576.7636 | 592.7291 | 608.7983 | 624.9631 | 641.2165 | 657.5518 | 673.963 | 690.4447 | 706.9921 | 723.6006 | 740.266 | 756.9847 | 773.7531 | 790.5682 | 807.427 | 824.3267 | 841.2651 | 858.2397 | 875.2484 | 892.2893 | 909.3607 | 926.4607 | 943.5879 | 960.7408 | 977.918 | 995.1183 | 1012.3405 | 1029.5835 | 1046.8463 | 1064.128 | 1081.4275 | 1098.7441 | 1116.077 | 288.4038 | 290.9893 | 294.6334 | 299.2974 | 304.9346 | 311.4921 | 318.9131 | 327.139 | 336.1106 | 345.7698 | 356.0607 | 366.9303 | 378.3285 | 390.209 | 402.5293 | 415.25 | 428.3356 | 441.7537 | 455.4748 | 469.4723 | 483.7224 | 498.2032 | 512.8953 | 527.781 | 542.8444 | 558.0712 | 573.4482 | 588.9637 | 604.6071 | 620.3687 | 636.2397 | 652.2121 | 668.2786 | 684.4327 | 700.6682 | 716.9796 | 733.362 | 749.8105 | 766.321 | 782.8895 | 799.5124 | 816.1864 | 832.9085 | 849.6758 | 866.4856 | 883.3356 | 900.2234 | 917.1471 | 934.1046 | 951.0942 | 968.114 | 985.1627 | 1002.2387 | 1019.3406 | 1036.4672 | 1053.6172 | 1070.7896 | 1087.9832 | 1105.1971 | 1122.4303 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333 | 1163.0667 | 1207.8
404 |  |  | 404 | 161.4665 | 154.9491 | 153.6985 | 157.8399 | 166.9726 | 180.3398 | 197.0819 | 216.4169 | 237.7131 | 260.4898 | 284.3916 | 309.1576 | 334.596 | 360.5645 | 386.9563 | 413.6906 | 440.7048 | 467.9507 | 495.3898 | 522.992 | 550.7325 | 578.5915 | 606.5528 | 634.6027 | 662.73 | 690.9253 | 719.1806 | 747.489 | 775.8448 | 804.2429 | 832.6791 | 861.1495 | 889.6508 | 918.1802 | 946.7352 | 975.3134 | 1003.9129 | 1032.532 | 1061.169 | 1089.8226 | 260.7604 | 260.5734 | 261.6048 | 263.8402 | 267.2496 | 271.7887 | 277.402 | 284.0259 | 291.5915 | 300.0276 | 309.263 | 319.2282 | 329.8572 | 341.0879 | 352.8628 | 365.1294 | 377.8397 | 390.9504 | 404.4226 | 418.2215 | 432.3156 | 446.677 | 461.2809 | 476.1048 | 491.1289 | 506.3353 | 521.7081 | 537.233 | 552.8972 | 568.6892 | 584.5986 | 600.6161 | 616.7332 | 632.9425 | 649.2369 | 665.6102 | 682.0567 | 698.5713 | 715.1493 | 731.7862 | 748.4783 | 765.2219 | 782.0136 | 798.8505 | 815.7297 | 832.6488 | 849.6052 | 866.5968 | 883.6216 | 900.6777 | 917.7634 | 934.8769 | 952.0169 | 969.1819 | 986.3707 | 1003.5819 | 1020.8145 | 1038.0673 | 1055.3395 | 1072.63 | 286.7368 | 286.5667 | 287.5049 | 289.5405 | 292.6506 | 296.8014 | 301.9501 | 308.0466 | 315.0359 | 322.86 | 331.4598 | 340.7765 | 350.7532 | 361.335 | 372.4704 | 384.1113 | 396.2131 | 408.7349 | 421.6393 | 434.8922 | 448.4627 | 462.3228 | 476.4473 | 490.8134 | 505.4004 | 520.1898 | 535.1648 | 550.3102 | 565.6123 | 581.0588 | 596.6385 | 612.3411 | 628.1575 | 644.0793 | 660.0989 | 676.2092 | 692.4041 | 708.6776 | 725.0244 | 741.4399 | 757.9194 | 774.4588 | 791.0545 | 807.703 | 824.401 | 841.1456 | 857.9341 | 874.764 | 891.6329 | 908.5386 | 925.4791 | 942.4526 | 959.4573 | 976.4915 | 993.5538 | 1010.6427 | 1027.7569 | 1044.8951 | 1062.0562 | 1079.2392 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333 | 1163.0667
405 |  |  | 405 | 180.4274 | 167.0382 | 157.8788 | 153.707 | 154.9264 | 161.4149 | 172.579 | 187.5859 | 205.5958 | 225.8916 | 247.9125 | 271.2386 | 295.5611 | 320.6534 | 346.3481 | 372.5206 | 399.0769 | 425.9453 | 453.0702 | 480.4082 | 507.9249 | 535.5927 | 563.3893 | 591.2967 | 619.2998 | 647.3862 | 675.5455 | 703.769 | 732.0492 | 760.3799 | 788.7555 | 817.1714 | 845.6236 | 874.1084 | 902.6229 | 931.1642 | 959.73 | 988.3181 | 1016.9268 | 1045.5542 | 266.532 | 263.337 | 261.3225 | 260.516 | 260.9286 | 262.5548 | 265.372 | 269.343 | 274.4177 | 280.5361 | 287.6318 | 295.6343 | 304.4721 | 314.0748 | 324.3743 | 335.3066 | 346.8117 | 358.8346 | 371.325 | 384.2372 | 397.5303 | 411.1672 | 425.1149 | 439.3437 | 453.8273 | 468.5419 | 483.4666 | 498.5824 | 513.8725 | 529.3218 | 544.9167 | 560.645 | 576.496 | 592.4596 | 608.5271 | 624.6905 | 640.9424 | 657.2763 | 673.6863 | 690.1669 | 706.7132 | 723.3207 | 739.9852 | 756.703 | 773.4707 | 790.285 | 807.143 | 824.0421 | 840.9798 | 857.9538 | 874.962 | 892.0024 | 909.0732 | 926.1728 | 943.2995 | 960.452 | 977.6288 | 994.8288 | 1012.0506 | 1029.2933 | 291.9954 | 289.0819 | 287.248 | 286.5145 | 286.8898 | 288.3695 | 290.9369 | 294.5635 | 299.2107 | 304.832 | 311.3745 | 318.7815 | 326.9943 | 335.9538 | 345.6019 | 355.8827 | 366.7429 | 378.1326 | 390.0054 | 402.3186 | 415.0329 | 428.1127 | 441.5254 | 455.2416 | 469.2347 | 483.4807 | 497.9578 | 512.6465 | 527.5291 | 542.5897 | 557.8137 | 573.1883 | 588.7016 | 604.3429 | 620.1026 | 635.9718 | 651.9426 | 668.0076 | 684.1602 | 700.3944 | 716.7046 | 733.0858 | 749.5333 | 766.0427 | 782.6103 | 799.2323 | 815.9055 | 832.6268 | 849.3934 | 866.2025 | 883.0518 | 899.9391 | 916.8621 | 933.8191 | 950.8081 | 967.8275 | 984.8757 | 1001.9512 | 1019.0527 | 1036.1789 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333
406 |  |  | 406 | 207.4579 | 189.1995 | 173.8687 | 162.2973 | 155.3277 | 153.5878 | 157.2511 | 165.9603 | 178.9802 | 195.4514 | 214.5804 | 235.7212 | 258.3804 | 282.1924 | 306.889 | 332.2731 | 358.1985 | 384.5558 | 411.2618 | 438.253 | 465.4796 | 492.9026 | 520.4911 | 548.22 | 576.0691 | 604.0216 | 632.064 | 660.1848 | 688.3743 | 716.6244 | 744.9283 | 773.28 | 801.6745 | 830.1074 | 858.5748 | 887.0735 | 915.6005 | 944.1532 | 972.7294 | 1001.3271 | 279.4366 | 273.4892 | 268.5963 | 264.8162 | 262.1971 | 260.7739 | 260.5664 | 261.5774 | 263.7928 | 267.1828 | 271.7033 | 277.299 | 283.9065 | 291.4569 | 299.8789 | 309.1014 | 319.0549 | 329.6733 | 340.8943 | 352.6606 | 364.9192 | 377.6224 | 390.7268 | 404.1932 | 417.9868 | 432.0762 | 446.4334 | 461.0333 | 475.8537 | 490.8746 | 506.0781 | 521.4482 | 536.9706 | 552.6326 | 568.4225 | 584.33 | 600.3458 | 616.4613 | 632.6691 | 648.9621 | 665.3341 | 681.7795 | 698.293 | 714.8699 | 731.5059 | 748.1971 | 764.9398 | 781.7307 | 798.5669 | 815.4455 | 832.3638 | 849.3196 | 866.3107 | 883.335 | 900.3905 | 917.4757 | 934.5888 | 951.7284 | 968.893 | 986.0813 | 303.8204 | 298.3595 | 293.8808 | 290.43 | 288.0439 | 286.7491 | 286.5604 | 287.48 | 289.4972 | 292.5895 | 296.7232 | 301.8555 | 307.9365 | 314.9113 | 322.7218 | 331.309 | 340.6142 | 350.5802 | 361.1522 | 372.2787 | 383.9115 | 396.0059 | 408.521 | 421.4192 | 434.6665 | 448.2319 | 462.0874 | 476.2077 | 490.5698 | 505.1533 | 519.9394 | 534.9114 | 550.054 | 565.3537 | 580.7978 | 596.3753 | 612.076 | 627.8906 | 643.8106 | 659.8286 | 675.9375 | 692.131 | 708.4032 | 724.7489 | 741.1632 | 757.6416 | 774.1801 | 790.7749 | 807.4225 | 824.1197 | 840.8636 | 857.6514 | 874.4805 | 891.3488 | 908.2539 | 925.1939 | 942.1668 | 959.1709 | 976.2047 | 993.2665 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6
407 |  |  | 407 | 239.8451 | 218.3879 | 198.8394 | 181.8162 | 168.0874 | 158.5112 | 153.865 | 154.5939 | 160.6248 | 171.3989 | 186.0942 | 203.8644 | 223.979 | 245.8631 | 269.0854 | 293.3282 | 318.3585 | 344.0044 | 370.138 | 396.6628 | 423.5055 | 450.6092 | 477.9294 | 505.4312 | 533.0863 | 560.8721 | 588.7701 | 616.7651 | 644.8445 | 672.9976 | 701.2156 | 729.491 | 757.8173 | 786.189 | 814.6015 | 843.0505 | 871.5325 | 900.0444 | 928.5834 | 957.1471 | 298.5506 | 290.256 | 282.8438 | 276.3852 | 270.9483 | 266.5957 | 263.381 | 261.3464 | 260.5194 | 260.9116 | 262.5175 | 265.3149 | 269.2669 | 274.3235 | 280.4249 | 287.5047 | 295.4926 | 304.3169 | 313.9073 | 324.1956 | 335.1178 | 346.6137 | 358.6283 | 371.1112 | 384.0168 | 397.3037 | 410.9351 | 424.8778 | 439.1022 | 453.5817 | 468.2926 | 483.2139 | 498.3267 | 513.6139 | 529.0606 | 544.6532 | 560.3794 | 576.2284 | 592.1902 | 608.256 | 624.4178 | 640.6683 | 657.0009 | 673.4096 | 689.8891 | 706.4343 | 723.0408 | 739.7044 | 756.4214 | 773.1882 | 790.0017 | 806.8591 | 823.7575 | 840.6946 | 857.668 | 874.6756 | 891.7155 | 908.7858 | 925.8849 | 943.0112 | 321.4879 | 313.8001 | 306.957 | 301.0162 | 296.0321 | 292.0535 | 289.1221 | 287.2698 | 286.5177 | 286.8743 | 288.3356 | 290.8849 | 294.4939 | 299.1244 | 304.7296 | 311.2571 | 318.65 | 326.8498 | 335.7972 | 345.4342 | 355.7048 | 366.5557 | 377.9369 | 389.8019 | 402.108 | 414.8159 | 427.8898 | 441.2971 | 455.0085 | 468.9971 | 483.239 | 497.7125 | 512.3977 | 527.2772 | 542.3349 | 557.5564 | 572.9285 | 588.4396 | 604.0788 | 619.8366 | 635.704 | 651.6731 | 667.7366 | 683.8878 | 700.1207 | 716.4297 | 732.8097 | 749.256 | 765.7645 | 782.3311 | 798.9523 | 815.6247 | 832.3452 | 849.1109 | 865.9194 | 882.768 | 899.6547 | 916.5772 | 933.5335 | 950.522 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667
408 |  |  | 408 | 275.7076 | 252.175 | 229.8826 | 209.2271 | 190.7411 | 175.1129 | 163.1659 | 155.7494 | 153.5216 | 156.7038 | 164.9833 | 177.6488 | 193.8424 | 212.7602 | 233.7416 | 256.2802 | 280.0003 | 304.626 | 329.9546 | 355.8361 | 382.158 | 408.8354 | 435.803 | 463.0101 | 490.4168 | 517.9914 | 545.7085 | 573.5474 | 601.4913 | 629.526 | 657.6401 | 685.8238 | 714.0687 | 742.368 | 770.7156 | 799.1064 | 827.536 | 856.0004 | 884.4964 | 913.0209 | 322.7728 | 312.5745 | 303.0832 | 294.3673 | 286.4975 | 279.5453 | 273.5807 | 268.6695 | 264.8703 | 262.2313 | 260.7879 | 260.5598 | 261.5504 | 263.7457 | 267.1162 | 271.6182 | 277.1963 | 283.7873 | 291.3224 | 299.7304 | 308.94 | 318.8818 | 329.4895 | 340.7009 | 352.4584 | 364.7092 | 377.4053 | 390.5032 | 403.9639 | 417.7522 | 431.8369 | 446.1898 | 460.7858 | 475.6027 | 490.6203 | 505.8209 | 521.1883 | 536.7083 | 552.368 | 568.1559 | 584.0615 | 600.0755 | 616.1894 | 632.3957 | 648.6873 | 665.0581 | 681.5022 | 698.0146 | 714.5905 | 731.2256 | 747.9158 | 764.6577 | 781.4479 | 798.2833 | 815.1612 | 832.0789 | 849.0341 | 866.0246 | 883.0483 | 900.1034 | 344.0992 | 334.5517 | 325.7014 | 317.6068 | 310.3269 | 303.9204 | 298.4433 | 293.9478 | 290.4794 | 288.0751 | 286.7618 | 286.5544 | 287.4554 | 289.4543 | 292.5288 | 296.6453 | 301.7612 | 307.8267 | 314.7868 | 322.5838 | 331.1585 | 340.452 | 350.4074 | 360.9697 | 372.0873 | 383.7119 | 395.7989 | 408.3072 | 421.1993 | 434.4409 | 448.0012 | 461.852 | 475.9681 | 490.3263 | 504.9062 | 519.6891 | 534.6581 | 549.798 | 565.0951 | 580.5369 | 596.1122 | 611.8109 | 627.6236 | 643.542 | 659.5584 | 675.6658 | 691.8579 | 708.1288 | 724.4733 | 740.8865 | 757.3639 | 773.9014 | 790.4953 | 807.142 | 823.8384 | 840.5815 | 857.3686 | 874.1971 | 891.0647 | 907.9692 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333
409 |  |  | 409 | 313.8565 | 288.9522 | 264.8718 | 241.8615 | 220.2569 | 200.5128 | 183.2319 | 169.1705 | 159.1841 | 154.0672 | 154.3051 | 159.8737 | 170.2508 | 184.6275 | 202.1521 | 222.0807 | 243.8245 | 266.9404 | 291.1016 | 316.0686 | 341.6646 | 367.7585 | 394.2513 | 421.0678 | 448.1499 | 475.4522 | 502.9387 | 530.581 | 558.3558 | 586.2444 | 614.2311 | 642.3033 | 670.4501 | 698.6626 | 726.9331 | 755.255 | 783.6229 | 812.0318 | 840.4777 | 868.9569 | 351.0473 | 339.3512 | 328.2078 | 317.6752 | 307.8162 | 298.6973 | 290.3884 | 282.9608 | 276.4856 | 271.031 | 266.6596 | 263.4255 | 261.3707 | 260.5233 | 260.8949 | 262.4805 | 265.2582 | 269.1911 | 274.2296 | 280.314 | 287.3779 | 295.3511 | 304.1619 | 313.74 | 324.0172 | 334.9291 | 346.4159 | 358.4222 | 370.8976 | 383.7964 | 397.0773 | 410.7032 | 424.6409 | 438.8607 | 453.3361 | 468.0433 | 482.9613 | 498.0709 | 513.3554 | 528.7995 | 544.3897 | 560.1138 | 575.9608 | 591.9208 | 607.9849 | 624.1452 | 640.3942 | 656.7255 | 673.133 | 689.6113 | 706.1555 | 722.761 | 739.4236 | 756.1397 | 772.9057 | 789.7185 | 806.5751 | 823.4729 | 840.4094 | 857.3822 | 370.7508 | 359.6961 | 349.2025 | 339.3222 | 330.1103 | 321.6241 | 313.9226 | 307.0648 | 301.1084 | 296.1077 | 292.1119 | 289.1625 | 287.2919 | 286.5212 | 286.8592 | 288.302 | 290.8331 | 294.4246 | 299.0383 | 304.6276 | 311.14 | 318.5188 | 326.7055 | 335.6408 | 345.2667 | 355.5271 | 366.3686 | 377.7413 | 389.5986 | 401.8976 | 414.599 | 427.667 | 441.069 | 454.7755 | 468.7597 | 482.9975 | 497.4672 | 512.1491 | 527.0254 | 542.0802 | 557.299 | 572.6687 | 588.1775 | 603.8147 | 619.5706 | 635.4362 | 651.4037 | 667.4656 | 683.6154 | 699.847 | 716.1547 | 732.5336 | 748.9788 | 765.4863 | 782.052 | 798.6722 | 815.3438 | 832.0635 | 848.8285 | 865.6363 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4
410 |  |  | 410 | 353.5522 | 327.7142 | 302.4405 | 277.8851 | 254.2561 | 231.837 | 211.0139 | 192.3059 | 176.3871 | 164.0716 | 156.2138 | 153.5 | 156.1984 | 164.0422 | 176.3461 | 192.2557 | 210.9568 | 231.7746 | 254.1897 | 277.8156 | 302.3687 | 327.6406 | 353.4772 | 379.7632 | 406.4114 | 433.355 | 460.5422 | 487.9323 | 515.4928 | 543.198 | 571.0266 | 598.9616 | 626.9887 | 655.096 | 683.2737 | 711.5135 | 739.8081 | 768.1516 | 796.5387 | 824.9649 | 382.4765 | 369.6185 | 357.1883 | 345.232 | 333.8007 | 322.95 | 312.7404 | 303.2366 | 294.5071 | 286.6225 | 279.6543 | 273.6725 | 268.7431 | 264.9247 | 262.2659 | 260.8021 | 260.5536 | 261.5237 | 263.699 | 267.0501 | 271.5334 | 277.0939 | 283.6685 | 291.1883 | 299.5821 | 308.7788 | 318.7088 | 329.3059 | 340.5076 | 352.2564 | 364.4993 | 377.1883 | 390.2798 | 403.7346 | 417.5177 | 431.5976 | 445.9462 | 460.5384 | 475.3517 | 490.3661 | 505.5637 | 520.9285 | 536.446 | 552.1035 | 567.8893 | 583.793 | 599.8052 | 615.9176 | 632.1223 | 648.4126 | 664.7821 | 681.225 | 697.7363 | 714.3112 | 730.9452 | 747.6346 | 764.3757 | 781.1651 | 797.9997 | 814.8769 | 400.6373 | 388.381 | 376.5707 | 365.2494 | 354.4642 | 344.2654 | 334.7067 | 325.8442 | 317.7364 | 310.4423 | 304.0206 | 298.5275 | 294.0151 | 290.529 | 288.1066 | 286.7747 | 286.5487 | 287.4311 | 289.4117 | 292.4683 | 296.5676 | 301.6671 | 307.7171 | 314.6627 | 322.446 | 331.0081 | 340.2901 | 350.2347 | 360.7872 | 371.8959 | 383.5124 | 395.592 | 408.0935 | 420.9794 | 434.2155 | 447.7706 | 461.6168 | 475.7285 | 490.0829 | 504.6592 | 519.4388 | 534.4048 | 549.5419 | 564.8365 | 580.276 | 595.8492 | 611.5459 | 627.3567 | 643.2734 | 659.2882 | 675.3941 | 691.5848 | 707.8545 | 724.1978 | 740.6099 | 757.0862 | 773.6228 | 790.2157 | 806.8616 | 823.5572 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667
411 |  |  | 411 | 394.3281 | 367.8342 | 341.7391 | 316.1414 | 291.1724 | 267.0086 | 243.8893 | 222.1409 | 202.2063 | 184.6738 | 170.2869 | 159.897 | 154.3136 | 154.0601 | 159.162 | 169.1355 | 183.1864 | 200.4592 | 220.1971 | 241.7971 | 264.8039 | 288.8816 | 313.7838 | 339.329 | 365.3823 | 391.8425 | 418.6323 | 445.6924 | 472.9764 | 500.4476 | 528.0768 | 555.8404 | 583.7194 | 611.6979 | 639.7628 | 667.9032 | 696.1101 | 724.3756 | 752.6932 | 781.0571 | 416.3466 | 402.5898 | 389.1641 | 376.1049 | 363.4517 | 351.2484 | 339.5436 | 328.3904 | 317.847 | 307.9761 | 298.8442 | 290.5211 | 283.0781 | 276.5862 | 271.1139 | 266.7239 | 263.4702 | 261.3954 | 260.5275 | 260.8786 | 262.4439 | 265.2018 | 269.1157 | 274.136 | 280.2034 | 287.2514 | 295.2098 | 304.0072 | 313.5729 | 323.8388 | 334.7406 | 346.2182 | 358.2162 | 370.6841 | 383.5761 | 396.8509 | 410.4713 | 424.404 | 438.6193 | 453.0906 | 467.7941 | 482.7087 | 497.8153 | 513.0969 | 528.5385 | 544.1263 | 559.8482 | 575.6932 | 591.6514 | 607.7139 | 623.8726 | 640.1202 | 656.4501 | 672.8564 | 689.3336 | 705.8767 | 722.4811 | 739.1429 | 755.8581 | 772.6233 | 433.0894 | 419.8816 | 407.0267 | 394.5591 | 382.5169 | 370.9413 | 359.8775 | 349.3741 | 339.483 | 330.2594 | 321.7606 | 314.0454 | 307.1729 | 301.2009 | 296.1837 | 292.1705 | 289.2033 | 287.3143 | 286.525 | 286.8443 | 288.2686 | 290.7817 | 294.3557 | 298.9524 | 304.5257 | 311.0231 | 318.3879 | 326.5614 | 335.4847 | 345.0994 | 355.3495 | 366.1817 | 377.5458 | 389.3953 | 401.6873 | 414.3822 | 427.4443 | 440.841 | 454.5425 | 468.5222 | 482.756 | 497.2219 | 511.9004 | 526.7736 | 541.8256 | 557.0417 | 572.409 | 587.9156 | 603.5507 | 619.3046 | 635.1685 | 651.1343 | 667.1947 | 683.3431 | 699.5733 | 715.8798 | 732.2575 | 748.7017 | 765.2081 | 781.7728 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333
412 |  |  | 412 | 435.881 | 408.9127 | 382.2343 | 355.9112 | 330.0284 | 304.698 | 280.07 | 256.347 | 233.8044 | 212.8179 | 193.8933 | 177.6907 | 165.0138 | 156.7206 | 153.523 | 155.7354 | 163.1376 | 175.0728 | 190.6916 | 209.1705 | 229.8206 | 252.1089 | 275.6384 | 300.1172 | 325.3312 | 351.122 | 377.3713 | 403.9897 | 430.909 | 458.076 | 485.4491 | 512.9955 | 540.6885 | 568.5067 | 596.4327 | 624.452 | 652.5525 | 680.7242 | 708.9586 | 737.2486 | 452.1093 | 437.6544 | 423.4573 | 409.5446 | 395.9464 | 382.6962 | 369.8314 | 357.3936 | 345.429 | 333.9883 | 323.1274 | 312.9065 | 303.3903 | 294.6472 | 286.7478 | 279.7636 | 273.7647 | 268.817 | 264.9795 | 262.3008 | 260.8167 | 260.5477 | 261.4973 | 263.6526 | 266.9842 | 271.4489 | 276.9918 | 283.5498 | 291.0543 | 299.4341 | 308.6179 | 318.5361 | 329.1224 | 340.3145 | 352.0545 | 364.2895 | 376.9714 | 390.0564 | 403.5055 | 417.2833 | 431.3585 | 445.7028 | 460.291 | 475.1008 | 490.112 | 505.3067 | 520.6687 | 536.1838 | 551.839 | 567.6227 | 583.5245 | 599.535 | 615.6457 | 631.849 | 648.1379 | 664.5061 | 680.9478 | 697.458 | 714.0318 | 730.665 | 467.5733 | 453.6115 | 439.9296 | 426.5545 | 413.5161 | 400.8471 | 388.5836 | 376.7654 | 365.4356 | 354.641 | 344.4319 | 334.8619 | 325.9872 | 317.8662 | 310.558 | 304.1211 | 298.6119 | 294.0826 | 290.5789 | 288.1384 | 286.788 | 286.5433 | 287.4071 | 289.3694 | 292.4082 | 296.4903 | 301.5733 | 307.6077 | 314.5387 | 322.3085 | 330.858 | 340.1283 | 350.0622 | 360.605 | 371.7047 | 383.313 | 395.3852 | 407.8799 | 420.7596 | 433.9901 | 447.5401 | 461.3816 | 475.4891 | 489.8395 | 504.4123 | 519.1886 | 534.1516 | 549.286 | 564.578 | 580.0151 | 595.5862 | 611.2808 | 627.0899 | 643.0048 | 659.018 | 675.1224 | 691.3118 | 707.5802 | 723.9223 | 740.3332 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2
413 |  |  | 413 | 478.0084 | 450.6875 | 423.5832 | 396.7397 | 370.2138 | 344.0789 | 318.4315 | 293.3992 | 269.1538 | 245.9282 | 224.0397 | 203.9193 | 186.1413 | 171.436 | 160.6494 | 154.6038 | 153.8593 | 158.4904 | 168.0534 | 181.7715 | 198.7864 | 218.3287 | 239.7811 | 262.6761 | 286.6683 | 311.5042 | 336.9974 | 363.0094 | 389.4363 | 416.199 | 443.2368 | 470.5021 | 497.9577 | 525.5736 | 553.326 | 581.1952 | 609.1653 | 637.2228 | 665.3569 | 693.5581 | 489.3499 | 474.3484 | 459.5493 | 444.9728 | 430.6415 | 416.5806 | 402.8186 | 389.387 | 376.3213 | 363.661 | 351.4497 | 339.7361 | 328.5731 | 318.019 | 308.1362 | 298.9913 | 290.654 | 283.1956 | 276.6872 | 271.1972 | 266.7885 | 263.5153 | 261.4203 | 260.532 | 260.8626 | 262.4076 | 265.1457 | 269.0405 | 274.0427 | 280.093 | 287.1251 | 295.0688 | 303.8526 | 313.406 | 323.6607 | 334.5523 | 346.0207 | 358.0104 | 370.4708 | 383.356 | 396.6246 | 410.2395 | 424.1672 | 438.378 | 452.8452 | 467.545 | 482.4561 | 497.5596 | 512.8385 | 528.2775 | 543.863 | 559.5827 | 575.4257 | 591.3821 | 607.4428 | 623.6 | 639.8461 | 656.1748 | 672.5798 | 689.0558 | 503.6718 | 489.1098 | 474.7711 | 460.6765 | 446.8491 | 433.3145 | 420.101 | 407.2398 | 394.7654 | 382.7157 | 371.1319 | 360.0591 | 349.5459 | 339.6441 | 330.4087 | 321.8972 | 314.1684 | 307.2812 | 301.2936 | 296.2599 | 292.2295 | 289.2444 | 287.3371 | 286.5291 | 286.8298 | 288.2356 | 290.7306 | 294.287 | 298.8669 | 304.4242 | 310.9064 | 318.2571 | 326.4176 | 335.3287 | 344.9322 | 355.1722 | 365.995 | 377.3505 | 389.1922 | 401.477 | 414.1655 | 427.2217 | 440.613 | 454.3096 | 468.2849 | 482.5146 | 496.9768 | 511.6518 | 526.5219 | 541.5709 | 556.7844 | 572.1493 | 587.6536 | 603.2866 | 619.0386 | 634.9007 | 650.8649 | 666.9238 | 683.0707 | 699.2996 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667
414 |  |  | 414 | 520.5707 | 492.9818 | 465.5582 | 438.331 | 411.3391 | 384.6322 | 358.2738 | 332.347 | 306.9612 | 282.2623 | 258.4474 | 235.7844 | 214.6387 | 195.503 | 179.0231 | 165.992 | 157.2692 | 153.5906 | 155.315 | 162.2703 | 173.8296 | 189.1508 | 207.4018 | 227.8799 | 250.0383 | 273.4689 | 297.8717 | 323.0265 | 348.7705 | 374.9824 | 401.5705 | 428.465 | 455.6115 | 482.9674 | 510.4993 | 538.18 | 565.9877 | 593.9046 | 621.9159 | 650.0095 | 527.7556 | 512.3217 | 497.0485 | 481.9512 | 467.0469 | 452.3545 | 437.8956 | 423.6938 | 409.7761 | 396.1724 | 382.916 | 370.0444 | 357.5991 | 345.6261 | 334.1762 | 323.305 | 313.0728 | 303.5442 | 294.7875 | 286.8733 | 279.8731 | 273.857 | 268.8912 | 265.0346 | 262.3361 | 260.8317 | 260.5421 | 261.4713 | 263.6065 | 266.9186 | 271.3647 | 276.89 | 283.4315 | 290.9206 | 299.2863 | 308.4571 | 318.3636 | 328.9392 | 340.1215 | 351.8528 | 364.0799 | 376.7546 | 389.8332 | 403.2764 | 417.049 | 431.1194 | 445.4594 | 460.0437 | 474.85 | 489.8579 | 505.0496 | 520.409 | 535.9216 | 551.5745 | 567.3562 | 583.2561 | 599.2648 | 615.3739 | 631.5757 | 647.8632 | 541.0619 | 526.0186 | 511.1548 | 496.4866 | 482.0319 | 467.8104 | 453.8442 | 440.1573 | 426.7769 | 413.7325 | 401.0569 | 388.7864 | 376.9603 | 365.6219 | 354.8179 | 344.5985 | 335.0173 | 326.1305 | 317.9963 | 310.6739 | 304.2219 | 298.6966 | 294.1504 | 290.6292 | 288.1705 | 286.8016 | 286.5383 | 287.3835 | 289.3274 | 292.3483 | 296.4132 | 301.4798 | 307.4986 | 314.415 | 322.1712 | 330.708 | 339.9667 | 349.8899 | 360.4229 | 371.5136 | 383.1138 | 395.1785 | 407.6664 | 420.54 | 433.7648 | 447.3097 | 461.1465 | 475.2497 | 489.5962 | 504.1654 | 518.9385 | 533.8984 | 549.03 | 564.3195 | 579.7543 | 595.3232 | 611.0158 | 626.823 | 642.7362 | 658.7478 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333
415 |  |  | 415 | 563.4695 | 535.6725 | 508.0043 | 480.4872 | 453.1486 | 426.023 | 399.1538 | 372.5965 | 346.4228 | 320.7265 | 295.6323 | 271.3073 | 247.9779 | 225.9528 | 205.6513 | 187.6338 | 172.6171 | 161.4406 | 154.9377 | 153.7027 | 157.8593 | 167.0054 | 180.3836 | 197.1342 | 216.4757 | 237.7768 | 260.5572 | 284.4618 | 309.23 | 334.6701 | 360.6399 | 387.0328 | 413.7679 | 440.7829 | 468.0294 | 495.4691 | 523.0716 | 550.8125 | 578.6719 | 606.6334 | 567.0897 | 551.3101 | 535.6595 | 520.1493 | 504.7926 | 489.6039 | 474.5992 | 459.7965 | 445.2161 | 430.8804 | 416.8148 | 403.0475 | 389.6101 | 376.5379 | 363.8704 | 351.6512 | 339.9287 | 328.7561 | 318.1912 | 308.2966 | 299.1387 | 290.7872 | 283.3134 | 276.7885 | 271.2808 | 266.8534 | 263.5607 | 261.4457 | 260.5369 | 260.847 | 262.3717 | 265.09 | 268.9657 | 273.9497 | 279.9829 | 286.999 | 294.928 | 303.6983 | 313.2393 | 323.4828 | 334.3642 | 345.8233 | 357.8046 | 370.2575 | 383.1359 | 396.3984 | 410.0078 | 423.9305 | 438.1367 | 452.5998 | 467.2959 | 482.2037 | 497.3041 | 512.5801 | 528.0165 | 543.5996 | 559.3172 | 575.1582 | 591.1128 | 607.1718 | 579.4935 | 564.061 | 548.7741 | 533.6453 | 518.6883 | 503.9186 | 489.353 | 475.0103 | 460.9114 | 447.0793 | 433.5396 | 420.3204 | 407.4531 | 394.9719 | 382.9147 | 371.3227 | 360.2409 | 349.7178 | 339.8053 | 330.5583 | 322.0341 | 314.2916 | 307.3898 | 301.3865 | 296.3364 | 292.2888 | 289.2858 | 287.3601 | 286.5335 | 286.8155 | 288.2029 | 290.6797 | 294.2185 | 298.7816 | 304.3229 | 310.79 | 318.1266 | 326.2739 | 335.1729 | 344.7653 | 354.9949 | 365.8084 | 377.1554 | 388.9892 | 401.2669 | 413.9489 | 426.9993 | 440.3851 | 454.0769 | 468.0476 | 482.2732 | 496.7317 | 511.4033 | 526.2702 | 541.3164 | 556.5272 | 571.8896 | 587.3917 | 603.0226 | 618.7727 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671
416 |  |  | 416 | 606.6334 | 578.6719 | 550.8125 | 523.0716 | 495.4691 | 468.0294 | 440.7829 | 413.7679 | 387.0328 | 360.6399 | 334.6701 | 309.23 | 284.4618 | 260.5572 | 237.7768 | 216.4757 | 197.1342 | 180.3836 | 167.0054 | 157.8593 | 153.7027 | 154.9377 | 161.4406 | 172.6171 | 187.6338 | 205.6513 | 225.9528 | 247.9779 | 271.3073 | 295.6323 | 320.7265 | 346.4228 | 372.5965 | 399.1538 | 426.023 | 453.1486 | 480.4872 | 508.0043 | 535.6725 | 563.4695 | 607.1718 | 591.1128 | 575.1582 | 559.3172 | 543.5996 | 528.0165 | 512.5801 | 497.3041 | 482.2037 | 467.2959 | 452.5998 | 438.1367 | 423.9305 | 410.0078 | 396.3984 | 383.1359 | 370.2575 | 357.8046 | 345.8233 | 334.3642 | 323.4828 | 313.2393 | 303.6983 | 294.928 | 286.999 | 279.9829 | 273.9497 | 268.9657 | 265.09 | 262.3717 | 260.847 | 260.5369 | 261.4457 | 263.5607 | 266.8534 | 271.2808 | 276.7885 | 283.3134 | 290.7872 | 299.1387 | 308.2966 | 318.1912 | 328.7561 | 339.9287 | 351.6512 | 363.8704 | 376.5379 | 389.6101 | 403.0475 | 416.8148 | 430.8804 | 445.2161 | 459.7965 | 474.5992 | 489.6039 | 504.7926 | 520.1493 | 535.6595 | 551.3101 | 567.0897 | 618.7727 | 603.0226 | 587.3917 | 571.8896 | 556.5272 | 541.3164 | 526.2702 | 511.4033 | 496.7317 | 482.2732 | 468.0476 | 454.0769 | 440.3851 | 426.9993 | 413.9489 | 401.2669 | 388.9892 | 377.1554 | 365.8084 | 354.9949 | 344.7653 | 335.1729 | 326.2739 | 318.1266 | 310.79 | 304.3229 | 298.7816 | 294.2185 | 290.6797 | 288.2029 | 286.8155 | 286.5335 | 287.3601 | 289.2858 | 292.2888 | 296.3364 | 301.3865 | 307.3898 | 314.2916 | 322.0341 | 330.5583 | 339.8053 | 349.7178 | 360.2409 | 371.3227 | 382.9147 | 394.9719 | 407.4531 | 420.3204 | 433.5396 | 447.0793 | 460.9114 | 475.0103 | 489.353 | 503.9186 | 518.6883 | 533.6453 | 548.7741 | 564.061 | 579.4935 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667
417 |  |  | 417 | 650.0095 | 621.9159 | 593.9046 | 565.9877 | 538.18 | 510.4993 | 482.9674 | 455.6115 | 428.465 | 401.5705 | 374.9824 | 348.7705 | 323.0265 | 297.8717 | 273.4689 | 250.0383 | 227.8799 | 207.4018 | 189.1508 | 173.8296 | 162.2703 | 155.315 | 153.5906 | 157.2692 | 165.992 | 179.0231 | 195.503 | 214.6387 | 235.7844 | 258.4474 | 282.2623 | 306.9612 | 332.347 | 358.2738 | 384.6322 | 411.3391 | 438.331 | 465.5582 | 492.9818 | 520.5707 | 647.8632 | 631.5757 | 615.3739 | 599.2648 | 583.2561 | 567.3562 | 551.5745 | 535.9216 | 520.409 | 505.0496 | 489.8579 | 474.85 | 460.0437 | 445.4594 | 431.1194 | 417.049 | 403.2764 | 389.8332 | 376.7546 | 364.0799 | 351.8528 | 340.1215 | 328.9392 | 318.3636 | 308.4571 | 299.2863 | 290.9206 | 283.4315 | 276.89 | 271.3647 | 266.9186 | 263.6065 | 261.4713 | 260.5421 | 260.8317 | 262.3361 | 265.0346 | 268.8912 | 273.857 | 279.8731 | 286.8733 | 294.7875 | 303.5442 | 313.0728 | 323.305 | 334.1762 | 345.6261 | 357.5991 | 370.0444 | 382.916 | 396.1724 | 409.7761 | 423.6938 | 437.8956 | 452.3545 | 467.0469 | 481.9512 | 497.0485 | 512.3217 | 527.7556 | 658.7478 | 642.7362 | 626.823 | 611.0158 | 595.3232 | 579.7543 | 564.3195 | 549.03 | 533.8984 | 518.9385 | 504.1654 | 489.5962 | 475.2497 | 461.1465 | 447.3097 | 433.7648 | 420.54 | 407.6664 | 395.1785 | 383.1138 | 371.5136 | 360.4229 | 349.8899 | 339.9667 | 330.708 | 322.1712 | 314.415 | 307.4986 | 301.4798 | 296.4132 | 292.3483 | 289.3274 | 287.3835 | 286.5383 | 286.8016 | 288.1705 | 290.6292 | 294.1504 | 298.6966 | 304.2219 | 310.6739 | 317.9963 | 326.1305 | 335.0173 | 344.5985 | 354.8179 | 365.6219 | 376.9603 | 388.7864 | 401.0569 | 413.7325 | 426.7769 | 440.1573 | 453.8442 | 467.8104 | 482.0319 | 496.4866 | 511.1548 | 526.0186 | 541.0619 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333
418 |  |  | 418 | 693.5581 | 665.3569 | 637.2228 | 609.1653 | 581.1952 | 553.326 | 525.5736 | 497.9577 | 470.5021 | 443.2368 | 416.199 | 389.4363 | 363.0094 | 336.9974 | 311.5042 | 286.6683 | 262.6761 | 239.7811 | 218.3287 | 198.7864 | 181.7715 | 168.0534 | 158.4904 | 153.8593 | 154.6038 | 160.6494 | 171.436 | 186.1413 | 203.9193 | 224.0397 | 245.9282 | 269.1538 | 293.3992 | 318.4315 | 344.0789 | 370.2138 | 396.7397 | 423.5832 | 450.6875 | 478.0084 | 689.0558 | 672.5798 | 656.1748 | 639.8461 | 623.6 | 607.4428 | 591.3821 | 575.4257 | 559.5827 | 543.863 | 528.2775 | 512.8385 | 497.5596 | 482.4561 | 467.545 | 452.8452 | 438.378 | 424.1672 | 410.2395 | 396.6246 | 383.356 | 370.4708 | 358.0104 | 346.0207 | 334.5523 | 323.6607 | 313.406 | 303.8526 | 295.0688 | 287.1251 | 280.093 | 274.0427 | 269.0405 | 265.1457 | 262.4076 | 260.8626 | 260.532 | 261.4203 | 263.5153 | 266.7885 | 271.1972 | 276.6872 | 283.1956 | 290.654 | 298.9913 | 308.1362 | 318.019 | 328.5731 | 339.7361 | 351.4497 | 363.661 | 376.3213 | 389.387 | 402.8186 | 416.5806 | 430.6415 | 444.9728 | 459.5493 | 474.3484 | 489.3499 | 699.2996 | 683.0707 | 666.9238 | 650.8649 | 634.9007 | 619.0386 | 603.2866 | 587.6536 | 572.1493 | 556.7844 | 541.5709 | 526.5219 | 511.6518 | 496.9768 | 482.5146 | 468.2849 | 454.3096 | 440.613 | 427.2217 | 414.1655 | 401.477 | 389.1922 | 377.3505 | 365.995 | 355.1722 | 344.9322 | 335.3287 | 326.4176 | 318.2571 | 310.9064 | 304.4242 | 298.8669 | 294.287 | 290.7306 | 288.2356 | 286.8298 | 286.5291 | 287.3371 | 289.2444 | 292.2295 | 296.2599 | 301.2936 | 307.2812 | 314.1684 | 321.8972 | 330.4087 | 339.6441 | 349.5459 | 360.0591 | 371.1319 | 382.7157 | 394.7654 | 407.2398 | 420.101 | 433.3145 | 446.8491 | 460.6765 | 474.7711 | 489.1098 | 503.6718 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8
419 |  |  | 419 | 737.2486 | 708.9586 | 680.7242 | 652.5525 | 624.452 | 596.4327 | 568.5067 | 540.6885 | 512.9955 | 485.4491 | 458.076 | 430.909 | 403.9897 | 377.3713 | 351.122 | 325.3312 | 300.1172 | 275.6384 | 252.1089 | 229.8206 | 209.1705 | 190.6916 | 175.0728 | 163.1376 | 155.7354 | 153.523 | 156.7206 | 165.0138 | 177.6907 | 193.8933 | 212.8179 | 233.8044 | 256.347 | 280.07 | 304.698 | 330.0284 | 355.9112 | 382.2343 | 408.9127 | 435.881 | 730.665 | 714.0318 | 697.458 | 680.9478 | 664.5061 | 648.1379 | 631.849 | 615.6457 | 599.535 | 583.5245 | 567.6227 | 551.839 | 536.1838 | 520.6687 | 505.3067 | 490.112 | 475.1008 | 460.291 | 445.7028 | 431.3585 | 417.2833 | 403.5055 | 390.0564 | 376.9714 | 364.2895 | 352.0545 | 340.3145 | 329.1224 | 318.5361 | 308.6179 | 299.4341 | 291.0543 | 283.5498 | 276.9918 | 271.4489 | 266.9842 | 263.6526 | 261.4973 | 260.5477 | 260.8167 | 262.3008 | 264.9795 | 268.817 | 273.7647 | 279.7636 | 286.7478 | 294.6472 | 303.3903 | 312.9065 | 323.1274 | 333.9883 | 345.429 | 357.3936 | 369.8314 | 382.6962 | 395.9464 | 409.5446 | 423.4573 | 437.6544 | 452.1093 | 740.3332 | 723.9223 | 707.5802 | 691.3118 | 675.1224 | 659.018 | 643.0048 | 627.0899 | 611.2808 | 595.5862 | 580.0151 | 564.578 | 549.286 | 534.1516 | 519.1886 | 504.4123 | 489.8395 | 475.4891 | 461.3816 | 447.5401 | 433.9901 | 420.7596 | 407.8799 | 395.3852 | 383.313 | 371.7047 | 360.605 | 350.0622 | 340.1283 | 330.858 | 322.3085 | 314.5387 | 307.6077 | 301.5733 | 296.4903 | 292.4082 | 289.3694 | 287.4071 | 286.5433 | 286.788 | 288.1384 | 290.5789 | 294.0826 | 298.6119 | 304.1211 | 310.558 | 317.8662 | 325.9872 | 334.8619 | 344.4319 | 354.641 | 365.4356 | 376.7654 | 388.5836 | 400.8471 | 413.5161 | 426.5545 | 439.9296 | 453.6115 | 467.5733 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667
420 |  |  | 420 | 781.0571 | 752.6932 | 724.3756 | 696.1101 | 667.9032 | 639.7628 | 611.6979 | 583.7194 | 555.8404 | 528.0768 | 500.4476 | 472.9764 | 445.6924 | 418.6323 | 391.8425 | 365.3823 | 339.329 | 313.7838 | 288.8816 | 264.8039 | 241.7971 | 220.1971 | 200.4592 | 183.1864 | 169.1355 | 159.162 | 154.0601 | 154.3136 | 159.897 | 170.2869 | 184.6738 | 202.2063 | 222.1409 | 243.8893 | 267.0086 | 291.1724 | 316.1414 | 341.7391 | 367.8342 | 394.3281 | 772.6233 | 755.8581 | 739.1429 | 722.4811 | 705.8767 | 689.3336 | 672.8564 | 656.4501 | 640.1202 | 623.8726 | 607.7139 | 591.6514 | 575.6932 | 559.8482 | 544.1263 | 528.5385 | 513.0969 | 497.8153 | 482.7087 | 467.7941 | 453.0906 | 438.6193 | 424.404 | 410.4713 | 396.8509 | 383.5761 | 370.6841 | 358.2162 | 346.2182 | 334.7406 | 323.8388 | 313.5729 | 304.0072 | 295.2098 | 287.2514 | 280.2034 | 274.136 | 269.1157 | 265.2018 | 262.4439 | 260.8786 | 260.5275 | 261.3954 | 263.4702 | 266.7239 | 271.1139 | 276.5862 | 283.0781 | 290.5211 | 298.8442 | 307.9761 | 317.847 | 328.3904 | 339.5436 | 351.2484 | 363.4517 | 376.1049 | 389.1641 | 402.5898 | 416.3466 | 781.7728 | 765.2081 | 748.7017 | 732.2575 | 715.8798 | 699.5733 | 683.3431 | 667.1947 | 651.1343 | 635.1685 | 619.3046 | 603.5507 | 587.9156 | 572.409 | 557.0417 | 541.8256 | 526.7736 | 511.9004 | 497.2219 | 482.756 | 468.5222 | 454.5425 | 440.841 | 427.4443 | 414.3822 | 401.6873 | 389.3953 | 377.5458 | 366.1817 | 355.3495 | 345.0994 | 335.4847 | 326.5614 | 318.3879 | 311.0231 | 304.5257 | 298.9524 | 294.3557 | 290.7817 | 288.2686 | 286.8443 | 286.525 | 287.3143 | 289.2033 | 292.1705 | 296.1837 | 301.2009 | 307.1729 | 314.0454 | 321.7606 | 330.2594 | 339.483 | 349.3741 | 359.8775 | 370.9413 | 382.5169 | 394.5591 | 407.0267 | 419.8816 | 433.0894 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333
421 |  |  | 421 | 824.9649 | 796.5387 | 768.1516 | 739.8081 | 711.5135 | 683.2737 | 655.096 | 626.9887 | 598.9616 | 571.0266 | 543.198 | 515.4928 | 487.9323 | 460.5422 | 433.355 | 406.4114 | 379.7632 | 353.4772 | 327.6406 | 302.3687 | 277.8156 | 254.1897 | 231.7746 | 210.9568 | 192.2557 | 176.3461 | 164.0422 | 156.1984 | 153.5 | 156.2138 | 164.0716 | 176.3871 | 192.3059 | 211.0139 | 231.837 | 254.2561 | 277.8851 | 302.4405 | 327.7142 | 353.5522 | 814.8769 | 797.9997 | 781.1651 | 764.3757 | 747.6346 | 730.9452 | 714.3112 | 697.7363 | 681.225 | 664.7821 | 648.4126 | 632.1223 | 615.9176 | 599.8052 | 583.793 | 567.8893 | 552.1035 | 536.446 | 520.9285 | 505.5637 | 490.3661 | 475.3517 | 460.5384 | 445.9462 | 431.5976 | 417.5177 | 403.7346 | 390.2798 | 377.1883 | 364.4993 | 352.2564 | 340.5076 | 329.3059 | 318.7088 | 308.7788 | 299.5821 | 291.1883 | 283.6685 | 277.0939 | 271.5334 | 267.0501 | 263.699 | 261.5237 | 260.5536 | 260.8021 | 262.2659 | 264.9247 | 268.7431 | 273.6725 | 279.6543 | 286.6225 | 294.5071 | 303.2366 | 312.7404 | 322.95 | 333.8007 | 345.232 | 357.1883 | 369.6185 | 382.4765 | 823.5572 | 806.8616 | 790.2157 | 773.6228 | 757.0862 | 740.6099 | 724.1978 | 707.8545 | 691.5848 | 675.3941 | 659.2882 | 643.2734 | 627.3567 | 611.5459 | 595.8492 | 580.276 | 564.8365 | 549.5419 | 534.4048 | 519.4388 | 504.6592 | 490.0829 | 475.7285 | 461.6168 | 447.7706 | 434.2155 | 420.9794 | 408.0935 | 395.592 | 383.5124 | 371.8959 | 360.7872 | 350.2347 | 340.2901 | 331.0081 | 322.446 | 314.6627 | 307.7171 | 301.6671 | 296.5676 | 292.4683 | 289.4117 | 287.4311 | 286.5487 | 286.7747 | 288.1066 | 290.529 | 294.0151 | 298.5275 | 304.0206 | 310.4423 | 317.7364 | 325.8442 | 334.7067 | 344.2654 | 354.4642 | 365.2494 | 376.5707 | 388.381 | 400.6373 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6
422 |  |  | 422 | 868.9569 | 840.4777 | 812.0318 | 783.6229 | 755.255 | 726.9331 | 698.6626 | 670.4501 | 642.3033 | 614.2311 | 586.2444 | 558.3558 | 530.581 | 502.9387 | 475.4522 | 448.1499 | 421.0678 | 394.2513 | 367.7585 | 341.6646 | 316.0686 | 291.1016 | 266.9404 | 243.8245 | 222.0807 | 202.1521 | 184.6275 | 170.2508 | 159.8737 | 154.3051 | 154.0672 | 159.1841 | 169.1705 | 183.2319 | 200.5128 | 220.2569 | 241.8615 | 264.8718 | 288.9522 | 313.8565 | 857.3822 | 840.4094 | 823.4729 | 806.5751 | 789.7185 | 772.9057 | 756.1397 | 739.4236 | 722.761 | 706.1555 | 689.6113 | 673.133 | 656.7255 | 640.3942 | 624.1452 | 607.9849 | 591.9208 | 575.9608 | 560.1138 | 544.3897 | 528.7995 | 513.3554 | 498.0709 | 482.9613 | 468.0433 | 453.3361 | 438.8607 | 424.6409 | 410.7032 | 397.0773 | 383.7964 | 370.8976 | 358.4222 | 346.4159 | 334.9291 | 324.0172 | 313.74 | 304.1619 | 295.3511 | 287.3779 | 280.314 | 274.2296 | 269.1911 | 265.2582 | 262.4805 | 260.8949 | 260.5233 | 261.3707 | 263.4255 | 266.6596 | 271.031 | 276.4856 | 282.9608 | 290.3884 | 298.6973 | 307.8162 | 317.6752 | 328.2078 | 339.3512 | 351.0473 | 865.6363 | 848.8285 | 832.0635 | 815.3438 | 798.6722 | 782.052 | 765.4863 | 748.9788 | 732.5336 | 716.1547 | 699.847 | 683.6154 | 667.4656 | 651.4037 | 635.4362 | 619.5706 | 603.8147 | 588.1775 | 572.6687 | 557.299 | 542.0802 | 527.0254 | 512.1491 | 497.4672 | 482.9975 | 468.7597 | 454.7755 | 441.069 | 427.667 | 414.599 | 401.8976 | 389.5986 | 377.7413 | 366.3686 | 355.5271 | 345.2667 | 335.6408 | 326.7055 | 318.5188 | 311.14 | 304.6276 | 299.0383 | 294.4246 | 290.8331 | 288.302 | 286.8592 | 286.5212 | 287.2919 | 289.1625 | 292.1119 | 296.1077 | 301.1084 | 307.0648 | 313.9226 | 321.6241 | 330.1103 | 339.3222 | 349.2025 | 359.6961 | 370.7508 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667
423 |  |  | 423 | 913.0209 | 884.4964 | 856.0004 | 827.536 | 799.1064 | 770.7156 | 742.368 | 714.0687 | 685.8238 | 657.6401 | 629.526 | 601.4913 | 573.5474 | 545.7085 | 517.9914 | 490.4168 | 463.0101 | 435.803 | 408.8354 | 382.158 | 355.8361 | 329.9546 | 304.626 | 280.0003 | 256.2802 | 233.7416 | 212.7602 | 193.8424 | 177.6488 | 164.9833 | 156.7038 | 153.5216 | 155.7494 | 163.1659 | 175.1129 | 190.7411 | 209.2271 | 229.8826 | 252.175 | 275.7076 | 900.1034 | 883.0483 | 866.0246 | 849.0341 | 832.0789 | 815.1612 | 798.2833 | 781.4479 | 764.6577 | 747.9158 | 731.2256 | 714.5905 | 698.0146 | 681.5022 | 665.0581 | 648.6873 | 632.3957 | 616.1894 | 600.0755 | 584.0615 | 568.1559 | 552.368 | 536.7083 | 521.1883 | 505.8209 | 490.6203 | 475.6027 | 460.7858 | 446.1898 | 431.8369 | 417.7522 | 403.9639 | 390.5032 | 377.4053 | 364.7092 | 352.4584 | 340.7009 | 329.4895 | 318.8818 | 308.94 | 299.7304 | 291.3224 | 283.7873 | 277.1963 | 271.6182 | 267.1162 | 263.7457 | 261.5504 | 260.5598 | 260.7879 | 262.2313 | 264.8703 | 268.6695 | 273.5807 | 279.5453 | 286.4975 | 294.3673 | 303.0832 | 312.5745 | 322.7728 | 907.9692 | 891.0647 | 874.1971 | 857.3686 | 840.5815 | 823.8384 | 807.142 | 790.4953 | 773.9014 | 757.3639 | 740.8865 | 724.4733 | 708.1288 | 691.8579 | 675.6658 | 659.5584 | 643.542 | 627.6236 | 611.8109 | 596.1122 | 580.5369 | 565.0951 | 549.798 | 534.6581 | 519.6891 | 504.9062 | 490.3263 | 475.9681 | 461.852 | 448.0012 | 434.4409 | 421.1993 | 408.3072 | 395.7989 | 383.7119 | 372.0873 | 360.9697 | 350.4074 | 340.452 | 331.1585 | 322.5838 | 314.7868 | 307.8267 | 301.7612 | 296.6453 | 292.5288 | 289.4543 | 287.4554 | 286.5544 | 286.7618 | 288.0751 | 290.4794 | 293.9478 | 298.4433 | 303.9204 | 310.3269 | 317.6068 | 325.7014 | 334.5517 | 344.0992 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333
424 |  |  | 424 | 957.1471 | 928.5834 | 900.0444 | 871.5325 | 843.0505 | 814.6015 | 786.189 | 757.8173 | 729.491 | 701.2156 | 672.9976 | 644.8445 | 616.7651 | 588.7701 | 560.8721 | 533.0863 | 505.4312 | 477.9294 | 450.6092 | 423.5055 | 396.6628 | 370.138 | 344.0044 | 318.3585 | 293.3282 | 269.0854 | 245.8631 | 223.979 | 203.8644 | 186.0942 | 171.3989 | 160.6248 | 154.5939 | 153.865 | 158.5112 | 168.0874 | 181.8162 | 198.8394 | 218.3879 | 239.8451 | 943.0112 | 925.8849 | 908.7858 | 891.7155 | 874.6756 | 857.668 | 840.6946 | 823.7575 | 806.8591 | 790.0017 | 773.1882 | 756.4214 | 739.7044 | 723.0408 | 706.4343 | 689.8891 | 673.4096 | 657.0009 | 640.6683 | 624.4178 | 608.256 | 592.1902 | 576.2284 | 560.3794 | 544.6532 | 529.0606 | 513.6139 | 498.3267 | 483.2139 | 468.2926 | 453.5817 | 439.1022 | 424.8778 | 410.9351 | 397.3037 | 384.0168 | 371.1112 | 358.6283 | 346.6137 | 335.1178 | 324.1956 | 313.9073 | 304.3169 | 295.4926 | 287.5047 | 280.4249 | 274.3235 | 269.2669 | 265.3149 | 262.5175 | 260.9116 | 260.5194 | 261.3464 | 263.381 | 266.5957 | 270.9483 | 276.3852 | 282.8438 | 290.256 | 298.5506 | 950.522 | 933.5335 | 916.5772 | 899.6547 | 882.768 | 865.9194 | 849.1109 | 832.3452 | 815.6247 | 798.9523 | 782.3311 | 765.7645 | 749.256 | 732.8097 | 716.4297 | 700.1207 | 683.8878 | 667.7366 | 651.6731 | 635.704 | 619.8366 | 604.0788 | 588.4396 | 572.9285 | 557.5564 | 542.3349 | 527.2772 | 512.3977 | 497.7125 | 483.239 | 468.9971 | 455.0085 | 441.2971 | 427.8898 | 414.8159 | 402.108 | 389.8019 | 377.9369 | 366.5557 | 355.7048 | 345.4342 | 335.7972 | 326.8498 | 318.65 | 311.2571 | 304.7296 | 299.1244 | 294.4939 | 290.8849 | 288.3356 | 286.8743 | 286.5177 | 287.2698 | 289.1221 | 292.0535 | 296.0321 | 301.0162 | 306.957 | 313.8001 | 321.4879 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4
425 |  |  | 425 | 1001.3271 | 972.7294 | 944.1532 | 915.6005 | 887.0735 | 858.5748 | 830.1074 | 801.6745 | 773.28 | 744.9283 | 716.6244 | 688.3743 | 660.1848 | 632.064 | 604.0216 | 576.0691 | 548.22 | 520.4911 | 492.9026 | 465.4796 | 438.253 | 411.2618 | 384.5558 | 358.1985 | 332.2731 | 306.889 | 282.1924 | 258.3804 | 235.7212 | 214.5804 | 195.4514 | 178.9802 | 165.9603 | 157.2511 | 153.5878 | 155.3277 | 162.2973 | 173.8687 | 189.1995 | 207.4579 | 986.0813 | 968.893 | 951.7284 | 934.5888 | 917.4757 | 900.3905 | 883.335 | 866.3107 | 849.3196 | 832.3638 | 815.4455 | 798.5669 | 781.7307 | 764.9398 | 748.1971 | 731.5059 | 714.8699 | 698.293 | 681.7795 | 665.3341 | 648.9621 | 632.6691 | 616.4613 | 600.3458 | 584.33 | 568.4225 | 552.6326 | 536.9706 | 521.4482 | 506.0781 | 490.8746 | 475.8537 | 461.0333 | 446.4334 | 432.0762 | 417.9868 | 404.1932 | 390.7268 | 377.6224 | 364.9192 | 352.6606 | 340.8943 | 329.6733 | 319.0549 | 309.1014 | 299.8789 | 291.4569 | 283.9065 | 277.299 | 271.7033 | 267.1828 | 263.7928 | 261.5774 | 260.5664 | 260.7739 | 262.1971 | 264.8162 | 268.5963 | 273.4892 | 279.4366 | 993.2665 | 976.2047 | 959.1709 | 942.1668 | 925.1939 | 908.2539 | 891.3488 | 874.4805 | 857.6514 | 840.8636 | 824.1197 | 807.4225 | 790.7749 | 774.1801 | 757.6416 | 741.1632 | 724.7489 | 708.4032 | 692.131 | 675.9375 | 659.8286 | 643.8106 | 627.8906 | 612.076 | 596.3753 | 580.7978 | 565.3537 | 550.054 | 534.9114 | 519.9394 | 505.1533 | 490.5698 | 476.2077 | 462.0874 | 448.2319 | 434.6665 | 421.4192 | 408.521 | 396.0059 | 383.9115 | 372.2787 | 361.1522 | 350.5802 | 340.6142 | 331.309 | 322.7218 | 314.9113 | 307.9365 | 301.8555 | 296.7232 | 292.5895 | 289.4972 | 287.48 | 286.5604 | 286.7491 | 288.0439 | 290.43 | 293.8808 | 298.3595 | 303.8204 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667
426 |  |  | 426 | 1045.5542 | 1016.9268 | 988.3181 | 959.73 | 931.1642 | 902.6229 | 874.1084 | 845.6236 | 817.1714 | 788.7555 | 760.3799 | 732.0492 | 703.769 | 675.5455 | 647.3862 | 619.2998 | 591.2967 | 563.3893 | 535.5927 | 507.9249 | 480.4082 | 453.0702 | 425.9453 | 399.0769 | 372.5206 | 346.3481 | 320.6534 | 295.5611 | 271.2386 | 247.9125 | 225.8916 | 205.5958 | 187.5859 | 172.579 | 161.4149 | 154.9264 | 153.707 | 157.8788 | 167.0382 | 180.4274 | 1029.2933 | 1012.0506 | 994.8288 | 977.6288 | 960.452 | 943.2995 | 926.1728 | 909.0732 | 892.0024 | 874.962 | 857.9538 | 840.9798 | 824.0421 | 807.143 | 790.285 | 773.4707 | 756.703 | 739.9852 | 723.3207 | 706.7132 | 690.1669 | 673.6863 | 657.2763 | 640.9424 | 624.6905 | 608.5271 | 592.4596 | 576.496 | 560.645 | 544.9167 | 529.3218 | 513.8725 | 498.5824 | 483.4666 | 468.5419 | 453.8273 | 439.3437 | 425.1149 | 411.1672 | 397.5303 | 384.2372 | 371.325 | 358.8346 | 346.8117 | 335.3066 | 324.3743 | 314.0748 | 304.4721 | 295.6343 | 287.6318 | 280.5361 | 274.4177 | 269.343 | 265.372 | 262.5548 | 260.9286 | 260.516 | 261.3225 | 263.337 | 266.532 | 1036.1789 | 1019.0527 | 1001.9512 | 984.8757 | 967.8275 | 950.8081 | 933.8191 | 916.8621 | 899.9391 | 883.0518 | 866.2025 | 849.3934 | 832.6268 | 815.9055 | 799.2323 | 782.6103 | 766.0427 | 749.5333 | 733.0858 | 716.7046 | 700.3944 | 684.1602 | 668.0076 | 651.9426 | 635.9718 | 620.1026 | 604.3429 | 588.7016 | 573.1883 | 557.8137 | 542.5897 | 527.5291 | 512.6465 | 497.9578 | 483.4807 | 469.2347 | 455.2416 | 441.5254 | 428.1127 | 415.0329 | 402.3186 | 390.0054 | 378.1326 | 366.7429 | 355.8827 | 345.6019 | 335.9538 | 326.9943 | 318.7815 | 311.3745 | 304.832 | 299.2107 | 294.5635 | 290.9369 | 288.3695 | 286.8898 | 286.5145 | 287.248 | 289.0819 | 291.9954 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333
427 |  |  | 427 | 1089.8226 | 1061.169 | 1032.532 | 1003.9129 | 975.3134 | 946.7352 | 918.1802 | 889.6508 | 861.1495 | 832.6791 | 804.2429 | 775.8448 | 747.489 | 719.1806 | 690.9253 | 662.73 | 634.6027 | 606.5528 | 578.5915 | 550.7325 | 522.992 | 495.3898 | 467.9507 | 440.7048 | 413.6906 | 386.9563 | 360.5645 | 334.596 | 309.1576 | 284.3916 | 260.4898 | 237.7131 | 216.4169 | 197.0819 | 180.3398 | 166.9726 | 157.8399 | 153.6985 | 154.9491 | 161.4665 | 1072.63 | 1055.3395 | 1038.0673 | 1020.8145 | 1003.5819 | 986.3707 | 969.1819 | 952.0169 | 934.8769 | 917.7634 | 900.6777 | 883.6216 | 866.5968 | 849.6052 | 832.6488 | 815.7297 | 798.8505 | 782.0136 | 765.2219 | 748.4783 | 731.7862 | 715.1493 | 698.5713 | 682.0567 | 665.6102 | 649.2369 | 632.9425 | 616.7332 | 600.6161 | 584.5986 | 568.6892 | 552.8972 | 537.233 | 521.7081 | 506.3353 | 491.1289 | 476.1048 | 461.2809 | 446.677 | 432.3156 | 418.2215 | 404.4226 | 390.9504 | 377.8397 | 365.1294 | 352.8628 | 341.0879 | 329.8572 | 319.2282 | 309.263 | 300.0276 | 291.5915 | 284.0259 | 277.402 | 271.7887 | 267.2496 | 263.8402 | 261.6048 | 260.5734 | 260.7604 | 1079.2392 | 1062.0562 | 1044.8951 | 1027.7569 | 1010.6427 | 993.5538 | 976.4915 | 959.4573 | 942.4526 | 925.4791 | 908.5386 | 891.6329 | 874.764 | 857.9341 | 841.1456 | 824.401 | 807.703 | 791.0545 | 774.4588 | 757.9194 | 741.4399 | 725.0244 | 708.6776 | 692.4041 | 676.2092 | 660.0989 | 644.0793 | 628.1575 | 612.3411 | 596.6385 | 581.0588 | 565.6123 | 550.3102 | 535.1648 | 520.1898 | 505.4004 | 490.8134 | 476.4473 | 462.3228 | 448.4627 | 434.8922 | 421.6393 | 408.7349 | 396.2131 | 384.1113 | 372.4704 | 361.335 | 350.7532 | 340.7765 | 331.4598 | 322.86 | 315.0359 | 308.0466 | 301.9501 | 296.8014 | 292.6506 | 289.5405 | 287.5049 | 286.5667 | 286.7368 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2
428 |  |  | 428 | 1134.1275 | 1105.4508 | 1076.7888 | 1048.1426 | 1019.5135 | 990.9031 | 962.3131 | 933.7451 | 905.2015 | 876.6845 | 848.1969 | 819.7417 | 791.3223 | 762.9429 | 734.6079 | 706.3229 | 678.094 | 649.9286 | 621.8352 | 593.8241 | 565.9075 | 538.1001 | 510.4198 | 482.8884 | 455.533 | 428.3872 | 401.4935 | 374.9063 | 348.6956 | 322.9531 | 297.8003 | 273.4 | 249.9725 | 227.8183 | 207.3458 | 189.1021 | 173.7905 | 162.2433 | 155.3023 | 153.5935 | 1116.077 | 1098.7441 | 1081.4275 | 1064.128 | 1046.8463 | 1029.5835 | 1012.3405 | 995.1183 | 977.918 | 960.7408 | 943.5879 | 926.4607 | 909.3607 | 892.2893 | 875.2484 | 858.2397 | 841.2651 | 824.3267 | 807.427 | 790.5682 | 773.7531 | 756.9847 | 740.266 | 723.6006 | 706.9921 | 690.4447 | 673.963 | 657.5518 | 641.2165 | 624.9631 | 608.7983 | 592.7291 | 576.7636 | 560.9107 | 545.1802 | 529.5829 | 514.1311 | 498.8382 | 483.7194 | 468.7913 | 454.073 | 439.5853 | 425.352 | 411.3993 | 397.7569 | 384.4578 | 371.5388 | 359.041 | 347.0098 | 335.4955 | 324.5532 | 314.2424 | 304.6275 | 295.7763 | 287.7591 | 280.6476 | 274.5122 | 269.4194 | 265.4294 | 262.5924 | 1122.4303 | 1105.1971 | 1087.9832 | 1070.7896 | 1053.6172 | 1036.4672 | 1019.3406 | 1002.2387 | 985.1627 | 968.114 | 951.0942 | 934.1046 | 917.1471 | 900.2234 | 883.3356 | 866.4856 | 849.6758 | 832.9085 | 816.1864 | 799.5124 | 782.8895 | 766.321 | 749.8105 | 733.362 | 716.9796 | 700.6682 | 684.4327 | 668.2786 | 652.2121 | 636.2397 | 620.3687 | 604.6071 | 588.9637 | 573.4482 | 558.0712 | 542.8444 | 527.781 | 512.8953 | 498.2032 | 483.7224 | 469.4723 | 455.4748 | 441.7537 | 428.3356 | 415.25 | 402.5293 | 390.209 | 378.3285 | 366.9303 | 356.0607 | 345.7698 | 336.1106 | 327.139 | 318.9131 | 311.4921 | 304.9346 | 299.2974 | 294.6334 | 290.9893 | 288.4038 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667
429 |  |  | 429 | 1178.4648 | 1149.7676 | 1121.0834 | 1092.4133 | 1063.7583 | 1035.1197 | 1006.4989 | 977.8975 | 949.3173 | 920.7602 | 892.2283 | 863.7243 | 835.251 | 806.8117 | 778.4099 | 750.0501 | 721.7372 | 693.4768 | 665.2758 | 637.142 | 609.0846 | 581.1149 | 553.2459 | 525.4939 | 497.8784 | 470.4233 | 443.1586 | 416.1216 | 389.3597 | 362.9339 | 336.9232 | 311.4317 | 286.5979 | 262.6085 | 239.7171 | 218.2694 | 198.7335 | 181.7269 | 168.0195 | 158.4697 | 1159.6217 | 1142.2512 | 1124.8952 | 1107.5543 | 1090.2294 | 1072.9211 | 1055.6302 | 1038.3577 | 1021.1045 | 1003.8716 | 986.66 | 969.4709 | 952.3055 | 935.1651 | 918.051 | 900.9649 | 883.9083 | 866.883 | 849.8907 | 832.9337 | 816.014 | 799.1341 | 782.2965 | 765.5039 | 748.7595 | 732.0666 | 715.4286 | 698.8497 | 682.334 | 665.8863 | 649.5117 | 633.2159 | 617.0052 | 600.8864 | 584.8671 | 568.9558 | 553.1618 | 537.4954 | 521.968 | 506.5926 | 491.3832 | 476.3559 | 461.5285 | 446.9208 | 432.555 | 418.4562 | 404.6522 | 391.1742 | 378.057 | 365.3397 | 353.0653 | 341.2816 | 330.0413 | 319.4017 | 309.4248 | 300.1766 | 291.7264 | 284.1456 | 277.5053 | 271.8744 | 1165.7378 | 1148.4598 | 1131.199 | 1113.9563 | 1096.7325 | 1079.5284 | 1062.3451 | 1045.1836 | 1028.045 | 1010.9304 | 993.841 | 976.7783 | 959.7436 | 942.7384 | 925.7644 | 908.8233 | 891.917 | 875.0475 | 858.2169 | 841.4277 | 824.6823 | 807.9835 | 791.3342 | 774.7376 | 758.1971 | 741.7166 | 725.3 | 708.952 | 692.6772 | 676.481 | 660.3692 | 644.348 | 628.4245 | 612.6063 | 596.9016 | 581.3198 | 565.871 | 550.5663 | 535.4182 | 520.4402 | 505.6476 | 491.057 | 476.6871 | 462.5583 | 448.6935 | 435.1179 | 421.8594 | 408.9489 | 396.4204 | 384.3112 | 372.6622 | 361.5178 | 350.9263 | 340.9391 | 331.6107 | 322.9984 | 315.1608 | 308.157 | 302.045 | 296.8799 | 1252.5333 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333
430 |  |  | 430 | 1222.8309 | 1194.1154 | 1165.4115 | 1136.7202 | 1108.0422 | 1079.3788 | 1050.7311 | 1022.1005 | 993.4883 | 964.8963 | 936.3263 | 907.7804 | 879.2609 | 850.7705 | 822.3122 | 793.8894 | 765.5062 | 737.1671 | 708.8773 | 680.643 | 652.4715 | 624.3712 | 596.3522 | 568.4265 | 540.6086 | 512.9159 | 485.3701 | 457.9975 | 430.8311 | 403.9127 | 377.2951 | 351.047 | 325.2577 | 300.0456 | 275.5692 | 252.0428 | 229.7586 | 209.1139 | 190.6422 | 175.0327 | 1203.2537 | 1185.8496 | 1168.4585 | 1151.0808 | 1133.7174 | 1116.3687 | 1099.0355 | 1081.7187 | 1064.4188 | 1047.1369 | 1029.8738 | 1012.6304 | 995.4078 | 978.2072 | 961.0295 | 943.8762 | 926.7486 | 909.6481 | 892.5763 | 875.5348 | 858.5255 | 841.5503 | 824.6114 | 807.7109 | 790.8515 | 774.0356 | 757.2664 | 740.5468 | 723.8804 | 707.271 | 690.7226 | 674.2397 | 657.8272 | 641.4906 | 625.2358 | 609.0694 | 592.9986 | 577.0313 | 561.1764 | 545.4437 | 529.8442 | 514.3898 | 499.0941 | 483.9722 | 469.0408 | 454.3187 | 439.827 | 425.5892 | 411.6316 | 397.9837 | 384.6785 | 371.7528 | 359.2475 | 347.2081 | 335.6847 | 324.7322 | 314.4103 | 304.7831 | 295.9185 | 287.8867 | 1209.1491 | 1191.8311 | 1174.5285 | 1157.242 | 1139.9724 | 1122.7204 | 1105.4868 | 1088.2726 | 1071.0786 | 1053.9059 | 1036.7555 | 1019.6285 | 1002.5262 | 985.4498 | 968.4006 | 951.3802 | 934.3902 | 917.4321 | 900.5079 | 883.6194 | 866.7687 | 849.9582 | 833.1902 | 816.4674 | 799.7925 | 783.1687 | 766.5992 | 750.0877 | 733.6381 | 717.2547 | 700.942 | 684.7051 | 668.5497 | 652.4816 | 636.5076 | 620.6348 | 604.8713 | 589.2258 | 573.7081 | 558.3286 | 543.0993 | 528.033 | 513.1442 | 498.4487 | 483.9641 | 469.71 | 455.708 | 441.9821 | 428.5587 | 415.4672 | 402.7401 | 390.4128 | 378.5245 | 367.1178 | 356.239 | 345.9379 | 336.2675 | 327.2839 | 319.045 | 311.6099 | 1297.2667 | 1252.5333 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0
r101 | 30.9575 |  | r101 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r102 | 30.9575 |  | r102 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r103 | 30.9575 |  | r103 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r104 | 30.9575 |  | r104 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r105 | 30.9575 |  | r105 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r106 | 30.9575 |  | r106 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r107 | 30.9575 |  | r107 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r108 | 30.9575 |  | r108 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r109 | 30.9575 |  | r109 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r110 | 30.9575 |  | r110 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r111 | 30.9575 |  | r111 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r112 | 30.9575 |  | r112 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r113 | 30.9575 |  | r113 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r114 | 30.9575 |  | r114 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r115 | 30.9575 |  | r115 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r116 | 30.9575 |  | r116 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r117 | 30.9575 |  | r117 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r118 | 30.9575 |  | r118 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r119 | 30.9575 |  | r119 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r120 | 30.9575 |  | r120 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r121 | 30.9575 |  | r121 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r122 | 30.9575 |  | r122 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r123 | 30.9575 |  | r123 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r124 | 30.9575 |  | r124 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r125 | 30.9575 |  | r125 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r126 | 30.9575 |  | r126 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r127 | 30.9575 |  | r127 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r128 | 30.9575 |  | r128 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r129 | 30.9575 |  | r129 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r130 | 30.9575 |  | r130 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r131 | 30.9575 |  | r131 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r132 | 30.9575 |  | r132 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r133 | 30.9575 |  | r133 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r134 | 30.9575 |  | r134 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r135 | 30.9575 |  | r135 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r136 | 30.9575 |  | r136 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r137 | 30.9575 |  | r137 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r138 | 30.9575 |  | r138 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r139 | 30.9575 |  | r139 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r140 | 30.9575 |  | r140 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r2101 | 9.9895 |  | r2101 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2102 | 9.9895 |  | r2102 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2103 | 9.9895 |  | r2103 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2104 | 9.9895 |  | r2104 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2105 | 9.9895 |  | r2105 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2106 | 9.9895 |  | r2106 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2107 | 9.9895 |  | r2107 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2108 | 9.9895 |  | r2108 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2109 | 9.9895 |  | r2109 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2110 | 9.9895 |  | r2110 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2111 | 9.9895 |  | r2111 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2112 | 9.9895 |  | r2112 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2113 | 9.9895 |  | r2113 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2114 | 9.9895 |  | r2114 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2115 | 9.9895 |  | r2115 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2116 | 9.9895 |  | r2116 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2117 | 9.9895 |  | r2117 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2118 | 9.9895 |  | r2118 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2119 | 9.9895 |  | r2119 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2120 | 9.9895 |  | r2120 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2121 | 9.9895 |  | r2121 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2122 | 9.9895 |  | r2122 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2123 | 9.9895 |  | r2123 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2124 | 9.9895 |  | r2124 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2125 | 9.9895 |  | r2125 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2126 | 9.9895 |  | r2126 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2127 | 9.9895 |  | r2127 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2128 | 9.9895 |  | r2128 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2129 | 9.9895 |  | r2129 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2130 | 9.9895 |  | r2130 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2131 | 9.9895 |  | r2131 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2132 | 9.9895 |  | r2132 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2133 | 9.9895 |  | r2133 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2134 | 9.9895 |  | r2134 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2135 | 9.9895 |  | r2135 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2136 | 9.9895 |  | r2136 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2137 | 9.9895 |  | r2137 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2138 | 9.9895 |  | r2138 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2139 | 9.9895 |  | r2139 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2140 | 9.9895 |  | r2140 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2141 | 9.9895 |  | r2141 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2142 | 9.9895 |  | r2142 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2143 | 9.9895 |  | r2143 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2144 | 9.9895 |  | r2144 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2145 | 9.9895 |  | r2145 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2146 | 9.9895 |  | r2146 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2147 | 9.9895 |  | r2147 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2148 | 9.9895 |  | r2148 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2149 | 9.9895 |  | r2149 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2150 | 9.9895 |  | r2150 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2151 | 9.9895 |  | r2151 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2152 | 9.9895 |  | r2152 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2153 | 9.9895 |  | r2153 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2154 | 9.9895 |  | r2154 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2155 | 9.9895 |  | r2155 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2156 | 9.9895 |  | r2156 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2157 | 9.9895 |  | r2157 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2158 | 9.9895 |  | r2158 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2159 | 9.9895 |  | r2159 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2160 | 9.9895 |  | r2160 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2201 | 9.9895 |  | r2201 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2202 | 9.9895 |  | r2202 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2203 | 9.9895 |  | r2203 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2204 | 9.9895 |  | r2204 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2205 | 9.9895 |  | r2205 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2206 | 9.9895 |  | r2206 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2207 | 9.9895 |  | r2207 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2208 | 9.9895 |  | r2208 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2209 | 9.9895 |  | r2209 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2210 | 9.9895 |  | r2210 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2211 | 9.9895 |  | r2211 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2212 | 9.9895 |  | r2212 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2213 | 9.9895 |  | r2213 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2214 | 9.9895 |  | r2214 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2215 | 9.9895 |  | r2215 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2216 | 9.9895 |  | r2216 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2217 | 9.9895 |  | r2217 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2218 | 9.9895 |  | r2218 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2219 | 9.9895 |  | r2219 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2220 | 9.9895 |  | r2220 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2221 | 9.9895 |  | r2221 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2222 | 9.9895 |  | r2222 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2223 | 9.9895 |  | r2223 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2224 | 9.9895 |  | r2224 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2225 | 9.9895 |  | r2225 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2226 | 9.9895 |  | r2226 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2227 | 9.9895 |  | r2227 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2228 | 9.9895 |  | r2228 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2229 | 9.9895 |  | r2229 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2230 | 9.9895 |  | r2230 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2231 | 9.9895 |  | r2231 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2232 | 9.9895 |  | r2232 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2233 | 9.9895 |  | r2233 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2234 | 9.9895 |  | r2234 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2235 | 9.9895 |  | r2235 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2236 | 9.9895 |  | r2236 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2237 | 9.9895 |  | r2237 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2238 | 9.9895 |  | r2238 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2239 | 9.9895 |  | r2239 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2240 | 9.9895 |  | r2240 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2241 | 9.9895 |  | r2241 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2242 | 9.9895 |  | r2242 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2243 | 9.9895 |  | r2243 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2244 | 9.9895 |  | r2244 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2245 | 9.9895 |  | r2245 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2246 | 9.9895 |  | r2246 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2247 | 9.9895 |  | r2247 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2248 | 9.9895 |  | r2248 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2249 | 9.9895 |  | r2249 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2250 | 9.9895 |  | r2250 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2251 | 9.9895 |  | r2251 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2252 | 9.9895 |  | r2252 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2253 | 9.9895 |  | r2253 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2254 | 9.9895 |  | r2254 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2255 | 9.9895 |  | r2255 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2256 | 9.9895 |  | r2256 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2257 | 9.9895 |  | r2257 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2258 | 9.9895 |  | r2258 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2259 | 9.9895 |  | r2259 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2260 | 9.9895 |  | r2260 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r401 | 20.3207 |  | r401 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r402 | 20.3207 |  | r402 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r403 | 20.3207 |  | r403 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r404 | 20.3207 |  | r404 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r405 | 20.3207 |  | r405 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r406 | 20.3207 |  | r406 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r407 | 20.3207 |  | r407 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r408 | 20.3207 |  | r408 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r409 | 20.3207 |  | r409 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r410 | 20.3207 |  | r410 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r411 | 20.3207 |  | r411 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r412 | 20.3207 |  | r412 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r413 | 20.3207 |  | r413 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r414 | 20.3207 |  | r414 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r415 | 20.3207 |  | r415 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r416 | 20.3207 |  | r416 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r417 | 20.3207 |  | r417 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r418 | 20.3207 |  | r418 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r419 | 20.3207 |  | r419 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r420 | 20.3207 |  | r420 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r421 | 20.3207 |  | r421 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r422 | 20.3207 |  | r422 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r423 | 20.3207 |  | r423 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r424 | 20.3207 |  | r424 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r425 | 20.3207 |  | r425 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r426 | 20.3207 |  | r426 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r427 | 20.3207 |  | r427 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r428 | 20.3207 |  | r428 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r429 | 20.3207 |  | r429 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r430 | 20.3207 |  | r430 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
|  |  | k | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
101 |  |  | 101 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 3.5165 | 3.5439 | 3.5705 | 3.5965 | 1.3009 | 1.3623 | 1.4361 | 1.5167 | 1.5998 | 1.6826 | 1.7635 | 1.8415 | 1.9162 | 1.9874 | 2.0553 | 2.1198 | 2.1812 | 2.2396 | 2.2953 | 2.3485 | 2.3993 | 2.4478 | 2.4944 | 2.539 | 2.5819 | 2.6232 | 2.6629 | 2.7012 | 2.7382 | 2.7739 | 2.8084 | 2.8418 | 2.8742 | 2.9057 | 2.9362 | 2.9658 | 2.9946 | 3.0226 | 3.0499 | 3.0764 | 3.1023 | 3.1276 | 3.1523 | 3.1763 | 3.1998 | 3.2228 | 3.2453 | 3.2673 | 3.2889 | 3.3099 | 3.3306 | 3.3508 | 3.3707 | 3.3902 | 3.4093 | 3.428 | 3.4464 | 3.4645 | 3.4823 | 3.4997 | 3.5169 | 3.5337 | 3.5503 | 3.5667 | 1.4979 | 1.5401 | 1.5929 | 1.653 | 1.7175 | 1.784 | 1.851 | 1.9173 | 1.9821 | 2.0451 | 2.106 | 2.1646 | 2.221 | 2.2752 | 2.3273 | 2.3773 | 2.4254 | 2.4716 | 2.5161 | 2.5589 | 2.6002 | 2.64 | 2.6785 | 2.7157 | 2.7516 | 2.7864 | 2.8201 | 2.8528 | 2.8845 | 2.9153 | 2.9452 | 2.9743 | 3.0027 | 3.0302 | 3.0571 | 3.0833 | 3.1089 | 3.1338 | 3.1582 | 3.182 | 3.2052 | 3.228 | 3.2502 | 3.272 | 3.2934 | 3.3143 | 3.3347 | 3.3548 | 3.3745 | 3.3938 | 3.4128 | 3.4314 | 3.4497 | 3.4677 | 3.4853 | 3.5027 | 3.5197 | 3.5365 | 3.553 | 3.5693 | 1.7324 | 1.6329 | 1.6017 | 1.6517 | 1.7627 | 1.9023 | 2.0474 | 2.1867 | 2.3163 | 2.4354 | 2.5446 | 2.6448 | 2.737 | 2.8223 | 2.9015 | 2.9753 | 3.0444 | 3.1092 | 3.1703 | 3.228 | 3.2827 | 3.3347 | 3.3841 | 3.4313 | 3.4765 | 3.5197 | 3.5612 | 3.601 | 3.6394 | 3.6763
102 |  |  | 102 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 3.5165 | 3.5439 | 3.5705 | 1.2441 | 1.2718 | 1.3222 | 1.389 | 1.4659 | 1.5478 | 1.6311 | 1.7133 | 1.7932 | 1.87 | 1.9434 | 2.0134 | 2.0799 | 2.1433 | 2.2035 | 2.2609 | 2.3156 | 2.3679 | 2.4178 | 2.4656 | 2.5114 | 2.5554 | 2.5977 | 2.6383 | 2.6775 | 2.7153 | 2.7518 | 2.787 | 2.8211 | 2.8542 | 2.8862 | 2.9172 | 2.9474 | 2.9767 | 3.0052 | 3.033 | 3.06 | 3.0863 | 3.1119 | 3.137 | 3.1614 | 3.1853 | 3.2086 | 3.2314 | 3.2537 | 3.2755 | 3.2968 | 3.3178 | 3.3383 | 3.3584 | 3.3781 | 3.3974 | 3.4164 | 3.435 | 3.4533 | 3.4712 | 3.4889 | 3.5062 | 3.5233 | 3.54 | 1.4603 | 1.4784 | 1.5123 | 1.5589 | 1.6149 | 1.6769 | 1.7424 | 1.8093 | 1.8761 | 1.9419 | 2.0061 | 2.0683 | 2.1283 | 2.1861 | 2.2417 | 2.2951 | 2.3464 | 2.3957 | 2.443 | 2.4886 | 2.5324 | 2.5747 | 2.6154 | 2.6547 | 2.6926 | 2.7293 | 2.7648 | 2.7992 | 2.8325 | 2.8648 | 2.8962 | 2.9267 | 2.9563 | 2.9851 | 3.0131 | 3.0405 | 3.0671 | 3.093 | 3.1183 | 3.1431 | 3.1672 | 3.1908 | 3.2139 | 3.2364 | 3.2585 | 3.2801 | 3.3013 | 3.322 | 3.3424 | 3.3623 | 3.3818 | 3.401 | 3.4199 | 3.4383 | 3.4565 | 3.4744 | 3.4919 | 3.5091 | 3.5261 | 3.5428 | 1.8178 | 1.6915 | 1.6128 | 1.6105 | 1.6856 | 1.8102 | 1.9537 | 2.0975 | 2.2336 | 2.3595 | 2.475 | 2.5809 | 2.6782 | 2.7679 | 2.8509 | 2.9281 | 3.0002 | 3.0677 | 3.1312 | 3.191 | 3.2477 | 3.3014 | 3.3524 | 3.401 | 3.4475 | 3.4919 | 3.5345 | 3.5754 | 3.6147 | 3.6525
103 |  |  | 103 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 3.5165 | 3.5439 | 1.2565 | 1.2403 | 1.2516 | 1.2884 | 1.3458 | 1.4171 | 1.4964 | 1.5792 | 1.6623 | 1.7437 | 1.8225 | 1.8981 | 1.9702 | 2.0388 | 2.1042 | 2.1663 | 2.2255 | 2.2818 | 2.3356 | 2.3869 | 2.4361 | 2.4831 | 2.5282 | 2.5715 | 2.6132 | 2.6532 | 2.6919 | 2.7292 | 2.7652 | 2.8 | 2.8337 | 2.8663 | 2.898 | 2.9287 | 2.9585 | 2.9875 | 3.0158 | 3.0432 | 3.0699 | 3.096 | 3.1214 | 3.1462 | 3.1704 | 3.1941 | 3.2172 | 3.2398 | 3.2619 | 3.2836 | 3.3048 | 3.3255 | 3.3459 | 3.3658 | 3.3854 | 3.4046 | 3.4234 | 3.4419 | 3.4601 | 3.4779 | 3.4954 | 3.5127 | 1.4683 | 1.4578 | 1.4651 | 1.4895 | 1.5285 | 1.5791 | 1.6377 | 1.7013 | 1.7675 | 1.8345 | 1.9011 | 1.9663 | 2.0298 | 2.0912 | 2.1504 | 2.2073 | 2.2621 | 2.3147 | 2.3652 | 2.4137 | 2.4604 | 2.5053 | 2.5485 | 2.5902 | 2.6303 | 2.6691 | 2.7066 | 2.7428 | 2.7779 | 2.8119 | 2.8448 | 2.8768 | 2.9078 | 2.9379 | 2.9672 | 2.9958 | 3.0235 | 3.0506 | 3.0769 | 3.1026 | 3.1277 | 3.1522 | 3.1761 | 3.1995 | 3.2224 | 3.2448 | 3.2667 | 3.2881 | 3.3091 | 3.3297 | 3.3499 | 3.3697 | 3.3891 | 3.4082 | 3.4269 | 3.4452 | 3.4633 | 3.481 | 3.4984 | 3.5155 | 1.9103 | 1.7699 | 1.6565 | 1.6024 | 1.6292 | 1.7257 | 1.8599 | 2.005 | 2.1466 | 2.2793 | 2.4014 | 2.5134 | 2.6161 | 2.7106 | 2.7979 | 2.8788 | 2.9541 | 3.0245 | 3.0905 | 3.1527 | 3.2114 | 3.2669 | 3.3197 | 3.3698 | 3.4177 | 3.4634 | 3.5072 | 3.5491 | 3.5894 | 3.6282
104 |  |  | 104 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 3.5165 | 1.3333 | 1.2795 | 1.2473 | 1.2413 | 1.2627 | 1.308 | 1.3713 | 1.4463 | 1.5274 | 1.6106 | 1.6932 | 1.7738 | 1.8514 | 1.9256 | 1.9964 | 2.0638 | 2.1279 | 2.1889 | 2.247 | 2.3024 | 2.3552 | 2.4057 | 2.454 | 2.5003 | 2.5447 | 2.5874 | 2.6284 | 2.668 | 2.7061 | 2.7429 | 2.7784 | 2.8128 | 2.8461 | 2.8784 | 2.9097 | 2.94 | 2.9696 | 2.9983 | 3.0262 | 3.0534 | 3.0798 | 3.1057 | 3.1308 | 3.1554 | 3.1794 | 3.2029 | 3.2258 | 3.2482 | 3.2701 | 3.2916 | 3.3126 | 3.3332 | 3.3534 | 3.3732 | 3.3927 | 3.4117 | 3.4304 | 3.4488 | 3.4668 | 3.4845 | 1.5199 | 1.4835 | 1.4623 | 1.4585 | 1.4724 | 1.5026 | 1.5464 | 1.6004 | 1.6612 | 1.7261 | 1.7927 | 1.8597 | 1.9258 | 1.9904 | 2.0532 | 2.1137 | 2.1721 | 2.2282 | 2.2821 | 2.3339 | 2.3837 | 2.4315 | 2.4775 | 2.5218 | 2.5644 | 2.6055 | 2.6451 | 2.6834 | 2.7204 | 2.7562 | 2.7908 | 2.8244 | 2.857 | 2.8886 | 2.9192 | 2.9491 | 2.9781 | 3.0063 | 3.0338 | 3.0606 | 3.0867 | 3.1121 | 3.137 | 3.1613 | 3.185 | 3.2082 | 3.2309 | 3.2531 | 3.2748 | 3.2961 | 3.3169 | 3.3374 | 3.3574 | 3.377 | 3.3963 | 3.4152 | 3.4338 | 3.4521 | 3.47 | 3.4876 | 2.0044 | 1.8593 | 1.7252 | 1.629 | 1.6024 | 1.6568 | 1.7704 | 1.9108 | 2.0557 | 2.1946 | 2.3236 | 2.4421 | 2.5507 | 2.6504 | 2.7422 | 2.8271 | 2.906 | 2.9795 | 3.0483 | 3.1129 | 3.1738 | 3.2313 | 3.2858 | 3.3376 | 3.387 | 3.434 | 3.479 | 3.5222 | 3.5635 | 3.6033
105 |  |  | 105 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 1.4505 | 1.375 | 1.3109 | 1.2645 | 1.2418 | 1.2463 | 1.2772 | 1.3301 | 1.3985 | 1.4764 | 1.5586 | 1.6419 | 1.7239 | 1.8034 | 1.8797 | 1.9527 | 2.0222 | 2.0884 | 2.1513 | 2.2111 | 2.2682 | 2.3226 | 2.3745 | 2.4241 | 2.4717 | 2.5172 | 2.561 | 2.603 | 2.6435 | 2.6825 | 2.7201 | 2.7564 | 2.7915 | 2.8255 | 2.8584 | 2.8903 | 2.9212 | 2.9513 | 2.9805 | 3.0089 | 3.0365 | 3.0634 | 3.0896 | 3.1152 | 3.1402 | 3.1645 | 3.1883 | 3.2116 | 3.2343 | 3.2565 | 3.2783 | 3.2996 | 3.3205 | 3.3409 | 3.3609 | 3.3806 | 3.3999 | 3.4188 | 3.4374 | 3.4556 | 1.6034 | 1.549 | 1.5046 | 1.4736 | 1.4588 | 1.4617 | 1.482 | 1.5177 | 1.5657 | 1.6227 | 1.6853 | 1.7511 | 1.818 | 1.8847 | 1.9504 | 2.0143 | 2.0762 | 2.136 | 2.1935 | 2.2488 | 2.3019 | 2.3529 | 2.4019 | 2.449 | 2.4944 | 2.538 | 2.58 | 2.6206 | 2.6597 | 2.6975 | 2.734 | 2.7694 | 2.8036 | 2.8368 | 2.869 | 2.9002 | 2.9306 | 2.9601 | 2.9888 | 3.0167 | 3.0439 | 3.0705 | 3.0963 | 3.1216 | 3.1462 | 3.1703 | 3.1938 | 3.2168 | 3.2393 | 3.2613 | 3.2829 | 3.304 | 3.3247 | 3.345 | 3.3648 | 3.3844 | 3.4035 | 3.4223 | 3.4407 | 3.4588 | 2.097 | 1.9531 | 1.8097 | 1.6852 | 1.6103 | 1.6129 | 1.6919 | 1.8183 | 1.9622 | 2.1057 | 2.2413 | 2.3666 | 2.4815 | 2.5868 | 2.6836 | 2.7729 | 2.8556 | 2.9325 | 3.0043 | 3.0715 | 3.1348 | 3.1944 | 3.2509 | 3.3044 | 3.3553 | 3.4038 | 3.4501 | 3.4945 | 3.5369 | 3.5777
106 |  |  | 106 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 1.5836 | 1.5007 | 1.4211 | 1.3492 | 1.291 | 1.2529 | 1.2402 | 1.255 | 1.2948 | 1.3544 | 1.4271 | 1.5071 | 1.59 | 1.673 | 1.7541 | 1.8325 | 1.9076 | 1.9793 | 2.0475 | 2.1124 | 2.1742 | 2.2329 | 2.289 | 2.3424 | 2.3934 | 2.4423 | 2.4891 | 2.5339 | 2.577 | 2.6184 | 2.6583 | 2.6968 | 2.7339 | 2.7698 | 2.8044 | 2.838 | 2.8705 | 2.902 | 2.9326 | 2.9624 | 2.9913 | 3.0194 | 3.0467 | 3.0734 | 3.0993 | 3.1247 | 3.1494 | 3.1735 | 3.1971 | 3.2202 | 3.2427 | 3.2648 | 3.2864 | 3.3075 | 3.3282 | 3.3485 | 3.3684 | 3.3879 | 3.407 | 3.4258 | 1.7047 | 1.6409 | 1.582 | 1.5309 | 1.4912 | 1.466 | 1.4577 | 1.4673 | 1.4938 | 1.5345 | 1.5863 | 1.6457 | 1.7098 | 1.7762 | 1.8432 | 1.9096 | 1.9747 | 2.0379 | 2.099 | 2.1579 | 2.2146 | 2.269 | 2.3213 | 2.3716 | 2.4199 | 2.4663 | 2.511 | 2.554 | 2.5955 | 2.6355 | 2.6741 | 2.7114 | 2.7475 | 2.7824 | 2.8162 | 2.849 | 2.8809 | 2.9118 | 2.9418 | 2.971 | 2.9994 | 3.0271 | 3.054 | 3.0803 | 3.1059 | 3.1309 | 3.1554 | 3.1792 | 3.2025 | 3.2253 | 3.2477 | 3.2695 | 3.2909 | 3.3118 | 3.3324 | 3.3525 | 3.3722 | 3.3916 | 3.4106 | 3.4293 | 2.1862 | 2.0468 | 1.9018 | 1.7622 | 1.6514 | 1.6017 | 1.6332 | 1.7328 | 1.8683 | 2.0134 | 2.1547 | 2.2867 | 2.4083 | 2.5197 | 2.6219 | 2.7159 | 2.8028 | 2.8833 | 2.9584 | 3.0285 | 3.0943 | 3.1562 | 3.2147 | 3.2701 | 3.3227 | 3.3727 | 3.4204 | 3.466 | 3.5097 | 3.5515
107 |  |  | 107 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 1.7176 | 1.6354 | 1.5522 | 1.4701 | 1.3928 | 1.3253 | 1.2739 | 1.2449 | 1.2426 | 1.2673 | 1.3153 | 1.3806 | 1.4566 | 1.5382 | 1.6214 | 1.7038 | 1.784 | 1.8612 | 1.935 | 2.0054 | 2.0723 | 2.136 | 2.1966 | 2.2544 | 2.3094 | 2.3619 | 2.4121 | 2.4601 | 2.5062 | 2.5503 | 2.5928 | 2.6336 | 2.673 | 2.7109 | 2.7476 | 2.783 | 2.8172 | 2.8504 | 2.8825 | 2.9137 | 2.9439 | 2.9733 | 3.0019 | 3.0298 | 3.0568 | 3.0832 | 3.109 | 3.1341 | 3.1586 | 3.1825 | 3.2059 | 3.2287 | 3.2511 | 3.273 | 3.2944 | 3.3153 | 3.3359 | 3.356 | 3.3758 | 3.3952 | 1.8128 | 1.7459 | 1.6803 | 1.618 | 1.5617 | 1.5144 | 1.4798 | 1.4608 | 1.4593 | 1.4754 | 1.5076 | 1.5529 | 1.608 | 1.6695 | 1.7347 | 1.8015 | 1.8683 | 1.9343 | 1.9987 | 2.0611 | 2.1214 | 2.1795 | 2.2353 | 2.289 | 2.3405 | 2.39 | 2.4376 | 2.4833 | 2.5274 | 2.5698 | 2.6107 | 2.6502 | 2.6883 | 2.7251 | 2.7607 | 2.7953 | 2.8287 | 2.8611 | 2.8926 | 2.9232 | 2.9529 | 2.9818 | 3.0099 | 3.0373 | 3.064 | 3.09 | 3.1154 | 3.1402 | 3.1644 | 3.1881 | 3.2112 | 3.2338 | 3.2559 | 3.2776 | 3.2988 | 3.3196 | 3.34 | 3.36 | 3.3796 | 3.3988 | 2.2713 | 2.138 | 1.9959 | 1.851 | 1.7182 | 1.6252 | 1.6035 | 1.6622 | 1.7781 | 1.9193 | 2.0641 | 2.2024 | 2.3308 | 2.4487 | 2.5567 | 2.6559 | 2.7473 | 2.8319 | 2.9104 | 2.9836 | 3.0522 | 3.1166 | 3.1772 | 3.2346 | 3.2889 | 3.3406 | 3.3898 | 3.4367 | 3.4816 | 3.5246
108 |  |  | 108 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 1.8455 | 1.7676 | 1.6869 | 1.6041 | 1.521 | 1.4402 | 1.3659 | 1.3037 | 1.2601 | 1.2408 | 1.2489 | 1.2829 | 1.3382 | 1.4082 | 1.4869 | 1.5695 | 1.6526 | 1.7343 | 1.8135 | 1.8894 | 1.9619 | 2.031 | 2.0967 | 2.1592 | 2.2187 | 2.2754 | 2.3294 | 2.3811 | 2.4304 | 2.4777 | 2.523 | 2.5665 | 2.6084 | 2.6486 | 2.6874 | 2.7249 | 2.761 | 2.796 | 2.8298 | 2.8626 | 2.8943 | 2.9252 | 2.9551 | 2.9842 | 3.0125 | 3.04 | 3.0669 | 3.093 | 3.1185 | 3.1434 | 3.1676 | 3.1914 | 3.2145 | 3.2372 | 3.2594 | 3.2811 | 3.3023 | 3.3231 | 3.3435 | 3.3635 | 1.9207 | 1.8545 | 1.7875 | 1.7209 | 1.6563 | 1.5959 | 1.5426 | 1.4997 | 1.4707 | 1.4581 | 1.4633 | 1.4858 | 1.5233 | 1.5727 | 1.6305 | 1.6937 | 1.7597 | 1.8267 | 1.8933 | 1.9588 | 2.0225 | 2.0841 | 2.1436 | 2.2008 | 2.2558 | 2.3086 | 2.3594 | 2.4081 | 2.455 | 2.5001 | 2.5435 | 2.5854 | 2.6257 | 2.6647 | 2.7023 | 2.7387 | 2.7739 | 2.808 | 2.841 | 2.8731 | 2.9042 | 2.9345 | 2.9639 | 2.9925 | 3.0203 | 3.0474 | 3.0739 | 3.0997 | 3.1248 | 3.1494 | 3.1734 | 3.1968 | 3.2198 | 3.2422 | 3.2642 | 3.2857 | 3.3067 | 3.3273 | 3.3476 | 3.3674 | 2.352 | 2.2255 | 2.0887 | 1.9446 | 1.8016 | 1.6791 | 1.6082 | 1.6156 | 1.6983 | 1.8265 | 1.9707 | 2.1139 | 2.2489 | 2.3736 | 2.4879 | 2.5927 | 2.689 | 2.7779 | 2.8602 | 2.9368 | 3.0083 | 3.0753 | 3.1384 | 3.1978 | 3.2541 | 3.3075 | 3.3582 | 3.4066 | 3.4528 | 3.497
109 |  |  | 109 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 1.9647 | 1.8923 | 1.8165 | 1.7375 | 1.6559 | 1.5727 | 1.4901 | 1.4112 | 1.3407 | 1.2847 | 1.2497 | 1.2406 | 1.2588 | 1.3016 | 1.3632 | 1.4372 | 1.5178 | 1.6008 | 1.6836 | 1.7645 | 1.8425 | 1.9171 | 1.9883 | 2.0561 | 2.1206 | 2.182 | 2.2404 | 2.296 | 2.3492 | 2.3999 | 2.4485 | 2.495 | 2.5396 | 2.5825 | 2.6237 | 2.6634 | 2.7017 | 2.7386 | 2.7743 | 2.8089 | 2.8423 | 2.8747 | 2.9061 | 2.9365 | 2.9662 | 2.9949 | 3.023 | 3.0502 | 3.0768 | 3.1027 | 3.1279 | 3.1526 | 3.1766 | 3.2002 | 3.2231 | 3.2456 | 3.2676 | 3.2891 | 3.3102 | 3.3309 | 2.0249 | 1.9613 | 1.8959 | 1.8293 | 1.7623 | 1.6963 | 1.6329 | 1.5748 | 1.5251 | 1.487 | 1.4639 | 1.458 | 1.4699 | 1.4983 | 1.5407 | 1.5937 | 1.6539 | 1.7184 | 1.7849 | 1.8519 | 1.9182 | 1.983 | 2.0459 | 2.1068 | 2.1654 | 2.2218 | 2.2759 | 2.328 | 2.378 | 2.426 | 2.4722 | 2.5167 | 2.5595 | 2.6007 | 2.6406 | 2.679 | 2.7161 | 2.7521 | 2.7868 | 2.8205 | 2.8532 | 2.8849 | 2.9157 | 2.9456 | 2.9747 | 3.003 | 3.0306 | 3.0575 | 3.0837 | 3.1092 | 3.1341 | 3.1585 | 3.1823 | 3.2055 | 3.2283 | 3.2505 | 3.2723 | 3.2936 | 3.3145 | 3.335 | 2.4283 | 2.3086 | 2.1783 | 2.0384 | 1.8933 | 1.7547 | 1.6465 | 1.6012 | 1.6374 | 1.7401 | 1.8767 | 2.0219 | 2.1627 | 2.2941 | 2.415 | 2.5259 | 2.6276 | 2.7212 | 2.8077 | 2.8879 | 2.9626 | 3.0324 | 3.098 | 3.1597 | 3.218 | 3.2732 | 3.3257 | 3.3755 | 3.4231 | 3.4686
110 |  |  | 110 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 2.0749 | 2.0081 | 1.9379 | 1.8642 | 1.7871 | 1.707 | 1.6246 | 1.5414 | 1.4597 | 1.3834 | 1.3176 | 1.2688 | 1.2431 | 1.2443 | 1.2723 | 1.323 | 1.39 | 1.467 | 1.5489 | 1.6322 | 1.7144 | 1.7942 | 1.871 | 1.9444 | 2.0143 | 2.0808 | 2.1441 | 2.2043 | 2.2616 | 2.3163 | 2.3685 | 2.4184 | 2.4662 | 2.512 | 2.556 | 2.5982 | 2.6388 | 2.678 | 2.7158 | 2.7522 | 2.7875 | 2.8216 | 2.8546 | 2.8866 | 2.9176 | 2.9478 | 2.9771 | 3.0056 | 3.0333 | 3.0603 | 3.0866 | 3.1123 | 3.1373 | 3.1617 | 3.1856 | 3.2089 | 3.2317 | 3.254 | 3.2758 | 3.2971 | 2.1238 | 2.0636 | 2.0012 | 1.9369 | 1.871 | 1.8041 | 1.7373 | 1.672 | 1.6103 | 1.5549 | 1.5092 | 1.4764 | 1.4596 | 1.4604 | 1.4788 | 1.5128 | 1.5596 | 1.6157 | 1.6778 | 1.7433 | 1.8102 | 1.877 | 1.9428 | 2.0069 | 2.0691 | 2.1291 | 2.1869 | 2.2424 | 2.2958 | 2.347 | 2.3963 | 2.4436 | 2.4892 | 2.533 | 2.5752 | 2.6159 | 2.6552 | 2.6931 | 2.7298 | 2.7653 | 2.7997 | 2.833 | 2.8653 | 2.8966 | 2.9271 | 2.9567 | 2.9855 | 3.0135 | 3.0408 | 3.0674 | 3.0934 | 3.1187 | 3.1434 | 3.1675 | 3.1911 | 3.2142 | 3.2367 | 3.2588 | 3.2804 | 3.3016 | 2.5004 | 2.3872 | 2.2638 | 2.1299 | 1.9874 | 1.8427 | 1.7114 | 1.6217 | 1.6048 | 1.6677 | 1.786 | 1.9278 | 2.0724 | 2.2102 | 2.338 | 2.4553 | 2.5628 | 2.6615 | 2.7525 | 2.8366 | 2.9148 | 2.9878 | 3.056 | 3.1202 | 3.1807 | 3.2378 | 3.292 | 3.3435 | 3.3926 | 3.4394
111 |  |  | 111 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 2.1765 | 2.1149 | 2.0501 | 1.982 | 1.9105 | 1.8355 | 1.7573 | 1.6762 | 1.5933 | 1.5103 | 1.4301 | 1.357 | 1.2969 | 1.2561 | 1.2403 | 1.2519 | 1.2891 | 1.3466 | 1.4181 | 1.4975 | 1.5803 | 1.6633 | 1.7448 | 1.8235 | 1.899 | 1.9711 | 2.0397 | 2.105 | 2.1671 | 2.2262 | 2.2825 | 2.3363 | 2.3876 | 2.4367 | 2.4837 | 2.5288 | 2.5721 | 2.6137 | 2.6538 | 2.6924 | 2.7296 | 2.7656 | 2.8004 | 2.8341 | 2.8668 | 2.8984 | 2.9291 | 2.9589 | 2.9879 | 3.0161 | 3.0436 | 3.0703 | 3.0963 | 3.1218 | 3.1465 | 3.1708 | 3.1944 | 3.2175 | 3.2401 | 3.2622 | 2.2168 | 2.1602 | 2.1013 | 2.0403 | 1.9772 | 1.9122 | 1.8458 | 1.7788 | 1.7124 | 1.6482 | 1.5885 | 1.5364 | 1.4951 | 1.4681 | 1.4578 | 1.4653 | 1.4899 | 1.5291 | 1.5798 | 1.6385 | 1.7022 | 1.7684 | 1.8354 | 1.9019 | 1.9671 | 2.0306 | 2.092 | 2.1511 | 2.2081 | 2.2628 | 2.3153 | 2.3658 | 2.4143 | 2.461 | 2.5059 | 2.5491 | 2.5907 | 2.6309 | 2.6696 | 2.7071 | 2.7433 | 2.7784 | 2.8123 | 2.8452 | 2.8772 | 2.9082 | 2.9383 | 2.9676 | 2.9961 | 3.0239 | 3.0509 | 3.0773 | 3.103 | 3.128 | 3.1525 | 3.1765 | 3.1998 | 3.2227 | 3.2451 | 3.267 | 2.5686 | 2.4616 | 2.3449 | 2.2177 | 2.0805 | 1.9361 | 1.7936 | 1.6732 | 1.6063 | 1.6186 | 1.7049 | 1.8347 | 1.9792 | 2.1221 | 2.2565 | 2.3805 | 2.4943 | 2.5985 | 2.6944 | 2.7829 | 2.8649 | 2.9411 | 3.0124 | 3.0791 | 3.1419 | 3.2012 | 3.2573 | 3.3105 | 3.3611 | 3.4093
112 |  |  | 112 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 2.2704 | 2.2134 | 2.1537 | 2.0909 | 2.0249 | 1.9555 | 1.8827 | 1.8064 | 1.727 | 1.6451 | 1.5619 | 1.4796 | 1.4015 | 1.3325 | 1.2789 | 1.247 | 1.2415 | 1.2631 | 1.3087 | 1.3723 | 1.4474 | 1.5285 | 1.6117 | 1.6943 | 1.7748 | 1.8524 | 1.9266 | 1.9973 | 2.0647 | 2.1288 | 2.1897 | 2.2478 | 2.3031 | 2.3559 | 2.4063 | 2.4546 | 2.5009 | 2.5453 | 2.5879 | 2.629 | 2.6685 | 2.7066 | 2.7433 | 2.7789 | 2.8133 | 2.8465 | 2.8788 | 2.9101 | 2.9404 | 2.9699 | 2.9986 | 3.0265 | 3.0537 | 3.0802 | 3.106 | 3.1312 | 3.1557 | 3.1797 | 3.2032 | 3.2261 | 2.3039 | 2.2509 | 2.1957 | 2.1383 | 2.0786 | 2.0168 | 1.9529 | 1.8873 | 1.8206 | 1.7537 | 1.6878 | 1.625 | 1.5678 | 1.5194 | 1.4831 | 1.4621 | 1.4585 | 1.4727 | 1.5031 | 1.5471 | 1.6012 | 1.662 | 1.7269 | 1.7936 | 1.8606 | 1.9267 | 1.9913 | 2.054 | 2.1145 | 2.1728 | 2.2289 | 2.2828 | 2.3346 | 2.3843 | 2.4321 | 2.4781 | 2.5223 | 2.5649 | 2.606 | 2.6456 | 2.6839 | 2.7209 | 2.7566 | 2.7913 | 2.8248 | 2.8574 | 2.889 | 2.9196 | 2.9495 | 2.9784 | 3.0067 | 3.0341 | 3.0609 | 3.087 | 3.1125 | 3.1373 | 3.1616 | 3.1853 | 3.2085 | 3.2312 | 2.6331 | 2.5319 | 2.4216 | 2.3012 | 2.1704 | 2.03 | 1.8848 | 1.7472 | 1.6418 | 1.6011 | 1.6419 | 1.7474 | 1.8851 | 2.0303 | 2.1706 | 2.3015 | 2.4218 | 2.5321 | 2.6333 | 2.7264 | 2.8125 | 2.8924 | 2.9668 | 3.0364 | 3.1017 | 3.1632 | 3.2213 | 3.2764 | 3.3286 | 3.3784
113 |  |  | 113 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 2.3572 | 2.3045 | 2.2492 | 2.1913 | 2.1304 | 2.0664 | 1.9991 | 1.9285 | 1.8543 | 1.7769 | 1.6964 | 1.6138 | 1.5306 | 1.4494 | 1.3741 | 1.3101 | 1.264 | 1.2417 | 1.2465 | 1.2777 | 1.3309 | 1.3995 | 1.4774 | 1.5597 | 1.6429 | 1.7249 | 1.8044 | 1.8807 | 1.9536 | 2.0231 | 2.0892 | 2.1521 | 2.2119 | 2.2689 | 2.3233 | 2.3751 | 2.4248 | 2.4723 | 2.5178 | 2.5615 | 2.6036 | 2.644 | 2.683 | 2.7206 | 2.7569 | 2.792 | 2.8259 | 2.8588 | 2.8907 | 2.9216 | 2.9517 | 2.9808 | 3.0092 | 3.0369 | 3.0638 | 3.09 | 3.1155 | 3.1405 | 3.1648 | 3.1886 | 2.3856 | 2.3359 | 2.2842 | 2.2304 | 2.1743 | 2.1161 | 2.0556 | 1.9929 | 1.9284 | 1.8623 | 1.7954 | 1.7287 | 1.6637 | 1.6027 | 1.5484 | 1.5041 | 1.4733 | 1.4587 | 1.4618 | 1.4823 | 1.5183 | 1.5664 | 1.6235 | 1.6862 | 1.7519 | 1.8189 | 1.8856 | 1.9512 | 2.0151 | 2.077 | 2.1367 | 2.1942 | 2.2495 | 2.3026 | 2.3536 | 2.4025 | 2.4496 | 2.4949 | 2.5386 | 2.5806 | 2.6211 | 2.6602 | 2.698 | 2.7345 | 2.7698 | 2.804 | 2.8372 | 2.8694 | 2.9006 | 2.931 | 2.9605 | 2.9892 | 3.0171 | 3.0443 | 3.0708 | 3.0967 | 3.1219 | 3.1465 | 3.1706 | 3.1941 | 2.6942 | 2.5984 | 2.4941 | 2.3803 | 2.2563 | 2.1218 | 1.9789 | 1.8344 | 1.7047 | 1.6185 | 1.6064 | 1.6734 | 1.7939 | 1.9363 | 2.0807 | 2.218 | 2.3451 | 2.4618 | 2.5688 | 2.667 | 2.7576 | 2.8414 | 2.9192 | 2.9919 | 3.0599 | 3.1238 | 3.1841 | 3.2411 | 3.2951 | 3.3465
114 |  |  | 114 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 2.4379 | 2.3889 | 2.3376 | 2.284 | 2.2277 | 2.1687 | 2.1067 | 2.0415 | 1.9729 | 1.901 | 1.8255 | 1.7469 | 1.6655 | 1.5825 | 1.4996 | 1.4201 | 1.3483 | 1.2903 | 1.2525 | 1.2403 | 1.2553 | 1.2955 | 1.3553 | 1.4281 | 1.5081 | 1.5911 | 1.674 | 1.7552 | 1.8335 | 1.9086 | 1.9802 | 2.0484 | 2.1132 | 2.1749 | 2.2337 | 2.2897 | 2.3431 | 2.3941 | 2.4429 | 2.4897 | 2.5345 | 2.5776 | 2.619 | 2.6589 | 2.6973 | 2.7344 | 2.7702 | 2.8049 | 2.8384 | 2.8709 | 2.9024 | 2.933 | 2.9627 | 2.9916 | 3.0197 | 3.0471 | 3.0737 | 3.0997 | 3.125 | 3.1497 | 2.4622 | 2.4156 | 2.3671 | 2.3167 | 2.2642 | 2.2095 | 2.1527 | 2.0935 | 2.0322 | 1.9688 | 1.9036 | 1.8371 | 1.7702 | 1.7039 | 1.6401 | 1.5813 | 1.5303 | 1.4907 | 1.4657 | 1.4578 | 1.4676 | 1.4942 | 1.5351 | 1.5871 | 1.6466 | 1.7107 | 1.7771 | 1.8441 | 1.9105 | 1.9755 | 2.0387 | 2.0998 | 2.1587 | 2.2153 | 2.2697 | 2.322 | 2.3722 | 2.4205 | 2.4669 | 2.5116 | 2.5546 | 2.596 | 2.636 | 2.6746 | 2.7119 | 2.7479 | 2.7828 | 2.8167 | 2.8494 | 2.8813 | 2.9122 | 2.9422 | 2.9714 | 2.9998 | 3.0274 | 3.0544 | 3.0806 | 3.1063 | 3.1313 | 3.1557 | 2.7523 | 2.6613 | 2.5626 | 2.4551 | 2.3377 | 2.21 | 2.0722 | 1.9276 | 1.7857 | 1.6675 | 1.6047 | 1.6218 | 1.7116 | 1.843 | 1.9877 | 2.1302 | 2.264 | 2.3875 | 2.5006 | 2.6044 | 2.6998 | 2.7879 | 2.8695 | 2.9454 | 3.0164 | 3.0829 | 3.1455 | 3.2046 | 3.2605 | 3.3135
115 |  |  | 115 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 2.5132 | 2.4674 | 2.4197 | 2.3699 | 2.3177 | 2.2631 | 2.2058 | 2.1457 | 2.0825 | 2.0161 | 1.9462 | 1.873 | 1.7963 | 1.7165 | 1.6343 | 1.5511 | 1.4691 | 1.3919 | 1.3245 | 1.2734 | 1.2447 | 1.2428 | 1.2678 | 1.3161 | 1.3815 | 1.4577 | 1.5392 | 1.6225 | 1.7049 | 1.7851 | 1.8622 | 1.936 | 2.0063 | 2.0732 | 2.1368 | 2.1974 | 2.2551 | 2.3101 | 2.3626 | 2.4127 | 2.4607 | 2.5068 | 2.5509 | 2.5933 | 2.6342 | 2.6735 | 2.7114 | 2.748 | 2.7834 | 2.8176 | 2.8508 | 2.8829 | 2.9141 | 2.9443 | 2.9737 | 3.0023 | 3.0301 | 3.0572 | 3.0836 | 3.1093 | 2.5341 | 2.4903 | 2.4448 | 2.3976 | 2.3484 | 2.2972 | 2.2439 | 2.1884 | 2.1307 | 2.0707 | 2.0086 | 1.9445 | 1.8787 | 1.8119 | 1.745 | 1.6795 | 1.6172 | 1.561 | 1.5139 | 1.4795 | 1.4607 | 1.4594 | 1.4757 | 1.5081 | 1.5536 | 1.6087 | 1.6703 | 1.7355 | 1.8023 | 1.8692 | 1.9352 | 1.9995 | 2.0619 | 2.1222 | 2.1803 | 2.2361 | 2.2897 | 2.3412 | 2.3906 | 2.4382 | 2.4839 | 2.5279 | 2.5703 | 2.6112 | 2.6507 | 2.6888 | 2.7256 | 2.7612 | 2.7957 | 2.8291 | 2.8615 | 2.893 | 2.9236 | 2.9533 | 2.9822 | 3.0103 | 3.0377 | 3.0643 | 3.0904 | 3.1157 | 2.8075 | 2.721 | 2.6274 | 2.5257 | 2.4148 | 2.2939 | 2.1624 | 2.0216 | 1.8764 | 1.7398 | 1.6373 | 1.6012 | 1.6466 | 1.7549 | 1.8936 | 2.0387 | 2.1786 | 2.3088 | 2.4285 | 2.5382 | 2.6389 | 2.7317 | 2.8173 | 2.8969 | 2.971 | 3.0403 | 3.1054 | 3.1667 | 3.2246 | 3.2795
116 |  |  | 116 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 2.5836 | 2.5408 | 2.4962 | 2.4497 | 2.4012 | 2.3505 | 2.2975 | 2.2419 | 2.1835 | 2.1223 | 2.0579 | 1.9902 | 1.919 | 1.8445 | 1.7666 | 1.6858 | 1.603 | 1.5199 | 1.4392 | 1.365 | 1.303 | 1.2597 | 1.2407 | 1.2491 | 1.2835 | 1.3391 | 1.4092 | 1.488 | 1.5706 | 1.6537 | 1.7354 | 1.8145 | 1.8904 | 1.9629 | 2.0319 | 2.0975 | 2.16 | 2.2195 | 2.2761 | 2.3301 | 2.3817 | 2.4311 | 2.4783 | 2.5236 | 2.5671 | 2.6089 | 2.6492 | 2.6879 | 2.7254 | 2.7615 | 2.7964 | 2.8302 | 2.863 | 2.8948 | 2.9256 | 2.9555 | 2.9846 | 3.0129 | 3.0404 | 3.0672 | 2.6018 | 2.5606 | 2.5178 | 2.4734 | 2.4272 | 2.3793 | 2.3293 | 2.2773 | 2.2232 | 2.1669 | 2.1083 | 2.0476 | 1.9847 | 1.9199 | 1.8536 | 1.7867 | 1.7201 | 1.6555 | 1.5952 | 1.542 | 1.4993 | 1.4704 | 1.4581 | 1.4635 | 1.4862 | 1.5239 | 1.5734 | 1.6313 | 1.6946 | 1.7606 | 1.8276 | 1.8942 | 1.9596 | 2.0233 | 2.0849 | 2.1443 | 2.2015 | 2.2565 | 2.3093 | 2.36 | 2.4088 | 2.4556 | 2.5007 | 2.5441 | 2.5859 | 2.6262 | 2.6652 | 2.7028 | 2.7391 | 2.7743 | 2.8084 | 2.8414 | 2.8735 | 2.9046 | 2.9348 | 2.9642 | 2.9928 | 3.0207 | 3.0478 | 3.0742 | 2.8601 | 2.7777 | 2.6889 | 2.5925 | 2.4877 | 2.3733 | 2.2487 | 2.1137 | 1.9704 | 1.8262 | 1.6981 | 1.6155 | 1.6083 | 1.6793 | 1.8019 | 1.9449 | 2.089 | 2.2257 | 2.3522 | 2.4683 | 2.5748 | 2.6725 | 2.7626 | 2.8461 | 2.9236 | 2.996 | 3.0638 | 3.1275 | 3.1875 | 3.2443
117 |  |  | 117 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 2.6497 | 2.6094 | 2.5677 | 2.5242 | 2.4789 | 2.4317 | 2.3824 | 2.3308 | 2.2768 | 2.2202 | 2.1608 | 2.0984 | 2.0328 | 1.9638 | 1.8914 | 1.8155 | 1.7365 | 1.6548 | 1.5716 | 1.489 | 1.4102 | 1.3399 | 1.2841 | 1.2494 | 1.2407 | 1.2592 | 1.3023 | 1.3641 | 1.4382 | 1.5188 | 1.6019 | 1.6847 | 1.7655 | 1.8435 | 1.9181 | 1.9893 | 2.057 | 2.1214 | 2.1827 | 2.2411 | 2.2967 | 2.3498 | 2.4006 | 2.4491 | 2.4956 | 2.5402 | 2.583 | 2.6242 | 2.6639 | 2.7022 | 2.7391 | 2.7748 | 2.8093 | 2.8427 | 2.8751 | 2.9065 | 2.9369 | 2.9665 | 2.9953 | 3.0233 | 2.6657 | 2.6268 | 2.5865 | 2.5447 | 2.5013 | 2.4562 | 2.4094 | 2.3607 | 2.31 | 2.2572 | 2.2023 | 2.1451 | 2.0857 | 2.0241 | 1.9605 | 1.8951 | 1.8285 | 1.7615 | 1.6954 | 1.6321 | 1.5741 | 1.5245 | 1.4866 | 1.4637 | 1.458 | 1.4701 | 1.4988 | 1.5413 | 1.5944 | 1.6547 | 1.7192 | 1.7858 | 1.8528 | 1.919 | 1.9838 | 2.0467 | 2.1076 | 2.1661 | 2.2225 | 2.2766 | 2.3286 | 2.3786 | 2.4266 | 2.4728 | 2.5172 | 2.56 | 2.6013 | 2.6411 | 2.6795 | 2.7166 | 2.7525 | 2.7873 | 2.821 | 2.8536 | 2.8853 | 2.9161 | 2.946 | 2.9751 | 3.0034 | 3.031 | 2.9103 | 2.8317 | 2.7472 | 2.6558 | 2.5565 | 2.4485 | 2.3306 | 2.2022 | 2.0638 | 1.919 | 1.7779 | 1.662 | 1.6034 | 1.6253 | 1.7185 | 1.8513 | 1.9962 | 2.1383 | 2.2716 | 2.3944 | 2.5069 | 2.6102 | 2.7051 | 2.7928 | 2.8741 | 2.9497 | 3.0204 | 3.0867 | 3.149 | 3.2079
118 |  |  | 118 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 2.7119 | 2.674 | 2.6347 | 2.5939 | 2.5515 | 2.5073 | 2.4614 | 2.4134 | 2.3632 | 2.3108 | 2.2558 | 2.1982 | 2.1377 | 2.074 | 2.0072 | 1.9369 | 1.8632 | 1.7861 | 1.706 | 1.6236 | 1.5403 | 1.4587 | 1.3824 | 1.3168 | 1.2683 | 1.2429 | 1.2445 | 1.2729 | 1.3237 | 1.3909 | 1.468 | 1.55 | 1.6333 | 1.7154 | 1.7953 | 1.872 | 1.9453 | 2.0152 | 2.0816 | 2.1449 | 2.2051 | 2.2624 | 2.317 | 2.3692 | 2.4191 | 2.4668 | 2.5126 | 2.5565 | 2.5987 | 2.6394 | 2.6785 | 2.7162 | 2.7527 | 2.7879 | 2.822 | 2.855 | 2.887 | 2.918 | 2.9482 | 2.9775 | 2.7261 | 2.6893 | 2.6512 | 2.6117 | 2.5709 | 2.5285 | 2.4845 | 2.4388 | 2.3913 | 2.3418 | 2.2904 | 2.2368 | 2.181 | 2.123 | 2.0628 | 2.0004 | 1.936 | 1.8701 | 1.8032 | 1.7364 | 1.6711 | 1.6095 | 1.5543 | 1.5086 | 1.4761 | 1.4595 | 1.4605 | 1.4791 | 1.5134 | 1.5603 | 1.6164 | 1.6786 | 1.7442 | 1.811 | 1.8778 | 1.9436 | 2.0078 | 2.0699 | 2.1299 | 2.1876 | 2.2431 | 2.2965 | 2.3477 | 2.3969 | 2.4442 | 2.4897 | 2.5335 | 2.5757 | 2.6164 | 2.6557 | 2.6936 | 2.7303 | 2.7658 | 2.8001 | 2.8334 | 2.8657 | 2.897 | 2.9275 | 2.9571 | 2.9858 | 2.9582 | 2.8832 | 2.8026 | 2.7157 | 2.6217 | 2.5195 | 2.408 | 2.2865 | 2.1544 | 2.0131 | 1.868 | 1.7326 | 1.6331 | 1.6017 | 1.6515 | 1.7625 | 1.902 | 2.0471 | 2.1865 | 2.3161 | 2.4352 | 2.5444 | 2.6446 | 2.7368 | 2.8222 | 2.9014 | 2.9752 | 3.0442 | 3.1091 | 3.1702
119 |  |  | 119 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 2.7707 | 2.7349 | 2.6978 | 2.6594 | 2.6195 | 2.5781 | 2.5351 | 2.4903 | 2.4435 | 2.3947 | 2.3438 | 2.2904 | 2.2344 | 2.1757 | 2.1141 | 2.0493 | 1.9811 | 1.9095 | 1.8345 | 1.7562 | 1.6751 | 1.5922 | 1.5092 | 1.4291 | 1.3561 | 1.2962 | 1.2557 | 1.2403 | 1.2522 | 1.2897 | 1.3475 | 1.4191 | 1.4986 | 1.5814 | 1.6644 | 1.7458 | 1.8245 | 1.9 | 1.972 | 2.0406 | 2.1058 | 2.1679 | 2.227 | 2.2833 | 2.337 | 2.3883 | 2.4373 | 2.4843 | 2.5293 | 2.5726 | 2.6142 | 2.6543 | 2.6929 | 2.7301 | 2.7661 | 2.8009 | 2.8346 | 2.8672 | 2.8988 | 2.9295 | 2.7833 | 2.7484 | 2.7123 | 2.6751 | 2.6365 | 2.5965 | 2.5551 | 2.5121 | 2.4675 | 2.4211 | 2.3729 | 2.3227 | 2.2704 | 2.216 | 2.1594 | 2.1006 | 2.0395 | 1.9763 | 1.9113 | 1.845 | 1.778 | 1.7115 | 1.6474 | 1.5878 | 1.5358 | 1.4947 | 1.4678 | 1.4578 | 1.4655 | 1.4903 | 1.5297 | 1.5805 | 1.6393 | 1.703 | 1.7693 | 1.8363 | 1.9028 | 1.968 | 2.0314 | 2.0928 | 2.1519 | 2.2088 | 2.2635 | 2.316 | 2.3665 | 2.415 | 2.4616 | 2.5064 | 2.5496 | 2.5912 | 2.6314 | 2.6701 | 2.7076 | 2.7438 | 2.7788 | 2.8128 | 2.8457 | 2.8776 | 2.9086 | 2.9387 | 3.0041 | 2.9323 | 2.8554 | 2.7727 | 2.6834 | 2.5866 | 2.4813 | 2.3663 | 2.2411 | 2.1055 | 1.9619 | 1.818 | 1.6917 | 1.6128 | 1.6104 | 1.6854 | 1.8099 | 1.9534 | 2.0972 | 2.2334 | 2.3593 | 2.4748 | 2.5807 | 2.678 | 2.7677 | 2.8508 | 2.928 | 3.0001 | 3.0676 | 3.1311
120 |  |  | 120 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.8263 | 2.7924 | 2.7573 | 2.721 | 2.6835 | 2.6445 | 2.6041 | 2.5621 | 2.5184 | 2.4729 | 2.4254 | 2.3758 | 2.3239 | 2.2696 | 2.2127 | 2.1529 | 2.09 | 2.024 | 1.9546 | 1.8817 | 1.8054 | 1.726 | 1.644 | 1.5608 | 1.4785 | 1.4005 | 1.3317 | 1.2783 | 1.2468 | 1.2416 | 1.2636 | 1.3094 | 1.3732 | 1.4484 | 1.5296 | 1.6127 | 1.6954 | 1.7758 | 1.8534 | 1.9275 | 1.9982 | 2.0655 | 2.1296 | 2.1905 | 2.2485 | 2.3038 | 2.3566 | 2.407 | 2.4552 | 2.5015 | 2.5458 | 2.5885 | 2.6295 | 2.669 | 2.7071 | 2.7438 | 2.7793 | 2.8137 | 2.847 | 2.8792 | 2.8376 | 2.8045 | 2.7703 | 2.735 | 2.6984 | 2.6607 | 2.6216 | 2.5811 | 2.5391 | 2.4955 | 2.4502 | 2.4032 | 2.3542 | 2.3032 | 2.2502 | 2.195 | 2.1375 | 2.0778 | 2.0159 | 1.952 | 1.8865 | 1.8197 | 1.7528 | 1.687 | 1.6242 | 1.5671 | 1.5188 | 1.4827 | 1.462 | 1.4586 | 1.473 | 1.5036 | 1.5477 | 1.6019 | 1.6629 | 1.7278 | 1.7945 | 1.8614 | 1.9275 | 1.9921 | 2.0548 | 2.1153 | 2.1736 | 2.2296 | 2.2835 | 2.3353 | 2.385 | 2.4327 | 2.4787 | 2.5229 | 2.5655 | 2.6065 | 2.6461 | 2.6844 | 2.7213 | 2.7571 | 2.7917 | 2.8253 | 2.8578 | 2.8894 | 3.0482 | 2.9793 | 2.9058 | 2.827 | 2.742 | 2.6502 | 2.5505 | 2.4419 | 2.3233 | 2.1943 | 2.0555 | 1.9105 | 1.7701 | 1.6566 | 1.6024 | 1.6291 | 1.7255 | 1.8596 | 2.0047 | 2.1464 | 2.279 | 2.4012 | 2.5132 | 2.616 | 2.7105 | 2.7977 | 2.8786 | 2.954 | 3.0244 | 3.0904
121 |  |  | 121 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.8792 | 2.847 | 2.8137 | 2.7793 | 2.7438 | 2.7071 | 2.669 | 2.6295 | 2.5885 | 2.5458 | 2.5015 | 2.4552 | 2.407 | 2.3566 | 2.3038 | 2.2485 | 2.1905 | 2.1296 | 2.0655 | 1.9982 | 1.9275 | 1.8534 | 1.7758 | 1.6954 | 1.6127 | 1.5296 | 1.4484 | 1.3732 | 1.3094 | 1.2636 | 1.2416 | 1.2468 | 1.2783 | 1.3317 | 1.4005 | 1.4785 | 1.5608 | 1.644 | 1.726 | 1.8054 | 1.8817 | 1.9546 | 2.024 | 2.09 | 2.1529 | 2.2127 | 2.2696 | 2.3239 | 2.3758 | 2.4254 | 2.4729 | 2.5184 | 2.5621 | 2.6041 | 2.6445 | 2.6835 | 2.721 | 2.7573 | 2.7924 | 2.8263 | 2.8894 | 2.8578 | 2.8253 | 2.7917 | 2.7571 | 2.7213 | 2.6844 | 2.6461 | 2.6065 | 2.5655 | 2.5229 | 2.4787 | 2.4327 | 2.385 | 2.3353 | 2.2835 | 2.2296 | 2.1736 | 2.1153 | 2.0548 | 1.9921 | 1.9275 | 1.8614 | 1.7945 | 1.7278 | 1.6629 | 1.6019 | 1.5477 | 1.5036 | 1.473 | 1.4586 | 1.462 | 1.4827 | 1.5188 | 1.5671 | 1.6242 | 1.687 | 1.7528 | 1.8197 | 1.8865 | 1.952 | 2.0159 | 2.0778 | 2.1375 | 2.195 | 2.2502 | 2.3032 | 2.3542 | 2.4032 | 2.4502 | 2.4955 | 2.5391 | 2.5811 | 2.6216 | 2.6607 | 2.6984 | 2.735 | 2.7703 | 2.8045 | 2.8376 | 3.0904 | 3.0244 | 2.954 | 2.8786 | 2.7977 | 2.7105 | 2.616 | 2.5132 | 2.4012 | 2.279 | 2.1464 | 2.0047 | 1.8596 | 1.7255 | 1.6291 | 1.6024 | 1.6566 | 1.7701 | 1.9105 | 2.0555 | 2.1943 | 2.3233 | 2.4419 | 2.5505 | 2.6502 | 2.742 | 2.827 | 2.9058 | 2.9793 | 3.0482
122 |  |  | 122 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.9295 | 2.8988 | 2.8672 | 2.8346 | 2.8009 | 2.7661 | 2.7301 | 2.6929 | 2.6543 | 2.6142 | 2.5726 | 2.5293 | 2.4843 | 2.4373 | 2.3883 | 2.337 | 2.2833 | 2.227 | 2.1679 | 2.1058 | 2.0406 | 1.972 | 1.9 | 1.8245 | 1.7458 | 1.6644 | 1.5814 | 1.4986 | 1.4191 | 1.3475 | 1.2897 | 1.2522 | 1.2403 | 1.2557 | 1.2962 | 1.3561 | 1.4291 | 1.5092 | 1.5922 | 1.6751 | 1.7562 | 1.8345 | 1.9095 | 1.9811 | 2.0493 | 2.1141 | 2.1757 | 2.2344 | 2.2904 | 2.3438 | 2.3947 | 2.4435 | 2.4903 | 2.5351 | 2.5781 | 2.6195 | 2.6594 | 2.6978 | 2.7349 | 2.7707 | 2.9387 | 2.9086 | 2.8776 | 2.8457 | 2.8128 | 2.7788 | 2.7438 | 2.7076 | 2.6701 | 2.6314 | 2.5912 | 2.5496 | 2.5064 | 2.4616 | 2.415 | 2.3665 | 2.316 | 2.2635 | 2.2088 | 2.1519 | 2.0928 | 2.0314 | 1.968 | 1.9028 | 1.8363 | 1.7693 | 1.703 | 1.6393 | 1.5805 | 1.5297 | 1.4903 | 1.4655 | 1.4578 | 1.4678 | 1.4947 | 1.5358 | 1.5878 | 1.6474 | 1.7115 | 1.778 | 1.845 | 1.9113 | 1.9763 | 2.0395 | 2.1006 | 2.1594 | 2.216 | 2.2704 | 2.3227 | 2.3729 | 2.4211 | 2.4675 | 2.5121 | 2.5551 | 2.5965 | 2.6365 | 2.6751 | 2.7123 | 2.7484 | 2.7833 | 3.1311 | 3.0676 | 3.0001 | 2.928 | 2.8508 | 2.7677 | 2.678 | 2.5807 | 2.4748 | 2.3593 | 2.2334 | 2.0972 | 1.9534 | 1.8099 | 1.6854 | 1.6104 | 1.6128 | 1.6917 | 1.818 | 1.9619 | 2.1055 | 2.2411 | 2.3663 | 2.4813 | 2.5866 | 2.6834 | 2.7727 | 2.8554 | 2.9323 | 3.0041
123 |  |  | 123 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.9775 | 2.9482 | 2.918 | 2.887 | 2.855 | 2.822 | 2.7879 | 2.7527 | 2.7162 | 2.6785 | 2.6394 | 2.5987 | 2.5565 | 2.5126 | 2.4668 | 2.4191 | 2.3692 | 2.317 | 2.2624 | 2.2051 | 2.1449 | 2.0816 | 2.0152 | 1.9453 | 1.872 | 1.7953 | 1.7154 | 1.6333 | 1.55 | 1.468 | 1.3909 | 1.3237 | 1.2729 | 1.2445 | 1.2429 | 1.2683 | 1.3168 | 1.3824 | 1.4587 | 1.5403 | 1.6236 | 1.706 | 1.7861 | 1.8632 | 1.9369 | 2.0072 | 2.074 | 2.1377 | 2.1982 | 2.2558 | 2.3108 | 2.3632 | 2.4134 | 2.4614 | 2.5073 | 2.5515 | 2.5939 | 2.6347 | 2.674 | 2.7119 | 2.9858 | 2.9571 | 2.9275 | 2.897 | 2.8657 | 2.8334 | 2.8001 | 2.7658 | 2.7303 | 2.6936 | 2.6557 | 2.6164 | 2.5757 | 2.5335 | 2.4897 | 2.4442 | 2.3969 | 2.3477 | 2.2965 | 2.2431 | 2.1876 | 2.1299 | 2.0699 | 2.0078 | 1.9436 | 1.8778 | 1.811 | 1.7442 | 1.6786 | 1.6164 | 1.5603 | 1.5134 | 1.4791 | 1.4605 | 1.4595 | 1.4761 | 1.5086 | 1.5543 | 1.6095 | 1.6711 | 1.7364 | 1.8032 | 1.8701 | 1.936 | 2.0004 | 2.0628 | 2.123 | 2.181 | 2.2368 | 2.2904 | 2.3418 | 2.3913 | 2.4388 | 2.4845 | 2.5285 | 2.5709 | 2.6117 | 2.6512 | 2.6893 | 2.7261 | 3.1702 | 3.1091 | 3.0442 | 2.9752 | 2.9014 | 2.8222 | 2.7368 | 2.6446 | 2.5444 | 2.4352 | 2.3161 | 2.1865 | 2.0471 | 1.902 | 1.7625 | 1.6515 | 1.6017 | 1.6331 | 1.7326 | 1.868 | 2.0131 | 2.1544 | 2.2865 | 2.408 | 2.5195 | 2.6217 | 2.7157 | 2.8026 | 2.8832 | 2.9582
124 |  |  | 124 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 3.0233 | 2.9953 | 2.9665 | 2.9369 | 2.9065 | 2.8751 | 2.8427 | 2.8093 | 2.7748 | 2.7391 | 2.7022 | 2.6639 | 2.6242 | 2.583 | 2.5402 | 2.4956 | 2.4491 | 2.4006 | 2.3498 | 2.2967 | 2.2411 | 2.1827 | 2.1214 | 2.057 | 1.9893 | 1.9181 | 1.8435 | 1.7655 | 1.6847 | 1.6019 | 1.5188 | 1.4382 | 1.3641 | 1.3023 | 1.2592 | 1.2407 | 1.2494 | 1.2841 | 1.3399 | 1.4102 | 1.489 | 1.5716 | 1.6548 | 1.7365 | 1.8155 | 1.8914 | 1.9638 | 2.0328 | 2.0984 | 2.1608 | 2.2202 | 2.2768 | 2.3308 | 2.3824 | 2.4317 | 2.4789 | 2.5242 | 2.5677 | 2.6094 | 2.6497 | 3.031 | 3.0034 | 2.9751 | 2.946 | 2.9161 | 2.8853 | 2.8536 | 2.821 | 2.7873 | 2.7525 | 2.7166 | 2.6795 | 2.6411 | 2.6013 | 2.56 | 2.5172 | 2.4728 | 2.4266 | 2.3786 | 2.3286 | 2.2766 | 2.2225 | 2.1661 | 2.1076 | 2.0467 | 1.9838 | 1.919 | 1.8528 | 1.7858 | 1.7192 | 1.6547 | 1.5944 | 1.5413 | 1.4988 | 1.4701 | 1.458 | 1.4637 | 1.4866 | 1.5245 | 1.5741 | 1.6321 | 1.6954 | 1.7615 | 1.8285 | 1.8951 | 1.9605 | 2.0241 | 2.0857 | 2.1451 | 2.2023 | 2.2572 | 2.31 | 2.3607 | 2.4094 | 2.4562 | 2.5013 | 2.5447 | 2.5865 | 2.6268 | 2.6657 | 3.2079 | 3.149 | 3.0867 | 3.0204 | 2.9497 | 2.8741 | 2.7928 | 2.7051 | 2.6102 | 2.5069 | 2.3944 | 2.2716 | 2.1383 | 1.9962 | 1.8513 | 1.7185 | 1.6253 | 1.6034 | 1.662 | 1.7779 | 1.919 | 2.0638 | 2.2022 | 2.3306 | 2.4485 | 2.5565 | 2.6558 | 2.7472 | 2.8317 | 2.9103
125 |  |  | 125 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 3.0672 | 3.0404 | 3.0129 | 2.9846 | 2.9555 | 2.9256 | 2.8948 | 2.863 | 2.8302 | 2.7964 | 2.7615 | 2.7254 | 2.6879 | 2.6492 | 2.6089 | 2.5671 | 2.5236 | 2.4783 | 2.4311 | 2.3817 | 2.3301 | 2.2761 | 2.2195 | 2.16 | 2.0975 | 2.0319 | 1.9629 | 1.8904 | 1.8145 | 1.7354 | 1.6537 | 1.5706 | 1.488 | 1.4092 | 1.3391 | 1.2835 | 1.2491 | 1.2407 | 1.2597 | 1.303 | 1.365 | 1.4392 | 1.5199 | 1.603 | 1.6858 | 1.7666 | 1.8445 | 1.919 | 1.9902 | 2.0579 | 2.1223 | 2.1835 | 2.2419 | 2.2975 | 2.3505 | 2.4012 | 2.4497 | 2.4962 | 2.5408 | 2.5836 | 3.0742 | 3.0478 | 3.0207 | 2.9928 | 2.9642 | 2.9348 | 2.9046 | 2.8735 | 2.8414 | 2.8084 | 2.7743 | 2.7391 | 2.7028 | 2.6652 | 2.6262 | 2.5859 | 2.5441 | 2.5007 | 2.4556 | 2.4088 | 2.36 | 2.3093 | 2.2565 | 2.2015 | 2.1443 | 2.0849 | 2.0233 | 1.9596 | 1.8942 | 1.8276 | 1.7606 | 1.6946 | 1.6313 | 1.5734 | 1.5239 | 1.4862 | 1.4635 | 1.4581 | 1.4704 | 1.4993 | 1.542 | 1.5952 | 1.6555 | 1.7201 | 1.7867 | 1.8536 | 1.9199 | 1.9847 | 2.0476 | 2.1083 | 2.1669 | 2.2232 | 2.2773 | 2.3293 | 2.3793 | 2.4272 | 2.4734 | 2.5178 | 2.5606 | 2.6018 | 3.2443 | 3.1875 | 3.1275 | 3.0638 | 2.996 | 2.9236 | 2.8461 | 2.7626 | 2.6725 | 2.5748 | 2.4683 | 2.3522 | 2.2257 | 2.089 | 1.9449 | 1.8019 | 1.6793 | 1.6083 | 1.6155 | 1.6981 | 1.8262 | 1.9704 | 2.1137 | 2.2487 | 2.3733 | 2.4877 | 2.5925 | 2.6889 | 2.7777 | 2.8601
126 |  |  | 126 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 3.1093 | 3.0836 | 3.0572 | 3.0301 | 3.0023 | 2.9737 | 2.9443 | 2.9141 | 2.8829 | 2.8508 | 2.8176 | 2.7834 | 2.748 | 2.7114 | 2.6735 | 2.6342 | 2.5933 | 2.5509 | 2.5068 | 2.4607 | 2.4127 | 2.3626 | 2.3101 | 2.2551 | 2.1974 | 2.1368 | 2.0732 | 2.0063 | 1.936 | 1.8622 | 1.7851 | 1.7049 | 1.6225 | 1.5392 | 1.4577 | 1.3815 | 1.3161 | 1.2678 | 1.2428 | 1.2447 | 1.2734 | 1.3245 | 1.3919 | 1.4691 | 1.5511 | 1.6343 | 1.7165 | 1.7963 | 1.873 | 1.9462 | 2.0161 | 2.0825 | 2.1457 | 2.2058 | 2.2631 | 2.3177 | 2.3699 | 2.4197 | 2.4674 | 2.5132 | 3.1157 | 3.0904 | 3.0643 | 3.0377 | 3.0103 | 2.9822 | 2.9533 | 2.9236 | 2.893 | 2.8615 | 2.8291 | 2.7957 | 2.7612 | 2.7256 | 2.6888 | 2.6507 | 2.6112 | 2.5703 | 2.5279 | 2.4839 | 2.4382 | 2.3906 | 2.3412 | 2.2897 | 2.2361 | 2.1803 | 2.1222 | 2.0619 | 1.9995 | 1.9352 | 1.8692 | 1.8023 | 1.7355 | 1.6703 | 1.6087 | 1.5536 | 1.5081 | 1.4757 | 1.4594 | 1.4607 | 1.4795 | 1.5139 | 1.561 | 1.6172 | 1.6795 | 1.745 | 1.8119 | 1.8787 | 1.9445 | 2.0086 | 2.0707 | 2.1307 | 2.1884 | 2.2439 | 2.2972 | 2.3484 | 2.3976 | 2.4448 | 2.4903 | 2.5341 | 3.2795 | 3.2246 | 3.1667 | 3.1054 | 3.0403 | 2.971 | 2.8969 | 2.8173 | 2.7317 | 2.6389 | 2.5382 | 2.4285 | 2.3088 | 2.1786 | 2.0387 | 1.8936 | 1.7549 | 1.6466 | 1.6012 | 1.6373 | 1.7398 | 1.8764 | 2.0216 | 2.1624 | 2.2939 | 2.4148 | 2.5257 | 2.6274 | 2.721 | 2.8075
127 |  |  | 127 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 3.1497 | 3.125 | 3.0997 | 3.0737 | 3.0471 | 3.0197 | 2.9916 | 2.9627 | 2.933 | 2.9024 | 2.8709 | 2.8384 | 2.8049 | 2.7702 | 2.7344 | 2.6973 | 2.6589 | 2.619 | 2.5776 | 2.5345 | 2.4897 | 2.4429 | 2.3941 | 2.3431 | 2.2897 | 2.2337 | 2.1749 | 2.1132 | 2.0484 | 1.9802 | 1.9086 | 1.8335 | 1.7552 | 1.674 | 1.5911 | 1.5081 | 1.4281 | 1.3553 | 1.2955 | 1.2553 | 1.2403 | 1.2525 | 1.2903 | 1.3483 | 1.4201 | 1.4996 | 1.5825 | 1.6655 | 1.7469 | 1.8255 | 1.901 | 1.9729 | 2.0415 | 2.1067 | 2.1687 | 2.2277 | 2.284 | 2.3376 | 2.3889 | 2.4379 | 3.1557 | 3.1313 | 3.1063 | 3.0806 | 3.0544 | 3.0274 | 2.9998 | 2.9714 | 2.9422 | 2.9122 | 2.8813 | 2.8494 | 2.8167 | 2.7828 | 2.7479 | 2.7119 | 2.6746 | 2.636 | 2.596 | 2.5546 | 2.5116 | 2.4669 | 2.4205 | 2.3722 | 2.322 | 2.2697 | 2.2153 | 2.1587 | 2.0998 | 2.0387 | 1.9755 | 1.9105 | 1.8441 | 1.7771 | 1.7107 | 1.6466 | 1.5871 | 1.5351 | 1.4942 | 1.4676 | 1.4578 | 1.4657 | 1.4907 | 1.5303 | 1.5813 | 1.6401 | 1.7039 | 1.7702 | 1.8371 | 1.9036 | 1.9688 | 2.0322 | 2.0935 | 2.1527 | 2.2095 | 2.2642 | 2.3167 | 2.3671 | 2.4156 | 2.4622 | 3.3135 | 3.2605 | 3.2046 | 3.1455 | 3.0829 | 3.0164 | 2.9454 | 2.8695 | 2.7879 | 2.6998 | 2.6044 | 2.5006 | 2.3875 | 2.264 | 2.1302 | 1.9877 | 1.843 | 1.7116 | 1.6218 | 1.6047 | 1.6675 | 1.7857 | 1.9276 | 2.0722 | 2.21 | 2.3377 | 2.4551 | 2.5626 | 2.6613 | 2.7523
128 |  |  | 128 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 3.1886 | 3.1648 | 3.1405 | 3.1155 | 3.09 | 3.0638 | 3.0369 | 3.0092 | 2.9808 | 2.9517 | 2.9216 | 2.8907 | 2.8588 | 2.8259 | 2.792 | 2.7569 | 2.7206 | 2.683 | 2.644 | 2.6036 | 2.5615 | 2.5178 | 2.4723 | 2.4248 | 2.3751 | 2.3233 | 2.2689 | 2.2119 | 2.1521 | 2.0892 | 2.0231 | 1.9536 | 1.8807 | 1.8044 | 1.7249 | 1.6429 | 1.5597 | 1.4774 | 1.3995 | 1.3309 | 1.2777 | 1.2465 | 1.2417 | 1.264 | 1.3101 | 1.3741 | 1.4494 | 1.5306 | 1.6138 | 1.6964 | 1.7769 | 1.8543 | 1.9285 | 1.9991 | 2.0664 | 2.1304 | 2.1913 | 2.2492 | 2.3045 | 2.3572 | 3.1941 | 3.1706 | 3.1465 | 3.1219 | 3.0967 | 3.0708 | 3.0443 | 3.0171 | 2.9892 | 2.9605 | 2.931 | 2.9006 | 2.8694 | 2.8372 | 2.804 | 2.7698 | 2.7345 | 2.698 | 2.6602 | 2.6211 | 2.5806 | 2.5386 | 2.4949 | 2.4496 | 2.4025 | 2.3536 | 2.3026 | 2.2495 | 2.1942 | 2.1367 | 2.077 | 2.0151 | 1.9512 | 1.8856 | 1.8189 | 1.7519 | 1.6862 | 1.6235 | 1.5664 | 1.5183 | 1.4823 | 1.4618 | 1.4587 | 1.4733 | 1.5041 | 1.5484 | 1.6027 | 1.6637 | 1.7287 | 1.7954 | 1.8623 | 1.9284 | 1.9929 | 2.0556 | 2.1161 | 2.1743 | 2.2304 | 2.2842 | 2.3359 | 2.3856 | 3.3465 | 3.2951 | 3.2411 | 3.1841 | 3.1238 | 3.0599 | 2.9919 | 2.9192 | 2.8414 | 2.7576 | 2.667 | 2.5688 | 2.4618 | 2.3451 | 2.218 | 2.0807 | 1.9363 | 1.7939 | 1.6734 | 1.6064 | 1.6185 | 1.7047 | 1.8344 | 1.9789 | 2.1218 | 2.2563 | 2.3803 | 2.4941 | 2.5984 | 2.6942
129 |  |  | 129 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 3.2261 | 3.2032 | 3.1797 | 3.1557 | 3.1312 | 3.106 | 3.0802 | 3.0537 | 3.0265 | 2.9986 | 2.9699 | 2.9404 | 2.9101 | 2.8788 | 2.8465 | 2.8133 | 2.7789 | 2.7433 | 2.7066 | 2.6685 | 2.629 | 2.5879 | 2.5453 | 2.5009 | 2.4546 | 2.4063 | 2.3559 | 2.3031 | 2.2478 | 2.1897 | 2.1288 | 2.0647 | 1.9973 | 1.9266 | 1.8524 | 1.7748 | 1.6943 | 1.6117 | 1.5285 | 1.4474 | 1.3723 | 1.3087 | 1.2631 | 1.2415 | 1.247 | 1.2789 | 1.3325 | 1.4015 | 1.4796 | 1.5619 | 1.6451 | 1.727 | 1.8064 | 1.8827 | 1.9555 | 2.0249 | 2.0909 | 2.1537 | 2.2134 | 2.2704 | 3.2312 | 3.2085 | 3.1853 | 3.1616 | 3.1373 | 3.1125 | 3.087 | 3.0609 | 3.0341 | 3.0067 | 2.9784 | 2.9495 | 2.9196 | 2.889 | 2.8574 | 2.8248 | 2.7913 | 2.7566 | 2.7209 | 2.6839 | 2.6456 | 2.606 | 2.5649 | 2.5223 | 2.4781 | 2.4321 | 2.3843 | 2.3346 | 2.2828 | 2.2289 | 2.1728 | 2.1145 | 2.054 | 1.9913 | 1.9267 | 1.8606 | 1.7936 | 1.7269 | 1.662 | 1.6012 | 1.5471 | 1.5031 | 1.4727 | 1.4585 | 1.4621 | 1.4831 | 1.5194 | 1.5678 | 1.625 | 1.6878 | 1.7537 | 1.8206 | 1.8873 | 1.9529 | 2.0168 | 2.0786 | 2.1383 | 2.1957 | 2.2509 | 2.3039 | 3.3784 | 3.3286 | 3.2764 | 3.2213 | 3.1632 | 3.1017 | 3.0364 | 2.9668 | 2.8924 | 2.8125 | 2.7264 | 2.6333 | 2.5321 | 2.4218 | 2.3015 | 2.1706 | 2.0303 | 1.8851 | 1.7474 | 1.6419 | 1.6011 | 1.6418 | 1.7472 | 1.8848 | 2.03 | 2.1704 | 2.3012 | 2.4216 | 2.5319 | 2.6331
130 |  |  | 130 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 3.2622 | 3.2401 | 3.2175 | 3.1944 | 3.1708 | 3.1465 | 3.1218 | 3.0963 | 3.0703 | 3.0436 | 3.0161 | 2.9879 | 2.9589 | 2.9291 | 2.8984 | 2.8668 | 2.8341 | 2.8004 | 2.7656 | 2.7296 | 2.6924 | 2.6538 | 2.6137 | 2.5721 | 2.5288 | 2.4837 | 2.4367 | 2.3876 | 2.3363 | 2.2825 | 2.2262 | 2.1671 | 2.105 | 2.0397 | 1.9711 | 1.899 | 1.8235 | 1.7448 | 1.6633 | 1.5803 | 1.4975 | 1.4181 | 1.3466 | 1.2891 | 1.2519 | 1.2403 | 1.2561 | 1.2969 | 1.357 | 1.4301 | 1.5103 | 1.5933 | 1.6762 | 1.7573 | 1.8355 | 1.9105 | 1.982 | 2.0501 | 2.1149 | 2.1765 | 3.267 | 3.2451 | 3.2227 | 3.1998 | 3.1765 | 3.1525 | 3.128 | 3.103 | 3.0773 | 3.0509 | 3.0239 | 2.9961 | 2.9676 | 2.9383 | 2.9082 | 2.8772 | 2.8452 | 2.8123 | 2.7784 | 2.7433 | 2.7071 | 2.6696 | 2.6309 | 2.5907 | 2.5491 | 2.5059 | 2.461 | 2.4143 | 2.3658 | 2.3153 | 2.2628 | 2.2081 | 2.1511 | 2.092 | 2.0306 | 1.9671 | 1.9019 | 1.8354 | 1.7684 | 1.7022 | 1.6385 | 1.5798 | 1.5291 | 1.4899 | 1.4653 | 1.4578 | 1.4681 | 1.4951 | 1.5364 | 1.5885 | 1.6482 | 1.7124 | 1.7788 | 1.8458 | 1.9122 | 1.9772 | 2.0403 | 2.1013 | 2.1602 | 2.2168 | 3.4093 | 3.3611 | 3.3105 | 3.2573 | 3.2012 | 3.1419 | 3.0791 | 3.0124 | 2.9411 | 2.8649 | 2.7829 | 2.6944 | 2.5985 | 2.4943 | 2.3805 | 2.2565 | 2.1221 | 1.9792 | 1.8347 | 1.7049 | 1.6186 | 1.6063 | 1.6732 | 1.7936 | 1.9361 | 2.0805 | 2.2177 | 2.3449 | 2.4616 | 2.5686
131 |  |  | 131 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 3.2971 | 3.2758 | 3.254 | 3.2317 | 3.2089 | 3.1856 | 3.1617 | 3.1373 | 3.1123 | 3.0866 | 3.0603 | 3.0333 | 3.0056 | 2.9771 | 2.9478 | 2.9176 | 2.8866 | 2.8546 | 2.8216 | 2.7875 | 2.7522 | 2.7158 | 2.678 | 2.6388 | 2.5982 | 2.556 | 2.512 | 2.4662 | 2.4184 | 2.3685 | 2.3163 | 2.2616 | 2.2043 | 2.1441 | 2.0808 | 2.0143 | 1.9444 | 1.871 | 1.7942 | 1.7144 | 1.6322 | 1.5489 | 1.467 | 1.39 | 1.323 | 1.2723 | 1.2443 | 1.2431 | 1.2688 | 1.3176 | 1.3834 | 1.4597 | 1.5414 | 1.6246 | 1.707 | 1.7871 | 1.8642 | 1.9379 | 2.0081 | 2.0749 | 3.3016 | 3.2804 | 3.2588 | 3.2367 | 3.2142 | 3.1911 | 3.1675 | 3.1434 | 3.1187 | 3.0934 | 3.0674 | 3.0408 | 3.0135 | 2.9855 | 2.9567 | 2.9271 | 2.8966 | 2.8653 | 2.833 | 2.7997 | 2.7653 | 2.7298 | 2.6931 | 2.6552 | 2.6159 | 2.5752 | 2.533 | 2.4892 | 2.4436 | 2.3963 | 2.347 | 2.2958 | 2.2424 | 2.1869 | 2.1291 | 2.0691 | 2.0069 | 1.9428 | 1.877 | 1.8102 | 1.7433 | 1.6778 | 1.6157 | 1.5596 | 1.5128 | 1.4788 | 1.4604 | 1.4596 | 1.4764 | 1.5092 | 1.5549 | 1.6103 | 1.672 | 1.7373 | 1.8041 | 1.871 | 1.9369 | 2.0012 | 2.0636 | 2.1238 | 3.4394 | 3.3926 | 3.3435 | 3.292 | 3.2378 | 3.1807 | 3.1202 | 3.056 | 2.9878 | 2.9148 | 2.8366 | 2.7525 | 2.6615 | 2.5628 | 2.4553 | 2.338 | 2.2102 | 2.0724 | 1.9278 | 1.786 | 1.6677 | 1.6048 | 1.6217 | 1.7114 | 1.8427 | 1.9874 | 2.1299 | 2.2638 | 2.3872 | 2.5004
132 |  |  | 132 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 3.3309 | 3.3102 | 3.2891 | 3.2676 | 3.2456 | 3.2231 | 3.2002 | 3.1766 | 3.1526 | 3.1279 | 3.1027 | 3.0768 | 3.0502 | 3.023 | 2.9949 | 2.9662 | 2.9365 | 2.9061 | 2.8747 | 2.8423 | 2.8089 | 2.7743 | 2.7386 | 2.7017 | 2.6634 | 2.6237 | 2.5825 | 2.5396 | 2.495 | 2.4485 | 2.3999 | 2.3492 | 2.296 | 2.2404 | 2.182 | 2.1206 | 2.0561 | 1.9883 | 1.9171 | 1.8425 | 1.7645 | 1.6836 | 1.6008 | 1.5178 | 1.4372 | 1.3632 | 1.3016 | 1.2588 | 1.2406 | 1.2497 | 1.2847 | 1.3407 | 1.4112 | 1.4901 | 1.5727 | 1.6559 | 1.7375 | 1.8165 | 1.8923 | 1.9647 | 3.335 | 3.3145 | 3.2936 | 3.2723 | 3.2505 | 3.2283 | 3.2055 | 3.1823 | 3.1585 | 3.1341 | 3.1092 | 3.0837 | 3.0575 | 3.0306 | 3.003 | 2.9747 | 2.9456 | 2.9157 | 2.8849 | 2.8532 | 2.8205 | 2.7868 | 2.7521 | 2.7161 | 2.679 | 2.6406 | 2.6007 | 2.5595 | 2.5167 | 2.4722 | 2.426 | 2.378 | 2.328 | 2.2759 | 2.2218 | 2.1654 | 2.1068 | 2.0459 | 1.983 | 1.9182 | 1.8519 | 1.7849 | 1.7184 | 1.6539 | 1.5937 | 1.5407 | 1.4983 | 1.4699 | 1.458 | 1.4639 | 1.487 | 1.5251 | 1.5748 | 1.6329 | 1.6963 | 1.7623 | 1.8293 | 1.8959 | 1.9613 | 2.0249 | 3.4686 | 3.4231 | 3.3755 | 3.3257 | 3.2732 | 3.218 | 3.1597 | 3.098 | 3.0324 | 2.9626 | 2.8879 | 2.8077 | 2.7212 | 2.6276 | 2.5259 | 2.415 | 2.2941 | 2.1627 | 2.0219 | 1.8767 | 1.7401 | 1.6374 | 1.6012 | 1.6465 | 1.7547 | 1.8933 | 2.0384 | 2.1783 | 2.3086 | 2.4283
133 |  |  | 133 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 3.3635 | 3.3435 | 3.3231 | 3.3023 | 3.2811 | 3.2594 | 3.2372 | 3.2145 | 3.1914 | 3.1676 | 3.1434 | 3.1185 | 3.093 | 3.0669 | 3.04 | 3.0125 | 2.9842 | 2.9551 | 2.9252 | 2.8943 | 2.8626 | 2.8298 | 2.796 | 2.761 | 2.7249 | 2.6874 | 2.6486 | 2.6084 | 2.5665 | 2.523 | 2.4777 | 2.4304 | 2.3811 | 2.3294 | 2.2754 | 2.2187 | 2.1592 | 2.0967 | 2.031 | 1.9619 | 1.8894 | 1.8135 | 1.7343 | 1.6526 | 1.5695 | 1.4869 | 1.4082 | 1.3382 | 1.2829 | 1.2489 | 1.2408 | 1.2601 | 1.3037 | 1.3659 | 1.4402 | 1.521 | 1.6041 | 1.6869 | 1.7676 | 1.8455 | 3.3674 | 3.3476 | 3.3273 | 3.3067 | 3.2857 | 3.2642 | 3.2422 | 3.2198 | 3.1968 | 3.1734 | 3.1494 | 3.1248 | 3.0997 | 3.0739 | 3.0474 | 3.0203 | 2.9925 | 2.9639 | 2.9345 | 2.9042 | 2.8731 | 2.841 | 2.808 | 2.7739 | 2.7387 | 2.7023 | 2.6647 | 2.6257 | 2.5854 | 2.5435 | 2.5001 | 2.455 | 2.4081 | 2.3594 | 2.3086 | 2.2558 | 2.2008 | 2.1436 | 2.0841 | 2.0225 | 1.9588 | 1.8933 | 1.8267 | 1.7597 | 1.6937 | 1.6305 | 1.5727 | 1.5233 | 1.4858 | 1.4633 | 1.4581 | 1.4707 | 1.4997 | 1.5426 | 1.5959 | 1.6563 | 1.7209 | 1.7875 | 1.8545 | 1.9207 | 3.497 | 3.4528 | 3.4066 | 3.3582 | 3.3075 | 3.2541 | 3.1978 | 3.1384 | 3.0753 | 3.0083 | 2.9368 | 2.8602 | 2.7779 | 2.689 | 2.5927 | 2.4879 | 2.3736 | 2.2489 | 2.1139 | 1.9707 | 1.8265 | 1.6983 | 1.6156 | 1.6082 | 1.6791 | 1.8016 | 1.9446 | 2.0887 | 2.2255 | 2.352
134 |  |  | 134 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 3.3952 | 3.3758 | 3.356 | 3.3359 | 3.3153 | 3.2944 | 3.273 | 3.2511 | 3.2287 | 3.2059 | 3.1825 | 3.1586 | 3.1341 | 3.109 | 3.0832 | 3.0568 | 3.0298 | 3.0019 | 2.9733 | 2.9439 | 2.9137 | 2.8825 | 2.8504 | 2.8172 | 2.783 | 2.7476 | 2.7109 | 2.673 | 2.6336 | 2.5928 | 2.5503 | 2.5062 | 2.4601 | 2.4121 | 2.3619 | 2.3094 | 2.2544 | 2.1966 | 2.136 | 2.0723 | 2.0054 | 1.935 | 1.8612 | 1.784 | 1.7038 | 1.6214 | 1.5382 | 1.4566 | 1.3806 | 1.3153 | 1.2673 | 1.2426 | 1.2449 | 1.2739 | 1.3253 | 1.3928 | 1.4701 | 1.5522 | 1.6354 | 1.7176 | 3.3988 | 3.3796 | 3.36 | 3.34 | 3.3196 | 3.2988 | 3.2776 | 3.2559 | 3.2338 | 3.2112 | 3.1881 | 3.1644 | 3.1402 | 3.1154 | 3.09 | 3.064 | 3.0373 | 3.0099 | 2.9818 | 2.9529 | 2.9232 | 2.8926 | 2.8611 | 2.8287 | 2.7953 | 2.7607 | 2.7251 | 2.6883 | 2.6502 | 2.6107 | 2.5698 | 2.5274 | 2.4833 | 2.4376 | 2.39 | 2.3405 | 2.289 | 2.2353 | 2.1795 | 2.1214 | 2.0611 | 1.9987 | 1.9343 | 1.8683 | 1.8015 | 1.7347 | 1.6695 | 1.608 | 1.5529 | 1.5076 | 1.4754 | 1.4593 | 1.4608 | 1.4798 | 1.5144 | 1.5617 | 1.618 | 1.6803 | 1.7459 | 1.8128 | 3.5246 | 3.4816 | 3.4367 | 3.3898 | 3.3406 | 3.2889 | 3.2346 | 3.1772 | 3.1166 | 3.0522 | 2.9836 | 2.9104 | 2.8319 | 2.7473 | 2.6559 | 2.5567 | 2.4487 | 2.3308 | 2.2024 | 2.0641 | 1.9193 | 1.7781 | 1.6622 | 1.6035 | 1.6252 | 1.7182 | 1.851 | 1.9959 | 2.138 | 2.2713
135 |  |  | 135 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 3.4258 | 3.407 | 3.3879 | 3.3684 | 3.3485 | 3.3282 | 3.3075 | 3.2864 | 3.2648 | 3.2427 | 3.2202 | 3.1971 | 3.1735 | 3.1494 | 3.1247 | 3.0993 | 3.0734 | 3.0467 | 3.0194 | 2.9913 | 2.9624 | 2.9326 | 2.902 | 2.8705 | 2.838 | 2.8044 | 2.7698 | 2.7339 | 2.6968 | 2.6583 | 2.6184 | 2.577 | 2.5339 | 2.4891 | 2.4423 | 2.3934 | 2.3424 | 2.289 | 2.2329 | 2.1742 | 2.1124 | 2.0475 | 1.9793 | 1.9076 | 1.8325 | 1.7541 | 1.673 | 1.59 | 1.5071 | 1.4271 | 1.3544 | 1.2948 | 1.255 | 1.2402 | 1.2529 | 1.291 | 1.3492 | 1.4211 | 1.5007 | 1.5836 | 3.4293 | 3.4106 | 3.3916 | 3.3722 | 3.3525 | 3.3324 | 3.3118 | 3.2909 | 3.2695 | 3.2477 | 3.2253 | 3.2025 | 3.1792 | 3.1554 | 3.1309 | 3.1059 | 3.0803 | 3.054 | 3.0271 | 2.9994 | 2.971 | 2.9418 | 2.9118 | 2.8809 | 2.849 | 2.8162 | 2.7824 | 2.7475 | 2.7114 | 2.6741 | 2.6355 | 2.5955 | 2.554 | 2.511 | 2.4663 | 2.4199 | 2.3716 | 2.3213 | 2.269 | 2.2146 | 2.1579 | 2.099 | 2.0379 | 1.9747 | 1.9096 | 1.8432 | 1.7762 | 1.7098 | 1.6457 | 1.5863 | 1.5345 | 1.4938 | 1.4673 | 1.4577 | 1.466 | 1.4912 | 1.5309 | 1.582 | 1.6409 | 1.7047 | 3.5515 | 3.5097 | 3.466 | 3.4204 | 3.3727 | 3.3227 | 3.2701 | 3.2147 | 3.1562 | 3.0943 | 3.0285 | 2.9584 | 2.8833 | 2.8028 | 2.7159 | 2.6219 | 2.5197 | 2.4083 | 2.2867 | 2.1547 | 2.0134 | 1.8683 | 1.7328 | 1.6332 | 1.6017 | 1.6514 | 1.7622 | 1.9018 | 2.0468 | 2.1862
136 |  |  | 136 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 3.4556 | 3.4374 | 3.4188 | 3.3999 | 3.3806 | 3.3609 | 3.3409 | 3.3205 | 3.2996 | 3.2783 | 3.2565 | 3.2343 | 3.2116 | 3.1883 | 3.1645 | 3.1402 | 3.1152 | 3.0896 | 3.0634 | 3.0365 | 3.0089 | 2.9805 | 2.9513 | 2.9212 | 2.8903 | 2.8584 | 2.8255 | 2.7915 | 2.7564 | 2.7201 | 2.6825 | 2.6435 | 2.603 | 2.561 | 2.5172 | 2.4717 | 2.4241 | 2.3745 | 2.3226 | 2.2682 | 2.2111 | 2.1513 | 2.0884 | 2.0222 | 1.9527 | 1.8797 | 1.8034 | 1.7239 | 1.6419 | 1.5586 | 1.4764 | 1.3985 | 1.3301 | 1.2772 | 1.2463 | 1.2418 | 1.2645 | 1.3109 | 1.375 | 1.4505 | 3.4588 | 3.4407 | 3.4223 | 3.4035 | 3.3844 | 3.3648 | 3.345 | 3.3247 | 3.304 | 3.2829 | 3.2613 | 3.2393 | 3.2168 | 3.1938 | 3.1703 | 3.1462 | 3.1216 | 3.0963 | 3.0705 | 3.0439 | 3.0167 | 2.9888 | 2.9601 | 2.9306 | 2.9002 | 2.869 | 2.8368 | 2.8036 | 2.7694 | 2.734 | 2.6975 | 2.6597 | 2.6206 | 2.58 | 2.538 | 2.4944 | 2.449 | 2.4019 | 2.3529 | 2.3019 | 2.2488 | 2.1935 | 2.136 | 2.0762 | 2.0143 | 1.9504 | 1.8847 | 1.818 | 1.7511 | 1.6853 | 1.6227 | 1.5657 | 1.5177 | 1.482 | 1.4617 | 1.4588 | 1.4736 | 1.5046 | 1.549 | 1.6034 | 3.5777 | 3.5369 | 3.4945 | 3.4501 | 3.4038 | 3.3553 | 3.3044 | 3.2509 | 3.1944 | 3.1348 | 3.0715 | 3.0043 | 2.9325 | 2.8556 | 2.7729 | 2.6836 | 2.5868 | 2.4815 | 2.3666 | 2.2413 | 2.1057 | 1.9622 | 1.8183 | 1.6919 | 1.6129 | 1.6103 | 1.6852 | 1.8097 | 1.9531 | 2.097
137 |  |  | 137 | 3.5165 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 3.4845 | 3.4668 | 3.4488 | 3.4304 | 3.4117 | 3.3927 | 3.3732 | 3.3534 | 3.3332 | 3.3126 | 3.2916 | 3.2701 | 3.2482 | 3.2258 | 3.2029 | 3.1794 | 3.1554 | 3.1308 | 3.1057 | 3.0798 | 3.0534 | 3.0262 | 2.9983 | 2.9696 | 2.94 | 2.9097 | 2.8784 | 2.8461 | 2.8128 | 2.7784 | 2.7429 | 2.7061 | 2.668 | 2.6284 | 2.5874 | 2.5447 | 2.5003 | 2.454 | 2.4057 | 2.3552 | 2.3024 | 2.247 | 2.1889 | 2.1279 | 2.0638 | 1.9964 | 1.9256 | 1.8514 | 1.7738 | 1.6932 | 1.6106 | 1.5274 | 1.4463 | 1.3713 | 1.308 | 1.2627 | 1.2413 | 1.2473 | 1.2795 | 1.3333 | 3.4876 | 3.47 | 3.4521 | 3.4338 | 3.4152 | 3.3963 | 3.377 | 3.3574 | 3.3374 | 3.3169 | 3.2961 | 3.2748 | 3.2531 | 3.2309 | 3.2082 | 3.185 | 3.1613 | 3.137 | 3.1121 | 3.0867 | 3.0606 | 3.0338 | 3.0063 | 2.9781 | 2.9491 | 2.9192 | 2.8886 | 2.857 | 2.8244 | 2.7908 | 2.7562 | 2.7204 | 2.6834 | 2.6451 | 2.6055 | 2.5644 | 2.5218 | 2.4775 | 2.4315 | 2.3837 | 2.3339 | 2.2821 | 2.2282 | 2.1721 | 2.1137 | 2.0532 | 1.9904 | 1.9258 | 1.8597 | 1.7927 | 1.7261 | 1.6612 | 1.6004 | 1.5464 | 1.5026 | 1.4724 | 1.4585 | 1.4623 | 1.4835 | 1.5199 | 3.6033 | 3.5635 | 3.5222 | 3.479 | 3.434 | 3.387 | 3.3376 | 3.2858 | 3.2313 | 3.1738 | 3.1129 | 3.0483 | 2.9795 | 2.906 | 2.8271 | 2.7422 | 2.6504 | 2.5507 | 2.4421 | 2.3236 | 2.1946 | 2.0557 | 1.9108 | 1.7704 | 1.6568 | 1.6024 | 1.629 | 1.7252 | 1.8593 | 2.0044
138 |  |  | 138 | 3.5439 | 3.5165 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 3.5127 | 3.4954 | 3.4779 | 3.4601 | 3.4419 | 3.4234 | 3.4046 | 3.3854 | 3.3658 | 3.3459 | 3.3255 | 3.3048 | 3.2836 | 3.2619 | 3.2398 | 3.2172 | 3.1941 | 3.1704 | 3.1462 | 3.1214 | 3.096 | 3.0699 | 3.0432 | 3.0158 | 2.9875 | 2.9585 | 2.9287 | 2.898 | 2.8663 | 2.8337 | 2.8 | 2.7652 | 2.7292 | 2.6919 | 2.6532 | 2.6132 | 2.5715 | 2.5282 | 2.4831 | 2.4361 | 2.3869 | 2.3356 | 2.2818 | 2.2255 | 2.1663 | 2.1042 | 2.0388 | 1.9702 | 1.8981 | 1.8225 | 1.7437 | 1.6623 | 1.5792 | 1.4964 | 1.4171 | 1.3458 | 1.2884 | 1.2516 | 1.2403 | 1.2565 | 3.5155 | 3.4984 | 3.481 | 3.4633 | 3.4452 | 3.4269 | 3.4082 | 3.3891 | 3.3697 | 3.3499 | 3.3297 | 3.3091 | 3.2881 | 3.2667 | 3.2448 | 3.2224 | 3.1995 | 3.1761 | 3.1522 | 3.1277 | 3.1026 | 3.0769 | 3.0506 | 3.0235 | 2.9958 | 2.9672 | 2.9379 | 2.9078 | 2.8768 | 2.8448 | 2.8119 | 2.7779 | 2.7428 | 2.7066 | 2.6691 | 2.6303 | 2.5902 | 2.5485 | 2.5053 | 2.4604 | 2.4137 | 2.3652 | 2.3147 | 2.2621 | 2.2073 | 2.1504 | 2.0912 | 2.0298 | 1.9663 | 1.9011 | 1.8345 | 1.7675 | 1.7013 | 1.6377 | 1.5791 | 1.5285 | 1.4895 | 1.4651 | 1.4578 | 1.4683 | 3.6282 | 3.5894 | 3.5491 | 3.5072 | 3.4634 | 3.4177 | 3.3698 | 3.3197 | 3.2669 | 3.2114 | 3.1527 | 3.0905 | 3.0245 | 2.9541 | 2.8788 | 2.7979 | 2.7106 | 2.6161 | 2.5134 | 2.4014 | 2.2793 | 2.1466 | 2.005 | 1.8599 | 1.7257 | 1.6292 | 1.6024 | 1.6565 | 1.7699 | 1.9103
139 |  |  | 139 | 3.5705 | 3.5439 | 3.5165 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 3.54 | 3.5233 | 3.5062 | 3.4889 | 3.4712 | 3.4533 | 3.435 | 3.4164 | 3.3974 | 3.3781 | 3.3584 | 3.3383 | 3.3178 | 3.2968 | 3.2755 | 3.2537 | 3.2314 | 3.2086 | 3.1853 | 3.1614 | 3.137 | 3.1119 | 3.0863 | 3.06 | 3.033 | 3.0052 | 2.9767 | 2.9474 | 2.9172 | 2.8862 | 2.8542 | 2.8211 | 2.787 | 2.7518 | 2.7153 | 2.6775 | 2.6383 | 2.5977 | 2.5554 | 2.5114 | 2.4656 | 2.4178 | 2.3679 | 2.3156 | 2.2609 | 2.2035 | 2.1433 | 2.0799 | 2.0134 | 1.9434 | 1.87 | 1.7932 | 1.7133 | 1.6311 | 1.5478 | 1.4659 | 1.389 | 1.3222 | 1.2718 | 1.2441 | 3.5428 | 3.5261 | 3.5091 | 3.4919 | 3.4744 | 3.4565 | 3.4383 | 3.4199 | 3.401 | 3.3818 | 3.3623 | 3.3424 | 3.322 | 3.3013 | 3.2801 | 3.2585 | 3.2364 | 3.2139 | 3.1908 | 3.1672 | 3.1431 | 3.1183 | 3.093 | 3.0671 | 3.0405 | 3.0131 | 2.9851 | 2.9563 | 2.9267 | 2.8962 | 2.8648 | 2.8325 | 2.7992 | 2.7648 | 2.7293 | 2.6926 | 2.6547 | 2.6154 | 2.5747 | 2.5324 | 2.4886 | 2.443 | 2.3957 | 2.3464 | 2.2951 | 2.2417 | 2.1861 | 2.1283 | 2.0683 | 2.0061 | 1.9419 | 1.8761 | 1.8093 | 1.7424 | 1.6769 | 1.6149 | 1.5589 | 1.5123 | 1.4784 | 1.4603 | 3.6525 | 3.6147 | 3.5754 | 3.5345 | 3.4919 | 3.4475 | 3.401 | 3.3524 | 3.3014 | 3.2477 | 3.191 | 3.1312 | 3.0677 | 3.0002 | 2.9281 | 2.8509 | 2.7679 | 2.6782 | 2.5809 | 2.475 | 2.3595 | 2.2336 | 2.0975 | 1.9537 | 1.8102 | 1.6856 | 1.6105 | 1.6128 | 1.6915 | 1.8178
140 |  |  | 140 | 3.5965 | 3.5705 | 3.5439 | 3.5165 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | 3.5667 | 3.5503 | 3.5337 | 3.5169 | 3.4997 | 3.4823 | 3.4645 | 3.4464 | 3.428 | 3.4093 | 3.3902 | 3.3707 | 3.3508 | 3.3306 | 3.3099 | 3.2889 | 3.2673 | 3.2453 | 3.2228 | 3.1998 | 3.1763 | 3.1523 | 3.1276 | 3.1023 | 3.0764 | 3.0499 | 3.0226 | 2.9946 | 2.9658 | 2.9362 | 2.9057 | 2.8742 | 2.8418 | 2.8084 | 2.7739 | 2.7382 | 2.7012 | 2.6629 | 2.6232 | 2.5819 | 2.539 | 2.4944 | 2.4478 | 2.3993 | 2.3485 | 2.2953 | 2.2396 | 2.1812 | 2.1198 | 2.0553 | 1.9874 | 1.9162 | 1.8415 | 1.7635 | 1.6826 | 1.5998 | 1.5167 | 1.4361 | 1.3623 | 1.3009 | 3.5693 | 3.553 | 3.5365 | 3.5197 | 3.5027 | 3.4853 | 3.4677 | 3.4497 | 3.4314 | 3.4128 | 3.3938 | 3.3745 | 3.3548 | 3.3347 | 3.3143 | 3.2934 | 3.272 | 3.2502 | 3.228 | 3.2052 | 3.182 | 3.1582 | 3.1338 | 3.1089 | 3.0833 | 3.0571 | 3.0302 | 3.0027 | 2.9743 | 2.9452 | 2.9153 | 2.8845 | 2.8528 | 2.8201 | 2.7864 | 2.7516 | 2.7157 | 2.6785 | 2.64 | 2.6002 | 2.5589 | 2.5161 | 2.4716 | 2.4254 | 2.3773 | 2.3273 | 2.2752 | 2.221 | 2.1646 | 2.106 | 2.0451 | 1.9821 | 1.9173 | 1.851 | 1.784 | 1.7175 | 1.653 | 1.5929 | 1.5401 | 1.4979 | 3.6763 | 3.6394 | 3.601 | 3.5612 | 3.5197 | 3.4765 | 3.4313 | 3.3841 | 3.3347 | 3.2827 | 3.228 | 3.1703 | 3.1092 | 3.0444 | 2.9753 | 2.9015 | 2.8223 | 2.737 | 2.6448 | 2.5446 | 2.4354 | 2.3163 | 2.1867 | 2.0474 | 1.9023 | 1.7627 | 1.6517 | 1.6017 | 1.6329 | 1.7324
2101 |  |  | 2101 | 2.432 | 2.3752 | 2.3876 | 2.4644 | 2.5815 | 2.7146 | 2.8487 | 2.9765 | 3.0958 | 3.206 | 3.3076 | 3.4014 | 3.4883 | 3.569 | 3.6443 | 3.7147 | 3.7807 | 3.843 | 3.9018 | 3.9574 | 4.0103 | 4.0606 | 4.1086 | 4.1544 | 4.1983 | 4.2404 | 4.2808 | 4.3197 | 4.3572 | 4.3933 | 4.4282 | 4.4619 | 4.4946 | 4.5262 | 4.5569 | 4.5867 | 4.6156 | 4.6437 | 4.6711 | 4.6977 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 4.64 | 4.6571 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 4.6403 | 4.6574 | 3.361 | 3.3038 | 3.2691 | 3.2621 | 3.284 | 3.3312 | 3.3974 | 3.4754 | 3.5594 | 3.6451 | 3.73 | 3.8124 | 3.8915 | 3.9671 | 4.039 | 4.1073 | 4.1721 | 4.2338 | 4.2924 | 4.3483 | 4.4015 | 4.4523 | 4.501 | 4.5475 | 4.5922 | 4.6351 | 4.6763 | 4.716 | 4.7543 | 4.7912
2102 |  |  | 2102 | 2.4934 | 2.4029 | 2.3714 | 2.4105 | 2.5061 | 2.6318 | 2.7665 | 2.8987 | 3.0234 | 3.1392 | 3.246 | 3.3445 | 3.4356 | 3.52 | 3.5985 | 3.6718 | 3.7405 | 3.8051 | 3.8659 | 3.9235 | 3.978 | 4.0299 | 4.0793 | 4.1264 | 4.1715 | 4.2147 | 4.2561 | 4.2959 | 4.3342 | 4.3712 | 4.4068 | 4.4413 | 4.4746 | 4.5069 | 4.5381 | 4.5685 | 4.5979 | 4.6265 | 4.6543 | 4.6814 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 4.64 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 4.6403 | 3.3885 | 3.3243 | 3.2798 | 3.2613 | 3.2719 | 3.3097 | 3.3692 | 3.4433 | 3.5255 | 3.6109 | 3.6964 | 3.7799 | 3.8604 | 3.9374 | 4.0108 | 4.0805 | 4.1467 | 4.2096 | 4.2694 | 4.3263 | 4.3806 | 4.4324 | 4.4818 | 4.5292 | 4.5746 | 4.6182 | 4.6601 | 4.7004 | 4.7392 | 4.7767
2103 |  |  | 2103 | 2.5672 | 2.4533 | 2.3826 | 2.3783 | 2.442 | 2.5522 | 2.6833 | 2.8179 | 2.9476 | 3.0689 | 3.1812 | 3.2848 | 3.3803 | 3.4687 | 3.5508 | 3.6273 | 3.6987 | 3.7658 | 3.8289 | 3.8884 | 3.9448 | 3.9983 | 4.0491 | 4.0976 | 4.1439 | 4.1883 | 4.2308 | 4.2716 | 4.3108 | 4.3486 | 4.385 | 4.4202 | 4.4542 | 4.4871 | 4.519 | 4.5499 | 4.5799 | 4.609 | 4.6373 | 4.6648 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 3.4181 | 3.348 | 3.2947 | 3.2653 | 3.2642 | 3.2917 | 3.3434 | 3.4125 | 3.4921 | 3.5767 | 3.6625 | 3.7469 | 3.8287 | 3.9072 | 3.982 | 4.0531 | 4.1207 | 4.1849 | 4.2459 | 4.304 | 4.3593 | 4.412 | 4.4624 | 4.5106 | 4.5567 | 4.601 | 4.6436 | 4.6845 | 4.7239 | 4.7619
2104 |  |  | 2104 | 2.6478 | 2.5201 | 2.4195 | 2.3724 | 2.3956 | 2.4803 | 2.6012 | 2.7352 | 2.8686 | 2.9953 | 3.1131 | 3.222 | 3.3223 | 3.4151 | 3.501 | 3.5808 | 3.6553 | 3.725 | 3.7904 | 3.8521 | 3.9104 | 3.9656 | 4.0181 | 4.068 | 4.1157 | 4.1612 | 4.2048 | 4.2466 | 4.2868 | 4.3255 | 4.3627 | 4.3987 | 4.4334 | 4.467 | 4.4995 | 4.531 | 4.5615 | 4.5911 | 4.6199 | 4.648 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 3.4492 | 3.3743 | 3.3135 | 3.2738 | 3.2611 | 3.2775 | 3.3203 | 3.3833 | 3.4595 | 3.5427 | 3.6283 | 3.7135 | 3.7965 | 3.8763 | 3.9526 | 4.0252 | 4.0942 | 4.1597 | 4.222 | 4.2812 | 4.3375 | 4.3913 | 4.4426 | 4.4916 | 4.5386 | 4.5836 | 4.6268 | 4.6684 | 4.7084 | 4.7469
2105 |  |  | 2105 | 2.7308 | 2.597 | 2.4768 | 2.3937 | 2.3729 | 2.4221 | 2.5239 | 2.6521 | 2.7869 | 2.9182 | 3.0416 | 3.156 | 3.2615 | 3.3588 | 3.4488 | 3.5323 | 3.61 | 3.6826 | 3.7506 | 3.8146 | 3.8749 | 3.932 | 3.9861 | 4.0375 | 4.0866 | 4.1334 | 4.1782 | 4.2211 | 4.2622 | 4.3018 | 4.34 | 4.3767 | 4.4122 | 4.4464 | 4.4796 | 4.5117 | 4.5428 | 4.573 | 4.6023 | 4.6308 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 3.4815 | 3.4028 | 3.3356 | 3.2866 | 3.2627 | 3.2676 | 3.3004 | 3.3562 | 3.428 | 3.509 | 3.5941 | 3.6797 | 3.7637 | 3.8449 | 3.9226 | 3.9967 | 4.0671 | 4.134 | 4.1975 | 4.2579 | 4.3154 | 4.3701 | 4.4224 | 4.4723 | 4.5201 | 4.5659 | 4.6098 | 4.652 | 4.6926 | 4.7317
2106 |  |  | 2106 | 2.8137 | 2.6789 | 2.5482 | 2.439 | 2.3773 | 2.384 | 2.4564 | 2.5713 | 2.7038 | 2.8381 | 2.9666 | 3.0866 | 3.1975 | 3.2998 | 3.3942 | 3.4816 | 3.5628 | 3.6384 | 3.7092 | 3.7756 | 3.8381 | 3.8972 | 3.9531 | 4.0062 | 4.0566 | 4.1048 | 4.1508 | 4.1948 | 4.2371 | 4.2776 | 4.3166 | 4.3542 | 4.3905 | 4.4255 | 4.4593 | 4.492 | 4.5237 | 4.5545 | 4.5843 | 4.6133 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 3.5146 | 3.4332 | 3.3606 | 3.3035 | 3.2689 | 3.2621 | 3.2842 | 3.3316 | 3.3979 | 3.476 | 3.56 | 3.6457 | 3.7305 | 3.8129 | 3.8921 | 3.9676 | 4.0395 | 4.1077 | 4.1726 | 4.2342 | 4.2928 | 4.3486 | 4.4019 | 4.4527 | 4.5013 | 4.5478 | 4.5925 | 4.6354 | 4.6766 | 4.7163
2107 |  |  | 2107 | 2.8945 | 2.7622 | 2.6275 | 2.5024 | 2.4083 | 2.3713 | 2.405 | 2.497 | 2.6212 | 2.7557 | 2.8884 | 3.0138 | 3.1302 | 3.2377 | 3.3369 | 3.4285 | 3.5135 | 3.5924 | 3.6661 | 3.7352 | 3.8001 | 3.8612 | 3.919 | 3.9738 | 4.0258 | 4.0754 | 4.1227 | 4.1679 | 4.2113 | 4.2528 | 4.2928 | 4.3312 | 4.3683 | 4.404 | 4.4386 | 4.472 | 4.5043 | 4.5357 | 4.5661 | 4.5956 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 3.5484 | 3.4649 | 3.3881 | 3.3239 | 3.2796 | 3.2613 | 3.2721 | 3.3101 | 3.3697 | 3.4438 | 3.5261 | 3.6115 | 3.697 | 3.7804 | 3.8609 | 3.9379 | 4.0112 | 4.0809 | 4.1471 | 4.21 | 4.2698 | 4.3267 | 4.3809 | 4.4327 | 4.4822 | 4.5295 | 4.5749 | 4.6185 | 4.6604 | 4.7007
2108 |  |  | 2108 | 2.9726 | 2.8444 | 2.7103 | 2.5774 | 2.4611 | 2.3861 | 2.376 | 2.4348 | 2.5423 | 2.6725 | 2.8073 | 2.9375 | 3.0596 | 3.1726 | 3.2768 | 3.3729 | 3.4619 | 3.5445 | 3.6213 | 3.6932 | 3.7606 | 3.824 | 3.8838 | 3.9404 | 3.9941 | 4.0451 | 4.0938 | 4.1403 | 4.1848 | 4.2274 | 4.2684 | 4.3077 | 4.3456 | 4.3822 | 4.4174 | 4.4515 | 4.4845 | 4.5165 | 4.5474 | 4.5775 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 3.5825 | 3.4977 | 3.4176 | 3.3475 | 3.2945 | 3.2652 | 3.2643 | 3.2919 | 3.3438 | 3.413 | 3.4927 | 3.5773 | 3.663 | 3.7475 | 3.8292 | 3.9077 | 3.9825 | 4.0536 | 4.1211 | 4.1853 | 4.2463 | 4.3043 | 4.3596 | 4.4123 | 4.4627 | 4.5109 | 4.557 | 4.6013 | 4.6439 | 4.6848
2109 |  |  | 2109 | 3.0473 | 2.9243 | 2.7933 | 2.6585 | 2.5296 | 2.4259 | 2.3737 | 2.3912 | 2.4718 | 2.5908 | 2.7244 | 2.8581 | 2.9854 | 3.104 | 3.2136 | 3.3146 | 3.4079 | 3.4943 | 3.5746 | 3.6495 | 3.7196 | 3.7854 | 3.8473 | 3.9059 | 3.9613 | 4.014 | 4.0641 | 4.1119 | 4.1576 | 4.2014 | 4.2433 | 4.2837 | 4.3224 | 4.3598 | 4.3959 | 4.4307 | 4.4643 | 4.4969 | 4.5285 | 4.5591 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 3.6167 | 3.5312 | 3.4486 | 3.3738 | 3.3131 | 3.2736 | 3.2611 | 3.2777 | 3.3206 | 3.3838 | 3.46 | 3.5433 | 3.6289 | 3.7141 | 3.797 | 3.8768 | 3.9531 | 4.0257 | 4.0946 | 4.1601 | 4.2224 | 4.2815 | 4.3379 | 4.3916 | 4.4429 | 4.4919 | 4.5389 | 4.5839 | 4.6271 | 4.6686
2110 |  |  | 2110 | 3.1185 | 3.0011 | 2.8748 | 2.7417 | 2.6075 | 2.4855 | 2.3984 | 2.3719 | 2.4158 | 2.5145 | 2.6414 | 2.7762 | 2.9079 | 3.032 | 3.1471 | 3.2533 | 3.3513 | 3.4419 | 3.5258 | 3.604 | 3.6769 | 3.7453 | 3.8096 | 3.8702 | 3.9275 | 3.9819 | 4.0335 | 4.0827 | 4.1297 | 4.1746 | 4.2177 | 4.259 | 4.2987 | 4.337 | 4.3738 | 4.4094 | 4.4437 | 4.477 | 4.5091 | 4.5403 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 3.6509 | 3.5651 | 3.4809 | 3.4023 | 3.3352 | 3.2864 | 3.2626 | 3.2677 | 3.3007 | 3.3566 | 3.4285 | 3.5096 | 3.5947 | 3.6803 | 3.7643 | 3.8454 | 3.9231 | 3.9972 | 4.0676 | 4.1344 | 4.1979 | 4.2583 | 4.3158 | 4.3705 | 4.4227 | 4.4726 | 4.5204 | 4.5662 | 4.6101 | 4.6523
2111 |  |  | 2111 | 3.1863 | 3.0745 | 2.9536 | 2.8243 | 2.6897 | 2.5581 | 2.4464 | 2.3799 | 2.3808 | 2.4487 | 2.5612 | 2.693 | 2.8275 | 2.9566 | 3.0773 | 3.1889 | 3.2919 | 3.3869 | 3.4748 | 3.5565 | 3.6326 | 3.7037 | 3.7704 | 3.8333 | 3.8926 | 3.9487 | 4.002 | 4.0527 | 4.101 | 4.1472 | 4.1914 | 4.2338 | 4.2744 | 4.3136 | 4.3513 | 4.3876 | 4.4227 | 4.4566 | 4.4894 | 4.5212 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 3.6849 | 3.5993 | 3.5141 | 3.4327 | 3.3601 | 3.3032 | 3.2688 | 3.2622 | 3.2844 | 3.332 | 3.3984 | 3.4765 | 3.5605 | 3.6463 | 3.7311 | 3.8135 | 3.8926 | 3.9681 | 4.0399 | 4.1082 | 4.173 | 4.2346 | 4.2932 | 4.349 | 4.4022 | 4.453 | 4.5016 | 4.5482 | 4.5928 | 4.6357
2112 |  |  | 2112 | 3.2509 | 3.1445 | 3.0291 | 2.9048 | 2.7729 | 2.6382 | 2.5116 | 2.414 | 2.3717 | 2.3999 | 2.4881 | 2.6106 | 2.7449 | 2.878 | 3.004 | 3.1212 | 3.2295 | 3.3293 | 3.4215 | 3.5069 | 3.5863 | 3.6604 | 3.7298 | 3.795 | 3.8564 | 3.9145 | 3.9695 | 4.0218 | 4.0715 | 4.119 | 4.1644 | 4.2079 | 4.2496 | 4.2896 | 4.3282 | 4.3654 | 4.4012 | 4.4359 | 4.4693 | 4.5018 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 3.7186 | 3.6335 | 3.5478 | 3.4644 | 3.3876 | 3.3236 | 3.2794 | 3.2613 | 3.2722 | 3.3104 | 3.3701 | 3.4444 | 3.5266 | 3.6121 | 3.6975 | 3.781 | 3.8615 | 3.9384 | 4.0117 | 4.0814 | 4.1475 | 4.2104 | 4.2702 | 4.3271 | 4.3813 | 4.433 | 4.4825 | 4.5298 | 4.5752 | 4.6188
2113 |  |  | 2113 | 3.3123 | 3.211 | 3.1013 | 2.9824 | 2.8549 | 2.7211 | 2.5877 | 2.4693 | 2.3899 | 2.3742 | 2.4279 | 2.5325 | 2.6617 | 2.7966 | 2.9274 | 3.0501 | 3.1638 | 3.2687 | 3.3655 | 3.455 | 3.5381 | 3.6154 | 3.6876 | 3.7553 | 3.819 | 3.8791 | 3.936 | 3.9899 | 4.0412 | 4.09 | 4.1367 | 4.1813 | 4.2241 | 4.2651 | 4.3046 | 4.3426 | 4.3793 | 4.4147 | 4.4488 | 4.4819 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 3.7519 | 3.6676 | 3.5819 | 3.4971 | 3.417 | 3.3471 | 3.2942 | 3.2651 | 3.2644 | 3.2922 | 3.3442 | 3.4135 | 3.4932 | 3.5779 | 3.6636 | 3.748 | 3.8298 | 3.9082 | 3.9829 | 4.054 | 4.1216 | 4.1857 | 4.2467 | 4.3047 | 4.36 | 4.4127 | 4.463 | 4.5112 | 4.5574 | 4.6016
2114 |  |  | 2114 | 3.3707 | 3.2743 | 3.1699 | 3.0567 | 2.9344 | 2.8041 | 2.6692 | 2.5393 | 2.4327 | 2.3754 | 2.3872 | 2.4636 | 2.5805 | 2.7135 | 2.8476 | 2.9755 | 3.0949 | 3.2051 | 3.3068 | 3.4007 | 3.4876 | 3.5684 | 3.6437 | 3.7141 | 3.7802 | 3.8425 | 3.9013 | 3.957 | 4.0099 | 4.0602 | 4.1082 | 4.154 | 4.1979 | 4.24 | 4.2805 | 4.3194 | 4.3569 | 4.393 | 4.4279 | 4.4617 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 3.7848 | 3.7015 | 3.6161 | 3.5306 | 3.4481 | 3.3734 | 3.3128 | 3.2735 | 3.2612 | 3.2779 | 3.321 | 3.3842 | 3.4606 | 3.5438 | 3.6295 | 3.7146 | 3.7976 | 3.8774 | 3.9536 | 4.0261 | 4.0951 | 4.1605 | 4.2228 | 4.2819 | 4.3383 | 4.392 | 4.4432 | 4.4923 | 4.5392 | 4.5842
2115 |  |  | 2115 | 3.4264 | 3.3346 | 3.2352 | 3.1275 | 3.0108 | 2.8852 | 2.7525 | 2.618 | 2.4943 | 2.4034 | 2.3714 | 2.41 | 2.5052 | 2.6307 | 2.7654 | 2.8977 | 3.0224 | 3.1383 | 3.2452 | 3.3437 | 3.4349 | 3.5193 | 3.5979 | 3.6713 | 3.74 | 3.8046 | 3.8655 | 3.923 | 3.9776 | 4.0295 | 4.0789 | 4.126 | 4.1711 | 4.2143 | 4.2558 | 4.2956 | 4.3339 | 4.3709 | 4.4066 | 4.441 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 3.8173 | 3.735 | 3.6503 | 3.5645 | 3.4804 | 3.4018 | 3.3348 | 3.2861 | 3.2626 | 3.2678 | 3.301 | 3.3571 | 3.429 | 3.5101 | 3.5953 | 3.6809 | 3.7649 | 3.846 | 3.9236 | 3.9976 | 4.068 | 4.1348 | 4.1983 | 4.2587 | 4.3161 | 4.3709 | 4.4231 | 4.473 | 4.5207 | 4.5665
2116 |  |  | 2116 | 3.4796 | 3.392 | 3.2974 | 3.1949 | 3.0838 | 2.9636 | 2.8349 | 2.7005 | 2.5682 | 2.454 | 2.383 | 2.3781 | 2.4412 | 2.5512 | 2.6822 | 2.8169 | 2.9466 | 3.068 | 3.1803 | 3.2839 | 3.3796 | 3.468 | 3.5502 | 3.6267 | 3.6982 | 3.7653 | 3.8284 | 3.8879 | 3.9443 | 3.9978 | 4.0487 | 4.0972 | 4.1436 | 4.1879 | 4.2304 | 4.2712 | 4.3105 | 4.3483 | 4.3847 | 4.4199 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 3.8492 | 3.7682 | 3.6843 | 3.5987 | 3.5135 | 3.4321 | 3.3597 | 3.3029 | 3.2686 | 3.2622 | 3.2847 | 3.3324 | 3.3989 | 3.4771 | 3.5611 | 3.6469 | 3.7317 | 3.814 | 3.8931 | 3.9686 | 4.0404 | 4.1086 | 4.1734 | 4.235 | 4.2936 | 4.3494 | 4.4025 | 4.4533 | 4.5019 | 4.5485
2117 |  |  | 2117 | 3.5303 | 3.4467 | 3.3565 | 3.259 | 3.1533 | 3.0387 | 2.9151 | 2.7837 | 2.6488 | 2.521 | 2.4201 | 2.3725 | 2.3951 | 2.4794 | 2.6002 | 2.7341 | 2.8675 | 2.9943 | 3.1122 | 3.2211 | 3.3216 | 3.4143 | 3.5003 | 3.5802 | 3.6547 | 3.7244 | 3.7899 | 3.8516 | 3.91 | 3.9652 | 4.0177 | 4.0676 | 4.1153 | 4.1608 | 4.2045 | 4.2463 | 4.2865 | 4.3252 | 4.3624 | 4.3984 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 3.8805 | 3.8008 | 3.718 | 3.6329 | 3.5472 | 3.4638 | 3.3871 | 3.3232 | 3.2792 | 3.2613 | 3.2724 | 3.3107 | 3.3706 | 3.4449 | 3.5272 | 3.6127 | 3.6981 | 3.7815 | 3.862 | 3.9389 | 4.0122 | 4.0818 | 4.148 | 4.2108 | 4.2706 | 4.3274 | 4.3816 | 4.4334 | 4.4828 | 4.5301
2118 |  |  | 2118 | 3.5789 | 3.499 | 3.4129 | 3.32 | 3.2194 | 3.1104 | 2.9923 | 2.8654 | 2.7319 | 2.5981 | 2.4777 | 2.3942 | 2.3728 | 2.4214 | 2.5229 | 2.651 | 2.7859 | 2.9172 | 3.0406 | 3.1551 | 3.2607 | 3.3581 | 3.4481 | 3.5316 | 3.6094 | 3.682 | 3.7501 | 3.8141 | 3.8744 | 3.9315 | 3.9857 | 4.0371 | 4.0862 | 4.133 | 4.1778 | 4.2207 | 4.2619 | 4.3015 | 4.3396 | 4.3764 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 3.9113 | 3.833 | 3.7514 | 3.667 | 3.5813 | 3.4966 | 3.4165 | 3.3467 | 3.2939 | 3.265 | 3.2645 | 3.2925 | 3.3446 | 3.414 | 3.4938 | 3.5785 | 3.6642 | 3.7486 | 3.8303 | 3.9087 | 3.9834 | 4.0545 | 4.122 | 4.1862 | 4.2471 | 4.3051 | 4.3603 | 4.413 | 4.4634 | 4.5115
2119 |  |  | 2119 | 3.6255 | 3.5489 | 3.4667 | 3.3781 | 3.2823 | 3.1786 | 3.0661 | 2.9446 | 2.8147 | 2.68 | 2.5492 | 2.4398 | 2.3776 | 2.3836 | 2.4556 | 2.5703 | 2.7027 | 2.837 | 2.9656 | 3.0857 | 3.1966 | 3.299 | 3.3935 | 3.4809 | 3.5621 | 3.6378 | 3.7086 | 3.7751 | 3.8376 | 3.8967 | 3.9526 | 4.0057 | 4.0563 | 4.1044 | 4.1504 | 4.1945 | 4.2367 | 4.2773 | 4.3163 | 4.3539 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 3.9414 | 3.8646 | 3.7843 | 3.7009 | 3.6155 | 3.53 | 3.4476 | 3.3729 | 3.3124 | 3.2733 | 3.2612 | 3.2781 | 3.3214 | 3.3847 | 3.4611 | 3.5444 | 3.6301 | 3.7152 | 3.7981 | 3.8779 | 3.9541 | 4.0266 | 4.0955 | 4.161 | 4.2232 | 4.2823 | 4.3386 | 4.3923 | 4.4436 | 4.4926
2120 |  |  | 2120 | 3.6701 | 3.5967 | 3.518 | 3.4335 | 3.3422 | 3.2435 | 3.1365 | 3.0205 | 2.8956 | 2.7633 | 2.6286 | 2.5033 | 2.4088 | 2.3713 | 2.4045 | 2.4961 | 2.6201 | 2.7546 | 2.8873 | 3.0128 | 3.1293 | 3.2369 | 3.3361 | 3.4278 | 3.5128 | 3.5918 | 3.6656 | 3.7346 | 3.7995 | 3.8607 | 3.9185 | 3.9734 | 4.0254 | 4.075 | 4.1223 | 4.1676 | 4.2109 | 4.2525 | 4.2925 | 4.3309 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 3.971 | 3.8957 | 3.8167 | 3.7345 | 3.6497 | 3.564 | 3.4798 | 3.4013 | 3.3344 | 3.2859 | 3.2625 | 3.268 | 3.3013 | 3.3575 | 3.4295 | 3.5107 | 3.5958 | 3.6815 | 3.7654 | 3.8465 | 3.9241 | 3.9981 | 4.0685 | 4.1353 | 4.1988 | 4.2591 | 4.3165 | 4.3712 | 4.4234 | 4.4733
2121 |  |  | 2121 | 3.713 | 3.6425 | 3.5671 | 3.4863 | 3.3993 | 3.3052 | 3.2034 | 3.093 | 2.9736 | 2.8455 | 2.7114 | 2.5784 | 2.462 | 2.3864 | 2.3758 | 2.4341 | 2.5413 | 2.6714 | 2.8062 | 2.9365 | 3.0586 | 3.1717 | 3.276 | 3.3722 | 3.4612 | 3.5438 | 3.6207 | 3.6926 | 3.76 | 3.8235 | 3.8833 | 3.9399 | 3.9937 | 4.0447 | 4.0934 | 4.1399 | 4.1844 | 4.2271 | 4.268 | 4.3074 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.0001 | 3.9262 | 3.8486 | 3.7676 | 3.6837 | 3.5981 | 3.5129 | 3.4316 | 3.3593 | 3.3026 | 3.2685 | 3.2623 | 3.2849 | 3.3328 | 3.3994 | 3.4776 | 3.5617 | 3.6474 | 3.7322 | 3.8146 | 3.8936 | 3.9691 | 4.0409 | 4.1091 | 4.1738 | 4.2354 | 4.294 | 4.3497 | 4.4029 | 4.4537
2122 |  |  | 2122 | 3.7543 | 3.6865 | 3.6142 | 3.5368 | 3.4536 | 3.364 | 3.2671 | 3.1621 | 3.0482 | 2.9253 | 2.7944 | 2.6596 | 2.5306 | 2.4266 | 2.3738 | 2.3907 | 2.471 | 2.5898 | 2.7233 | 2.8571 | 2.9844 | 3.1031 | 3.2127 | 3.3138 | 3.4072 | 3.4936 | 3.574 | 3.6489 | 3.719 | 3.7848 | 3.8468 | 3.9054 | 3.9609 | 4.0136 | 4.0637 | 4.1115 | 4.1573 | 4.201 | 4.243 | 4.2833 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.0285 | 3.9561 | 3.88 | 3.8003 | 3.7175 | 3.6324 | 3.5467 | 3.4633 | 3.3866 | 3.3228 | 3.279 | 3.2613 | 3.2726 | 3.3111 | 3.3711 | 3.4454 | 3.5278 | 3.6132 | 3.6987 | 3.7821 | 3.8625 | 3.9394 | 4.0127 | 4.0823 | 4.1484 | 4.2112 | 4.271 | 4.3278 | 4.382 | 4.4337
2123 |  |  | 2123 | 3.794 | 3.7287 | 3.6593 | 3.5851 | 3.5056 | 3.42 | 3.3277 | 3.2278 | 3.1194 | 3.0021 | 2.8759 | 2.7427 | 2.6085 | 2.4863 | 2.3989 | 2.3718 | 2.4152 | 2.5135 | 2.6403 | 2.7751 | 2.9069 | 3.0311 | 3.1462 | 3.2525 | 3.3505 | 3.4412 | 3.5252 | 3.6034 | 3.6764 | 3.7448 | 3.8091 | 3.8697 | 3.9271 | 3.9814 | 4.0331 | 4.0823 | 4.1293 | 4.1743 | 4.2174 | 4.2587 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.0564 | 3.9854 | 3.9107 | 3.8325 | 3.7508 | 3.6665 | 3.5808 | 3.496 | 3.416 | 3.3463 | 3.2936 | 3.2649 | 3.2646 | 3.2928 | 3.345 | 3.4145 | 3.4943 | 3.579 | 3.6648 | 3.7492 | 3.8309 | 3.9092 | 3.9839 | 4.055 | 4.1225 | 4.1866 | 4.2475 | 4.3055 | 4.3607 | 4.4134
2124 |  |  | 2124 | 3.8323 | 3.7694 | 3.7026 | 3.6314 | 3.5552 | 3.4735 | 3.3854 | 3.2903 | 3.1872 | 3.0754 | 2.9546 | 2.8254 | 2.6908 | 2.5592 | 2.4471 | 2.3802 | 2.3805 | 2.4479 | 2.5602 | 2.6919 | 2.8264 | 2.9556 | 3.0764 | 3.1881 | 3.2911 | 3.3862 | 3.4742 | 3.5559 | 3.632 | 3.7031 | 3.7699 | 3.8328 | 3.8921 | 3.9483 | 4.0016 | 4.0523 | 4.1006 | 4.1468 | 4.191 | 4.2334 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.0837 | 4.0141 | 3.9409 | 3.8641 | 3.7837 | 3.7004 | 3.615 | 3.5295 | 3.447 | 3.3724 | 3.3121 | 3.2731 | 3.2612 | 3.2783 | 3.3217 | 3.3852 | 3.4617 | 3.545 | 3.6306 | 3.7158 | 3.7987 | 3.8784 | 3.9546 | 4.0271 | 4.096 | 4.1614 | 4.2236 | 4.2827 | 4.339 | 4.3927
2125 |  |  | 2125 | 3.8692 | 3.8086 | 3.7442 | 3.6758 | 3.6027 | 3.5245 | 3.4405 | 3.3498 | 3.2517 | 3.1454 | 3.0301 | 2.9059 | 2.774 | 2.6392 | 2.5126 | 2.4146 | 2.3718 | 2.3994 | 2.4872 | 2.6096 | 2.7438 | 2.8769 | 3.0031 | 3.1203 | 3.2286 | 3.3285 | 3.4208 | 3.5062 | 3.5857 | 3.6599 | 3.7293 | 3.7945 | 3.856 | 3.914 | 3.9691 | 4.0214 | 4.0711 | 4.1186 | 4.164 | 4.2075 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1104 | 4.0423 | 3.9706 | 3.8952 | 3.8162 | 3.7339 | 3.6492 | 3.5634 | 3.4793 | 3.4009 | 3.334 | 3.2857 | 3.2625 | 3.2681 | 3.3016 | 3.3579 | 3.43 | 3.5113 | 3.5964 | 3.682 | 3.766 | 3.847 | 3.9246 | 3.9986 | 4.0689 | 4.1357 | 4.1992 | 4.2595 | 4.3169 | 4.3716
2126 |  |  | 2126 | 3.905 | 3.8464 | 3.7843 | 3.7185 | 3.6483 | 3.5734 | 3.493 | 3.4065 | 3.313 | 3.2119 | 3.1022 | 2.9834 | 2.856 | 2.7222 | 2.5887 | 2.4701 | 2.3903 | 2.374 | 2.4273 | 2.5316 | 2.6606 | 2.7955 | 2.9263 | 3.0492 | 3.163 | 3.2679 | 3.3648 | 3.4543 | 3.5374 | 3.6148 | 3.687 | 3.7548 | 3.8185 | 3.8786 | 3.9355 | 3.9895 | 4.0407 | 4.0896 | 4.1363 | 4.181 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1366 | 4.0698 | 3.9996 | 3.9257 | 3.8481 | 3.7671 | 3.6832 | 3.5976 | 3.5124 | 3.4311 | 3.3588 | 3.3022 | 3.2684 | 3.2623 | 3.2852 | 3.3332 | 3.3999 | 3.4782 | 3.5623 | 3.648 | 3.7328 | 3.8151 | 3.8941 | 3.9696 | 4.0413 | 4.1095 | 4.1743 | 4.2358 | 4.2943 | 4.3501
2127 |  |  | 2127 | 3.9395 | 3.8828 | 3.823 | 3.7595 | 3.6921 | 3.6201 | 3.5432 | 3.4605 | 3.3715 | 3.2752 | 3.1708 | 3.0577 | 2.9355 | 2.8051 | 2.6703 | 2.5403 | 2.4334 | 2.3756 | 2.3868 | 2.4628 | 2.5795 | 2.7125 | 2.8465 | 2.9745 | 3.0939 | 3.2043 | 3.306 | 3.4 | 3.487 | 3.5678 | 3.6431 | 3.7136 | 3.7797 | 3.842 | 3.9008 | 3.9566 | 4.0095 | 4.0598 | 4.1078 | 4.1537 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1623 | 4.0969 | 4.028 | 3.9556 | 3.8794 | 3.7998 | 3.7169 | 3.6318 | 3.5461 | 3.4627 | 3.3862 | 3.3225 | 3.2787 | 3.2612 | 3.2727 | 3.3114 | 3.3715 | 3.446 | 3.5283 | 3.6138 | 3.6992 | 3.7826 | 3.863 | 3.9399 | 4.0132 | 4.0827 | 4.1488 | 4.2116 | 4.2713 | 4.3282
2128 |  |  | 2128 | 3.9729 | 3.9181 | 3.8602 | 3.799 | 3.7341 | 3.665 | 3.5912 | 3.5121 | 3.4271 | 3.3354 | 3.2361 | 3.1284 | 3.0118 | 2.8863 | 2.7535 | 2.6191 | 2.4952 | 2.4039 | 2.3714 | 2.4094 | 2.5043 | 2.6297 | 2.7643 | 2.8966 | 3.0215 | 3.1374 | 3.2443 | 3.343 | 3.4342 | 3.5187 | 3.5973 | 3.6707 | 3.7394 | 3.8041 | 3.865 | 3.9226 | 3.9772 | 4.0291 | 4.0785 | 4.1257 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.1874 | 4.1233 | 4.0559 | 3.9849 | 3.9102 | 3.8319 | 3.7503 | 3.6659 | 3.5802 | 3.4955 | 3.4155 | 3.3459 | 3.2933 | 3.2648 | 3.2647 | 3.293 | 3.3454 | 3.415 | 3.4949 | 3.5796 | 3.6653 | 3.7497 | 3.8314 | 3.9097 | 3.9844 | 4.0554 | 4.1229 | 4.187 | 4.2479 | 4.3059
2129 |  |  | 2129 | 4.0053 | 3.9522 | 3.8963 | 3.8372 | 3.7746 | 3.7081 | 3.6372 | 3.5615 | 3.4802 | 3.3927 | 3.2982 | 3.1958 | 3.0847 | 2.9646 | 2.836 | 2.7016 | 2.5693 | 2.4548 | 2.3833 | 2.3778 | 2.4405 | 2.5502 | 2.6811 | 2.8158 | 2.9456 | 3.0671 | 3.1795 | 3.2831 | 3.3788 | 3.4674 | 3.5495 | 3.6261 | 3.6976 | 3.7647 | 3.8279 | 3.8875 | 3.9439 | 3.9974 | 4.0483 | 4.0969 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.2121 | 4.1493 | 4.0832 | 4.0136 | 3.9404 | 3.8636 | 3.7832 | 3.6998 | 3.6144 | 3.5289 | 3.4465 | 3.372 | 3.3117 | 3.2729 | 3.2612 | 3.2785 | 3.3221 | 3.3857 | 3.4622 | 3.5455 | 3.6312 | 3.7163 | 3.7992 | 3.8789 | 3.9551 | 4.0276 | 4.0964 | 4.1618 | 4.224 | 4.2831
2130 |  |  | 2130 | 4.0367 | 3.9852 | 3.9311 | 3.8739 | 3.8136 | 3.7495 | 3.6814 | 3.6088 | 3.531 | 3.4474 | 3.3573 | 3.2598 | 3.1542 | 3.0397 | 2.9161 | 2.7848 | 2.6499 | 2.522 | 2.4208 | 2.3726 | 2.3946 | 2.4786 | 2.5991 | 2.733 | 2.8665 | 2.9933 | 3.1113 | 3.2203 | 3.3208 | 3.4136 | 3.4996 | 3.5795 | 3.6541 | 3.7239 | 3.7894 | 3.8512 | 3.9095 | 3.9648 | 4.0173 | 4.0672 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.2362 | 4.1747 | 4.11 | 4.0418 | 3.9701 | 3.8947 | 3.8156 | 3.7334 | 3.6486 | 3.5628 | 3.4787 | 3.4004 | 3.3336 | 3.2854 | 3.2624 | 3.2682 | 3.3019 | 3.3584 | 3.4306 | 3.5118 | 3.597 | 3.6826 | 3.7665 | 3.8476 | 3.9252 | 3.9991 | 4.0694 | 4.1362 | 4.1996 | 4.2599
2131 |  |  | 2131 | 4.0672 | 4.0173 | 3.9648 | 3.9095 | 3.8512 | 3.7894 | 3.7239 | 3.6541 | 3.5795 | 3.4996 | 3.4136 | 3.3208 | 3.2203 | 3.1113 | 2.9933 | 2.8665 | 2.733 | 2.5991 | 2.4786 | 2.3946 | 2.3726 | 2.4208 | 2.522 | 2.6499 | 2.7848 | 2.9161 | 3.0397 | 3.1542 | 3.2598 | 3.3573 | 3.4474 | 3.531 | 3.6088 | 3.6814 | 3.7495 | 3.8136 | 3.8739 | 3.9311 | 3.9852 | 4.0367 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 4.2599 | 4.1996 | 4.1362 | 4.0694 | 3.9991 | 3.9252 | 3.8476 | 3.7665 | 3.6826 | 3.597 | 3.5118 | 3.4306 | 3.3584 | 3.3019 | 3.2682 | 3.2624 | 3.2854 | 3.3336 | 3.4004 | 3.4787 | 3.5628 | 3.6486 | 3.7334 | 3.8156 | 3.8947 | 3.9701 | 4.0418 | 4.11 | 4.1747 | 4.2362
2132 |  |  | 2132 | 4.0969 | 4.0483 | 3.9974 | 3.9439 | 3.8875 | 3.8279 | 3.7647 | 3.6976 | 3.6261 | 3.5495 | 3.4674 | 3.3788 | 3.2831 | 3.1795 | 3.0671 | 2.9456 | 2.8158 | 2.6811 | 2.5502 | 2.4405 | 2.3778 | 2.3833 | 2.4548 | 2.5693 | 2.7016 | 2.836 | 2.9646 | 3.0847 | 3.1958 | 3.2982 | 3.3927 | 3.4802 | 3.5615 | 3.6372 | 3.7081 | 3.7746 | 3.8372 | 3.8963 | 3.9522 | 4.0053 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 4.2831 | 4.224 | 4.1618 | 4.0964 | 4.0276 | 3.9551 | 3.8789 | 3.7992 | 3.7163 | 3.6312 | 3.5455 | 3.4622 | 3.3857 | 3.3221 | 3.2785 | 3.2612 | 3.2729 | 3.3117 | 3.372 | 3.4465 | 3.5289 | 3.6144 | 3.6998 | 3.7832 | 3.8636 | 3.9404 | 4.0136 | 4.0832 | 4.1493 | 4.2121
2133 |  |  | 2133 | 4.1257 | 4.0785 | 4.0291 | 3.9772 | 3.9226 | 3.865 | 3.8041 | 3.7394 | 3.6707 | 3.5973 | 3.5187 | 3.4342 | 3.343 | 3.2443 | 3.1374 | 3.0215 | 2.8966 | 2.7643 | 2.6297 | 2.5043 | 2.4094 | 2.3714 | 2.4039 | 2.4952 | 2.6191 | 2.7535 | 2.8863 | 3.0118 | 3.1284 | 3.2361 | 3.3354 | 3.4271 | 3.5121 | 3.5912 | 3.665 | 3.7341 | 3.799 | 3.8602 | 3.9181 | 3.9729 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 4.3059 | 4.2479 | 4.187 | 4.1229 | 4.0554 | 3.9844 | 3.9097 | 3.8314 | 3.7497 | 3.6653 | 3.5796 | 3.4949 | 3.415 | 3.3454 | 3.293 | 3.2647 | 3.2648 | 3.2933 | 3.3459 | 3.4155 | 3.4955 | 3.5802 | 3.6659 | 3.7503 | 3.8319 | 3.9102 | 3.9849 | 4.0559 | 4.1233 | 4.1874
2134 |  |  | 2134 | 4.1537 | 4.1078 | 4.0598 | 4.0095 | 3.9566 | 3.9008 | 3.842 | 3.7797 | 3.7136 | 3.6431 | 3.5678 | 3.487 | 3.4 | 3.306 | 3.2043 | 3.0939 | 2.9745 | 2.8465 | 2.7125 | 2.5795 | 2.4628 | 2.3868 | 2.3756 | 2.4334 | 2.5403 | 2.6703 | 2.8051 | 2.9355 | 3.0577 | 3.1708 | 3.2752 | 3.3715 | 3.4605 | 3.5432 | 3.6201 | 3.6921 | 3.7595 | 3.823 | 3.8828 | 3.9395 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 4.3282 | 4.2713 | 4.2116 | 4.1488 | 4.0827 | 4.0132 | 3.9399 | 3.863 | 3.7826 | 3.6992 | 3.6138 | 3.5283 | 3.446 | 3.3715 | 3.3114 | 3.2727 | 3.2612 | 3.2787 | 3.3225 | 3.3862 | 3.4627 | 3.5461 | 3.6318 | 3.7169 | 3.7998 | 3.8794 | 3.9556 | 4.028 | 4.0969 | 4.1623
2135 |  |  | 2135 | 4.181 | 4.1363 | 4.0896 | 4.0407 | 3.9895 | 3.9355 | 3.8786 | 3.8185 | 3.7548 | 3.687 | 3.6148 | 3.5374 | 3.4543 | 3.3648 | 3.2679 | 3.163 | 3.0492 | 2.9263 | 2.7955 | 2.6606 | 2.5316 | 2.4273 | 2.374 | 2.3903 | 2.4701 | 2.5887 | 2.7222 | 2.856 | 2.9834 | 3.1022 | 3.2119 | 3.313 | 3.4065 | 3.493 | 3.5734 | 3.6483 | 3.7185 | 3.7843 | 3.8464 | 3.905 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 4.3501 | 4.2943 | 4.2358 | 4.1743 | 4.1095 | 4.0413 | 3.9696 | 3.8941 | 3.8151 | 3.7328 | 3.648 | 3.5623 | 3.4782 | 3.3999 | 3.3332 | 3.2852 | 3.2623 | 3.2684 | 3.3022 | 3.3588 | 3.4311 | 3.5124 | 3.5976 | 3.6832 | 3.7671 | 3.8481 | 3.9257 | 3.9996 | 4.0698 | 4.1366
2136 |  |  | 2136 | 4.2075 | 4.164 | 4.1186 | 4.0711 | 4.0214 | 3.9691 | 3.914 | 3.856 | 3.7945 | 3.7293 | 3.6599 | 3.5857 | 3.5062 | 3.4208 | 3.3285 | 3.2286 | 3.1203 | 3.0031 | 2.8769 | 2.7438 | 2.6096 | 2.4872 | 2.3994 | 2.3718 | 2.4146 | 2.5126 | 2.6392 | 2.774 | 2.9059 | 3.0301 | 3.1454 | 3.2517 | 3.3498 | 3.4405 | 3.5245 | 3.6027 | 3.6758 | 3.7442 | 3.8086 | 3.8692 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 4.3716 | 4.3169 | 4.2595 | 4.1992 | 4.1357 | 4.0689 | 3.9986 | 3.9246 | 3.847 | 3.766 | 3.682 | 3.5964 | 3.5113 | 3.43 | 3.3579 | 3.3016 | 3.2681 | 3.2625 | 3.2857 | 3.334 | 3.4009 | 3.4793 | 3.5634 | 3.6492 | 3.7339 | 3.8162 | 3.8952 | 3.9706 | 4.0423 | 4.1104
2137 |  |  | 2137 | 4.2334 | 4.191 | 4.1468 | 4.1006 | 4.0523 | 4.0016 | 3.9483 | 3.8921 | 3.8328 | 3.7699 | 3.7031 | 3.632 | 3.5559 | 3.4742 | 3.3862 | 3.2911 | 3.1881 | 3.0764 | 2.9556 | 2.8264 | 2.6919 | 2.5602 | 2.4479 | 2.3805 | 2.3802 | 2.4471 | 2.5592 | 2.6908 | 2.8254 | 2.9546 | 3.0754 | 3.1872 | 3.2903 | 3.3854 | 3.4735 | 3.5552 | 3.6314 | 3.7026 | 3.7694 | 3.8323 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 4.3927 | 4.339 | 4.2827 | 4.2236 | 4.1614 | 4.096 | 4.0271 | 3.9546 | 3.8784 | 3.7987 | 3.7158 | 3.6306 | 3.545 | 3.4617 | 3.3852 | 3.3217 | 3.2783 | 3.2612 | 3.2731 | 3.3121 | 3.3724 | 3.447 | 3.5295 | 3.615 | 3.7004 | 3.7837 | 3.8641 | 3.9409 | 4.0141 | 4.0837
2138 |  |  | 2138 | 4.2587 | 4.2174 | 4.1743 | 4.1293 | 4.0823 | 4.0331 | 3.9814 | 3.9271 | 3.8697 | 3.8091 | 3.7448 | 3.6764 | 3.6034 | 3.5252 | 3.4412 | 3.3505 | 3.2525 | 3.1462 | 3.0311 | 2.9069 | 2.7751 | 2.6403 | 2.5135 | 2.4152 | 2.3718 | 2.3989 | 2.4863 | 2.6085 | 2.7427 | 2.8759 | 3.0021 | 3.1194 | 3.2278 | 3.3277 | 3.42 | 3.5056 | 3.5851 | 3.6593 | 3.7287 | 3.794 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 4.4134 | 4.3607 | 4.3055 | 4.2475 | 4.1866 | 4.1225 | 4.055 | 3.9839 | 3.9092 | 3.8309 | 3.7492 | 3.6648 | 3.579 | 3.4943 | 3.4145 | 3.345 | 3.2928 | 3.2646 | 3.2649 | 3.2936 | 3.3463 | 3.416 | 3.496 | 3.5808 | 3.6665 | 3.7508 | 3.8325 | 3.9107 | 3.9854 | 4.0564
2139 |  |  | 2139 | 4.2833 | 4.243 | 4.201 | 4.1573 | 4.1115 | 4.0637 | 4.0136 | 3.9609 | 3.9054 | 3.8468 | 3.7848 | 3.719 | 3.6489 | 3.574 | 3.4936 | 3.4072 | 3.3138 | 3.2127 | 3.1031 | 2.9844 | 2.8571 | 2.7233 | 2.5898 | 2.471 | 2.3907 | 2.3738 | 2.4266 | 2.5306 | 2.6596 | 2.7944 | 2.9253 | 3.0482 | 3.1621 | 3.2671 | 3.364 | 3.4536 | 3.5368 | 3.6142 | 3.6865 | 3.7543 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 4.4337 | 4.382 | 4.3278 | 4.271 | 4.2112 | 4.1484 | 4.0823 | 4.0127 | 3.9394 | 3.8625 | 3.7821 | 3.6987 | 3.6132 | 3.5278 | 3.4454 | 3.3711 | 3.3111 | 3.2726 | 3.2613 | 3.279 | 3.3228 | 3.3866 | 3.4633 | 3.5467 | 3.6324 | 3.7175 | 3.8003 | 3.88 | 3.9561 | 4.0285
2140 |  |  | 2140 | 4.3074 | 4.268 | 4.2271 | 4.1844 | 4.1399 | 4.0934 | 4.0447 | 3.9937 | 3.9399 | 3.8833 | 3.8235 | 3.76 | 3.6926 | 3.6207 | 3.5438 | 3.4612 | 3.3722 | 3.276 | 3.1717 | 3.0586 | 2.9365 | 2.8062 | 2.6714 | 2.5413 | 2.4341 | 2.3758 | 2.3864 | 2.462 | 2.5784 | 2.7114 | 2.8455 | 2.9736 | 3.093 | 3.2034 | 3.3052 | 3.3993 | 3.4863 | 3.5671 | 3.6425 | 3.713 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 4.4537 | 4.4029 | 4.3497 | 4.294 | 4.2354 | 4.1738 | 4.1091 | 4.0409 | 3.9691 | 3.8936 | 3.8146 | 3.7322 | 3.6474 | 3.5617 | 3.4776 | 3.3994 | 3.3328 | 3.2849 | 3.2623 | 3.2685 | 3.3026 | 3.3593 | 3.4316 | 3.5129 | 3.5981 | 3.6837 | 3.7676 | 3.8486 | 3.9262 | 4.0001
2141 |  |  | 2141 | 4.3309 | 4.2925 | 4.2525 | 4.2109 | 4.1676 | 4.1223 | 4.075 | 4.0254 | 3.9734 | 3.9185 | 3.8607 | 3.7995 | 3.7346 | 3.6656 | 3.5918 | 3.5128 | 3.4278 | 3.3361 | 3.2369 | 3.1293 | 3.0128 | 2.8873 | 2.7546 | 2.6201 | 2.4961 | 2.4045 | 2.3713 | 2.4088 | 2.5033 | 2.6286 | 2.7633 | 2.8956 | 3.0205 | 3.1365 | 3.2435 | 3.3422 | 3.4335 | 3.518 | 3.5967 | 3.6701 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 4.4733 | 4.4234 | 4.3712 | 4.3165 | 4.2591 | 4.1988 | 4.1353 | 4.0685 | 3.9981 | 3.9241 | 3.8465 | 3.7654 | 3.6815 | 3.5958 | 3.5107 | 3.4295 | 3.3575 | 3.3013 | 3.268 | 3.2625 | 3.2859 | 3.3344 | 3.4013 | 3.4798 | 3.564 | 3.6497 | 3.7345 | 3.8167 | 3.8957 | 3.971
2142 |  |  | 2142 | 4.3539 | 4.3163 | 4.2773 | 4.2367 | 4.1945 | 4.1504 | 4.1044 | 4.0563 | 4.0057 | 3.9526 | 3.8967 | 3.8376 | 3.7751 | 3.7086 | 3.6378 | 3.5621 | 3.4809 | 3.3935 | 3.299 | 3.1966 | 3.0857 | 2.9656 | 2.837 | 2.7027 | 2.5703 | 2.4556 | 2.3836 | 2.3776 | 2.4398 | 2.5492 | 2.68 | 2.8147 | 2.9446 | 3.0661 | 3.1786 | 3.2823 | 3.3781 | 3.4667 | 3.5489 | 3.6255 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 4.4926 | 4.4436 | 4.3923 | 4.3386 | 4.2823 | 4.2232 | 4.161 | 4.0955 | 4.0266 | 3.9541 | 3.8779 | 3.7981 | 3.7152 | 3.6301 | 3.5444 | 3.4611 | 3.3847 | 3.3214 | 3.2781 | 3.2612 | 3.2733 | 3.3124 | 3.3729 | 3.4476 | 3.53 | 3.6155 | 3.7009 | 3.7843 | 3.8646 | 3.9414
2143 |  |  | 2143 | 4.3764 | 4.3396 | 4.3015 | 4.2619 | 4.2207 | 4.1778 | 4.133 | 4.0862 | 4.0371 | 3.9857 | 3.9315 | 3.8744 | 3.8141 | 3.7501 | 3.682 | 3.6094 | 3.5316 | 3.4481 | 3.3581 | 3.2607 | 3.1551 | 3.0406 | 2.9172 | 2.7859 | 2.651 | 2.5229 | 2.4214 | 2.3728 | 2.3942 | 2.4777 | 2.5981 | 2.7319 | 2.8654 | 2.9923 | 3.1104 | 3.2194 | 3.32 | 3.4129 | 3.499 | 3.5789 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 4.5115 | 4.4634 | 4.413 | 4.3603 | 4.3051 | 4.2471 | 4.1862 | 4.122 | 4.0545 | 3.9834 | 3.9087 | 3.8303 | 3.7486 | 3.6642 | 3.5785 | 3.4938 | 3.414 | 3.3446 | 3.2925 | 3.2645 | 3.265 | 3.2939 | 3.3467 | 3.4165 | 3.4966 | 3.5813 | 3.667 | 3.7514 | 3.833 | 3.9113
2144 |  |  | 2144 | 4.3984 | 4.3624 | 4.3252 | 4.2865 | 4.2463 | 4.2045 | 4.1608 | 4.1153 | 4.0676 | 4.0177 | 3.9652 | 3.91 | 3.8516 | 3.7899 | 3.7244 | 3.6547 | 3.5802 | 3.5003 | 3.4143 | 3.3216 | 3.2211 | 3.1122 | 2.9943 | 2.8675 | 2.7341 | 2.6002 | 2.4794 | 2.3951 | 2.3725 | 2.4201 | 2.521 | 2.6488 | 2.7837 | 2.9151 | 3.0387 | 3.1533 | 3.259 | 3.3565 | 3.4467 | 3.5303 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 4.5301 | 4.4828 | 4.4334 | 4.3816 | 4.3274 | 4.2706 | 4.2108 | 4.148 | 4.0818 | 4.0122 | 3.9389 | 3.862 | 3.7815 | 3.6981 | 3.6127 | 3.5272 | 3.4449 | 3.3706 | 3.3107 | 3.2724 | 3.2613 | 3.2792 | 3.3232 | 3.3871 | 3.4638 | 3.5472 | 3.6329 | 3.718 | 3.8008 | 3.8805
2145 |  |  | 2145 | 4.4199 | 4.3847 | 4.3483 | 4.3105 | 4.2712 | 4.2304 | 4.1879 | 4.1436 | 4.0972 | 4.0487 | 3.9978 | 3.9443 | 3.8879 | 3.8284 | 3.7653 | 3.6982 | 3.6267 | 3.5502 | 3.468 | 3.3796 | 3.2839 | 3.1803 | 3.068 | 2.9466 | 2.8169 | 2.6822 | 2.5512 | 2.4412 | 2.3781 | 2.383 | 2.454 | 2.5682 | 2.7005 | 2.8349 | 2.9636 | 3.0838 | 3.1949 | 3.2974 | 3.392 | 3.4796 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 4.5485 | 4.5019 | 4.4533 | 4.4025 | 4.3494 | 4.2936 | 4.235 | 4.1734 | 4.1086 | 4.0404 | 3.9686 | 3.8931 | 3.814 | 3.7317 | 3.6469 | 3.5611 | 3.4771 | 3.3989 | 3.3324 | 3.2847 | 3.2622 | 3.2686 | 3.3029 | 3.3597 | 3.4321 | 3.5135 | 3.5987 | 3.6843 | 3.7682 | 3.8492
2146 |  |  | 2146 | 4.441 | 4.4066 | 4.3709 | 4.3339 | 4.2956 | 4.2558 | 4.2143 | 4.1711 | 4.126 | 4.0789 | 4.0295 | 3.9776 | 3.923 | 3.8655 | 3.8046 | 3.74 | 3.6713 | 3.5979 | 3.5193 | 3.4349 | 3.3437 | 3.2452 | 3.1383 | 3.0224 | 2.8977 | 2.7654 | 2.6307 | 2.5052 | 2.41 | 2.3714 | 2.4034 | 2.4943 | 2.618 | 2.7525 | 2.8852 | 3.0108 | 3.1275 | 3.2352 | 3.3346 | 3.4264 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 4.5665 | 4.5207 | 4.473 | 4.4231 | 4.3709 | 4.3161 | 4.2587 | 4.1983 | 4.1348 | 4.068 | 3.9976 | 3.9236 | 3.846 | 3.7649 | 3.6809 | 3.5953 | 3.5101 | 3.429 | 3.3571 | 3.301 | 3.2678 | 3.2626 | 3.2861 | 3.3348 | 3.4018 | 3.4804 | 3.5645 | 3.6503 | 3.735 | 3.8173
2147 |  |  | 2147 | 4.4617 | 4.4279 | 4.393 | 4.3569 | 4.3194 | 4.2805 | 4.24 | 4.1979 | 4.154 | 4.1082 | 4.0602 | 4.0099 | 3.957 | 3.9013 | 3.8425 | 3.7802 | 3.7141 | 3.6437 | 3.5684 | 3.4876 | 3.4007 | 3.3068 | 3.2051 | 3.0949 | 2.9755 | 2.8476 | 2.7135 | 2.5805 | 2.4636 | 2.3872 | 2.3754 | 2.4327 | 2.5393 | 2.6692 | 2.8041 | 2.9344 | 3.0567 | 3.1699 | 3.2743 | 3.3707 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 4.5842 | 4.5392 | 4.4923 | 4.4432 | 4.392 | 4.3383 | 4.2819 | 4.2228 | 4.1605 | 4.0951 | 4.0261 | 3.9536 | 3.8774 | 3.7976 | 3.7146 | 3.6295 | 3.5438 | 3.4606 | 3.3842 | 3.321 | 3.2779 | 3.2612 | 3.2735 | 3.3128 | 3.3734 | 3.4481 | 3.5306 | 3.6161 | 3.7015 | 3.7848
2148 |  |  | 2148 | 4.4819 | 4.4488 | 4.4147 | 4.3793 | 4.3426 | 4.3046 | 4.2651 | 4.2241 | 4.1813 | 4.1367 | 4.09 | 4.0412 | 3.9899 | 3.936 | 3.8791 | 3.819 | 3.7553 | 3.6876 | 3.6154 | 3.5381 | 3.455 | 3.3655 | 3.2687 | 3.1638 | 3.0501 | 2.9274 | 2.7966 | 2.6617 | 2.5325 | 2.4279 | 2.3742 | 2.3899 | 2.4693 | 2.5877 | 2.7211 | 2.8549 | 2.9824 | 3.1013 | 3.211 | 3.3123 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 4.6016 | 4.5574 | 4.5112 | 4.463 | 4.4127 | 4.36 | 4.3047 | 4.2467 | 4.1857 | 4.1216 | 4.054 | 3.9829 | 3.9082 | 3.8298 | 3.748 | 3.6636 | 3.5779 | 3.4932 | 3.4135 | 3.3442 | 3.2922 | 3.2644 | 3.2651 | 3.2942 | 3.3471 | 3.417 | 3.4971 | 3.5819 | 3.6676 | 3.7519
2149 |  |  | 2149 | 4.5018 | 4.4693 | 4.4359 | 4.4012 | 4.3654 | 4.3282 | 4.2896 | 4.2496 | 4.2079 | 4.1644 | 4.119 | 4.0715 | 4.0218 | 3.9695 | 3.9145 | 3.8564 | 3.795 | 3.7298 | 3.6604 | 3.5863 | 3.5069 | 3.4215 | 3.3293 | 3.2295 | 3.1212 | 3.004 | 2.878 | 2.7449 | 2.6106 | 2.4881 | 2.3999 | 2.3717 | 2.414 | 2.5116 | 2.6382 | 2.7729 | 2.9048 | 3.0291 | 3.1445 | 3.2509 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 4.6188 | 4.5752 | 4.5298 | 4.4825 | 4.433 | 4.3813 | 4.3271 | 4.2702 | 4.2104 | 4.1475 | 4.0814 | 4.0117 | 3.9384 | 3.8615 | 3.781 | 3.6975 | 3.6121 | 3.5266 | 3.4444 | 3.3701 | 3.3104 | 3.2722 | 3.2613 | 3.2794 | 3.3236 | 3.3876 | 3.4644 | 3.5478 | 3.6335 | 3.7186
2150 |  |  | 2150 | 4.5212 | 4.4894 | 4.4566 | 4.4227 | 4.3876 | 4.3513 | 4.3136 | 4.2744 | 4.2338 | 4.1914 | 4.1472 | 4.101 | 4.0527 | 4.002 | 3.9487 | 3.8926 | 3.8333 | 3.7704 | 3.7037 | 3.6326 | 3.5565 | 3.4748 | 3.3869 | 3.2919 | 3.1889 | 3.0773 | 2.9566 | 2.8275 | 2.693 | 2.5612 | 2.4487 | 2.3808 | 2.3799 | 2.4464 | 2.5581 | 2.6897 | 2.8243 | 2.9536 | 3.0745 | 3.1863 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 4.6357 | 4.5928 | 4.5482 | 4.5016 | 4.453 | 4.4022 | 4.349 | 4.2932 | 4.2346 | 4.173 | 4.1082 | 4.0399 | 3.9681 | 3.8926 | 3.8135 | 3.7311 | 3.6463 | 3.5605 | 3.4765 | 3.3984 | 3.332 | 3.2844 | 3.2622 | 3.2688 | 3.3032 | 3.3601 | 3.4327 | 3.5141 | 3.5993 | 3.6849
2151 |  |  | 2151 | 4.5403 | 4.5091 | 4.477 | 4.4437 | 4.4094 | 4.3738 | 4.337 | 4.2987 | 4.259 | 4.2177 | 4.1746 | 4.1297 | 4.0827 | 4.0335 | 3.9819 | 3.9275 | 3.8702 | 3.8096 | 3.7453 | 3.6769 | 3.604 | 3.5258 | 3.4419 | 3.3513 | 3.2533 | 3.1471 | 3.032 | 2.9079 | 2.7762 | 2.6414 | 2.5145 | 2.4158 | 2.3719 | 2.3984 | 2.4855 | 2.6075 | 2.7417 | 2.8748 | 3.0011 | 3.1185 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 4.6523 | 4.6101 | 4.5662 | 4.5204 | 4.4726 | 4.4227 | 4.3705 | 4.3158 | 4.2583 | 4.1979 | 4.1344 | 4.0676 | 3.9972 | 3.9231 | 3.8454 | 3.7643 | 3.6803 | 3.5947 | 3.5096 | 3.4285 | 3.3566 | 3.3007 | 3.2677 | 3.2626 | 3.2864 | 3.3352 | 3.4023 | 3.4809 | 3.5651 | 3.6509
2152 |  |  | 2152 | 4.5591 | 4.5285 | 4.4969 | 4.4643 | 4.4307 | 4.3959 | 4.3598 | 4.3224 | 4.2837 | 4.2433 | 4.2014 | 4.1576 | 4.1119 | 4.0641 | 4.014 | 3.9613 | 3.9059 | 3.8473 | 3.7854 | 3.7196 | 3.6495 | 3.5746 | 3.4943 | 3.4079 | 3.3146 | 3.2136 | 3.104 | 2.9854 | 2.8581 | 2.7244 | 2.5908 | 2.4718 | 2.3912 | 2.3737 | 2.4259 | 2.5296 | 2.6585 | 2.7933 | 2.9243 | 3.0473 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 4.6686 | 4.6271 | 4.5839 | 4.5389 | 4.4919 | 4.4429 | 4.3916 | 4.3379 | 4.2815 | 4.2224 | 4.1601 | 4.0946 | 4.0257 | 3.9531 | 3.8768 | 3.797 | 3.7141 | 3.6289 | 3.5433 | 3.46 | 3.3838 | 3.3206 | 3.2777 | 3.2611 | 3.2736 | 3.3131 | 3.3738 | 3.4486 | 3.5312 | 3.6167
2153 |  |  | 2153 | 4.5775 | 4.5474 | 4.5165 | 4.4845 | 4.4515 | 4.4174 | 4.3822 | 4.3456 | 4.3077 | 4.2684 | 4.2274 | 4.1848 | 4.1403 | 4.0938 | 4.0451 | 3.9941 | 3.9404 | 3.8838 | 3.824 | 3.7606 | 3.6932 | 3.6213 | 3.5445 | 3.4619 | 3.3729 | 3.2768 | 3.1726 | 3.0596 | 2.9375 | 2.8073 | 2.6725 | 2.5423 | 2.4348 | 2.376 | 2.3861 | 2.4611 | 2.5774 | 2.7103 | 2.8444 | 2.9726 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 4.6848 | 4.6439 | 4.6013 | 4.557 | 4.5109 | 4.4627 | 4.4123 | 4.3596 | 4.3043 | 4.2463 | 4.1853 | 4.1211 | 4.0536 | 3.9825 | 3.9077 | 3.8292 | 3.7475 | 3.663 | 3.5773 | 3.4927 | 3.413 | 3.3438 | 3.2919 | 3.2643 | 3.2652 | 3.2945 | 3.3475 | 3.4176 | 3.4977 | 3.5825
2154 |  |  | 2154 | 4.5956 | 4.5661 | 4.5357 | 4.5043 | 4.472 | 4.4386 | 4.404 | 4.3683 | 4.3312 | 4.2928 | 4.2528 | 4.2113 | 4.1679 | 4.1227 | 4.0754 | 4.0258 | 3.9738 | 3.919 | 3.8612 | 3.8001 | 3.7352 | 3.6661 | 3.5924 | 3.5135 | 3.4285 | 3.3369 | 3.2377 | 3.1302 | 3.0138 | 2.8884 | 2.7557 | 2.6212 | 2.497 | 2.405 | 2.3713 | 2.4083 | 2.5024 | 2.6275 | 2.7622 | 2.8945 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 4.7007 | 4.6604 | 4.6185 | 4.5749 | 4.5295 | 4.4822 | 4.4327 | 4.3809 | 4.3267 | 4.2698 | 4.21 | 4.1471 | 4.0809 | 4.0112 | 3.9379 | 3.8609 | 3.7804 | 3.697 | 3.6115 | 3.5261 | 3.4438 | 3.3697 | 3.3101 | 3.2721 | 3.2613 | 3.2796 | 3.3239 | 3.3881 | 3.4649 | 3.5484
2155 |  |  | 2155 | 4.6133 | 4.5843 | 4.5545 | 4.5237 | 4.492 | 4.4593 | 4.4255 | 4.3905 | 4.3542 | 4.3166 | 4.2776 | 4.2371 | 4.1948 | 4.1508 | 4.1048 | 4.0566 | 4.0062 | 3.9531 | 3.8972 | 3.8381 | 3.7756 | 3.7092 | 3.6384 | 3.5628 | 3.4816 | 3.3942 | 3.2998 | 3.1975 | 3.0866 | 2.9666 | 2.8381 | 2.7038 | 2.5713 | 2.4564 | 2.384 | 2.3773 | 2.439 | 2.5482 | 2.6789 | 2.8137 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 4.7163 | 4.6766 | 4.6354 | 4.5925 | 4.5478 | 4.5013 | 4.4527 | 4.4019 | 4.3486 | 4.2928 | 4.2342 | 4.1726 | 4.1077 | 4.0395 | 3.9676 | 3.8921 | 3.8129 | 3.7305 | 3.6457 | 3.56 | 3.476 | 3.3979 | 3.3316 | 3.2842 | 3.2621 | 3.2689 | 3.3035 | 3.3606 | 3.4332 | 3.5146
2156 |  |  | 2156 | 4.6308 | 4.6023 | 4.573 | 4.5428 | 4.5117 | 4.4796 | 4.4464 | 4.4122 | 4.3767 | 4.34 | 4.3018 | 4.2622 | 4.2211 | 4.1782 | 4.1334 | 4.0866 | 4.0375 | 3.9861 | 3.932 | 3.8749 | 3.8146 | 3.7506 | 3.6826 | 3.61 | 3.5323 | 3.4488 | 3.3588 | 3.2615 | 3.156 | 3.0416 | 2.9182 | 2.7869 | 2.6521 | 2.5239 | 2.4221 | 2.3729 | 2.3937 | 2.4768 | 2.597 | 2.7308 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 4.7317 | 4.6926 | 4.652 | 4.6098 | 4.5659 | 4.5201 | 4.4723 | 4.4224 | 4.3701 | 4.3154 | 4.2579 | 4.1975 | 4.134 | 4.0671 | 3.9967 | 3.9226 | 3.8449 | 3.7637 | 3.6797 | 3.5941 | 3.509 | 3.428 | 3.3562 | 3.3004 | 3.2676 | 3.2627 | 3.2866 | 3.3356 | 3.4028 | 3.4815
2157 |  |  | 2157 | 4.648 | 4.6199 | 4.5911 | 4.5615 | 4.531 | 4.4995 | 4.467 | 4.4334 | 4.3987 | 4.3627 | 4.3255 | 4.2868 | 4.2466 | 4.2048 | 4.1612 | 4.1157 | 4.068 | 4.0181 | 3.9656 | 3.9104 | 3.8521 | 3.7904 | 3.725 | 3.6553 | 3.5808 | 3.501 | 3.4151 | 3.3223 | 3.222 | 3.1131 | 2.9953 | 2.8686 | 2.7352 | 2.6012 | 2.4803 | 2.3956 | 2.3724 | 2.4195 | 2.5201 | 2.6478 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 4.7469 | 4.7084 | 4.6684 | 4.6268 | 4.5836 | 4.5386 | 4.4916 | 4.4426 | 4.3913 | 4.3375 | 4.2812 | 4.222 | 4.1597 | 4.0942 | 4.0252 | 3.9526 | 3.8763 | 3.7965 | 3.7135 | 3.6283 | 3.5427 | 3.4595 | 3.3833 | 3.3203 | 3.2775 | 3.2611 | 3.2738 | 3.3135 | 3.3743 | 3.4492
2158 |  |  | 2158 | 4.6648 | 4.6373 | 4.609 | 4.5799 | 4.5499 | 4.519 | 4.4871 | 4.4542 | 4.4202 | 4.385 | 4.3486 | 4.3108 | 4.2716 | 4.2308 | 4.1883 | 4.1439 | 4.0976 | 4.0491 | 3.9983 | 3.9448 | 3.8884 | 3.8289 | 3.7658 | 3.6987 | 3.6273 | 3.5508 | 3.4687 | 3.3803 | 3.2848 | 3.1812 | 3.0689 | 2.9476 | 2.8179 | 2.6833 | 2.5522 | 2.442 | 2.3783 | 2.3826 | 2.4533 | 2.5672 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 4.7619 | 4.7239 | 4.6845 | 4.6436 | 4.601 | 4.5567 | 4.5106 | 4.4624 | 4.412 | 4.3593 | 4.304 | 4.2459 | 4.1849 | 4.1207 | 4.0531 | 3.982 | 3.9072 | 3.8287 | 3.7469 | 3.6625 | 3.5767 | 3.4921 | 3.4125 | 3.3434 | 3.2917 | 3.2642 | 3.2653 | 3.2947 | 3.348 | 3.4181
2159 |  |  | 2159 | 4.6814 | 4.6543 | 4.6265 | 4.5979 | 4.5685 | 4.5381 | 4.5069 | 4.4746 | 4.4413 | 4.4068 | 4.3712 | 4.3342 | 4.2959 | 4.2561 | 4.2147 | 4.1715 | 4.1264 | 4.0793 | 4.0299 | 3.978 | 3.9235 | 3.8659 | 3.8051 | 3.7405 | 3.6718 | 3.5985 | 3.52 | 3.4356 | 3.3445 | 3.246 | 3.1392 | 3.0234 | 2.8987 | 2.7665 | 2.6318 | 2.5061 | 2.4105 | 2.3714 | 2.4029 | 2.4934 | 4.64 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 4.6403 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 4.7767 | 4.7392 | 4.7004 | 4.6601 | 4.6182 | 4.5746 | 4.5292 | 4.4818 | 4.4324 | 4.3806 | 4.3263 | 4.2694 | 4.2096 | 4.1467 | 4.0805 | 4.0108 | 3.9374 | 3.8604 | 3.7799 | 3.6964 | 3.6109 | 3.5255 | 3.4433 | 3.3692 | 3.3097 | 3.2719 | 3.2613 | 3.2798 | 3.3243 | 3.3885
2160 |  |  | 2160 | 4.6977 | 4.6711 | 4.6437 | 4.6156 | 4.5867 | 4.5569 | 4.5262 | 4.4946 | 4.4619 | 4.4282 | 4.3933 | 4.3572 | 4.3197 | 4.2808 | 4.2404 | 4.1983 | 4.1544 | 4.1086 | 4.0606 | 4.0103 | 3.9574 | 3.9018 | 3.843 | 3.7807 | 3.7147 | 3.6443 | 3.569 | 3.4883 | 3.4014 | 3.3076 | 3.206 | 3.0958 | 2.9765 | 2.8487 | 2.7146 | 2.5815 | 2.4644 | 2.3876 | 2.3752 | 2.432 | 4.6571 | 4.64 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 4.6574 | 4.6403 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 4.7912 | 4.7543 | 4.716 | 4.6763 | 4.6351 | 4.5922 | 4.5475 | 4.501 | 4.4523 | 4.4015 | 4.3483 | 4.2924 | 4.2338 | 4.1721 | 4.1073 | 4.039 | 3.9671 | 3.8915 | 3.8124 | 3.73 | 3.6451 | 3.5594 | 3.4754 | 3.3974 | 3.3312 | 3.284 | 3.2621 | 3.2691 | 3.3038 | 3.361
2201 |  |  | 2201 | 2.6289 | 2.5914 | 2.5994 | 2.651 | 2.7345 | 2.8358 | 2.9439 | 3.0518 | 3.156 | 3.2548 | 3.3478 | 3.435 | 3.5167 | 3.5933 | 3.6652 | 3.7329 | 3.7968 | 3.8571 | 3.9144 | 3.9687 | 4.0205 | 4.0698 | 4.1169 | 4.162 | 4.2053 | 4.2468 | 4.2868 | 4.3252 | 4.3623 | 4.3981 | 4.4326 | 4.4661 | 4.4985 | 4.5299 | 4.5603 | 4.5899 | 4.6187 | 4.6466 | 4.6738 | 4.7003 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 4.6403 | 4.6574 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 4.64 | 4.6571 | 3.4402 | 3.3918 | 3.3628 | 3.357 | 3.3752 | 3.4149 | 3.4714 | 3.5394 | 3.614 | 3.6915 | 3.7694 | 3.846 | 3.9204 | 3.992 | 4.0606 | 4.1262 | 4.1888 | 4.2485 | 4.3056 | 4.36 | 4.4121 | 4.4619 | 4.5097 | 4.5555 | 4.5995 | 4.6418 | 4.6825 | 4.7217 | 4.7596 | 4.7961
2202 |  |  | 2202 | 2.6712 | 2.6095 | 2.5889 | 2.6146 | 2.6801 | 2.772 | 2.877 | 2.9856 | 3.0924 | 3.1946 | 3.2913 | 3.382 | 3.467 | 3.5467 | 3.6214 | 3.6917 | 3.7578 | 3.8203 | 3.8795 | 3.9356 | 3.9889 | 4.0397 | 4.0881 | 4.1345 | 4.1789 | 4.2214 | 4.2623 | 4.3017 | 4.3396 | 4.3762 | 4.4115 | 4.4456 | 4.4786 | 4.5107 | 4.5417 | 4.5718 | 4.6011 | 4.6295 | 4.6572 | 4.6841 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 4.6403 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 4.64 | 3.4638 | 3.409 | 3.3718 | 3.3564 | 3.3652 | 3.3968 | 3.4472 | 3.5113 | 3.5837 | 3.6605 | 3.7384 | 3.8157 | 3.8911 | 3.9638 | 4.0336 | 4.1004 | 4.1642 | 4.2251 | 4.2831 | 4.3386 | 4.3916 | 4.4423 | 4.4909 | 4.5374 | 4.5821 | 4.6251 | 4.6664 | 4.7062 | 4.7446 | 4.7817
2203 |  |  | 2203 | 2.724 | 2.6434 | 2.5962 | 2.5934 | 2.6357 | 2.7131 | 2.8114 | 2.9186 | 3.027 | 3.1323 | 3.2324 | 3.3268 | 3.4153 | 3.4982 | 3.5759 | 3.6489 | 3.7175 | 3.7823 | 3.8434 | 3.9014 | 3.9564 | 4.0087 | 4.0585 | 4.1062 | 4.1517 | 4.1954 | 4.2373 | 4.2776 | 4.3164 | 4.3538 | 4.3899 | 4.4247 | 4.4584 | 4.4911 | 4.5227 | 4.5534 | 4.5831 | 4.6121 | 4.6402 | 4.6676 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 3.4893 | 3.4291 | 3.3842 | 3.3597 | 3.3588 | 3.3816 | 3.4252 | 3.4844 | 3.5541 | 3.6296 | 3.7073 | 3.7851 | 3.8613 | 3.9351 | 4.0062 | 4.0742 | 4.1391 | 4.2011 | 4.2603 | 4.3168 | 4.3708 | 4.4224 | 4.4718 | 4.5191 | 4.5645 | 4.6082 | 4.6501 | 4.6905 | 4.7295 | 4.7671
2204 |  |  | 2204 | 2.7841 | 2.69 | 2.6205 | 2.5895 | 2.6047 | 2.662 | 2.7491 | 2.852 | 2.9604 | 3.0679 | 3.1714 | 3.2694 | 3.3614 | 3.4478 | 3.5286 | 3.6045 | 3.6757 | 3.7428 | 3.8061 | 3.866 | 3.9228 | 3.9767 | 4.0281 | 4.0771 | 4.1239 | 4.1687 | 4.2117 | 4.253 | 4.2927 | 4.3309 | 4.3678 | 4.4034 | 4.4378 | 4.4711 | 4.5033 | 4.5346 | 4.5649 | 4.5943 | 4.623 | 4.6508 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 3.5164 | 3.4515 | 3.3999 | 3.3668 | 3.3563 | 3.3698 | 3.4056 | 3.4593 | 3.5254 | 3.599 | 3.6762 | 3.7542 | 3.8312 | 3.906 | 3.9782 | 4.0474 | 4.1136 | 4.1768 | 4.2371 | 4.2946 | 4.3495 | 4.4021 | 4.4523 | 4.5005 | 4.5466 | 4.591 | 4.6336 | 4.6746 | 4.7141 | 4.7523
2205 |  |  | 2205 | 2.8486 | 2.746 | 2.6596 | 2.6035 | 2.5898 | 2.6222 | 2.6927 | 2.7874 | 2.8934 | 3.002 | 3.1083 | 3.2097 | 3.3054 | 3.3953 | 3.4794 | 3.5583 | 3.6324 | 3.702 | 3.7676 | 3.8295 | 3.8882 | 3.9438 | 3.9968 | 4.0472 | 4.0953 | 4.1413 | 4.1854 | 4.2278 | 4.2684 | 4.3075 | 4.3452 | 4.3816 | 4.4167 | 4.4507 | 4.4836 | 4.5154 | 4.5463 | 4.5763 | 4.6054 | 4.6338 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 3.5447 | 3.4761 | 3.4186 | 3.3774 | 3.3576 | 3.3616 | 3.3889 | 3.4361 | 3.4979 | 3.5691 | 3.6452 | 3.7232 | 3.8007 | 3.8765 | 3.9498 | 4.0202 | 4.0876 | 4.1519 | 4.2134 | 4.272 | 4.3279 | 4.3814 | 4.4326 | 4.4815 | 4.5285 | 4.5735 | 4.6168 | 4.6584 | 4.6986 | 4.7372
2206 |  |  | 2206 | 2.9151 | 2.808 | 2.7102 | 2.6337 | 2.5927 | 2.5971 | 2.6455 | 2.727 | 2.8274 | 2.9352 | 3.0433 | 3.1478 | 3.2472 | 3.3406 | 3.4282 | 3.5103 | 3.5873 | 3.6596 | 3.7276 | 3.7918 | 3.8524 | 3.9099 | 3.9645 | 4.0164 | 4.0659 | 4.1132 | 4.1585 | 4.2019 | 4.2436 | 4.2836 | 4.3222 | 4.3594 | 4.3952 | 4.4299 | 4.4635 | 4.4959 | 4.5274 | 4.5579 | 4.5876 | 4.6164 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 3.5741 | 3.5024 | 3.4398 | 3.3915 | 3.3627 | 3.3571 | 3.3754 | 3.4152 | 3.4718 | 3.5399 | 3.6145 | 3.692 | 3.7699 | 3.8465 | 3.9209 | 3.9925 | 4.0611 | 4.1266 | 4.1892 | 4.2489 | 4.3059 | 4.3604 | 4.4124 | 4.4623 | 4.51 | 4.5558 | 4.5998 | 4.642 | 4.6827 | 4.722
2207 |  |  | 2207 | 2.9821 | 2.8735 | 2.7688 | 2.6775 | 2.6131 | 2.5888 | 2.6109 | 2.6737 | 2.764 | 2.8684 | 2.9769 | 3.084 | 3.1867 | 3.2837 | 3.3749 | 3.4604 | 3.5405 | 3.6156 | 3.6862 | 3.7527 | 3.8155 | 3.8749 | 3.9312 | 3.9847 | 4.0357 | 4.0843 | 4.1308 | 4.1754 | 4.2181 | 4.2591 | 4.2986 | 4.3366 | 4.3733 | 4.4087 | 4.4429 | 4.476 | 4.5081 | 4.5392 | 4.5694 | 4.5988 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 3.6041 | 3.5302 | 3.4634 | 3.4087 | 3.3716 | 3.3564 | 3.3653 | 3.397 | 3.4476 | 3.5117 | 3.5842 | 3.661 | 3.739 | 3.8162 | 3.8915 | 3.9643 | 4.0341 | 4.1009 | 4.1646 | 4.2255 | 4.2835 | 4.339 | 4.392 | 4.4427 | 4.4912 | 4.5377 | 4.5824 | 4.6254 | 4.6667 | 4.7065
2208 |  |  | 2208 | 3.0484 | 2.9404 | 2.8324 | 2.7315 | 2.6488 | 2.5984 | 2.5919 | 2.6308 | 2.7059 | 2.8031 | 2.9099 | 3.0184 | 3.124 | 3.2246 | 3.3195 | 3.4084 | 3.4918 | 3.5699 | 3.6432 | 3.7122 | 3.7772 | 3.8386 | 3.8968 | 3.9521 | 4.0046 | 4.0546 | 4.1024 | 4.1482 | 4.192 | 4.234 | 4.2745 | 4.3134 | 4.3508 | 4.387 | 4.422 | 4.4558 | 4.4885 | 4.5202 | 4.5509 | 4.5808 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 3.6347 | 3.559 | 3.4889 | 3.4287 | 3.384 | 3.3596 | 3.3589 | 3.3819 | 3.4255 | 3.4849 | 3.5546 | 3.6301 | 3.7079 | 3.7856 | 3.8618 | 3.9356 | 4.0066 | 4.0746 | 4.1396 | 4.2015 | 4.2607 | 4.3172 | 4.3711 | 4.4227 | 4.4721 | 4.5194 | 4.5648 | 4.6085 | 4.6504 | 4.6908
2209 |  |  | 2209 | 3.1132 | 3.0072 | 2.8986 | 2.7923 | 2.6968 | 2.6248 | 2.5904 | 2.6018 | 2.6561 | 2.7414 | 2.8435 | 2.9517 | 3.0595 | 3.1633 | 3.2617 | 3.3543 | 3.4411 | 3.5224 | 3.5986 | 3.6702 | 3.7376 | 3.8012 | 3.8614 | 3.9184 | 3.9725 | 4.0241 | 4.0733 | 4.1202 | 4.1652 | 4.2083 | 4.2497 | 4.2896 | 4.3279 | 4.3649 | 4.4006 | 4.4351 | 4.4685 | 4.5008 | 4.5321 | 4.5625 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 3.6657 | 3.5888 | 3.5159 | 3.4512 | 3.3996 | 3.3666 | 3.3563 | 3.37 | 3.4059 | 3.4597 | 3.5259 | 3.5996 | 3.6768 | 3.7547 | 3.8317 | 3.9065 | 3.9787 | 4.0479 | 4.114 | 4.1772 | 4.2375 | 4.295 | 4.3499 | 4.4024 | 4.4527 | 4.5008 | 4.547 | 4.5913 | 4.6339 | 4.6749
2210 |  |  | 2210 | 3.1762 | 3.073 | 2.9656 | 2.8571 | 2.7537 | 2.6656 | 2.6065 | 2.5892 | 2.6181 | 2.686 | 2.7793 | 2.8848 | 2.9934 | 3.0999 | 3.2018 | 3.298 | 3.3883 | 3.4729 | 3.5522 | 3.6266 | 3.6966 | 3.7625 | 3.8247 | 3.8836 | 3.9395 | 3.9926 | 4.0432 | 4.0915 | 4.1377 | 4.182 | 4.2244 | 4.2652 | 4.3045 | 4.3423 | 4.3787 | 4.414 | 4.448 | 4.481 | 4.5129 | 4.5439 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 3.6968 | 3.6191 | 3.5442 | 3.4757 | 3.4182 | 3.3772 | 3.3575 | 3.3617 | 3.3892 | 3.4365 | 3.4983 | 3.5696 | 3.6458 | 3.7237 | 3.8012 | 3.877 | 3.9503 | 4.0206 | 4.088 | 4.1524 | 4.2138 | 4.2724 | 4.3283 | 4.3818 | 4.4329 | 4.4818 | 4.5288 | 4.5738 | 4.6171 | 4.6587
2211 |  |  | 2211 | 3.2371 | 3.1372 | 3.0321 | 2.9238 | 2.8164 | 2.7174 | 2.6387 | 2.5944 | 2.595 | 2.6402 | 2.7196 | 2.8189 | 2.9265 | 3.0347 | 3.1397 | 3.2394 | 3.3333 | 3.4214 | 3.504 | 3.5813 | 3.654 | 3.7223 | 3.7868 | 3.8477 | 3.9054 | 3.9602 | 4.0123 | 4.062 | 4.1095 | 4.1549 | 4.1985 | 4.2403 | 4.2805 | 4.3191 | 4.3564 | 4.3924 | 4.4272 | 4.4608 | 4.4934 | 4.5249 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 3.7279 | 3.6499 | 3.5736 | 3.502 | 3.4395 | 3.3913 | 3.3626 | 3.3571 | 3.3756 | 3.4156 | 3.4723 | 3.5404 | 3.615 | 3.6926 | 3.7704 | 3.847 | 3.9214 | 3.9929 | 4.0615 | 4.1271 | 4.1896 | 4.2493 | 4.3063 | 4.3607 | 4.4128 | 4.4626 | 4.5103 | 4.5561 | 4.6 | 4.6423
2212 |  |  | 2212 | 3.2957 | 3.1994 | 3.0974 | 2.9908 | 2.8821 | 2.7768 | 2.684 | 2.6169 | 2.5891 | 2.6075 | 2.6675 | 2.7561 | 2.8597 | 2.9682 | 3.0755 | 3.1786 | 3.2762 | 3.3679 | 3.4538 | 3.5343 | 3.6098 | 3.6807 | 3.7475 | 3.8106 | 3.8702 | 3.9268 | 3.9805 | 4.0317 | 4.0805 | 4.1272 | 4.1719 | 4.2147 | 4.2559 | 4.2955 | 4.3336 | 4.3704 | 4.4059 | 4.4402 | 4.4734 | 4.5056 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 3.7589 | 3.6809 | 3.6036 | 3.5297 | 3.463 | 3.4084 | 3.3714 | 3.3564 | 3.3655 | 3.3973 | 3.448 | 3.5122 | 3.5847 | 3.6615 | 3.7395 | 3.8167 | 3.892 | 3.9648 | 4.0345 | 4.1013 | 4.165 | 4.2259 | 4.2839 | 4.3393 | 4.3923 | 4.443 | 4.4915 | 4.5381 | 4.5827 | 4.6257
2213 |  |  | 2213 | 3.3521 | 3.2594 | 3.1609 | 3.0569 | 2.9491 | 2.8409 | 2.7391 | 2.6544 | 2.6009 | 2.5907 | 2.6262 | 2.6989 | 2.7948 | 2.9012 | 3.0098 | 3.1157 | 3.2168 | 3.3121 | 3.4015 | 3.4853 | 3.5638 | 3.6375 | 3.7068 | 3.7721 | 3.8339 | 3.8923 | 3.9477 | 4.0005 | 4.0507 | 4.0987 | 4.1446 | 4.1885 | 4.2307 | 4.2713 | 4.3103 | 4.3479 | 4.3842 | 4.4192 | 4.4531 | 4.4859 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 3.7897 | 3.7121 | 3.6342 | 3.5585 | 3.4884 | 3.4284 | 3.3837 | 3.3595 | 3.359 | 3.3821 | 3.4259 | 3.4853 | 3.5551 | 3.6306 | 3.7084 | 3.7861 | 3.8623 | 3.9361 | 4.0071 | 4.075 | 4.14 | 4.202 | 4.2611 | 4.3175 | 4.3715 | 4.4231 | 4.4724 | 4.5197 | 4.5651 | 4.6087
2214 |  |  | 2214 | 3.4063 | 3.3172 | 3.2223 | 3.1215 | 3.0158 | 2.9073 | 2.8006 | 2.7038 | 2.6294 | 2.5915 | 2.5992 | 2.6505 | 2.7338 | 2.835 | 2.943 | 3.0509 | 3.1552 | 3.2541 | 3.3471 | 3.4343 | 3.516 | 3.5927 | 3.6646 | 3.7324 | 3.7963 | 3.8567 | 3.9139 | 3.9683 | 4.02 | 4.0694 | 4.1166 | 4.1617 | 4.205 | 4.2465 | 4.2864 | 4.3249 | 4.362 | 4.3978 | 4.4324 | 4.4658 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 3.8203 | 3.7431 | 3.6651 | 3.5883 | 3.5154 | 3.4508 | 3.3993 | 3.3665 | 3.3563 | 3.3702 | 3.4062 | 3.4601 | 3.5264 | 3.6001 | 3.6773 | 3.7552 | 3.8322 | 3.907 | 3.9791 | 4.0483 | 4.1145 | 4.1776 | 4.2378 | 4.2954 | 4.3503 | 4.4028 | 4.453 | 4.5011 | 4.5473 | 4.5916
2215 |  |  | 2215 | 3.4584 | 3.3728 | 3.2815 | 3.1842 | 3.0814 | 2.9743 | 2.8657 | 2.7616 | 2.6718 | 2.6098 | 2.5889 | 2.6142 | 2.6794 | 2.7712 | 2.8761 | 2.9847 | 3.0915 | 3.1938 | 3.2905 | 3.3813 | 3.4663 | 3.546 | 3.6208 | 3.6911 | 3.7573 | 3.8198 | 3.879 | 3.9351 | 3.9885 | 4.0393 | 4.0878 | 4.1341 | 4.1785 | 4.2211 | 4.262 | 4.3014 | 4.3393 | 4.3759 | 4.4112 | 4.4453 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 3.8506 | 3.7741 | 3.6962 | 3.6186 | 3.5438 | 3.4753 | 3.4179 | 3.377 | 3.3575 | 3.3618 | 3.3894 | 3.4368 | 3.4988 | 3.5701 | 3.6463 | 3.7242 | 3.8017 | 3.8775 | 3.9507 | 4.0211 | 4.0885 | 4.1528 | 4.2142 | 4.2727 | 4.3287 | 4.3821 | 4.4332 | 4.4822 | 4.5291 | 4.5741
2216 |  |  | 2216 | 3.5084 | 3.4262 | 3.3384 | 3.2448 | 3.1454 | 3.0407 | 2.9325 | 2.8248 | 2.7248 | 2.6439 | 2.5964 | 2.5932 | 2.6352 | 2.7123 | 2.8105 | 2.9178 | 3.0261 | 3.1314 | 3.2316 | 3.326 | 3.4146 | 3.4975 | 3.5753 | 3.6483 | 3.717 | 3.7817 | 3.8429 | 3.9009 | 3.9559 | 4.0083 | 4.0582 | 4.1058 | 4.1514 | 4.1951 | 4.237 | 4.2773 | 4.3161 | 4.3535 | 4.3896 | 4.4244 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 3.8805 | 3.8048 | 3.7273 | 3.6494 | 3.5731 | 3.5015 | 3.4391 | 3.391 | 3.3625 | 3.3572 | 3.3758 | 3.4159 | 3.4727 | 3.5408 | 3.6155 | 3.6931 | 3.771 | 3.8475 | 3.9219 | 3.9934 | 4.062 | 4.1275 | 4.19 | 4.2497 | 4.3067 | 4.3611 | 4.4131 | 4.4629 | 4.5106 | 4.5564
2217 |  |  | 2217 | 3.5565 | 3.4775 | 3.3932 | 3.3032 | 3.2073 | 3.1057 | 2.9994 | 2.8908 | 2.7849 | 2.6907 | 2.621 | 2.5896 | 2.6043 | 2.6614 | 2.7483 | 2.8512 | 2.9595 | 3.0671 | 3.1706 | 3.2686 | 3.3607 | 3.4471 | 3.528 | 3.6039 | 3.6752 | 3.7423 | 3.8056 | 3.8656 | 3.9224 | 3.9763 | 4.0277 | 4.0767 | 4.1235 | 4.1684 | 4.2114 | 4.2527 | 4.2924 | 4.3306 | 4.3675 | 4.4031 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 3.91 | 3.8352 | 3.7584 | 3.6804 | 3.6031 | 3.5292 | 3.4626 | 3.4081 | 3.3712 | 3.3564 | 3.3656 | 3.3976 | 3.4484 | 3.5126 | 3.5852 | 3.662 | 3.74 | 3.8172 | 3.8925 | 3.9652 | 4.035 | 4.1017 | 4.1655 | 4.2263 | 4.2843 | 4.3397 | 4.3927 | 4.4433 | 4.4918 | 4.5384
2218 |  |  | 2218 | 3.6027 | 3.5267 | 3.4457 | 3.3593 | 3.2671 | 3.169 | 3.0654 | 2.9578 | 2.8494 | 2.7467 | 2.6602 | 2.6037 | 2.5898 | 2.6218 | 2.692 | 2.7866 | 2.8926 | 3.0012 | 3.1074 | 3.2089 | 3.3047 | 3.3946 | 3.4788 | 3.5577 | 3.6318 | 3.7014 | 3.7671 | 3.829 | 3.8877 | 3.9434 | 3.9963 | 4.0468 | 4.0949 | 4.141 | 4.1851 | 4.2274 | 4.2681 | 4.3072 | 4.3449 | 4.3813 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 3.939 | 3.8653 | 3.7892 | 3.7115 | 3.6337 | 3.5581 | 3.488 | 3.428 | 3.3835 | 3.3594 | 3.359 | 3.3823 | 3.4262 | 3.4858 | 3.5556 | 3.6311 | 3.7089 | 3.7866 | 3.8628 | 3.9366 | 4.0076 | 4.0755 | 4.1404 | 4.2024 | 4.2615 | 4.3179 | 4.3718 | 4.4234 | 4.4727 | 4.52
2219 |  |  | 2219 | 3.6472 | 3.5741 | 3.4963 | 3.4132 | 3.3246 | 3.2301 | 3.1298 | 3.0244 | 2.916 | 2.8089 | 2.7109 | 2.6342 | 2.5929 | 2.5968 | 2.645 | 2.7263 | 2.8265 | 2.9343 | 3.0424 | 3.147 | 3.2464 | 3.3399 | 3.4276 | 3.5097 | 3.5867 | 3.659 | 3.7271 | 3.7913 | 3.852 | 3.9094 | 3.964 | 4.016 | 4.0655 | 4.1129 | 4.1581 | 4.2016 | 4.2432 | 4.2833 | 4.3219 | 4.3591 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 3.9676 | 3.895 | 3.8198 | 3.7426 | 3.6646 | 3.5878 | 3.515 | 3.4504 | 3.399 | 3.3663 | 3.3563 | 3.3703 | 3.4066 | 3.4605 | 3.5268 | 3.6006 | 3.6778 | 3.7558 | 3.8327 | 3.9075 | 3.9796 | 4.0488 | 4.1149 | 4.178 | 4.2382 | 4.2957 | 4.3506 | 4.4031 | 4.4533 | 4.5014
2220 |  |  | 2220 | 3.69 | 3.6196 | 3.5448 | 3.465 | 3.3799 | 3.289 | 3.1922 | 3.0898 | 2.983 | 2.8744 | 2.7696 | 2.6781 | 2.6134 | 2.5888 | 2.6105 | 2.6731 | 2.7632 | 2.8675 | 2.976 | 3.0831 | 3.1858 | 3.283 | 3.3742 | 3.4597 | 3.5398 | 3.615 | 3.6856 | 3.7522 | 3.815 | 3.8744 | 3.9307 | 3.9843 | 4.0353 | 4.084 | 4.1305 | 4.175 | 4.2178 | 4.2588 | 4.2983 | 4.3363 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 3.9958 | 3.9243 | 3.8501 | 3.7736 | 3.6957 | 3.6181 | 3.5433 | 3.4748 | 3.4176 | 3.3768 | 3.3574 | 3.3619 | 3.3897 | 3.4372 | 3.4992 | 3.5706 | 3.6468 | 3.7247 | 3.8022 | 3.878 | 3.9512 | 4.0216 | 4.0889 | 4.1532 | 4.2146 | 4.2731 | 4.329 | 4.3825 | 4.4336 | 4.4825
2221 |  |  | 2221 | 3.7313 | 3.6635 | 3.5915 | 3.5148 | 3.433 | 3.3457 | 3.2525 | 3.1535 | 3.0492 | 2.9412 | 2.8333 | 2.7322 | 2.6493 | 2.5987 | 2.5917 | 2.6303 | 2.7052 | 2.8022 | 2.9091 | 3.0175 | 3.1232 | 3.2238 | 3.3187 | 3.4077 | 3.4911 | 3.5693 | 3.6426 | 3.7116 | 3.7767 | 3.8382 | 3.8964 | 3.9516 | 4.0042 | 4.0542 | 4.1021 | 4.1478 | 4.1916 | 4.2337 | 4.2741 | 4.3131 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.0234 | 3.9531 | 3.88 | 3.8043 | 3.7268 | 3.6489 | 3.5726 | 3.5011 | 3.4387 | 3.3907 | 3.3624 | 3.3572 | 3.376 | 3.4162 | 3.4731 | 3.5413 | 3.6161 | 3.6936 | 3.7715 | 3.848 | 3.9223 | 3.9939 | 4.0624 | 4.1279 | 4.1904 | 4.2501 | 4.3071 | 4.3615 | 4.4135 | 4.4632
2222 |  |  | 2222 | 3.7711 | 3.7057 | 3.6364 | 3.5626 | 3.484 | 3.4001 | 3.3106 | 3.2152 | 3.1141 | 3.0081 | 2.8995 | 2.7931 | 2.6975 | 2.6253 | 2.5905 | 2.6015 | 2.6556 | 2.7406 | 2.8426 | 2.9508 | 3.0586 | 3.1625 | 3.261 | 3.3536 | 3.4404 | 3.5217 | 3.598 | 3.6696 | 3.7371 | 3.8007 | 3.8609 | 3.9179 | 3.9721 | 4.0237 | 4.0729 | 4.1199 | 4.1649 | 4.208 | 4.2494 | 4.2893 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.0506 | 3.9815 | 3.9095 | 3.8347 | 3.7579 | 3.6799 | 3.6026 | 3.5287 | 3.4621 | 3.4078 | 3.371 | 3.3564 | 3.3657 | 3.3979 | 3.4488 | 3.5131 | 3.5857 | 3.6625 | 3.7405 | 3.8178 | 3.893 | 3.9657 | 4.0355 | 4.1022 | 4.1659 | 4.2267 | 4.2847 | 4.3401 | 4.393 | 4.4437
2223 |  |  | 2223 | 3.8096 | 3.7465 | 3.6796 | 3.6086 | 3.533 | 3.4524 | 3.3664 | 3.2747 | 3.177 | 3.0738 | 2.9665 | 2.858 | 2.7545 | 2.6662 | 2.6068 | 2.5892 | 2.6177 | 2.6853 | 2.7785 | 2.8839 | 2.9925 | 3.0991 | 3.201 | 3.2972 | 3.3876 | 3.4722 | 3.5516 | 3.626 | 3.696 | 3.7619 | 3.8242 | 3.8831 | 3.9391 | 3.9922 | 4.0428 | 4.0912 | 4.1374 | 4.1816 | 4.2241 | 4.2649 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.0773 | 4.0094 | 3.9385 | 3.8648 | 3.7887 | 3.711 | 3.6332 | 3.5576 | 3.4875 | 3.4276 | 3.3833 | 3.3594 | 3.3591 | 3.3826 | 3.4266 | 3.4862 | 3.5561 | 3.6316 | 3.7094 | 3.7871 | 3.8633 | 3.9371 | 4.008 | 4.0759 | 4.1408 | 4.2028 | 4.2619 | 4.3183 | 4.3722 | 4.4237
2224 |  |  | 2224 | 3.8467 | 3.7858 | 3.7212 | 3.6528 | 3.5801 | 3.5027 | 3.4201 | 3.3319 | 3.2379 | 3.138 | 3.033 | 2.9247 | 2.8172 | 2.7181 | 2.6392 | 2.5946 | 2.5948 | 2.6397 | 2.7189 | 2.8181 | 2.9256 | 3.0339 | 3.1388 | 3.2386 | 3.3326 | 3.4207 | 3.5033 | 3.5807 | 3.6534 | 3.7218 | 3.7863 | 3.8472 | 3.905 | 3.9598 | 4.0119 | 4.0617 | 4.1091 | 4.1546 | 4.1981 | 4.24 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1035 | 4.0368 | 3.9671 | 3.8945 | 3.8193 | 3.7421 | 3.6641 | 3.5873 | 3.5145 | 3.45 | 3.3987 | 3.3662 | 3.3563 | 3.3705 | 3.4069 | 3.4609 | 3.5273 | 3.6011 | 3.6783 | 3.7563 | 3.8332 | 3.908 | 3.9801 | 4.0492 | 4.1153 | 4.1784 | 4.2386 | 4.2961 | 4.351 | 4.4035
2225 |  |  | 2225 | 3.8827 | 3.8237 | 3.7614 | 3.6955 | 3.6254 | 3.551 | 3.4716 | 3.3869 | 3.2965 | 3.2002 | 3.0982 | 2.9916 | 2.883 | 2.7776 | 2.6847 | 2.6173 | 2.5891 | 2.6072 | 2.6668 | 2.7553 | 2.8589 | 2.9674 | 3.0747 | 3.1778 | 3.2754 | 3.3671 | 3.4531 | 3.5336 | 3.6092 | 3.6801 | 3.747 | 3.8101 | 3.8698 | 3.9263 | 3.9801 | 4.0313 | 4.0801 | 4.1268 | 4.1715 | 4.2144 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1292 | 4.0638 | 3.9953 | 3.9238 | 3.8496 | 3.773 | 3.6952 | 3.6176 | 3.5428 | 3.4744 | 3.4172 | 3.3766 | 3.3574 | 3.362 | 3.39 | 3.4376 | 3.4997 | 3.5711 | 3.6473 | 3.7253 | 3.8027 | 3.8785 | 3.9517 | 4.022 | 4.0893 | 4.1536 | 4.215 | 4.2735 | 4.3294 | 4.3828
2226 |  |  | 2226 | 3.9175 | 3.8604 | 3.8002 | 3.7365 | 3.6691 | 3.5974 | 3.5211 | 3.4397 | 3.3529 | 3.2602 | 3.1617 | 3.0577 | 2.95 | 2.8418 | 2.7398 | 2.655 | 2.6012 | 2.5906 | 2.6257 | 2.6982 | 2.794 | 2.9004 | 3.0089 | 3.1149 | 3.216 | 3.3113 | 3.4008 | 3.4846 | 3.5632 | 3.6369 | 3.7063 | 3.7716 | 3.8334 | 3.8918 | 3.9473 | 4.0001 | 4.0503 | 4.0983 | 4.1442 | 4.1882 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1545 | 4.0902 | 4.023 | 3.9527 | 3.8795 | 3.8038 | 3.7263 | 3.6484 | 3.5721 | 3.5006 | 3.4383 | 3.3905 | 3.3622 | 3.3573 | 3.3762 | 3.4166 | 3.4735 | 3.5418 | 3.6166 | 3.6941 | 3.772 | 3.8486 | 3.9228 | 3.9943 | 4.0629 | 4.1284 | 4.1909 | 4.2505 | 4.3074 | 4.3618
2227 |  |  | 2227 | 3.9512 | 3.8959 | 3.8377 | 3.7762 | 3.7111 | 3.6421 | 3.5687 | 3.4905 | 3.407 | 3.318 | 3.223 | 3.1224 | 3.0167 | 2.9082 | 2.8014 | 2.7045 | 2.6299 | 2.5916 | 2.5989 | 2.6499 | 2.733 | 2.8341 | 2.9421 | 3.0501 | 3.1544 | 3.2533 | 3.3464 | 3.4336 | 3.5154 | 3.5921 | 3.6641 | 3.7318 | 3.7957 | 3.8562 | 3.9135 | 3.9679 | 4.0196 | 4.069 | 4.1162 | 4.1613 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1792 | 4.1162 | 4.0501 | 3.981 | 3.909 | 3.8342 | 3.7573 | 3.6794 | 3.6021 | 3.5283 | 3.4617 | 3.4075 | 3.3709 | 3.3563 | 3.3659 | 3.3982 | 3.4492 | 3.5136 | 3.5862 | 3.6631 | 3.741 | 3.8183 | 3.8935 | 3.9662 | 4.0359 | 4.1026 | 4.1663 | 4.2271 | 4.2851 | 4.3404
2228 |  |  | 2228 | 3.9839 | 3.9303 | 3.8739 | 3.8145 | 3.7516 | 3.6851 | 3.6144 | 3.5392 | 3.4591 | 3.3735 | 3.2822 | 3.185 | 3.0823 | 2.9752 | 2.8666 | 2.7624 | 2.6724 | 2.6102 | 2.5889 | 2.6138 | 2.6788 | 2.7704 | 2.8752 | 2.9838 | 3.0907 | 3.193 | 3.2897 | 3.3806 | 3.4657 | 3.5454 | 3.6202 | 3.6906 | 3.7568 | 3.8194 | 3.8785 | 3.9347 | 3.988 | 4.0389 | 4.0874 | 4.1337 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.2036 | 4.1417 | 4.0768 | 4.0089 | 3.9381 | 3.8643 | 3.7882 | 3.7105 | 3.6327 | 3.5571 | 3.4871 | 3.4273 | 3.383 | 3.3593 | 3.3592 | 3.3828 | 3.4269 | 3.4866 | 3.5566 | 3.6322 | 3.71 | 3.7877 | 3.8638 | 3.9376 | 4.0085 | 4.0764 | 4.1413 | 4.2032 | 4.2623 | 4.3187
2229 |  |  | 2229 | 4.0156 | 3.9636 | 3.909 | 3.8515 | 3.7908 | 3.7265 | 3.6585 | 3.5861 | 3.5091 | 3.4269 | 3.3391 | 3.2456 | 3.1462 | 3.0416 | 2.9334 | 2.8257 | 2.7255 | 2.6444 | 2.5966 | 2.5931 | 2.6347 | 2.7116 | 2.8097 | 2.9169 | 3.0253 | 3.1306 | 3.2309 | 3.3253 | 3.4139 | 3.4969 | 3.5747 | 3.6477 | 3.7165 | 3.7812 | 3.8425 | 3.9004 | 3.9555 | 4.0079 | 4.0578 | 4.1054 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.2275 | 4.1667 | 4.103 | 4.0364 | 3.9667 | 3.894 | 3.8188 | 3.7416 | 3.6636 | 3.5868 | 3.514 | 3.4496 | 3.3985 | 3.366 | 3.3563 | 3.3707 | 3.4072 | 3.4613 | 3.5278 | 3.6016 | 3.6788 | 3.7568 | 3.8337 | 3.9085 | 3.9806 | 4.0497 | 4.1158 | 4.1788 | 4.239 | 4.2965
2230 |  |  | 2230 | 4.0464 | 3.9959 | 3.943 | 3.8873 | 3.8286 | 3.7665 | 3.7009 | 3.6312 | 3.5571 | 3.4781 | 3.3939 | 3.3039 | 3.2081 | 3.1066 | 3.0003 | 2.8917 | 2.7858 | 2.6914 | 2.6214 | 2.5897 | 2.604 | 2.6608 | 2.7475 | 2.8503 | 2.9587 | 3.0662 | 3.1698 | 3.2678 | 3.36 | 3.4464 | 3.5274 | 3.6033 | 3.6746 | 3.7418 | 3.8052 | 3.8651 | 3.9219 | 3.9759 | 4.0273 | 4.0763 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.2509 | 4.1913 | 4.1288 | 4.0633 | 3.9948 | 3.9233 | 3.8491 | 3.7725 | 3.6947 | 3.6171 | 3.5423 | 3.474 | 3.4169 | 3.3764 | 3.3573 | 3.3621 | 3.3902 | 3.438 | 3.5002 | 3.5716 | 3.6478 | 3.7258 | 3.8033 | 3.879 | 3.9522 | 4.0225 | 4.0898 | 4.154 | 4.2154 | 4.2739
2231 |  |  | 2231 | 4.0763 | 4.0273 | 3.9759 | 3.9219 | 3.8651 | 3.8052 | 3.7418 | 3.6746 | 3.6033 | 3.5274 | 3.4464 | 3.36 | 3.2678 | 3.1698 | 3.0662 | 2.9587 | 2.8503 | 2.7475 | 2.6608 | 2.604 | 2.5897 | 2.6214 | 2.6914 | 2.7858 | 2.8917 | 3.0003 | 3.1066 | 3.2081 | 3.3039 | 3.3939 | 3.4781 | 3.5571 | 3.6312 | 3.7009 | 3.7665 | 3.8286 | 3.8873 | 3.943 | 3.9959 | 4.0464 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 4.2739 | 4.2154 | 4.154 | 4.0898 | 4.0225 | 3.9522 | 3.879 | 3.8033 | 3.7258 | 3.6478 | 3.5716 | 3.5002 | 3.438 | 3.3902 | 3.3621 | 3.3573 | 3.3764 | 3.4169 | 3.474 | 3.5423 | 3.6171 | 3.6947 | 3.7725 | 3.8491 | 3.9233 | 3.9948 | 4.0633 | 4.1288 | 4.1913 | 4.2509
2232 |  |  | 2232 | 4.1054 | 4.0578 | 4.0079 | 3.9555 | 3.9004 | 3.8425 | 3.7812 | 3.7165 | 3.6477 | 3.5747 | 3.4969 | 3.4139 | 3.3253 | 3.2309 | 3.1306 | 3.0253 | 2.9169 | 2.8097 | 2.7116 | 2.6347 | 2.5931 | 2.5966 | 2.6444 | 2.7255 | 2.8257 | 2.9334 | 3.0416 | 3.1462 | 3.2456 | 3.3391 | 3.4269 | 3.5091 | 3.5861 | 3.6585 | 3.7265 | 3.7908 | 3.8515 | 3.909 | 3.9636 | 4.0156 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 4.2965 | 4.239 | 4.1788 | 4.1158 | 4.0497 | 3.9806 | 3.9085 | 3.8337 | 3.7568 | 3.6788 | 3.6016 | 3.5278 | 3.4613 | 3.4072 | 3.3707 | 3.3563 | 3.366 | 3.3985 | 3.4496 | 3.514 | 3.5868 | 3.6636 | 3.7416 | 3.8188 | 3.894 | 3.9667 | 4.0364 | 4.103 | 4.1667 | 4.2275
2233 |  |  | 2233 | 4.1337 | 4.0874 | 4.0389 | 3.988 | 3.9347 | 3.8785 | 3.8194 | 3.7568 | 3.6906 | 3.6202 | 3.5454 | 3.4657 | 3.3806 | 3.2897 | 3.193 | 3.0907 | 2.9838 | 2.8752 | 2.7704 | 2.6788 | 2.6138 | 2.5889 | 2.6102 | 2.6724 | 2.7624 | 2.8666 | 2.9752 | 3.0823 | 3.185 | 3.2822 | 3.3735 | 3.4591 | 3.5392 | 3.6144 | 3.6851 | 3.7516 | 3.8145 | 3.8739 | 3.9303 | 3.9839 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 4.3187 | 4.2623 | 4.2032 | 4.1413 | 4.0764 | 4.0085 | 3.9376 | 3.8638 | 3.7877 | 3.71 | 3.6322 | 3.5566 | 3.4866 | 3.4269 | 3.3828 | 3.3592 | 3.3593 | 3.383 | 3.4273 | 3.4871 | 3.5571 | 3.6327 | 3.7105 | 3.7882 | 3.8643 | 3.9381 | 4.0089 | 4.0768 | 4.1417 | 4.2036
2234 |  |  | 2234 | 4.1613 | 4.1162 | 4.069 | 4.0196 | 3.9679 | 3.9135 | 3.8562 | 3.7957 | 3.7318 | 3.6641 | 3.5921 | 3.5154 | 3.4336 | 3.3464 | 3.2533 | 3.1544 | 3.0501 | 2.9421 | 2.8341 | 2.733 | 2.6499 | 2.5989 | 2.5916 | 2.6299 | 2.7045 | 2.8014 | 2.9082 | 3.0167 | 3.1224 | 3.223 | 3.318 | 3.407 | 3.4905 | 3.5687 | 3.6421 | 3.7111 | 3.7762 | 3.8377 | 3.8959 | 3.9512 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 4.3404 | 4.2851 | 4.2271 | 4.1663 | 4.1026 | 4.0359 | 3.9662 | 3.8935 | 3.8183 | 3.741 | 3.6631 | 3.5862 | 3.5136 | 3.4492 | 3.3982 | 3.3659 | 3.3563 | 3.3709 | 3.4075 | 3.4617 | 3.5283 | 3.6021 | 3.6794 | 3.7573 | 3.8342 | 3.909 | 3.981 | 4.0501 | 4.1162 | 4.1792
2235 |  |  | 2235 | 4.1882 | 4.1442 | 4.0983 | 4.0503 | 4.0001 | 3.9473 | 3.8918 | 3.8334 | 3.7716 | 3.7063 | 3.6369 | 3.5632 | 3.4846 | 3.4008 | 3.3113 | 3.216 | 3.1149 | 3.0089 | 2.9004 | 2.794 | 2.6982 | 2.6257 | 2.5906 | 2.6012 | 2.655 | 2.7398 | 2.8418 | 2.95 | 3.0577 | 3.1617 | 3.2602 | 3.3529 | 3.4397 | 3.5211 | 3.5974 | 3.6691 | 3.7365 | 3.8002 | 3.8604 | 3.9175 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 4.3618 | 4.3074 | 4.2505 | 4.1909 | 4.1284 | 4.0629 | 3.9943 | 3.9228 | 3.8486 | 3.772 | 3.6941 | 3.6166 | 3.5418 | 3.4735 | 3.4166 | 3.3762 | 3.3573 | 3.3622 | 3.3905 | 3.4383 | 3.5006 | 3.5721 | 3.6484 | 3.7263 | 3.8038 | 3.8795 | 3.9527 | 4.023 | 4.0902 | 4.1545
2236 |  |  | 2236 | 4.2144 | 4.1715 | 4.1268 | 4.0801 | 4.0313 | 3.9801 | 3.9263 | 3.8698 | 3.8101 | 3.747 | 3.6801 | 3.6092 | 3.5336 | 3.4531 | 3.3671 | 3.2754 | 3.1778 | 3.0747 | 2.9674 | 2.8589 | 2.7553 | 2.6668 | 2.6072 | 2.5891 | 2.6173 | 2.6847 | 2.7776 | 2.883 | 2.9916 | 3.0982 | 3.2002 | 3.2965 | 3.3869 | 3.4716 | 3.551 | 3.6254 | 3.6955 | 3.7614 | 3.8237 | 3.8827 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 4.3828 | 4.3294 | 4.2735 | 4.215 | 4.1536 | 4.0893 | 4.022 | 3.9517 | 3.8785 | 3.8027 | 3.7253 | 3.6473 | 3.5711 | 3.4997 | 3.4376 | 3.39 | 3.362 | 3.3574 | 3.3766 | 3.4172 | 3.4744 | 3.5428 | 3.6176 | 3.6952 | 3.773 | 3.8496 | 3.9238 | 3.9953 | 4.0638 | 4.1292
2237 |  |  | 2237 | 4.24 | 4.1981 | 4.1546 | 4.1091 | 4.0617 | 4.0119 | 3.9598 | 3.905 | 3.8472 | 3.7863 | 3.7218 | 3.6534 | 3.5807 | 3.5033 | 3.4207 | 3.3326 | 3.2386 | 3.1388 | 3.0339 | 2.9256 | 2.8181 | 2.7189 | 2.6397 | 2.5948 | 2.5946 | 2.6392 | 2.7181 | 2.8172 | 2.9247 | 3.033 | 3.138 | 3.2379 | 3.3319 | 3.4201 | 3.5027 | 3.5801 | 3.6528 | 3.7212 | 3.7858 | 3.8467 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 4.4035 | 4.351 | 4.2961 | 4.2386 | 4.1784 | 4.1153 | 4.0492 | 3.9801 | 3.908 | 3.8332 | 3.7563 | 3.6783 | 3.6011 | 3.5273 | 3.4609 | 3.4069 | 3.3705 | 3.3563 | 3.3662 | 3.3987 | 3.45 | 3.5145 | 3.5873 | 3.6641 | 3.7421 | 3.8193 | 3.8945 | 3.9671 | 4.0368 | 4.1035
2238 |  |  | 2238 | 4.2649 | 4.2241 | 4.1816 | 4.1374 | 4.0912 | 4.0428 | 3.9922 | 3.9391 | 3.8831 | 3.8242 | 3.7619 | 3.696 | 3.626 | 3.5516 | 3.4722 | 3.3876 | 3.2972 | 3.201 | 3.0991 | 2.9925 | 2.8839 | 2.7785 | 2.6853 | 2.6177 | 2.5892 | 2.6068 | 2.6662 | 2.7545 | 2.858 | 2.9665 | 3.0738 | 3.177 | 3.2747 | 3.3664 | 3.4524 | 3.533 | 3.6086 | 3.6796 | 3.7465 | 3.8096 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 4.4237 | 4.3722 | 4.3183 | 4.2619 | 4.2028 | 4.1408 | 4.0759 | 4.008 | 3.9371 | 3.8633 | 3.7871 | 3.7094 | 3.6316 | 3.5561 | 3.4862 | 3.4266 | 3.3826 | 3.3591 | 3.3594 | 3.3833 | 3.4276 | 3.4875 | 3.5576 | 3.6332 | 3.711 | 3.7887 | 3.8648 | 3.9385 | 4.0094 | 4.0773
2239 |  |  | 2239 | 4.2893 | 4.2494 | 4.208 | 4.1649 | 4.1199 | 4.0729 | 4.0237 | 3.9721 | 3.9179 | 3.8609 | 3.8007 | 3.7371 | 3.6696 | 3.598 | 3.5217 | 3.4404 | 3.3536 | 3.261 | 3.1625 | 3.0586 | 2.9508 | 2.8426 | 2.7406 | 2.6556 | 2.6015 | 2.5905 | 2.6253 | 2.6975 | 2.7931 | 2.8995 | 3.0081 | 3.1141 | 3.2152 | 3.3106 | 3.4001 | 3.484 | 3.5626 | 3.6364 | 3.7057 | 3.7711 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 4.4437 | 4.393 | 4.3401 | 4.2847 | 4.2267 | 4.1659 | 4.1022 | 4.0355 | 3.9657 | 3.893 | 3.8178 | 3.7405 | 3.6625 | 3.5857 | 3.5131 | 3.4488 | 3.3979 | 3.3657 | 3.3564 | 3.371 | 3.4078 | 3.4621 | 3.5287 | 3.6026 | 3.6799 | 3.7579 | 3.8347 | 3.9095 | 3.9815 | 4.0506
2240 |  |  | 2240 | 4.3131 | 4.2741 | 4.2337 | 4.1916 | 4.1478 | 4.1021 | 4.0542 | 4.0042 | 3.9516 | 3.8964 | 3.8382 | 3.7767 | 3.7116 | 3.6426 | 3.5693 | 3.4911 | 3.4077 | 3.3187 | 3.2238 | 3.1232 | 3.0175 | 2.9091 | 2.8022 | 2.7052 | 2.6303 | 2.5917 | 2.5987 | 2.6493 | 2.7322 | 2.8333 | 2.9412 | 3.0492 | 3.1535 | 3.2525 | 3.3457 | 3.433 | 3.5148 | 3.5915 | 3.6635 | 3.7313 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 4.4632 | 4.4135 | 4.3615 | 4.3071 | 4.2501 | 4.1904 | 4.1279 | 4.0624 | 3.9939 | 3.9223 | 3.848 | 3.7715 | 3.6936 | 3.6161 | 3.5413 | 3.4731 | 3.4162 | 3.376 | 3.3572 | 3.3624 | 3.3907 | 3.4387 | 3.5011 | 3.5726 | 3.6489 | 3.7268 | 3.8043 | 3.88 | 3.9531 | 4.0234
2241 |  |  | 2241 | 4.3363 | 4.2983 | 4.2588 | 4.2178 | 4.175 | 4.1305 | 4.084 | 4.0353 | 3.9843 | 3.9307 | 3.8744 | 3.815 | 3.7522 | 3.6856 | 3.615 | 3.5398 | 3.4597 | 3.3742 | 3.283 | 3.1858 | 3.0831 | 2.976 | 2.8675 | 2.7632 | 2.6731 | 2.6105 | 2.5888 | 2.6134 | 2.6781 | 2.7696 | 2.8744 | 2.983 | 3.0898 | 3.1922 | 3.289 | 3.3799 | 3.465 | 3.5448 | 3.6196 | 3.69 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 4.4825 | 4.4336 | 4.3825 | 4.329 | 4.2731 | 4.2146 | 4.1532 | 4.0889 | 4.0216 | 3.9512 | 3.878 | 3.8022 | 3.7247 | 3.6468 | 3.5706 | 3.4992 | 3.4372 | 3.3897 | 3.3619 | 3.3574 | 3.3768 | 3.4176 | 3.4748 | 3.5433 | 3.6181 | 3.6957 | 3.7736 | 3.8501 | 3.9243 | 3.9958
2242 |  |  | 2242 | 4.3591 | 4.3219 | 4.2833 | 4.2432 | 4.2016 | 4.1581 | 4.1129 | 4.0655 | 4.016 | 3.964 | 3.9094 | 3.852 | 3.7913 | 3.7271 | 3.659 | 3.5867 | 3.5097 | 3.4276 | 3.3399 | 3.2464 | 3.147 | 3.0424 | 2.9343 | 2.8265 | 2.7263 | 2.645 | 2.5968 | 2.5929 | 2.6342 | 2.7109 | 2.8089 | 2.916 | 3.0244 | 3.1298 | 3.2301 | 3.3246 | 3.4132 | 3.4963 | 3.5741 | 3.6472 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 4.5014 | 4.4533 | 4.4031 | 4.3506 | 4.2957 | 4.2382 | 4.178 | 4.1149 | 4.0488 | 3.9796 | 3.9075 | 3.8327 | 3.7558 | 3.6778 | 3.6006 | 3.5268 | 3.4605 | 3.4066 | 3.3703 | 3.3563 | 3.3663 | 3.399 | 3.4504 | 3.515 | 3.5878 | 3.6646 | 3.7426 | 3.8198 | 3.895 | 3.9676
2243 |  |  | 2243 | 4.3813 | 4.3449 | 4.3072 | 4.2681 | 4.2274 | 4.1851 | 4.141 | 4.0949 | 4.0468 | 3.9963 | 3.9434 | 3.8877 | 3.829 | 3.7671 | 3.7014 | 3.6318 | 3.5577 | 3.4788 | 3.3946 | 3.3047 | 3.2089 | 3.1074 | 3.0012 | 2.8926 | 2.7866 | 2.692 | 2.6218 | 2.5898 | 2.6037 | 2.6602 | 2.7467 | 2.8494 | 2.9578 | 3.0654 | 3.169 | 3.2671 | 3.3593 | 3.4457 | 3.5267 | 3.6027 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 4.52 | 4.4727 | 4.4234 | 4.3718 | 4.3179 | 4.2615 | 4.2024 | 4.1404 | 4.0755 | 4.0076 | 3.9366 | 3.8628 | 3.7866 | 3.7089 | 3.6311 | 3.5556 | 3.4858 | 3.4262 | 3.3823 | 3.359 | 3.3594 | 3.3835 | 3.428 | 3.488 | 3.5581 | 3.6337 | 3.7115 | 3.7892 | 3.8653 | 3.939
2244 |  |  | 2244 | 4.4031 | 4.3675 | 4.3306 | 4.2924 | 4.2527 | 4.2114 | 4.1684 | 4.1235 | 4.0767 | 4.0277 | 3.9763 | 3.9224 | 3.8656 | 3.8056 | 3.7423 | 3.6752 | 3.6039 | 3.528 | 3.4471 | 3.3607 | 3.2686 | 3.1706 | 3.0671 | 2.9595 | 2.8512 | 2.7483 | 2.6614 | 2.6043 | 2.5896 | 2.621 | 2.6907 | 2.7849 | 2.8908 | 2.9994 | 3.1057 | 3.2073 | 3.3032 | 3.3932 | 3.4775 | 3.5565 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 4.5384 | 4.4918 | 4.4433 | 4.3927 | 4.3397 | 4.2843 | 4.2263 | 4.1655 | 4.1017 | 4.035 | 3.9652 | 3.8925 | 3.8172 | 3.74 | 3.662 | 3.5852 | 3.5126 | 3.4484 | 3.3976 | 3.3656 | 3.3564 | 3.3712 | 3.4081 | 3.4626 | 3.5292 | 3.6031 | 3.6804 | 3.7584 | 3.8352 | 3.91
2245 |  |  | 2245 | 4.4244 | 4.3896 | 4.3535 | 4.3161 | 4.2773 | 4.237 | 4.1951 | 4.1514 | 4.1058 | 4.0582 | 4.0083 | 3.9559 | 3.9009 | 3.8429 | 3.7817 | 3.717 | 3.6483 | 3.5753 | 3.4975 | 3.4146 | 3.326 | 3.2316 | 3.1314 | 3.0261 | 2.9178 | 2.8105 | 2.7123 | 2.6352 | 2.5932 | 2.5964 | 2.6439 | 2.7248 | 2.8248 | 2.9325 | 3.0407 | 3.1454 | 3.2448 | 3.3384 | 3.4262 | 3.5084 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 4.5564 | 4.5106 | 4.4629 | 4.4131 | 4.3611 | 4.3067 | 4.2497 | 4.19 | 4.1275 | 4.062 | 3.9934 | 3.9219 | 3.8475 | 3.771 | 3.6931 | 3.6155 | 3.5408 | 3.4727 | 3.4159 | 3.3758 | 3.3572 | 3.3625 | 3.391 | 3.4391 | 3.5015 | 3.5731 | 3.6494 | 3.7273 | 3.8048 | 3.8805
2246 |  |  | 2246 | 4.4453 | 4.4112 | 4.3759 | 4.3393 | 4.3014 | 4.262 | 4.2211 | 4.1785 | 4.1341 | 4.0878 | 4.0393 | 3.9885 | 3.9351 | 3.879 | 3.8198 | 3.7573 | 3.6911 | 3.6208 | 3.546 | 3.4663 | 3.3813 | 3.2905 | 3.1938 | 3.0915 | 2.9847 | 2.8761 | 2.7712 | 2.6794 | 2.6142 | 2.5889 | 2.6098 | 2.6718 | 2.7616 | 2.8657 | 2.9743 | 3.0814 | 3.1842 | 3.2815 | 3.3728 | 3.4584 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 4.5741 | 4.5291 | 4.4822 | 4.4332 | 4.3821 | 4.3287 | 4.2727 | 4.2142 | 4.1528 | 4.0885 | 4.0211 | 3.9507 | 3.8775 | 3.8017 | 3.7242 | 3.6463 | 3.5701 | 3.4988 | 3.4368 | 3.3894 | 3.3618 | 3.3575 | 3.377 | 3.4179 | 3.4753 | 3.5438 | 3.6186 | 3.6962 | 3.7741 | 3.8506
2247 |  |  | 2247 | 4.4658 | 4.4324 | 4.3978 | 4.362 | 4.3249 | 4.2864 | 4.2465 | 4.205 | 4.1617 | 4.1166 | 4.0694 | 4.02 | 3.9683 | 3.9139 | 3.8567 | 3.7963 | 3.7324 | 3.6646 | 3.5927 | 3.516 | 3.4343 | 3.3471 | 3.2541 | 3.1552 | 3.0509 | 2.943 | 2.835 | 2.7338 | 2.6505 | 2.5992 | 2.5915 | 2.6294 | 2.7038 | 2.8006 | 2.9073 | 3.0158 | 3.1215 | 3.2223 | 3.3172 | 3.4063 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 4.5916 | 4.5473 | 4.5011 | 4.453 | 4.4028 | 4.3503 | 4.2954 | 4.2378 | 4.1776 | 4.1145 | 4.0483 | 3.9791 | 3.907 | 3.8322 | 3.7552 | 3.6773 | 3.6001 | 3.5264 | 3.4601 | 3.4062 | 3.3702 | 3.3563 | 3.3665 | 3.3993 | 3.4508 | 3.5154 | 3.5883 | 3.6651 | 3.7431 | 3.8203
2248 |  |  | 2248 | 4.4859 | 4.4531 | 4.4192 | 4.3842 | 4.3479 | 4.3103 | 4.2713 | 4.2307 | 4.1885 | 4.1446 | 4.0987 | 4.0507 | 4.0005 | 3.9477 | 3.8923 | 3.8339 | 3.7721 | 3.7068 | 3.6375 | 3.5638 | 3.4853 | 3.4015 | 3.3121 | 3.2168 | 3.1157 | 3.0098 | 2.9012 | 2.7948 | 2.6989 | 2.6262 | 2.5907 | 2.6009 | 2.6544 | 2.7391 | 2.8409 | 2.9491 | 3.0569 | 3.1609 | 3.2594 | 3.3521 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 4.6087 | 4.5651 | 4.5197 | 4.4724 | 4.4231 | 4.3715 | 4.3175 | 4.2611 | 4.202 | 4.14 | 4.075 | 4.0071 | 3.9361 | 3.8623 | 3.7861 | 3.7084 | 3.6306 | 3.5551 | 3.4853 | 3.4259 | 3.3821 | 3.359 | 3.3595 | 3.3837 | 3.4284 | 3.4884 | 3.5585 | 3.6342 | 3.7121 | 3.7897
2249 |  |  | 2249 | 4.5056 | 4.4734 | 4.4402 | 4.4059 | 4.3704 | 4.3336 | 4.2955 | 4.2559 | 4.2147 | 4.1719 | 4.1272 | 4.0805 | 4.0317 | 3.9805 | 3.9268 | 3.8702 | 3.8106 | 3.7475 | 3.6807 | 3.6098 | 3.5343 | 3.4538 | 3.3679 | 3.2762 | 3.1786 | 3.0755 | 2.9682 | 2.8597 | 2.7561 | 2.6675 | 2.6075 | 2.5891 | 2.6169 | 2.684 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9908 | 3.0974 | 3.1994 | 3.2957 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 4.6257 | 4.5827 | 4.5381 | 4.4915 | 4.443 | 4.3923 | 4.3393 | 4.2839 | 4.2259 | 4.165 | 4.1013 | 4.0345 | 3.9648 | 3.892 | 3.8167 | 3.7395 | 3.6615 | 3.5847 | 3.5122 | 3.448 | 3.3973 | 3.3655 | 3.3564 | 3.3714 | 3.4084 | 3.463 | 3.5297 | 3.6036 | 3.6809 | 3.7589
2250 |  |  | 2250 | 4.5249 | 4.4934 | 4.4608 | 4.4272 | 4.3924 | 4.3564 | 4.3191 | 4.2805 | 4.2403 | 4.1985 | 4.1549 | 4.1095 | 4.062 | 4.0123 | 3.9602 | 3.9054 | 3.8477 | 3.7868 | 3.7223 | 3.654 | 3.5813 | 3.504 | 3.4214 | 3.3333 | 3.2394 | 3.1397 | 3.0347 | 2.9265 | 2.8189 | 2.7196 | 2.6402 | 2.595 | 2.5944 | 2.6387 | 2.7174 | 2.8164 | 2.9238 | 3.0321 | 3.1372 | 3.2371 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 4.6423 | 4.6 | 4.5561 | 4.5103 | 4.4626 | 4.4128 | 4.3607 | 4.3063 | 4.2493 | 4.1896 | 4.1271 | 4.0615 | 3.9929 | 3.9214 | 3.847 | 3.7704 | 3.6926 | 3.615 | 3.5404 | 3.4723 | 3.4156 | 3.3756 | 3.3571 | 3.3626 | 3.3913 | 3.4395 | 3.502 | 3.5736 | 3.6499 | 3.7279
2251 |  |  | 2251 | 4.5439 | 4.5129 | 4.481 | 4.448 | 4.414 | 4.3787 | 4.3423 | 4.3045 | 4.2652 | 4.2244 | 4.182 | 4.1377 | 4.0915 | 4.0432 | 3.9926 | 3.9395 | 3.8836 | 3.8247 | 3.7625 | 3.6966 | 3.6266 | 3.5522 | 3.4729 | 3.3883 | 3.298 | 3.2018 | 3.0999 | 2.9934 | 2.8848 | 2.7793 | 2.686 | 2.6181 | 2.5892 | 2.6065 | 2.6656 | 2.7537 | 2.8571 | 2.9656 | 3.073 | 3.1762 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 4.6587 | 4.6171 | 4.5738 | 4.5288 | 4.4818 | 4.4329 | 4.3818 | 4.3283 | 4.2724 | 4.2138 | 4.1524 | 4.088 | 4.0206 | 3.9503 | 3.877 | 3.8012 | 3.7237 | 3.6458 | 3.5696 | 3.4983 | 3.4365 | 3.3892 | 3.3617 | 3.3575 | 3.3772 | 3.4182 | 3.4757 | 3.5442 | 3.6191 | 3.6968
2252 |  |  | 2252 | 4.5625 | 4.5321 | 4.5008 | 4.4685 | 4.4351 | 4.4006 | 4.3649 | 4.3279 | 4.2896 | 4.2497 | 4.2083 | 4.1652 | 4.1202 | 4.0733 | 4.0241 | 3.9725 | 3.9184 | 3.8614 | 3.8012 | 3.7376 | 3.6702 | 3.5986 | 3.5224 | 3.4411 | 3.3543 | 3.2617 | 3.1633 | 3.0595 | 2.9517 | 2.8435 | 2.7414 | 2.6561 | 2.6018 | 2.5904 | 2.6248 | 2.6968 | 2.7923 | 2.8986 | 3.0072 | 3.1132 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 4.6749 | 4.6339 | 4.5913 | 4.547 | 4.5008 | 4.4527 | 4.4024 | 4.3499 | 4.295 | 4.2375 | 4.1772 | 4.114 | 4.0479 | 3.9787 | 3.9065 | 3.8317 | 3.7547 | 3.6768 | 3.5996 | 3.5259 | 3.4597 | 3.4059 | 3.37 | 3.3563 | 3.3666 | 3.3996 | 3.4512 | 3.5159 | 3.5888 | 3.6657
2253 |  |  | 2253 | 4.5808 | 4.5509 | 4.5202 | 4.4885 | 4.4558 | 4.422 | 4.387 | 4.3508 | 4.3134 | 4.2745 | 4.234 | 4.192 | 4.1482 | 4.1024 | 4.0546 | 4.0046 | 3.9521 | 3.8968 | 3.8386 | 3.7772 | 3.7122 | 3.6432 | 3.5699 | 3.4918 | 3.4084 | 3.3195 | 3.2246 | 3.124 | 3.0184 | 2.9099 | 2.8031 | 2.7059 | 2.6308 | 2.5919 | 2.5984 | 2.6488 | 2.7315 | 2.8324 | 2.9404 | 3.0484 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 4.6908 | 4.6504 | 4.6085 | 4.5648 | 4.5194 | 4.4721 | 4.4227 | 4.3711 | 4.3172 | 4.2607 | 4.2015 | 4.1396 | 4.0746 | 4.0066 | 3.9356 | 3.8618 | 3.7856 | 3.7079 | 3.6301 | 3.5546 | 3.4849 | 3.4255 | 3.3819 | 3.3589 | 3.3596 | 3.384 | 3.4287 | 3.4889 | 3.559 | 3.6347
2254 |  |  | 2254 | 4.5988 | 4.5694 | 4.5392 | 4.5081 | 4.476 | 4.4429 | 4.4087 | 4.3733 | 4.3366 | 4.2986 | 4.2591 | 4.2181 | 4.1754 | 4.1308 | 4.0843 | 4.0357 | 3.9847 | 3.9312 | 3.8749 | 3.8155 | 3.7527 | 3.6862 | 3.6156 | 3.5405 | 3.4604 | 3.3749 | 3.2837 | 3.1867 | 3.084 | 2.9769 | 2.8684 | 2.764 | 2.6737 | 2.6109 | 2.5888 | 2.6131 | 2.6775 | 2.7688 | 2.8735 | 2.9821 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 4.7065 | 4.6667 | 4.6254 | 4.5824 | 4.5377 | 4.4912 | 4.4427 | 4.392 | 4.339 | 4.2835 | 4.2255 | 4.1646 | 4.1009 | 4.0341 | 3.9643 | 3.8915 | 3.8162 | 3.739 | 3.661 | 3.5842 | 3.5117 | 3.4476 | 3.397 | 3.3653 | 3.3564 | 3.3716 | 3.4087 | 3.4634 | 3.5302 | 3.6041
2255 |  |  | 2255 | 4.6164 | 4.5876 | 4.5579 | 4.5274 | 4.4959 | 4.4635 | 4.4299 | 4.3952 | 4.3594 | 4.3222 | 4.2836 | 4.2436 | 4.2019 | 4.1585 | 4.1132 | 4.0659 | 4.0164 | 3.9645 | 3.9099 | 3.8524 | 3.7918 | 3.7276 | 3.6596 | 3.5873 | 3.5103 | 3.4282 | 3.3406 | 3.2472 | 3.1478 | 3.0433 | 2.9352 | 2.8274 | 2.727 | 2.6455 | 2.5971 | 2.5927 | 2.6337 | 2.7102 | 2.808 | 2.9151 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 4.722 | 4.6827 | 4.642 | 4.5998 | 4.5558 | 4.51 | 4.4623 | 4.4124 | 4.3604 | 4.3059 | 4.2489 | 4.1892 | 4.1266 | 4.0611 | 3.9925 | 3.9209 | 3.8465 | 3.7699 | 3.692 | 3.6145 | 3.5399 | 3.4718 | 3.4152 | 3.3754 | 3.3571 | 3.3627 | 3.3915 | 3.4398 | 3.5024 | 3.5741
2256 |  |  | 2256 | 4.6338 | 4.6054 | 4.5763 | 4.5463 | 4.5154 | 4.4836 | 4.4507 | 4.4167 | 4.3816 | 4.3452 | 4.3075 | 4.2684 | 4.2278 | 4.1854 | 4.1413 | 4.0953 | 4.0472 | 3.9968 | 3.9438 | 3.8882 | 3.8295 | 3.7676 | 3.702 | 3.6324 | 3.5583 | 3.4794 | 3.3953 | 3.3054 | 3.2097 | 3.1083 | 3.002 | 2.8934 | 2.7874 | 2.6927 | 2.6222 | 2.5898 | 2.6035 | 2.6596 | 2.746 | 2.8486 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 4.7372 | 4.6986 | 4.6584 | 4.6168 | 4.5735 | 4.5285 | 4.4815 | 4.4326 | 4.3814 | 4.3279 | 4.272 | 4.2134 | 4.1519 | 4.0876 | 4.0202 | 3.9498 | 3.8765 | 3.8007 | 3.7232 | 3.6452 | 3.5691 | 3.4979 | 3.4361 | 3.3889 | 3.3616 | 3.3576 | 3.3774 | 3.4186 | 3.4761 | 3.5447
2257 |  |  | 2257 | 4.6508 | 4.623 | 4.5943 | 4.5649 | 4.5346 | 4.5033 | 4.4711 | 4.4378 | 4.4034 | 4.3678 | 4.3309 | 4.2927 | 4.253 | 4.2117 | 4.1687 | 4.1239 | 4.0771 | 4.0281 | 3.9767 | 3.9228 | 3.866 | 3.8061 | 3.7428 | 3.6757 | 3.6045 | 3.5286 | 3.4478 | 3.3614 | 3.2694 | 3.1714 | 3.0679 | 2.9604 | 2.852 | 2.7491 | 2.662 | 2.6047 | 2.5895 | 2.6205 | 2.69 | 2.7841 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 4.7523 | 4.7141 | 4.6746 | 4.6336 | 4.591 | 4.5466 | 4.5005 | 4.4523 | 4.4021 | 4.3495 | 4.2946 | 4.2371 | 4.1768 | 4.1136 | 4.0474 | 3.9782 | 3.906 | 3.8312 | 3.7542 | 3.6762 | 3.599 | 3.5254 | 3.4593 | 3.4056 | 3.3698 | 3.3563 | 3.3668 | 3.3999 | 3.4515 | 3.5164
2258 |  |  | 2258 | 4.6676 | 4.6402 | 4.6121 | 4.5831 | 4.5534 | 4.5227 | 4.4911 | 4.4584 | 4.4247 | 4.3899 | 4.3538 | 4.3164 | 4.2776 | 4.2373 | 4.1954 | 4.1517 | 4.1062 | 4.0585 | 4.0087 | 3.9564 | 3.9014 | 3.8434 | 3.7823 | 3.7175 | 3.6489 | 3.5759 | 3.4982 | 3.4153 | 3.3268 | 3.2324 | 3.1323 | 3.027 | 2.9186 | 2.8114 | 2.7131 | 2.6357 | 2.5934 | 2.5962 | 2.6434 | 2.724 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 4.7671 | 4.7295 | 4.6905 | 4.6501 | 4.6082 | 4.5645 | 4.5191 | 4.4718 | 4.4224 | 4.3708 | 4.3168 | 4.2603 | 4.2011 | 4.1391 | 4.0742 | 4.0062 | 3.9351 | 3.8613 | 3.7851 | 3.7073 | 3.6296 | 3.5541 | 3.4844 | 3.4252 | 3.3816 | 3.3588 | 3.3597 | 3.3842 | 3.4291 | 3.4893
2259 |  |  | 2259 | 4.6841 | 4.6572 | 4.6295 | 4.6011 | 4.5718 | 4.5417 | 4.5107 | 4.4786 | 4.4456 | 4.4115 | 4.3762 | 4.3396 | 4.3017 | 4.2623 | 4.2214 | 4.1789 | 4.1345 | 4.0881 | 4.0397 | 3.9889 | 3.9356 | 3.8795 | 3.8203 | 3.7578 | 3.6917 | 3.6214 | 3.5467 | 3.467 | 3.382 | 3.2913 | 3.1946 | 3.0924 | 2.9856 | 2.877 | 2.772 | 2.6801 | 2.6146 | 2.5889 | 2.6095 | 2.6712 | 4.6403 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 4.64 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 4.7817 | 4.7446 | 4.7062 | 4.6664 | 4.6251 | 4.5821 | 4.5374 | 4.4909 | 4.4423 | 4.3916 | 4.3386 | 4.2831 | 4.2251 | 4.1642 | 4.1004 | 4.0336 | 3.9638 | 3.8911 | 3.8157 | 3.7384 | 3.6605 | 3.5837 | 3.5113 | 3.4472 | 3.3968 | 3.3652 | 3.3564 | 3.3718 | 3.409 | 3.4638
2260 |  |  | 2260 | 4.7003 | 4.6738 | 4.6466 | 4.6187 | 4.5899 | 4.5603 | 4.5299 | 4.4985 | 4.4661 | 4.4326 | 4.3981 | 4.3623 | 4.3252 | 4.2868 | 4.2468 | 4.2053 | 4.162 | 4.1169 | 4.0698 | 4.0205 | 3.9687 | 3.9144 | 3.8571 | 3.7968 | 3.7329 | 3.6652 | 3.5933 | 3.5167 | 3.435 | 3.3478 | 3.2548 | 3.156 | 3.0518 | 2.9439 | 2.8358 | 2.7345 | 2.651 | 2.5994 | 2.5914 | 2.6289 | 4.6574 | 4.6403 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 4.6571 | 4.64 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 4.7961 | 4.7596 | 4.7217 | 4.6825 | 4.6418 | 4.5995 | 4.5555 | 4.5097 | 4.4619 | 4.4121 | 4.36 | 4.3056 | 4.2485 | 4.1888 | 4.1262 | 4.0606 | 3.992 | 3.9204 | 3.846 | 3.7694 | 3.6915 | 3.614 | 3.5394 | 3.4714 | 3.4149 | 3.3752 | 3.357 | 3.3628 | 3.3918 | 3.4402
401 |  |  | 401 | 2.1533 | 2.2388 | 2.3312 | 2.4254 | 2.518 | 2.6072 | 2.6923 | 2.773 | 2.8493 | 2.9214 | 2.9896 | 3.0541 | 3.1152 | 3.1733 | 3.2285 | 3.2811 | 3.3312 | 3.3792 | 3.4251 | 3.4691 | 3.5114 | 3.552 | 3.5912 | 3.6289 | 3.6653 | 3.7005 | 3.7345 | 3.7674 | 3.7994 | 3.8303 | 3.8604 | 3.8896 | 3.918 | 3.9456 | 3.9725 | 3.9987 | 4.0243 | 4.0492 | 4.0735 | 4.0973 | 2.6509 | 2.6784 | 2.708 | 2.7391 | 2.7714 | 2.8045 | 2.8383 | 2.8724 | 2.9066 | 2.9408 | 2.9748 | 3.0085 | 3.0418 | 3.0747 | 3.1072 | 3.139 | 3.1704 | 3.2012 | 3.2313 | 3.2609 | 3.29 | 3.3184 | 3.3463 | 3.3735 | 3.4003 | 3.4265 | 3.4522 | 3.4773 | 3.5019 | 3.5261 | 3.5498 | 3.573 | 3.5957 | 3.6181 | 3.64 | 3.6615 | 3.6826 | 3.7033 | 3.7236 | 3.7436 | 3.7632 | 3.7825 | 3.8014 | 3.82 | 3.8384 | 3.8564 | 3.8741 | 3.8915 | 3.9087 | 3.9255 | 3.9422 | 3.9585 | 3.9747 | 3.9905 | 4.0062 | 4.0216 | 4.0368 | 4.0518 | 4.0666 | 4.0811 | 2.7301 | 2.7537 | 2.7792 | 2.8063 | 2.8346 | 2.864 | 2.894 | 2.9246 | 2.9556 | 2.9866 | 3.0178 | 3.0488 | 3.0796 | 3.1102 | 3.1405 | 3.1704 | 3.1999 | 3.2289 | 3.2575 | 3.2856 | 3.3133 | 3.3405 | 3.3672 | 3.3934 | 3.4191 | 3.4444 | 3.4691 | 3.4935 | 3.5173 | 3.5408 | 3.5638 | 3.5864 | 3.6085 | 3.6303 | 3.6517 | 3.6727 | 3.6933 | 3.7136 | 3.7335 | 3.7531 | 3.7724 | 3.7913 | 3.8099 | 3.8283 | 3.8463 | 3.864 | 3.8815 | 3.8986 | 3.9156 | 3.9322 | 3.9486 | 3.9648 | 3.9807 | 3.9964 | 4.0119 | 4.0271 | 4.0422 | 4.057 | 4.0716 | 4.086 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008 | 4.0472 | 4.0849 | 4.1213 | 4.1564
402 |  |  | 402 | 2.0539 | 2.1124 | 2.1909 | 2.2803 | 2.3741 | 2.4678 | 2.559 | 2.6464 | 2.7295 | 2.8082 | 2.8826 | 2.9529 | 3.0193 | 3.0823 | 3.142 | 3.1987 | 3.2527 | 3.3042 | 3.3533 | 3.4003 | 3.4454 | 3.4886 | 3.5301 | 3.57 | 3.6085 | 3.6456 | 3.6814 | 3.7161 | 3.7496 | 3.7821 | 3.8136 | 3.8441 | 3.8738 | 3.9026 | 3.9306 | 3.9579 | 3.9845 | 4.0104 | 4.0357 | 4.0603 | 2.5937 | 2.6142 | 2.6378 | 2.6642 | 2.6927 | 2.7231 | 2.7548 | 2.7876 | 2.8211 | 2.855 | 2.8892 | 2.9234 | 2.9575 | 2.9914 | 3.0249 | 3.0581 | 3.0907 | 3.1229 | 3.1545 | 3.1856 | 3.2161 | 3.246 | 3.2753 | 3.304 | 3.3322 | 3.3597 | 3.3868 | 3.4132 | 3.4392 | 3.4646 | 3.4895 | 3.5139 | 3.5378 | 3.5612 | 3.5842 | 3.6068 | 3.6289 | 3.6506 | 3.6719 | 3.6928 | 3.7133 | 3.7335 | 3.7533 | 3.7727 | 3.7918 | 3.8106 | 3.8291 | 3.8472 | 3.8651 | 3.8827 | 3.9 | 3.917 | 3.9338 | 3.9503 | 3.9665 | 3.9825 | 3.9983 | 4.0138 | 4.0291 | 4.0442 | 2.6817 | 2.6989 | 2.719 | 2.7414 | 2.766 | 2.7923 | 2.8201 | 2.8489 | 2.8787 | 2.909 | 2.9398 | 2.9708 | 3.0019 | 3.033 | 3.064 | 3.0947 | 3.1251 | 3.1552 | 3.1849 | 3.2142 | 3.243 | 3.2714 | 3.2993 | 3.3267 | 3.3537 | 3.3801 | 3.4061 | 3.4316 | 3.4566 | 3.4812 | 3.5053 | 3.5289 | 3.5521 | 3.5749 | 3.5973 | 3.6193 | 3.6409 | 3.6621 | 3.6829 | 3.7034 | 3.7235 | 3.7432 | 3.7626 | 3.7817 | 3.8005 | 3.819 | 3.8371 | 3.855 | 3.8726 | 3.8899 | 3.907 | 3.9238 | 3.9403 | 3.9566 | 3.9726 | 3.9884 | 4.004 | 4.0194 | 4.0345 | 4.0495 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008 | 4.0472 | 4.0849 | 4.1213
403 |  |  | 403 | 2.0227 | 2.0337 | 2.0775 | 2.1462 | 2.2306 | 2.3227 | 2.4169 | 2.5097 | 2.5993 | 2.6848 | 2.7659 | 2.8426 | 2.915 | 2.9835 | 3.0484 | 3.1098 | 3.1681 | 3.2236 | 3.2764 | 3.3268 | 3.3749 | 3.421 | 3.4652 | 3.5076 | 3.5484 | 3.5877 | 3.6255 | 3.6621 | 3.6973 | 3.7315 | 3.7645 | 3.7965 | 3.8276 | 3.8577 | 3.887 | 3.9154 | 3.9431 | 3.9701 | 3.9964 | 4.022 | 2.559 | 2.5697 | 2.5846 | 2.6034 | 2.6255 | 2.6505 | 2.678 | 2.7074 | 2.7385 | 2.7708 | 2.804 | 2.8377 | 2.8718 | 2.906 | 2.9402 | 2.9742 | 3.0079 | 3.0413 | 3.0742 | 3.1066 | 3.1385 | 3.1699 | 3.2006 | 3.2308 | 3.2604 | 3.2895 | 3.3179 | 3.3458 | 3.3731 | 3.3998 | 3.4261 | 3.4517 | 3.4769 | 3.5015 | 3.5257 | 3.5494 | 3.5726 | 3.5954 | 3.6177 | 3.6396 | 3.6611 | 3.6822 | 3.7029 | 3.7233 | 3.7432 | 3.7629 | 3.7821 | 3.8011 | 3.8197 | 3.838 | 3.8561 | 3.8738 | 3.8912 | 3.9084 | 3.9253 | 3.9419 | 3.9583 | 3.9744 | 3.9903 | 4.0059 | 2.6527 | 2.6616 | 2.6741 | 2.6898 | 2.7085 | 2.7297 | 2.7533 | 2.7787 | 2.8058 | 2.8341 | 2.8635 | 2.8935 | 2.9241 | 2.955 | 2.9861 | 3.0172 | 3.0483 | 3.0791 | 3.1097 | 3.14 | 3.1699 | 3.1994 | 3.2284 | 3.257 | 3.2852 | 3.3128 | 3.34 | 3.3667 | 3.3929 | 3.4187 | 3.4439 | 3.4687 | 3.4931 | 3.5169 | 3.5404 | 3.5634 | 3.586 | 3.6082 | 3.63 | 3.6513 | 3.6724 | 3.693 | 3.7133 | 3.7332 | 3.7528 | 3.7721 | 3.791 | 3.8096 | 3.8279 | 3.846 | 3.8637 | 3.8812 | 3.8983 | 3.9153 | 3.9319 | 3.9483 | 3.9645 | 3.9804 | 3.9961 | 4.0116 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008 | 4.0472 | 4.0849
404 |  |  | 404 | 2.0727 | 2.0315 | 2.0234 | 2.0499 | 2.1062 | 2.1832 | 2.272 | 2.3656 | 2.4594 | 2.5509 | 2.6387 | 2.7222 | 2.8013 | 2.876 | 2.9467 | 3.0135 | 3.0767 | 3.1367 | 3.1937 | 3.2479 | 3.2996 | 3.349 | 3.3961 | 3.4414 | 3.4847 | 3.5264 | 3.5665 | 3.6051 | 3.6423 | 3.6783 | 3.713 | 3.7466 | 3.7792 | 3.8108 | 3.8414 | 3.8711 | 3.9 | 3.9281 | 3.9555 | 3.9821 | 2.552 | 2.5512 | 2.5552 | 2.5637 | 2.5765 | 2.5934 | 2.6138 | 2.6374 | 2.6637 | 2.6922 | 2.7225 | 2.7543 | 2.787 | 2.8205 | 2.8544 | 2.8886 | 2.9228 | 2.9569 | 2.9908 | 3.0244 | 3.0575 | 3.0902 | 3.1224 | 3.154 | 3.1851 | 3.2156 | 3.2455 | 3.2748 | 3.3035 | 3.3317 | 3.3593 | 3.3863 | 3.4128 | 3.4387 | 3.4642 | 3.4891 | 3.5135 | 3.5374 | 3.5608 | 3.5838 | 3.6064 | 3.6285 | 3.6502 | 3.6715 | 3.6924 | 3.713 | 3.7331 | 3.7529 | 3.7724 | 3.7915 | 3.8103 | 3.8288 | 3.8469 | 3.8648 | 3.8824 | 3.8997 | 3.9167 | 3.9335 | 3.95 | 3.9662 | 2.6469 | 2.6463 | 2.6496 | 2.6567 | 2.6673 | 2.6814 | 2.6986 | 2.7186 | 2.741 | 2.7656 | 2.7919 | 2.8196 | 2.8484 | 2.8782 | 2.9085 | 2.9393 | 2.9703 | 3.0014 | 3.0325 | 3.0635 | 3.0942 | 3.1246 | 3.1547 | 3.1844 | 3.2137 | 3.2426 | 3.2709 | 3.2988 | 3.3263 | 3.3532 | 3.3797 | 3.4056 | 3.4311 | 3.4562 | 3.4807 | 3.5049 | 3.5285 | 3.5518 | 3.5746 | 3.597 | 3.6189 | 3.6405 | 3.6617 | 3.6826 | 3.703 | 3.7231 | 3.7429 | 3.7623 | 3.7814 | 3.8002 | 3.8187 | 3.8368 | 3.8547 | 3.8723 | 3.8896 | 3.9067 | 3.9235 | 3.94 | 3.9563 | 3.9724 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008 | 4.0472
405 |  |  | 405 | 2.1837 | 2.1066 | 2.0502 | 2.0234 | 2.0313 | 2.0723 | 2.1392 | 2.2226 | 2.3143 | 2.4084 | 2.5014 | 2.5914 | 2.6772 | 2.7587 | 2.8358 | 2.9086 | 2.9775 | 3.0427 | 3.1044 | 3.163 | 3.2187 | 3.2717 | 3.3223 | 3.3707 | 3.4169 | 3.4613 | 3.5039 | 3.5448 | 3.5842 | 3.6222 | 3.6588 | 3.6942 | 3.7284 | 3.7616 | 3.7937 | 3.8248 | 3.855 | 3.8844 | 3.9129 | 3.9407 | 2.5739 | 2.5618 | 2.5541 | 2.551 | 2.5526 | 2.5588 | 2.5695 | 2.5843 | 2.603 | 2.6251 | 2.65 | 2.6775 | 2.7069 | 2.738 | 2.7703 | 2.8034 | 2.8371 | 2.8712 | 2.9054 | 2.9396 | 2.9736 | 3.0074 | 3.0407 | 3.0736 | 3.1061 | 3.138 | 3.1693 | 3.2001 | 3.2303 | 3.26 | 3.289 | 3.3174 | 3.3453 | 3.3726 | 3.3994 | 3.4256 | 3.4513 | 3.4765 | 3.5011 | 3.5253 | 3.549 | 3.5722 | 3.595 | 3.6173 | 3.6392 | 3.6608 | 3.6819 | 3.7026 | 3.7229 | 3.7429 | 3.7625 | 3.7818 | 3.8008 | 3.8194 | 3.8377 | 3.8558 | 3.8735 | 3.8909 | 3.9081 | 3.925 | 2.6651 | 2.6551 | 2.6487 | 2.6461 | 2.6475 | 2.6526 | 2.6615 | 2.6739 | 2.6895 | 2.7081 | 2.7294 | 2.7529 | 2.7783 | 2.8053 | 2.8336 | 2.863 | 2.893 | 2.9236 | 2.9545 | 2.9856 | 3.0167 | 3.0477 | 3.0786 | 3.1092 | 3.1395 | 3.1694 | 3.1989 | 3.2279 | 3.2566 | 3.2847 | 3.3124 | 3.3396 | 3.3663 | 3.3925 | 3.4182 | 3.4435 | 3.4683 | 3.4927 | 3.5165 | 3.54 | 3.563 | 3.5856 | 3.6078 | 3.6296 | 3.651 | 3.672 | 3.6927 | 3.7129 | 3.7329 | 3.7525 | 3.7717 | 3.7907 | 3.8093 | 3.8276 | 3.8457 | 3.8634 | 3.8809 | 3.8981 | 3.915 | 3.9317 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008
406 |  |  | 406 | 2.3233 | 2.2312 | 2.1467 | 2.0778 | 2.0339 | 2.0226 | 2.0462 | 2.1001 | 2.1756 | 2.2637 | 2.357 | 2.451 | 2.5428 | 2.6309 | 2.7148 | 2.7943 | 2.8694 | 2.9404 | 3.0076 | 3.0712 | 3.1314 | 3.1887 | 3.2431 | 3.295 | 3.3446 | 3.392 | 3.4373 | 3.4809 | 3.5227 | 3.5629 | 3.6016 | 3.639 | 3.6751 | 3.7099 | 3.7436 | 3.7763 | 3.8079 | 3.8386 | 3.8685 | 3.8974 | 2.6211 | 2.5996 | 2.5816 | 2.5674 | 2.5575 | 2.552 | 2.5512 | 2.5551 | 2.5635 | 2.5763 | 2.5931 | 2.6135 | 2.637 | 2.6632 | 2.6917 | 2.722 | 2.7537 | 2.7865 | 2.8199 | 2.8539 | 2.888 | 2.9223 | 2.9564 | 2.9903 | 3.0238 | 3.057 | 3.0896 | 3.1218 | 3.1535 | 3.1845 | 3.215 | 3.245 | 3.2743 | 3.3031 | 3.3312 | 3.3588 | 3.3859 | 3.4124 | 3.4383 | 3.4637 | 3.4886 | 3.5131 | 3.537 | 3.5605 | 3.5835 | 3.606 | 3.6282 | 3.6499 | 3.6712 | 3.6921 | 3.7126 | 3.7328 | 3.7526 | 3.7721 | 3.7912 | 3.81 | 3.8285 | 3.8466 | 3.8645 | 3.8821 | 2.7048 | 2.6867 | 2.6715 | 2.6597 | 2.6515 | 2.647 | 2.6463 | 2.6495 | 2.6565 | 2.6671 | 2.6812 | 2.6983 | 2.7183 | 2.7406 | 2.7651 | 2.7914 | 2.8191 | 2.8479 | 2.8777 | 2.908 | 2.9388 | 2.9698 | 3.0009 | 3.032 | 3.0629 | 3.0937 | 3.1241 | 3.1542 | 3.1839 | 3.2132 | 3.2421 | 3.2705 | 3.2984 | 3.3258 | 3.3528 | 3.3792 | 3.4052 | 3.4307 | 3.4558 | 3.4803 | 3.5045 | 3.5281 | 3.5514 | 3.5742 | 3.5966 | 3.6186 | 3.6402 | 3.6614 | 3.6822 | 3.7027 | 3.7228 | 3.7426 | 3.762 | 3.7811 | 3.7999 | 3.8184 | 3.8365 | 3.8544 | 3.872 | 3.8894 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671
407 |  |  | 407 | 2.4684 | 2.3746 | 2.2809 | 2.1914 | 2.1128 | 2.0542 | 2.0244 | 2.0292 | 2.0674 | 2.1324 | 2.2146 | 2.3058 | 2.3999 | 2.4931 | 2.5834 | 2.6696 | 2.7515 | 2.829 | 2.9022 | 2.9714 | 3.0369 | 3.099 | 3.1578 | 3.2138 | 3.267 | 3.3179 | 3.3664 | 3.4128 | 3.4574 | 3.5001 | 3.5412 | 3.5807 | 3.6188 | 3.6556 | 3.6911 | 3.7254 | 3.7586 | 3.7908 | 3.822 | 3.8523 | 2.6873 | 2.6591 | 2.6333 | 2.6102 | 2.5903 | 2.5741 | 2.562 | 2.5542 | 2.551 | 2.5525 | 2.5587 | 2.5693 | 2.5841 | 2.6027 | 2.6247 | 2.6496 | 2.677 | 2.7064 | 2.7375 | 2.7697 | 2.8028 | 2.8366 | 2.8706 | 2.9049 | 2.939 | 2.9731 | 3.0068 | 3.0402 | 3.0731 | 3.1055 | 3.1375 | 3.1688 | 3.1996 | 3.2298 | 3.2595 | 3.2885 | 3.317 | 3.3449 | 3.3722 | 3.399 | 3.4252 | 3.4509 | 3.476 | 3.5007 | 3.5249 | 3.5486 | 3.5718 | 3.5946 | 3.617 | 3.6389 | 3.6604 | 3.6815 | 3.7022 | 3.7226 | 3.7426 | 3.7622 | 3.7815 | 3.8005 | 3.8191 | 3.8374 | 2.7613 | 2.7371 | 2.7151 | 2.6955 | 2.6788 | 2.6653 | 2.6552 | 2.6488 | 2.6462 | 2.6474 | 2.6525 | 2.6613 | 2.6736 | 2.6892 | 2.7078 | 2.729 | 2.7525 | 2.7779 | 2.8049 | 2.8332 | 2.8625 | 2.8925 | 2.9231 | 2.954 | 2.9851 | 3.0162 | 3.0472 | 3.0781 | 3.1087 | 3.139 | 3.1689 | 3.1984 | 3.2275 | 3.2561 | 3.2842 | 3.3119 | 3.3391 | 3.3658 | 3.3921 | 3.4178 | 3.4431 | 3.4679 | 3.4923 | 3.5162 | 3.5396 | 3.5626 | 3.5852 | 3.6074 | 3.6292 | 3.6506 | 3.6717 | 3.6923 | 3.7126 | 3.7325 | 3.7521 | 3.7714 | 3.7904 | 3.809 | 3.8273 | 3.8454 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246
408 |  |  | 408 | 2.6077 | 2.5185 | 2.4259 | 2.3318 | 2.2393 | 2.1538 | 2.0831 | 2.0366 | 2.0222 | 2.0427 | 2.0942 | 2.1682 | 2.2554 | 2.3485 | 2.4426 | 2.5346 | 2.6231 | 2.7074 | 2.7873 | 2.8628 | 2.9342 | 3.0017 | 3.0655 | 3.1261 | 3.1836 | 3.2383 | 3.2904 | 3.3402 | 3.3878 | 3.4333 | 3.477 | 3.519 | 3.5593 | 3.5982 | 3.6357 | 3.6719 | 3.7068 | 3.7406 | 3.7734 | 3.8051 | 2.7653 | 2.7332 | 2.7024 | 2.6732 | 2.6461 | 2.6215 | 2.6 | 2.5818 | 2.5676 | 2.5576 | 2.5521 | 2.5512 | 2.555 | 2.5633 | 2.576 | 2.5928 | 2.6131 | 2.6366 | 2.6628 | 2.6912 | 2.7215 | 2.7532 | 2.7859 | 2.8194 | 2.8533 | 2.8875 | 2.9217 | 2.9558 | 2.9897 | 3.0232 | 3.0564 | 3.0891 | 3.1213 | 3.1529 | 3.184 | 3.2145 | 3.2445 | 3.2738 | 3.3026 | 3.3308 | 3.3584 | 3.3854 | 3.4119 | 3.4379 | 3.4633 | 3.4882 | 3.5127 | 3.5366 | 3.5601 | 3.5831 | 3.6056 | 3.6278 | 3.6495 | 3.6708 | 3.6917 | 3.7123 | 3.7325 | 3.7523 | 3.7717 | 3.7909 | 2.8293 | 2.8011 | 2.7743 | 2.7492 | 2.726 | 2.7051 | 2.6869 | 2.6718 | 2.6599 | 2.6516 | 2.647 | 2.6463 | 2.6494 | 2.6564 | 2.6669 | 2.6809 | 2.698 | 2.7179 | 2.7403 | 2.7647 | 2.791 | 2.8186 | 2.8475 | 2.8772 | 2.9075 | 2.9382 | 2.9693 | 3.0004 | 3.0315 | 3.0624 | 3.0932 | 3.1236 | 3.1537 | 3.1834 | 3.2127 | 3.2416 | 3.27 | 3.2979 | 3.3254 | 3.3523 | 3.3788 | 3.4048 | 3.4303 | 3.4553 | 3.4799 | 3.5041 | 3.5277 | 3.551 | 3.5738 | 3.5962 | 3.6182 | 3.6398 | 3.661 | 3.6819 | 3.7023 | 3.7225 | 3.7422 | 3.7617 | 3.7808 | 3.7996 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801
409 |  |  | 409 | 2.7373 | 2.6546 | 2.5676 | 2.4767 | 2.3832 | 2.2892 | 2.1991 | 2.1193 | 2.0584 | 2.0257 | 2.0273 | 2.0627 | 2.1256 | 2.2067 | 2.2974 | 2.3914 | 2.4848 | 2.5754 | 2.662 | 2.7443 | 2.8222 | 2.8958 | 2.9653 | 3.0312 | 3.0935 | 3.1526 | 3.2088 | 3.2623 | 3.3134 | 3.3621 | 3.4087 | 3.4534 | 3.4963 | 3.5375 | 3.5772 | 3.6154 | 3.6523 | 3.6879 | 3.7223 | 3.7557 | 2.8493 | 2.8154 | 2.782 | 2.7494 | 2.7179 | 2.6878 | 2.6596 | 2.6337 | 2.6105 | 2.5906 | 2.5743 | 2.5621 | 2.5543 | 2.551 | 2.5525 | 2.5585 | 2.5691 | 2.5838 | 2.6023 | 2.6243 | 2.6492 | 2.6765 | 2.7059 | 2.7369 | 2.7692 | 2.8023 | 2.836 | 2.8701 | 2.9043 | 2.9385 | 2.9725 | 3.0062 | 3.0396 | 3.0725 | 3.105 | 3.1369 | 3.1683 | 3.1991 | 3.2293 | 3.259 | 3.288 | 3.3165 | 3.3444 | 3.3717 | 3.3985 | 3.4247 | 3.4504 | 3.4756 | 3.5003 | 3.5245 | 3.5482 | 3.5714 | 3.5942 | 3.6166 | 3.6385 | 3.66 | 3.6812 | 3.7019 | 3.7222 | 3.7422 | 2.9039 | 2.8736 | 2.844 | 2.8153 | 2.7878 | 2.7617 | 2.7375 | 2.7154 | 2.6958 | 2.6791 | 2.6655 | 2.6553 | 2.6489 | 2.6462 | 2.6473 | 2.6524 | 2.6611 | 2.6734 | 2.6889 | 2.7074 | 2.7286 | 2.752 | 2.7774 | 2.8044 | 2.8327 | 2.862 | 2.892 | 2.9226 | 2.9535 | 2.9846 | 3.0157 | 3.0467 | 3.0776 | 3.1082 | 3.1384 | 3.1684 | 3.1979 | 3.227 | 3.2556 | 3.2838 | 3.3115 | 3.3387 | 3.3654 | 3.3916 | 3.4174 | 3.4427 | 3.4675 | 3.4918 | 3.5158 | 3.5392 | 3.5623 | 3.5849 | 3.6071 | 3.6289 | 3.6503 | 3.6713 | 3.692 | 3.7123 | 3.7322 | 3.7518 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336
410 |  |  | 410 | 2.8564 | 2.7805 | 2.7002 | 2.6156 | 2.5267 | 2.4344 | 2.3403 | 2.2474 | 2.161 | 2.0887 | 2.0396 | 2.0221 | 2.0395 | 2.0885 | 2.1608 | 2.2472 | 2.34 | 2.4341 | 2.5264 | 2.6153 | 2.7 | 2.7803 | 2.8562 | 2.9279 | 2.9957 | 3.0599 | 3.1208 | 3.1785 | 3.2335 | 3.2858 | 3.3358 | 3.3836 | 3.4293 | 3.4731 | 3.5153 | 3.5558 | 3.5947 | 3.6323 | 3.6686 | 3.7037 | 2.935 | 2.9008 | 2.8666 | 2.8326 | 2.7989 | 2.7659 | 2.7337 | 2.7029 | 2.6737 | 2.6465 | 2.6219 | 2.6003 | 2.5821 | 2.5678 | 2.5577 | 2.5521 | 2.5512 | 2.5549 | 2.5632 | 2.5758 | 2.5924 | 2.6127 | 2.6362 | 2.6623 | 2.6907 | 2.721 | 2.7526 | 2.7853 | 2.8188 | 2.8527 | 2.8869 | 2.9211 | 2.9552 | 2.9891 | 3.0227 | 3.0559 | 3.0886 | 3.1208 | 3.1524 | 3.1835 | 3.214 | 3.244 | 3.2733 | 3.3021 | 3.3303 | 3.3579 | 3.385 | 3.4115 | 3.4374 | 3.4629 | 3.4878 | 3.5123 | 3.5362 | 3.5597 | 3.5827 | 3.6053 | 3.6274 | 3.6491 | 3.6705 | 3.6914 | 2.9814 | 2.9503 | 2.9195 | 2.8889 | 2.859 | 2.8298 | 2.8016 | 2.7748 | 2.7496 | 2.7264 | 2.7055 | 2.6872 | 2.672 | 2.6601 | 2.6517 | 2.6471 | 2.6463 | 2.6493 | 2.6562 | 2.6667 | 2.6806 | 2.6977 | 2.7175 | 2.7399 | 2.7643 | 2.7905 | 2.8182 | 2.847 | 2.8766 | 2.907 | 2.9377 | 2.9687 | 2.9999 | 3.0309 | 3.0619 | 3.0926 | 3.1231 | 3.1532 | 3.1829 | 3.2122 | 3.2411 | 3.2695 | 3.2974 | 3.3249 | 3.3519 | 3.3783 | 3.4043 | 3.4299 | 3.4549 | 3.4795 | 3.5037 | 3.5273 | 3.5506 | 3.5734 | 3.5958 | 3.6178 | 3.6394 | 3.6607 | 3.6815 | 3.702 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848
411 |  |  | 411 | 2.9655 | 2.896 | 2.8224 | 2.7445 | 2.6623 | 2.5756 | 2.4851 | 2.3917 | 2.2976 | 2.2069 | 2.1258 | 2.0629 | 2.0273 | 2.0257 | 2.0583 | 2.1191 | 2.1989 | 2.289 | 2.3829 | 2.4765 | 2.5673 | 2.6544 | 2.7371 | 2.8153 | 2.8893 | 2.9592 | 3.0254 | 3.088 | 3.1474 | 3.2039 | 3.2576 | 3.3088 | 3.3578 | 3.4046 | 3.4495 | 3.4925 | 3.5339 | 3.5737 | 3.612 | 3.649 | 3.0199 | 2.9863 | 2.9524 | 2.9182 | 2.884 | 2.8499 | 2.816 | 2.7826 | 2.7499 | 2.7184 | 2.6883 | 2.66 | 2.6341 | 2.6109 | 2.5909 | 2.5746 | 2.5623 | 2.5544 | 2.5511 | 2.5524 | 2.5584 | 2.5688 | 2.5835 | 2.602 | 2.6239 | 2.6487 | 2.676 | 2.7054 | 2.7364 | 2.7686 | 2.8017 | 2.8354 | 2.8695 | 2.9037 | 2.9379 | 2.9719 | 3.0057 | 3.039 | 3.072 | 3.1044 | 3.1364 | 3.1678 | 3.1986 | 3.2288 | 3.2585 | 3.2875 | 3.316 | 3.3439 | 3.3713 | 3.3981 | 3.4243 | 3.45 | 3.4752 | 3.4999 | 3.5241 | 3.5478 | 3.571 | 3.5938 | 3.6162 | 3.6381 | 3.0593 | 3.0283 | 2.9972 | 2.9661 | 2.9351 | 2.9044 | 2.8741 | 2.8445 | 2.8158 | 2.7882 | 2.7622 | 2.7379 | 2.7158 | 2.6961 | 2.6793 | 2.6657 | 2.6555 | 2.6489 | 2.6462 | 2.6473 | 2.6523 | 2.6609 | 2.6731 | 2.6886 | 2.7071 | 2.7282 | 2.7516 | 2.777 | 2.8039 | 2.8322 | 2.8615 | 2.8915 | 2.922 | 2.953 | 2.984 | 3.0151 | 3.0462 | 3.077 | 3.1076 | 3.1379 | 3.1679 | 3.1974 | 3.2265 | 3.2551 | 3.2833 | 3.311 | 3.3382 | 3.3649 | 3.3912 | 3.417 | 3.4422 | 3.4671 | 3.4914 | 3.5154 | 3.5388 | 3.5619 | 3.5845 | 3.6067 | 3.6285 | 3.6499 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335
412 |  |  | 412 | 3.0657 | 3.0019 | 2.9344 | 2.863 | 2.7875 | 2.7077 | 2.6234 | 2.5349 | 2.4428 | 2.3488 | 2.2557 | 2.1684 | 2.0944 | 2.0428 | 2.0222 | 2.0365 | 2.083 | 2.1536 | 2.239 | 2.3315 | 2.4257 | 2.5182 | 2.6074 | 2.6925 | 2.7732 | 2.8495 | 2.9216 | 2.9897 | 3.0543 | 3.1154 | 3.1734 | 3.2286 | 3.2812 | 3.3314 | 3.3793 | 3.4252 | 3.4692 | 3.5115 | 3.5522 | 3.5913 | 3.1023 | 3.0698 | 3.0368 | 3.0034 | 2.9696 | 2.9356 | 2.9014 | 2.8672 | 2.8331 | 2.7995 | 2.7664 | 2.7343 | 2.7034 | 2.6741 | 2.647 | 2.6223 | 2.6006 | 2.5824 | 2.568 | 2.5578 | 2.5522 | 2.5511 | 2.5548 | 2.563 | 2.5755 | 2.5921 | 2.6123 | 2.6357 | 2.6619 | 2.6903 | 2.7205 | 2.7521 | 2.7848 | 2.8182 | 2.8521 | 2.8863 | 2.9205 | 2.9546 | 2.9885 | 3.0221 | 3.0553 | 3.088 | 3.1202 | 3.1519 | 3.183 | 3.2135 | 3.2435 | 3.2728 | 3.3016 | 3.3298 | 3.3574 | 3.3845 | 3.411 | 3.437 | 3.4625 | 3.4874 | 3.5118 | 3.5358 | 3.5593 | 3.5823 | 3.1359 | 3.1056 | 3.075 | 3.0441 | 3.0131 | 2.9819 | 2.9509 | 2.92 | 2.8894 | 2.8595 | 2.8303 | 2.8021 | 2.7752 | 2.75 | 2.7267 | 2.7058 | 2.6875 | 2.6722 | 2.6602 | 2.6518 | 2.6471 | 2.6462 | 2.6493 | 2.6561 | 2.6665 | 2.6804 | 2.6974 | 2.7172 | 2.7395 | 2.7639 | 2.79 | 2.8177 | 2.8465 | 2.8761 | 2.9065 | 2.9372 | 2.9682 | 2.9993 | 3.0304 | 3.0614 | 3.0921 | 3.1226 | 3.1527 | 3.1824 | 3.2118 | 3.2406 | 3.269 | 3.297 | 3.3244 | 3.3514 | 3.3779 | 3.4039 | 3.4294 | 3.4545 | 3.4791 | 3.5033 | 3.5269 | 3.5502 | 3.573 | 3.5955 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794
413 |  |  | 413 | 3.158 | 3.0991 | 3.0371 | 2.9716 | 2.9024 | 2.8292 | 2.7518 | 2.6699 | 2.5836 | 2.4934 | 2.4002 | 2.3061 | 2.2149 | 2.1326 | 2.0676 | 2.0292 | 2.0244 | 2.0541 | 2.1126 | 2.1911 | 2.2806 | 2.3744 | 2.4681 | 2.5593 | 2.6467 | 2.7298 | 2.8084 | 2.8828 | 2.9531 | 3.0195 | 3.0825 | 3.1422 | 3.1989 | 3.2528 | 3.3043 | 3.3534 | 3.4004 | 3.4455 | 3.4887 | 3.5302 | 3.1814 | 3.1503 | 3.1186 | 3.0864 | 3.0536 | 3.0204 | 2.9868 | 2.9529 | 2.9188 | 2.8846 | 2.8504 | 2.8165 | 2.7831 | 2.7505 | 2.7189 | 2.6888 | 2.6605 | 2.6345 | 2.6112 | 2.5912 | 2.5748 | 2.5625 | 2.5545 | 2.5511 | 2.5524 | 2.5583 | 2.5686 | 2.5832 | 2.6016 | 2.6235 | 2.6483 | 2.6756 | 2.7049 | 2.7359 | 2.7681 | 2.8012 | 2.8349 | 2.8689 | 2.9031 | 2.9373 | 2.9713 | 3.0051 | 3.0385 | 3.0714 | 3.1039 | 3.1359 | 3.1672 | 3.1981 | 3.2283 | 3.258 | 3.2871 | 3.3155 | 3.3435 | 3.3708 | 3.3976 | 3.4239 | 3.4496 | 3.4748 | 3.4995 | 3.5237 | 3.2103 | 3.1809 | 3.1512 | 3.1211 | 3.0906 | 3.0598 | 3.0289 | 2.9978 | 2.9666 | 2.9356 | 2.9049 | 2.8746 | 2.845 | 2.8163 | 2.7887 | 2.7626 | 2.7383 | 2.7161 | 2.6964 | 2.6796 | 2.6659 | 2.6556 | 2.649 | 2.6462 | 2.6472 | 2.6521 | 2.6608 | 2.6729 | 2.6884 | 2.7068 | 2.7278 | 2.7512 | 2.7765 | 2.8035 | 2.8317 | 2.861 | 2.891 | 2.9215 | 2.9524 | 2.9835 | 3.0146 | 3.0457 | 3.0765 | 3.1071 | 3.1374 | 3.1674 | 3.1969 | 3.226 | 3.2547 | 3.2828 | 3.3105 | 3.3378 | 3.3645 | 3.3907 | 3.4165 | 3.4418 | 3.4667 | 3.491 | 3.515 | 3.5384 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223
414 |  |  | 414 | 3.2433 | 3.1888 | 3.1316 | 3.0713 | 3.0078 | 2.9406 | 2.8697 | 2.7945 | 2.7151 | 2.6312 | 2.543 | 2.4513 | 2.3573 | 2.2639 | 2.1759 | 2.1003 | 2.0463 | 2.0226 | 2.0338 | 2.0776 | 2.1464 | 2.2309 | 2.323 | 2.4172 | 2.51 | 2.5995 | 2.685 | 2.7661 | 2.8428 | 2.9152 | 2.9837 | 3.0486 | 3.11 | 3.1683 | 3.2237 | 3.2766 | 3.3269 | 3.3751 | 3.4212 | 3.4653 | 3.257 | 3.2273 | 3.197 | 3.1662 | 3.1348 | 3.1028 | 3.0703 | 3.0374 | 3.004 | 2.9702 | 2.9362 | 2.902 | 2.8678 | 2.8337 | 2.8 | 2.767 | 2.7348 | 2.7039 | 2.6746 | 2.6474 | 2.6227 | 2.601 | 2.5827 | 2.5682 | 2.558 | 2.5522 | 2.5511 | 2.5547 | 2.5628 | 2.5753 | 2.5918 | 2.612 | 2.6353 | 2.6614 | 2.6898 | 2.7199 | 2.7516 | 2.7842 | 2.8177 | 2.8516 | 2.8857 | 2.92 | 2.9541 | 2.988 | 3.0216 | 3.0547 | 3.0875 | 3.1197 | 3.1514 | 3.1825 | 3.213 | 3.243 | 3.2723 | 3.3011 | 3.3293 | 3.357 | 3.3841 | 3.4106 | 3.4366 | 3.462 | 3.2819 | 3.2537 | 3.225 | 3.1959 | 3.1664 | 3.1364 | 3.1061 | 3.0755 | 3.0446 | 3.0136 | 2.9825 | 2.9514 | 2.9205 | 2.89 | 2.86 | 2.8307 | 2.8025 | 2.7757 | 2.7504 | 2.7271 | 2.7061 | 2.6878 | 2.6724 | 2.6604 | 2.6519 | 2.6471 | 2.6462 | 2.6492 | 2.6559 | 2.6663 | 2.6801 | 2.6971 | 2.7168 | 2.7391 | 2.7634 | 2.7896 | 2.8172 | 2.846 | 2.8756 | 2.9059 | 2.9367 | 2.9677 | 2.9988 | 3.0299 | 3.0609 | 3.0916 | 3.1221 | 3.1522 | 3.1819 | 3.2113 | 3.2401 | 3.2686 | 3.2965 | 3.324 | 3.351 | 3.3775 | 3.4035 | 3.429 | 3.4541 | 3.4787 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617
415 |  |  | 415 | 3.3225 | 3.2719 | 3.2188 | 3.1632 | 3.1046 | 3.0429 | 2.9777 | 2.9089 | 2.836 | 2.7589 | 2.6775 | 2.5916 | 2.5017 | 2.4087 | 2.3145 | 2.2228 | 2.1394 | 2.0725 | 2.0314 | 2.0234 | 2.0501 | 2.1064 | 2.1834 | 2.2722 | 2.3658 | 2.4597 | 2.5512 | 2.639 | 2.7224 | 2.8015 | 2.8762 | 2.9469 | 3.0137 | 3.0769 | 3.1369 | 3.1939 | 3.2481 | 3.2998 | 3.3491 | 3.3963 | 3.3289 | 3.3007 | 3.2719 | 3.2425 | 3.2125 | 3.182 | 3.1508 | 3.1191 | 3.0869 | 3.0542 | 3.021 | 2.9874 | 2.9535 | 2.9194 | 2.8852 | 2.851 | 2.8171 | 2.7837 | 2.751 | 2.7194 | 2.6893 | 2.6609 | 2.6349 | 2.6116 | 2.5915 | 2.5751 | 2.5626 | 2.5546 | 2.5511 | 2.5523 | 2.5581 | 2.5684 | 2.5829 | 2.6013 | 2.6231 | 2.6478 | 2.6751 | 2.7044 | 2.7353 | 2.7675 | 2.8006 | 2.8343 | 2.8683 | 2.9026 | 2.9367 | 2.9708 | 3.0045 | 3.0379 | 3.0709 | 3.1034 | 3.1353 | 3.1667 | 3.1976 | 3.2278 | 3.2575 | 3.2866 | 3.3151 | 3.343 | 3.3704 | 3.3972 | 3.3505 | 3.3235 | 3.296 | 3.2681 | 3.2397 | 3.2108 | 3.1814 | 3.1517 | 3.1216 | 3.0911 | 3.0603 | 3.0294 | 2.9983 | 2.9672 | 2.9362 | 2.9054 | 2.8751 | 2.8455 | 2.8167 | 2.7891 | 2.763 | 2.7387 | 2.7165 | 2.6968 | 2.6799 | 2.6661 | 2.6558 | 2.6491 | 2.6462 | 2.6472 | 2.652 | 2.6606 | 2.6727 | 2.6881 | 2.7064 | 2.7275 | 2.7508 | 2.7761 | 2.803 | 2.8312 | 2.8605 | 2.8905 | 2.921 | 2.9519 | 2.983 | 3.0141 | 3.0451 | 3.076 | 3.1066 | 3.1369 | 3.1669 | 3.1964 | 3.2255 | 3.2542 | 3.2824 | 3.3101 | 3.3373 | 3.364 | 3.3903 | 3.4161 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971
416 |  |  | 416 | 3.3963 | 3.3491 | 3.2998 | 3.2481 | 3.1939 | 3.1369 | 3.0769 | 3.0137 | 2.9469 | 2.8762 | 2.8015 | 2.7224 | 2.639 | 2.5512 | 2.4597 | 2.3658 | 2.2722 | 2.1834 | 2.1064 | 2.0501 | 2.0234 | 2.0314 | 2.0725 | 2.1394 | 2.2228 | 2.3145 | 2.4087 | 2.5017 | 2.5916 | 2.6775 | 2.7589 | 2.836 | 2.9089 | 2.9777 | 3.0429 | 3.1046 | 3.1632 | 3.2188 | 3.2719 | 3.3225 | 3.3972 | 3.3704 | 3.343 | 3.3151 | 3.2866 | 3.2575 | 3.2278 | 3.1976 | 3.1667 | 3.1353 | 3.1034 | 3.0709 | 3.0379 | 3.0045 | 2.9708 | 2.9367 | 2.9026 | 2.8683 | 2.8343 | 2.8006 | 2.7675 | 2.7353 | 2.7044 | 2.6751 | 2.6478 | 2.6231 | 2.6013 | 2.5829 | 2.5684 | 2.5581 | 2.5523 | 2.5511 | 2.5546 | 2.5626 | 2.5751 | 2.5915 | 2.6116 | 2.6349 | 2.6609 | 2.6893 | 2.7194 | 2.751 | 2.7837 | 2.8171 | 2.851 | 2.8852 | 2.9194 | 2.9535 | 2.9874 | 3.021 | 3.0542 | 3.0869 | 3.1191 | 3.1508 | 3.182 | 3.2125 | 3.2425 | 3.2719 | 3.3007 | 3.3289 | 3.4161 | 3.3903 | 3.364 | 3.3373 | 3.3101 | 3.2824 | 3.2542 | 3.2255 | 3.1964 | 3.1669 | 3.1369 | 3.1066 | 3.076 | 3.0451 | 3.0141 | 2.983 | 2.9519 | 2.921 | 2.8905 | 2.8605 | 2.8312 | 2.803 | 2.7761 | 2.7508 | 2.7275 | 2.7064 | 2.6881 | 2.6727 | 2.6606 | 2.652 | 2.6472 | 2.6462 | 2.6491 | 2.6558 | 2.6661 | 2.6799 | 2.6968 | 2.7165 | 2.7387 | 2.763 | 2.7891 | 2.8167 | 2.8455 | 2.8751 | 2.9054 | 2.9362 | 2.9672 | 2.9983 | 3.0294 | 3.0603 | 3.0911 | 3.1216 | 3.1517 | 3.1814 | 3.2108 | 3.2397 | 3.2681 | 3.296 | 3.3235 | 3.3505 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281
417 |  |  | 417 | 3.4653 | 3.4212 | 3.3751 | 3.3269 | 3.2766 | 3.2237 | 3.1683 | 3.11 | 3.0486 | 2.9837 | 2.9152 | 2.8428 | 2.7661 | 2.685 | 2.5995 | 2.51 | 2.4172 | 2.323 | 2.2309 | 2.1464 | 2.0776 | 2.0338 | 2.0226 | 2.0463 | 2.1003 | 2.1759 | 2.2639 | 2.3573 | 2.4513 | 2.543 | 2.6312 | 2.7151 | 2.7945 | 2.8697 | 2.9406 | 3.0078 | 3.0713 | 3.1316 | 3.1888 | 3.2433 | 3.462 | 3.4366 | 3.4106 | 3.3841 | 3.357 | 3.3293 | 3.3011 | 3.2723 | 3.243 | 3.213 | 3.1825 | 3.1514 | 3.1197 | 3.0875 | 3.0547 | 3.0216 | 2.988 | 2.9541 | 2.92 | 2.8857 | 2.8516 | 2.8177 | 2.7842 | 2.7516 | 2.7199 | 2.6898 | 2.6614 | 2.6353 | 2.612 | 2.5918 | 2.5753 | 2.5628 | 2.5547 | 2.5511 | 2.5522 | 2.558 | 2.5682 | 2.5827 | 2.601 | 2.6227 | 2.6474 | 2.6746 | 2.7039 | 2.7348 | 2.767 | 2.8 | 2.8337 | 2.8678 | 2.902 | 2.9362 | 2.9702 | 3.004 | 3.0374 | 3.0703 | 3.1028 | 3.1348 | 3.1662 | 3.197 | 3.2273 | 3.257 | 3.4787 | 3.4541 | 3.429 | 3.4035 | 3.3775 | 3.351 | 3.324 | 3.2965 | 3.2686 | 3.2401 | 3.2113 | 3.1819 | 3.1522 | 3.1221 | 3.0916 | 3.0609 | 3.0299 | 2.9988 | 2.9677 | 2.9367 | 2.9059 | 2.8756 | 2.846 | 2.8172 | 2.7896 | 2.7634 | 2.7391 | 2.7168 | 2.6971 | 2.6801 | 2.6663 | 2.6559 | 2.6492 | 2.6462 | 2.6471 | 2.6519 | 2.6604 | 2.6724 | 2.6878 | 2.7061 | 2.7271 | 2.7504 | 2.7757 | 2.8025 | 2.8307 | 2.86 | 2.89 | 2.9205 | 2.9514 | 2.9825 | 3.0136 | 3.0446 | 3.0755 | 3.1061 | 3.1364 | 3.1664 | 3.1959 | 3.225 | 3.2537 | 3.2819 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354
418 |  |  | 418 | 3.5302 | 3.4887 | 3.4455 | 3.4004 | 3.3534 | 3.3043 | 3.2528 | 3.1989 | 3.1422 | 3.0825 | 3.0195 | 2.9531 | 2.8828 | 2.8084 | 2.7298 | 2.6467 | 2.5593 | 2.4681 | 2.3744 | 2.2806 | 2.1911 | 2.1126 | 2.0541 | 2.0244 | 2.0292 | 2.0676 | 2.1326 | 2.2149 | 2.3061 | 2.4002 | 2.4934 | 2.5836 | 2.6699 | 2.7518 | 2.8292 | 2.9024 | 2.9716 | 3.0371 | 3.0991 | 3.158 | 3.5237 | 3.4995 | 3.4748 | 3.4496 | 3.4239 | 3.3976 | 3.3708 | 3.3435 | 3.3155 | 3.2871 | 3.258 | 3.2283 | 3.1981 | 3.1672 | 3.1359 | 3.1039 | 3.0714 | 3.0385 | 3.0051 | 2.9713 | 2.9373 | 2.9031 | 2.8689 | 2.8349 | 2.8012 | 2.7681 | 2.7359 | 2.7049 | 2.6756 | 2.6483 | 2.6235 | 2.6016 | 2.5832 | 2.5686 | 2.5583 | 2.5524 | 2.5511 | 2.5545 | 2.5625 | 2.5748 | 2.5912 | 2.6112 | 2.6345 | 2.6605 | 2.6888 | 2.7189 | 2.7505 | 2.7831 | 2.8165 | 2.8504 | 2.8846 | 2.9188 | 2.9529 | 2.9868 | 3.0204 | 3.0536 | 3.0864 | 3.1186 | 3.1503 | 3.1814 | 3.5384 | 3.515 | 3.491 | 3.4667 | 3.4418 | 3.4165 | 3.3907 | 3.3645 | 3.3378 | 3.3105 | 3.2828 | 3.2547 | 3.226 | 3.1969 | 3.1674 | 3.1374 | 3.1071 | 3.0765 | 3.0457 | 3.0146 | 2.9835 | 2.9524 | 2.9215 | 2.891 | 2.861 | 2.8317 | 2.8035 | 2.7765 | 2.7512 | 2.7278 | 2.7068 | 2.6884 | 2.6729 | 2.6608 | 2.6521 | 2.6472 | 2.6462 | 2.649 | 2.6556 | 2.6659 | 2.6796 | 2.6964 | 2.7161 | 2.7383 | 2.7626 | 2.7887 | 2.8163 | 2.845 | 2.8746 | 2.9049 | 2.9356 | 2.9666 | 2.9978 | 3.0289 | 3.0598 | 3.0906 | 3.1211 | 3.1512 | 3.1809 | 3.2103 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274
419 |  |  | 419 | 3.5913 | 3.5522 | 3.5115 | 3.4692 | 3.4252 | 3.3793 | 3.3314 | 3.2812 | 3.2286 | 3.1734 | 3.1154 | 3.0543 | 2.9897 | 2.9216 | 2.8495 | 2.7732 | 2.6925 | 2.6074 | 2.5182 | 2.4257 | 2.3315 | 2.239 | 2.1536 | 2.083 | 2.0365 | 2.0222 | 2.0428 | 2.0944 | 2.1684 | 2.2557 | 2.3488 | 2.4428 | 2.5349 | 2.6234 | 2.7077 | 2.7875 | 2.863 | 2.9344 | 3.0019 | 3.0657 | 3.5823 | 3.5593 | 3.5358 | 3.5118 | 3.4874 | 3.4625 | 3.437 | 3.411 | 3.3845 | 3.3574 | 3.3298 | 3.3016 | 3.2728 | 3.2435 | 3.2135 | 3.183 | 3.1519 | 3.1202 | 3.088 | 3.0553 | 3.0221 | 2.9885 | 2.9546 | 2.9205 | 2.8863 | 2.8521 | 2.8182 | 2.7848 | 2.7521 | 2.7205 | 2.6903 | 2.6619 | 2.6357 | 2.6123 | 2.5921 | 2.5755 | 2.563 | 2.5548 | 2.5511 | 2.5522 | 2.5578 | 2.568 | 2.5824 | 2.6006 | 2.6223 | 2.647 | 2.6741 | 2.7034 | 2.7343 | 2.7664 | 2.7995 | 2.8331 | 2.8672 | 2.9014 | 2.9356 | 2.9696 | 3.0034 | 3.0368 | 3.0698 | 3.1023 | 3.5955 | 3.573 | 3.5502 | 3.5269 | 3.5033 | 3.4791 | 3.4545 | 3.4294 | 3.4039 | 3.3779 | 3.3514 | 3.3244 | 3.297 | 3.269 | 3.2406 | 3.2118 | 3.1824 | 3.1527 | 3.1226 | 3.0921 | 3.0614 | 3.0304 | 2.9993 | 2.9682 | 2.9372 | 2.9065 | 2.8761 | 2.8465 | 2.8177 | 2.79 | 2.7639 | 2.7395 | 2.7172 | 2.6974 | 2.6804 | 2.6665 | 2.6561 | 2.6493 | 2.6462 | 2.6471 | 2.6518 | 2.6602 | 2.6722 | 2.6875 | 2.7058 | 2.7267 | 2.75 | 2.7752 | 2.8021 | 2.8303 | 2.8595 | 2.8894 | 2.92 | 2.9509 | 2.9819 | 3.0131 | 3.0441 | 3.075 | 3.1056 | 3.1359 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187
420 |  |  | 420 | 3.649 | 3.612 | 3.5737 | 3.5339 | 3.4925 | 3.4495 | 3.4046 | 3.3578 | 3.3088 | 3.2576 | 3.2039 | 3.1474 | 3.088 | 3.0254 | 2.9592 | 2.8893 | 2.8153 | 2.7371 | 2.6544 | 2.5673 | 2.4765 | 2.3829 | 2.289 | 2.1989 | 2.1191 | 2.0583 | 2.0257 | 2.0273 | 2.0629 | 2.1258 | 2.2069 | 2.2976 | 2.3917 | 2.4851 | 2.5756 | 2.6623 | 2.7445 | 2.8224 | 2.896 | 2.9655 | 3.6381 | 3.6162 | 3.5938 | 3.571 | 3.5478 | 3.5241 | 3.4999 | 3.4752 | 3.45 | 3.4243 | 3.3981 | 3.3713 | 3.3439 | 3.316 | 3.2875 | 3.2585 | 3.2288 | 3.1986 | 3.1678 | 3.1364 | 3.1044 | 3.072 | 3.039 | 3.0057 | 2.9719 | 2.9379 | 2.9037 | 2.8695 | 2.8354 | 2.8017 | 2.7686 | 2.7364 | 2.7054 | 2.676 | 2.6487 | 2.6239 | 2.602 | 2.5835 | 2.5688 | 2.5584 | 2.5524 | 2.5511 | 2.5544 | 2.5623 | 2.5746 | 2.5909 | 2.6109 | 2.6341 | 2.66 | 2.6883 | 2.7184 | 2.7499 | 2.7826 | 2.816 | 2.8499 | 2.884 | 2.9182 | 2.9524 | 2.9863 | 3.0199 | 3.6499 | 3.6285 | 3.6067 | 3.5845 | 3.5619 | 3.5388 | 3.5154 | 3.4914 | 3.4671 | 3.4422 | 3.417 | 3.3912 | 3.3649 | 3.3382 | 3.311 | 3.2833 | 3.2551 | 3.2265 | 3.1974 | 3.1679 | 3.1379 | 3.1076 | 3.077 | 3.0462 | 3.0151 | 2.984 | 2.953 | 2.922 | 2.8915 | 2.8615 | 2.8322 | 2.8039 | 2.777 | 2.7516 | 2.7282 | 2.7071 | 2.6886 | 2.6731 | 2.6609 | 2.6523 | 2.6473 | 2.6462 | 2.6489 | 2.6555 | 2.6657 | 2.6793 | 2.6961 | 2.7158 | 2.7379 | 2.7622 | 2.7882 | 2.8158 | 2.8445 | 2.8741 | 2.9044 | 2.9351 | 2.9661 | 2.9972 | 3.0283 | 3.0593 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917
421 |  |  | 421 | 3.7037 | 3.6686 | 3.6323 | 3.5947 | 3.5558 | 3.5153 | 3.4731 | 3.4293 | 3.3836 | 3.3358 | 3.2858 | 3.2335 | 3.1785 | 3.1208 | 3.0599 | 2.9957 | 2.9279 | 2.8562 | 2.7803 | 2.7 | 2.6153 | 2.5264 | 2.4341 | 2.34 | 2.2472 | 2.1608 | 2.0885 | 2.0395 | 2.0221 | 2.0396 | 2.0887 | 2.161 | 2.2474 | 2.3403 | 2.4344 | 2.5267 | 2.6156 | 2.7002 | 2.7805 | 2.8564 | 3.6914 | 3.6705 | 3.6491 | 3.6274 | 3.6053 | 3.5827 | 3.5597 | 3.5362 | 3.5123 | 3.4878 | 3.4629 | 3.4374 | 3.4115 | 3.385 | 3.3579 | 3.3303 | 3.3021 | 3.2733 | 3.244 | 3.214 | 3.1835 | 3.1524 | 3.1208 | 3.0886 | 3.0559 | 3.0227 | 2.9891 | 2.9552 | 2.9211 | 2.8869 | 2.8527 | 2.8188 | 2.7853 | 2.7526 | 2.721 | 2.6907 | 2.6623 | 2.6362 | 2.6127 | 2.5924 | 2.5758 | 2.5632 | 2.5549 | 2.5512 | 2.5521 | 2.5577 | 2.5678 | 2.5821 | 2.6003 | 2.6219 | 2.6465 | 2.6737 | 2.7029 | 2.7337 | 2.7659 | 2.7989 | 2.8326 | 2.8666 | 2.9008 | 2.935 | 3.702 | 3.6815 | 3.6607 | 3.6394 | 3.6178 | 3.5958 | 3.5734 | 3.5506 | 3.5273 | 3.5037 | 3.4795 | 3.4549 | 3.4299 | 3.4043 | 3.3783 | 3.3519 | 3.3249 | 3.2974 | 3.2695 | 3.2411 | 3.2122 | 3.1829 | 3.1532 | 3.1231 | 3.0926 | 3.0619 | 3.0309 | 2.9999 | 2.9687 | 2.9377 | 2.907 | 2.8766 | 2.847 | 2.8182 | 2.7905 | 2.7643 | 2.7399 | 2.7175 | 2.6977 | 2.6806 | 2.6667 | 2.6562 | 2.6493 | 2.6463 | 2.6471 | 2.6517 | 2.6601 | 2.672 | 2.6872 | 2.7055 | 2.7264 | 2.7496 | 2.7748 | 2.8016 | 2.8298 | 2.859 | 2.8889 | 2.9195 | 2.9503 | 2.9814 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863
422 |  |  | 422 | 3.7557 | 3.7223 | 3.6879 | 3.6523 | 3.6154 | 3.5772 | 3.5375 | 3.4963 | 3.4534 | 3.4087 | 3.3621 | 3.3134 | 3.2623 | 3.2088 | 3.1526 | 3.0935 | 3.0312 | 2.9653 | 2.8958 | 2.8222 | 2.7443 | 2.662 | 2.5754 | 2.4848 | 2.3914 | 2.2974 | 2.2067 | 2.1256 | 2.0627 | 2.0273 | 2.0257 | 2.0584 | 2.1193 | 2.1991 | 2.2892 | 2.3832 | 2.4767 | 2.5676 | 2.6546 | 2.7373 | 3.7422 | 3.7222 | 3.7019 | 3.6812 | 3.66 | 3.6385 | 3.6166 | 3.5942 | 3.5714 | 3.5482 | 3.5245 | 3.5003 | 3.4756 | 3.4504 | 3.4247 | 3.3985 | 3.3717 | 3.3444 | 3.3165 | 3.288 | 3.259 | 3.2293 | 3.1991 | 3.1683 | 3.1369 | 3.105 | 3.0725 | 3.0396 | 3.0062 | 2.9725 | 2.9385 | 2.9043 | 2.8701 | 2.836 | 2.8023 | 2.7692 | 2.7369 | 2.7059 | 2.6765 | 2.6492 | 2.6243 | 2.6023 | 2.5838 | 2.5691 | 2.5585 | 2.5525 | 2.551 | 2.5543 | 2.5621 | 2.5743 | 2.5906 | 2.6105 | 2.6337 | 2.6596 | 2.6878 | 2.7179 | 2.7494 | 2.782 | 2.8154 | 2.8493 | 3.7518 | 3.7322 | 3.7123 | 3.692 | 3.6713 | 3.6503 | 3.6289 | 3.6071 | 3.5849 | 3.5623 | 3.5392 | 3.5158 | 3.4918 | 3.4675 | 3.4427 | 3.4174 | 3.3916 | 3.3654 | 3.3387 | 3.3115 | 3.2838 | 3.2556 | 3.227 | 3.1979 | 3.1684 | 3.1384 | 3.1082 | 3.0776 | 3.0467 | 3.0157 | 2.9846 | 2.9535 | 2.9226 | 2.892 | 2.862 | 2.8327 | 2.8044 | 2.7774 | 2.752 | 2.7286 | 2.7074 | 2.6889 | 2.6734 | 2.6611 | 2.6524 | 2.6473 | 2.6462 | 2.6489 | 2.6553 | 2.6655 | 2.6791 | 2.6958 | 2.7154 | 2.7375 | 2.7617 | 2.7878 | 2.8153 | 2.844 | 2.8736 | 2.9039 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685
423 |  |  | 423 | 3.8051 | 3.7734 | 3.7406 | 3.7068 | 3.6719 | 3.6357 | 3.5982 | 3.5593 | 3.519 | 3.477 | 3.4333 | 3.3878 | 3.3402 | 3.2904 | 3.2383 | 3.1836 | 3.1261 | 3.0655 | 3.0017 | 2.9342 | 2.8628 | 2.7873 | 2.7074 | 2.6231 | 2.5346 | 2.4426 | 2.3485 | 2.2554 | 2.1682 | 2.0942 | 2.0427 | 2.0222 | 2.0366 | 2.0831 | 2.1538 | 2.2393 | 2.3318 | 2.4259 | 2.5185 | 2.6077 | 3.7909 | 3.7717 | 3.7523 | 3.7325 | 3.7123 | 3.6917 | 3.6708 | 3.6495 | 3.6278 | 3.6056 | 3.5831 | 3.5601 | 3.5366 | 3.5127 | 3.4882 | 3.4633 | 3.4379 | 3.4119 | 3.3854 | 3.3584 | 3.3308 | 3.3026 | 3.2738 | 3.2445 | 3.2145 | 3.184 | 3.1529 | 3.1213 | 3.0891 | 3.0564 | 3.0232 | 2.9897 | 2.9558 | 2.9217 | 2.8875 | 2.8533 | 2.8194 | 2.7859 | 2.7532 | 2.7215 | 2.6912 | 2.6628 | 2.6366 | 2.6131 | 2.5928 | 2.576 | 2.5633 | 2.555 | 2.5512 | 2.5521 | 2.5576 | 2.5676 | 2.5818 | 2.6 | 2.6215 | 2.6461 | 2.6732 | 2.7024 | 2.7332 | 2.7653 | 3.7996 | 3.7808 | 3.7617 | 3.7422 | 3.7225 | 3.7023 | 3.6819 | 3.661 | 3.6398 | 3.6182 | 3.5962 | 3.5738 | 3.551 | 3.5277 | 3.5041 | 3.4799 | 3.4553 | 3.4303 | 3.4048 | 3.3788 | 3.3523 | 3.3254 | 3.2979 | 3.27 | 3.2416 | 3.2127 | 3.1834 | 3.1537 | 3.1236 | 3.0932 | 3.0624 | 3.0315 | 3.0004 | 2.9693 | 2.9382 | 2.9075 | 2.8772 | 2.8475 | 2.8186 | 2.791 | 2.7647 | 2.7403 | 2.7179 | 2.698 | 2.6809 | 2.6669 | 2.6564 | 2.6494 | 2.6463 | 2.647 | 2.6516 | 2.6599 | 2.6718 | 2.6869 | 2.7051 | 2.726 | 2.7492 | 2.7743 | 2.8011 | 2.8293 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735
424 |  |  | 424 | 3.8523 | 3.822 | 3.7908 | 3.7586 | 3.7254 | 3.6911 | 3.6556 | 3.6188 | 3.5807 | 3.5412 | 3.5001 | 3.4574 | 3.4128 | 3.3664 | 3.3179 | 3.267 | 3.2138 | 3.1578 | 3.099 | 3.0369 | 2.9714 | 2.9022 | 2.829 | 2.7515 | 2.6696 | 2.5834 | 2.4931 | 2.3999 | 2.3058 | 2.2146 | 2.1324 | 2.0674 | 2.0292 | 2.0244 | 2.0542 | 2.1128 | 2.1914 | 2.2809 | 2.3746 | 2.4684 | 3.8374 | 3.8191 | 3.8005 | 3.7815 | 3.7622 | 3.7426 | 3.7226 | 3.7022 | 3.6815 | 3.6604 | 3.6389 | 3.617 | 3.5946 | 3.5718 | 3.5486 | 3.5249 | 3.5007 | 3.476 | 3.4509 | 3.4252 | 3.399 | 3.3722 | 3.3449 | 3.317 | 3.2885 | 3.2595 | 3.2298 | 3.1996 | 3.1688 | 3.1375 | 3.1055 | 3.0731 | 3.0402 | 3.0068 | 2.9731 | 2.939 | 2.9049 | 2.8706 | 2.8366 | 2.8028 | 2.7697 | 2.7375 | 2.7064 | 2.677 | 2.6496 | 2.6247 | 2.6027 | 2.5841 | 2.5693 | 2.5587 | 2.5525 | 2.551 | 2.5542 | 2.562 | 2.5741 | 2.5903 | 2.6102 | 2.6333 | 2.6591 | 2.6873 | 3.8454 | 3.8273 | 3.809 | 3.7904 | 3.7714 | 3.7521 | 3.7325 | 3.7126 | 3.6923 | 3.6717 | 3.6506 | 3.6292 | 3.6074 | 3.5852 | 3.5626 | 3.5396 | 3.5162 | 3.4923 | 3.4679 | 3.4431 | 3.4178 | 3.3921 | 3.3658 | 3.3391 | 3.3119 | 3.2842 | 3.2561 | 3.2275 | 3.1984 | 3.1689 | 3.139 | 3.1087 | 3.0781 | 3.0472 | 3.0162 | 2.9851 | 2.954 | 2.9231 | 2.8925 | 2.8625 | 2.8332 | 2.8049 | 2.7779 | 2.7525 | 2.729 | 2.7078 | 2.6892 | 2.6736 | 2.6613 | 2.6525 | 2.6474 | 2.6462 | 2.6488 | 2.6552 | 2.6653 | 2.6788 | 2.6955 | 2.7151 | 2.7371 | 2.7613 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808
425 |  |  | 425 | 3.8974 | 3.8685 | 3.8386 | 3.8079 | 3.7763 | 3.7436 | 3.7099 | 3.6751 | 3.639 | 3.6016 | 3.5629 | 3.5227 | 3.4809 | 3.4373 | 3.392 | 3.3446 | 3.295 | 3.2431 | 3.1887 | 3.1314 | 3.0712 | 3.0076 | 2.9404 | 2.8694 | 2.7943 | 2.7148 | 2.6309 | 2.5428 | 2.451 | 2.357 | 2.2637 | 2.1756 | 2.1001 | 2.0462 | 2.0226 | 2.0339 | 2.0778 | 2.1467 | 2.2312 | 2.3233 | 3.8821 | 3.8645 | 3.8466 | 3.8285 | 3.81 | 3.7912 | 3.7721 | 3.7526 | 3.7328 | 3.7126 | 3.6921 | 3.6712 | 3.6499 | 3.6282 | 3.606 | 3.5835 | 3.5605 | 3.537 | 3.5131 | 3.4886 | 3.4637 | 3.4383 | 3.4124 | 3.3859 | 3.3588 | 3.3312 | 3.3031 | 3.2743 | 3.245 | 3.215 | 3.1845 | 3.1535 | 3.1218 | 3.0896 | 3.057 | 3.0238 | 2.9903 | 2.9564 | 2.9223 | 2.888 | 2.8539 | 2.8199 | 2.7865 | 2.7537 | 2.722 | 2.6917 | 2.6632 | 2.637 | 2.6135 | 2.5931 | 2.5763 | 2.5635 | 2.5551 | 2.5512 | 2.552 | 2.5575 | 2.5674 | 2.5816 | 2.5996 | 2.6211 | 3.8894 | 3.872 | 3.8544 | 3.8365 | 3.8184 | 3.7999 | 3.7811 | 3.762 | 3.7426 | 3.7228 | 3.7027 | 3.6822 | 3.6614 | 3.6402 | 3.6186 | 3.5966 | 3.5742 | 3.5514 | 3.5281 | 3.5045 | 3.4803 | 3.4558 | 3.4307 | 3.4052 | 3.3792 | 3.3528 | 3.3258 | 3.2984 | 3.2705 | 3.2421 | 3.2132 | 3.1839 | 3.1542 | 3.1241 | 3.0937 | 3.0629 | 3.032 | 3.0009 | 2.9698 | 2.9388 | 2.908 | 2.8777 | 2.8479 | 2.8191 | 2.7914 | 2.7651 | 2.7406 | 2.7183 | 2.6983 | 2.6812 | 2.6671 | 2.6565 | 2.6495 | 2.6463 | 2.647 | 2.6515 | 2.6597 | 2.6715 | 2.6867 | 2.7048 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985
426 |  |  | 426 | 3.9407 | 3.9129 | 3.8844 | 3.855 | 3.8248 | 3.7937 | 3.7616 | 3.7284 | 3.6942 | 3.6588 | 3.6222 | 3.5842 | 3.5448 | 3.5039 | 3.4613 | 3.4169 | 3.3707 | 3.3223 | 3.2717 | 3.2187 | 3.163 | 3.1044 | 3.0427 | 2.9775 | 2.9086 | 2.8358 | 2.7587 | 2.6772 | 2.5914 | 2.5014 | 2.4084 | 2.3143 | 2.2226 | 2.1392 | 2.0723 | 2.0313 | 2.0234 | 2.0502 | 2.1066 | 2.1837 | 3.925 | 3.9081 | 3.8909 | 3.8735 | 3.8558 | 3.8377 | 3.8194 | 3.8008 | 3.7818 | 3.7625 | 3.7429 | 3.7229 | 3.7026 | 3.6819 | 3.6608 | 3.6392 | 3.6173 | 3.595 | 3.5722 | 3.549 | 3.5253 | 3.5011 | 3.4765 | 3.4513 | 3.4256 | 3.3994 | 3.3726 | 3.3453 | 3.3174 | 3.289 | 3.26 | 3.2303 | 3.2001 | 3.1693 | 3.138 | 3.1061 | 3.0736 | 3.0407 | 3.0074 | 2.9736 | 2.9396 | 2.9054 | 2.8712 | 2.8371 | 2.8034 | 2.7703 | 2.738 | 2.7069 | 2.6775 | 2.65 | 2.6251 | 2.603 | 2.5843 | 2.5695 | 2.5588 | 2.5526 | 2.551 | 2.5541 | 2.5618 | 2.5739 | 3.9317 | 3.915 | 3.8981 | 3.8809 | 3.8634 | 3.8457 | 3.8276 | 3.8093 | 3.7907 | 3.7717 | 3.7525 | 3.7329 | 3.7129 | 3.6927 | 3.672 | 3.651 | 3.6296 | 3.6078 | 3.5856 | 3.563 | 3.54 | 3.5165 | 3.4927 | 3.4683 | 3.4435 | 3.4182 | 3.3925 | 3.3663 | 3.3396 | 3.3124 | 3.2847 | 3.2566 | 3.2279 | 3.1989 | 3.1694 | 3.1395 | 3.1092 | 3.0786 | 3.0477 | 3.0167 | 2.9856 | 2.9545 | 2.9236 | 2.893 | 2.863 | 2.8336 | 2.8053 | 2.7783 | 2.7529 | 2.7294 | 2.7081 | 2.6895 | 2.6739 | 2.6615 | 2.6526 | 2.6475 | 2.6461 | 2.6487 | 2.6551 | 2.6651 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754
427 |  |  | 427 | 3.9821 | 3.9555 | 3.9281 | 3.9 | 3.8711 | 3.8414 | 3.8108 | 3.7792 | 3.7466 | 3.713 | 3.6783 | 3.6423 | 3.6051 | 3.5665 | 3.5264 | 3.4847 | 3.4414 | 3.3961 | 3.349 | 3.2996 | 3.2479 | 3.1937 | 3.1367 | 3.0767 | 3.0135 | 2.9467 | 2.876 | 2.8013 | 2.7222 | 2.6387 | 2.5509 | 2.4594 | 2.3656 | 2.272 | 2.1832 | 2.1062 | 2.0499 | 2.0234 | 2.0315 | 2.0727 | 3.9662 | 3.95 | 3.9335 | 3.9167 | 3.8997 | 3.8824 | 3.8648 | 3.8469 | 3.8288 | 3.8103 | 3.7915 | 3.7724 | 3.7529 | 3.7331 | 3.713 | 3.6924 | 3.6715 | 3.6502 | 3.6285 | 3.6064 | 3.5838 | 3.5608 | 3.5374 | 3.5135 | 3.4891 | 3.4642 | 3.4387 | 3.4128 | 3.3863 | 3.3593 | 3.3317 | 3.3035 | 3.2748 | 3.2455 | 3.2156 | 3.1851 | 3.154 | 3.1224 | 3.0902 | 3.0575 | 3.0244 | 2.9908 | 2.9569 | 2.9228 | 2.8886 | 2.8544 | 2.8205 | 2.787 | 2.7543 | 2.7225 | 2.6922 | 2.6637 | 2.6374 | 2.6138 | 2.5934 | 2.5765 | 2.5637 | 2.5552 | 2.5512 | 2.552 | 3.9724 | 3.9563 | 3.94 | 3.9235 | 3.9067 | 3.8896 | 3.8723 | 3.8547 | 3.8368 | 3.8187 | 3.8002 | 3.7814 | 3.7623 | 3.7429 | 3.7231 | 3.703 | 3.6826 | 3.6617 | 3.6405 | 3.6189 | 3.597 | 3.5746 | 3.5518 | 3.5285 | 3.5049 | 3.4807 | 3.4562 | 3.4311 | 3.4056 | 3.3797 | 3.3532 | 3.3263 | 3.2988 | 3.2709 | 3.2426 | 3.2137 | 3.1844 | 3.1547 | 3.1246 | 3.0942 | 3.0635 | 3.0325 | 3.0014 | 2.9703 | 2.9393 | 2.9085 | 2.8782 | 2.8484 | 2.8196 | 2.7919 | 2.7656 | 2.741 | 2.7186 | 2.6986 | 2.6814 | 2.6673 | 2.6567 | 2.6496 | 2.6463 | 2.6469 | 4.0472 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877
428 |  |  | 428 | 4.022 | 3.9964 | 3.9701 | 3.9431 | 3.9154 | 3.887 | 3.8577 | 3.8276 | 3.7965 | 3.7645 | 3.7315 | 3.6973 | 3.6621 | 3.6255 | 3.5877 | 3.5484 | 3.5076 | 3.4652 | 3.421 | 3.3749 | 3.3268 | 3.2764 | 3.2236 | 3.1681 | 3.1098 | 3.0484 | 2.9835 | 2.915 | 2.8426 | 2.7659 | 2.6848 | 2.5993 | 2.5097 | 2.4169 | 2.3227 | 2.2306 | 2.1462 | 2.0775 | 2.0337 | 2.0227 | 4.0059 | 3.9903 | 3.9744 | 3.9583 | 3.9419 | 3.9253 | 3.9084 | 3.8912 | 3.8738 | 3.8561 | 3.838 | 3.8197 | 3.8011 | 3.7821 | 3.7629 | 3.7432 | 3.7233 | 3.7029 | 3.6822 | 3.6611 | 3.6396 | 3.6177 | 3.5954 | 3.5726 | 3.5494 | 3.5257 | 3.5015 | 3.4769 | 3.4517 | 3.4261 | 3.3998 | 3.3731 | 3.3458 | 3.3179 | 3.2895 | 3.2604 | 3.2308 | 3.2006 | 3.1699 | 3.1385 | 3.1066 | 3.0742 | 3.0413 | 3.0079 | 2.9742 | 2.9402 | 2.906 | 2.8718 | 2.8377 | 2.804 | 2.7708 | 2.7385 | 2.7074 | 2.678 | 2.6505 | 2.6255 | 2.6034 | 2.5846 | 2.5697 | 2.559 | 4.0116 | 3.9961 | 3.9804 | 3.9645 | 3.9483 | 3.9319 | 3.9153 | 3.8983 | 3.8812 | 3.8637 | 3.846 | 3.8279 | 3.8096 | 3.791 | 3.7721 | 3.7528 | 3.7332 | 3.7133 | 3.693 | 3.6724 | 3.6513 | 3.63 | 3.6082 | 3.586 | 3.5634 | 3.5404 | 3.5169 | 3.4931 | 3.4687 | 3.4439 | 3.4187 | 3.3929 | 3.3667 | 3.34 | 3.3128 | 3.2852 | 3.257 | 3.2284 | 3.1994 | 3.1699 | 3.14 | 3.1097 | 3.0791 | 3.0483 | 3.0172 | 2.9861 | 2.955 | 2.9241 | 2.8935 | 2.8635 | 2.8341 | 2.8058 | 2.7787 | 2.7533 | 2.7297 | 2.7085 | 2.6898 | 2.6741 | 2.6616 | 2.6527 | 4.0849 | 4.0472 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822
429 |  |  | 429 | 4.0603 | 4.0357 | 4.0104 | 3.9845 | 3.9579 | 3.9306 | 3.9026 | 3.8738 | 3.8441 | 3.8136 | 3.7821 | 3.7496 | 3.7161 | 3.6814 | 3.6456 | 3.6085 | 3.57 | 3.5301 | 3.4886 | 3.4454 | 3.4003 | 3.3533 | 3.3042 | 3.2527 | 3.1987 | 3.142 | 3.0823 | 3.0193 | 2.9529 | 2.8826 | 2.8082 | 2.7295 | 2.6464 | 2.559 | 2.4678 | 2.3741 | 2.2803 | 2.1909 | 2.1124 | 2.0539 | 4.0442 | 4.0291 | 4.0138 | 3.9983 | 3.9825 | 3.9665 | 3.9503 | 3.9338 | 3.917 | 3.9 | 3.8827 | 3.8651 | 3.8472 | 3.8291 | 3.8106 | 3.7918 | 3.7727 | 3.7533 | 3.7335 | 3.7133 | 3.6928 | 3.6719 | 3.6506 | 3.6289 | 3.6068 | 3.5842 | 3.5612 | 3.5378 | 3.5139 | 3.4895 | 3.4646 | 3.4392 | 3.4132 | 3.3868 | 3.3597 | 3.3322 | 3.304 | 3.2753 | 3.246 | 3.2161 | 3.1856 | 3.1545 | 3.1229 | 3.0907 | 3.0581 | 3.0249 | 2.9914 | 2.9575 | 2.9234 | 2.8892 | 2.855 | 2.8211 | 2.7876 | 2.7548 | 2.7231 | 2.6927 | 2.6642 | 2.6378 | 2.6142 | 2.5937 | 4.0495 | 4.0345 | 4.0194 | 4.004 | 3.9884 | 3.9726 | 3.9566 | 3.9403 | 3.9238 | 3.907 | 3.8899 | 3.8726 | 3.855 | 3.8371 | 3.819 | 3.8005 | 3.7817 | 3.7626 | 3.7432 | 3.7235 | 3.7034 | 3.6829 | 3.6621 | 3.6409 | 3.6193 | 3.5973 | 3.5749 | 3.5521 | 3.5289 | 3.5053 | 3.4812 | 3.4566 | 3.4316 | 3.4061 | 3.3801 | 3.3537 | 3.3267 | 3.2993 | 3.2714 | 3.243 | 3.2142 | 3.1849 | 3.1552 | 3.1251 | 3.0947 | 3.064 | 3.033 | 3.0019 | 2.9708 | 2.9398 | 2.909 | 2.8787 | 2.8489 | 2.8201 | 2.7923 | 2.766 | 2.7414 | 2.719 | 2.6989 | 2.6817 | 4.1213 | 4.0849 | 4.0472 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908
430 |  |  | 430 | 4.0973 | 4.0735 | 4.0492 | 4.0243 | 3.9987 | 3.9725 | 3.9456 | 3.918 | 3.8896 | 3.8604 | 3.8303 | 3.7994 | 3.7674 | 3.7345 | 3.7005 | 3.6653 | 3.6289 | 3.5912 | 3.552 | 3.5114 | 3.4691 | 3.4251 | 3.3792 | 3.3312 | 3.2811 | 3.2285 | 3.1733 | 3.1152 | 3.0541 | 2.9896 | 2.9214 | 2.8493 | 2.773 | 2.6923 | 2.6072 | 2.518 | 2.4254 | 2.3312 | 2.2388 | 2.1533 | 4.0811 | 4.0666 | 4.0518 | 4.0368 | 4.0216 | 4.0062 | 3.9905 | 3.9747 | 3.9585 | 3.9422 | 3.9255 | 3.9087 | 3.8915 | 3.8741 | 3.8564 | 3.8384 | 3.82 | 3.8014 | 3.7825 | 3.7632 | 3.7436 | 3.7236 | 3.7033 | 3.6826 | 3.6615 | 3.64 | 3.6181 | 3.5957 | 3.573 | 3.5498 | 3.5261 | 3.5019 | 3.4773 | 3.4522 | 3.4265 | 3.4003 | 3.3735 | 3.3463 | 3.3184 | 3.29 | 3.2609 | 3.2313 | 3.2012 | 3.1704 | 3.139 | 3.1072 | 3.0747 | 3.0418 | 3.0085 | 2.9748 | 2.9408 | 2.9066 | 2.8724 | 2.8383 | 2.8045 | 2.7714 | 2.7391 | 2.708 | 2.6784 | 2.6509 | 4.086 | 4.0716 | 4.057 | 4.0422 | 4.0271 | 4.0119 | 3.9964 | 3.9807 | 3.9648 | 3.9486 | 3.9322 | 3.9156 | 3.8986 | 3.8815 | 3.864 | 3.8463 | 3.8283 | 3.8099 | 3.7913 | 3.7724 | 3.7531 | 3.7335 | 3.7136 | 3.6933 | 3.6727 | 3.6517 | 3.6303 | 3.6085 | 3.5864 | 3.5638 | 3.5408 | 3.5173 | 3.4935 | 3.4691 | 3.4444 | 3.4191 | 3.3934 | 3.3672 | 3.3405 | 3.3133 | 3.2856 | 3.2575 | 3.2289 | 3.1999 | 3.1704 | 3.1405 | 3.1102 | 3.0796 | 3.0488 | 3.0178 | 2.9866 | 2.9556 | 2.9246 | 2.894 | 2.864 | 2.8346 | 2.8063 | 2.7792 | 2.7537 | 2.7301 | 4.1564 | 4.1213 | 4.0849 | 4.0472 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156
Reducida
|  |  | I: | 101 | 2101 | 2105 | 2109 | 2113 | 2117 | 2121 | 2125 | 2129 | 2133 | 2137 | 2141 | 2145 | 2149 | 2153 | 2157 | 401 | F Prim | F Sec | F Reg | R
|  |  |  | 140 | 2204 | 2208 | 2212 | 2216 | 2220 | 2224 | 2228 | 2232 | 2236 | 2240 | 2244 | 2248 | 2252 | 2256 | 2260 | 430 | 101:140 | 2101:2204 | 401:430
0:0
|  | 101 | 140 | 3460.5231 | 210.4118 | 201.3411 | 194.0176 | 188.2897 | 183.9914 | 180.9999 | 179.2349 | 178.6513 | 179.2349 | 180.9999 | 183.9914 | 188.2897 | 194.0176 | 201.3411 | 210.4118 | 3041.2982 | -1 | 0 | 0 | 0
|  | 2101 | 2204 | 300.8983 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 15.0254 | 15.6433 | 16.1783 | 16.65 | 17.0719 | 17.4534 | 17.8017 | 18.1221 | 18.4186 | 240.5766 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2105 | 2208 | 291.8276 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 15.0254 | 15.6433 | 16.1783 | 16.65 | 17.0719 | 17.4534 | 17.8017 | 18.1221 | 236.6752 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2109 | 2212 | 284.5041 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 15.0254 | 15.6433 | 16.1783 | 16.65 | 17.0719 | 17.4534 | 17.8017 | 233.3784 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2113 | 2216 | 278.7762 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 15.0254 | 15.6433 | 16.1783 | 16.65 | 17.0719 | 17.4534 | 230.6987 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2117 | 2220 | 274.4779 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 15.0254 | 15.6433 | 16.1783 | 16.65 | 17.0719 | 228.6311 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2121 | 2224 | 271.4864 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 15.0254 | 15.6433 | 16.1783 | 16.65 | 227.1647 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2125 | 2228 | 269.7213 | 15.0254 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 15.0254 | 15.6433 | 16.1783 | 226.2894 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2129 | 2232 | 269.1378 | 15.6433 | 15.0254 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 15.0254 | 15.6433 | 225.9985 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2133 | 2236 | 269.7213 | 16.1783 | 15.6433 | 15.0254 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 15.0254 | 226.2894 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2137 | 2240 | 271.4864 | 16.65 | 16.1783 | 15.6433 | 15.0254 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 14.2939 | 227.1647 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2141 | 2244 | 274.4779 | 17.0719 | 16.65 | 16.1783 | 15.6433 | 15.0254 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 13.3973 | 228.6311 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2145 | 2248 | 278.7762 | 17.4534 | 17.0719 | 16.65 | 16.1783 | 15.6433 | 15.0254 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 12.2378 | 230.6987 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2149 | 2252 | 284.5041 | 17.8017 | 17.4534 | 17.0719 | 16.65 | 16.1783 | 15.6433 | 15.0254 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 10.5909 | 233.3784 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2153 | 2256 | 291.8276 | 18.1221 | 17.8017 | 17.4534 | 17.0719 | 16.65 | 16.1783 | 15.6433 | 15.0254 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 7.685 | 236.6752 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2157 | 2260 | 300.8983 | 18.4186 | 18.1221 | 17.8017 | 17.4534 | 17.0719 | 16.65 | 16.1783 | 15.6433 | 15.0254 | 14.2939 | 13.3973 | 12.2378 | 10.5909 | 7.685 | 3.899 | 240.5766 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 401 | 430 | 3546.466 | 197.9701 | 194.0688 | 190.7719 | 188.0923 | 186.0246 | 184.5582 | 183.683 | 183.392 | 183.683 | 184.5582 | 186.0246 | 188.0923 | 190.7719 | 194.0688 | 197.9701 | 2444.5659 | 0 | 0 | -1 | 0
|  | C101 | C140 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C2101 | C0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8394
|  | C401 | C430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #VALUE! | Inversa | 101 | 2101 | 2105 | 2109 | 2113 | 2117 | 2121 | 2125 | 2129 | 2133 | 2137 | 2141 | 2145 | 2149 | 2153 | 2157 | 401 | F Prim | F Sec | F Reg | R |  |  |  | uWb/m | uV/m
|  |  |  | 140 | 2204 | 2208 | 2212 | 2216 | 2220 | 2224 | 2228 | 2232 | 2236 | 2240 | 2244 | 2248 | 2252 | 2256 | 2260 | 430 | 101:140 | 2101:2204 | 401:430
0:0
|  | 101 | 140 | -3.4602e-20 | -2.3792e-18 | 6.8871e-19 | 4.6754e-19 | -6.9654e-19 | 2.1757e-18 | -3.3027e-18 | 6.7306e-19 | 8.1393e-19 | 4.9071e-18 | -6.7228e-18 | 3.1579e-18 | 1.6435e-19 | 1.1912e-18 | -1.0409e-18 | 0 | 0 | 0.025 | -0.05 | -0.75 | -2.092 | -83.6788 | NI1
|  | 2101 | 2204 | -5.3516e-17 | -0.14537 | 0.11644 | -0.0083942 | 0.010386 | 0.0034321 | 0.0034397 | 0.0025815 | 0.0022253 | 0.0019478 | 0.0017744 | 0.0016781 | 0.001616 | 0.0018033 | 0.0013827 | 0.0050586 | 0 | 0.04316 | 0.11047 | -0.53592 | 4.6221 | 83.6788 | NI2 | 9.321
|  | 2105 | 2208 | 4.2377e-17 | 0.11644 | -0.23845 | 0.12321 | -0.01665 | 0.0076928 | 0.00073533 | 0.0014337 | 0.00086694 | 0.00074251 | 0.0006164 | 0.00054996 | 0.00050322 | 0.00053296 | 0.00040368 | 0.0013827 | 0 | -0.0033736 | 0.052761 | 0.06402 | 2.2075 | 0 | NIr | 4.4516
|  | 2109 | 2212 | -3.5229e-18 | -0.0083942 | 0.12321 | -0.23893 | 0.12382 | -0.016437 | 0.0079074 | 0.00090128 | 0.0015807 | 0.0010006 | 0.00086952 | 0.00074602 | 0.00067591 | 0.00070614 | 0.00053296 | 0.0018033 | -1.2279e-17 | -0.0018925 | 0.063034 | 0.035081 | 2.6373 |  |  | 5.3184
|  | 2113 | 2216 | 5.2493e-18 | 0.010386 | -0.01665 | 0.12382 | -0.23965 | 0.1236 | -0.016661 | 0.0077449 | 0.00076646 | 0.0014691 | 0.00090583 | 0.0007923 | 0.00067314 | 0.00067591 | 0.00050322 | 0.001616 | 0 | -0.0064311 | 0.060493 | 0.083018 | 2.531 |  |  | 5.104
|  | 2117 | 2220 | 1.7517e-18 | 0.0034321 | 0.0076928 | -0.016437 | 0.1236 | -0.23971 | 0.12354 | -0.016703 | 0.0077141 | 0.00074521 | 0.0014559 | 0.00090445 | 0.0007923 | 0.00074602 | 0.00054996 | 0.0016781 | 0 | -0.0079042 | 0.060981 | 0.093293 | 2.5514 |  |  | 5.1452
|  | 2121 | 2224 | 3.3997e-18 | 0.0034397 | 0.00073533 | 0.0079074 | -0.016661 | 0.12354 | -0.23977 | 0.1235 | -0.016733 | 0.0076937 | 0.00073303 | 0.0014559 | 0.00090583 | 0.00086952 | 0.0006164 | 0.0017744 | 9.7269e-18 | -0.0090478 | 0.060883 | 0.10181 | 2.5473 |  |  | 5.1369
|  | 2125 | 2228 | -5.8638e-18 | 0.0025815 | 0.0014337 | 0.00090128 | 0.0077449 | -0.016703 | 0.1235 | -0.23979 | 0.12348 | -0.01674 | 0.0076937 | 0.00074521 | 0.0014691 | 0.0010006 | 0.00074251 | 0.0019478 | 0 | -0.0096117 | 0.060918 | 0.1054 | 2.5488 |  |  | 5.1399
|  | 2129 | 2232 | 8.2855e-18 | 0.0022253 | 0.00086694 | 0.0015807 | 0.00076646 | 0.0077141 | -0.016733 | 0.12348 | -0.2398 | 0.12348 | -0.016733 | 0.0077141 | 0.00076646 | 0.0015807 | 0.00086694 | 0.0022253 | 0 | -0.0097987 | 0.060917 | 0.10659 | 2.5487 |  |  | 5.1398
|  | 2133 | 2236 | -5.0246e-18 | 0.0019478 | 0.00074251 | 0.0010006 | 0.0014691 | 0.00074521 | 0.0076937 | -0.01674 | 0.12348 | -0.23979 | 0.1235 | -0.016703 | 0.0077449 | 0.00090128 | 0.0014337 | 0.0025815 | 0 | -0.0096117 | 0.060918 | 0.1054 | 2.5488 |  |  | 5.1399
|  | 2137 | 2240 | 6.8581e-18 | 0.0017744 | 0.0006164 | 0.00086952 | 0.00090583 | 0.0014559 | 0.00073303 | 0.0076937 | -0.016733 | 0.1235 | -0.23977 | 0.12354 | -0.016661 | 0.0079074 | 0.00073533 | 0.0034397 | 0 | -0.0090478 | 0.060883 | 0.10181 | 2.5473 |  |  | 5.1369
|  | 2141 | 2244 | -6.7424e-18 | 0.0016781 | 0.00054996 | 0.00074602 | 0.0007923 | 0.00090445 | 0.0014559 | 0.00074521 | 0.0077141 | -0.016703 | 0.12354 | -0.23971 | 0.1236 | -0.016437 | 0.0076928 | 0.0034321 | 0 | -0.0079042 | 0.060981 | 0.093293 | 2.5514 |  |  | 5.1452
|  | 2145 | 2248 | 6.5404e-19 | 0.001616 | 0.00050322 | 0.00067591 | 0.00067314 | 0.0007923 | 0.00090583 | 0.0014691 | 0.00076646 | 0.0077449 | -0.016661 | 0.1236 | -0.23965 | 0.12382 | -0.01665 | 0.010386 | 0 | -0.0064311 | 0.060493 | 0.083018 | 2.531 |  |  | 5.104
|  | 2149 | 2252 | 7.786e-18 | 0.0018033 | 0.00053296 | 0.00070614 | 0.00067591 | 0.00074602 | 0.00086952 | 0.0010006 | 0.0015807 | 0.00090128 | 0.0079074 | -0.016437 | 0.12382 | -0.23893 | 0.12321 | -0.0083942 | 0 | -0.0018925 | 0.063034 | 0.035081 | 2.6373 |  |  | 5.3184
|  | 2153 | 2256 | -8.5153e-18 | 0.0013827 | 0.00040368 | 0.00053296 | 0.00050322 | 0.00054996 | 0.0006164 | 0.00074251 | 0.00086694 | 0.0014337 | 0.00073533 | 0.0076928 | -0.01665 | 0.12321 | -0.23845 | 0.11644 | 0 | -0.0033736 | 0.052761 | 0.06402 | 2.2075 |  |  | 4.4516
|  | 2157 | 2260 | 6.7143e-18 | 0.0050586 | 0.0013827 | 0.0018033 | 0.001616 | 0.0016781 | 0.0017744 | 0.0019478 | 0.0022253 | 0.0025815 | 0.0034397 | 0.0034321 | 0.010386 | -0.0083942 | 0.11644 | -0.14537 | 0 | 0.04316 | 0.11047 | -0.53592 | 4.6221 |  |  | 9.321
|  | 401 | 430 | 2.5549e-20 | 0 | 0 | -4.5263e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9398e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
|  | C101 | C140 | -1 | -1.7264 | 0.13494 | 0.0757 | 0.25725 | 0.31617 | 0.36191 | 0.38447 | 0.39195 | 0.38447 | 0.36191 | 0.31617 | 0.25725 | 0.0757 | 0.13494 | -1.7264 | 0 | 88.7813 | 19.1484 | 419.0451 | 801.1566 |  | F1 | 1615.626
|  | C2101 | C0 | -7.6123e-17 | -0.19679 | -0.046014 | -0.059249 | -0.047631 | -0.045172 | -0.042787 | -0.041695 | -0.041319 | -0.041695 | -0.042787 | -0.045172 | -0.047631 | -0.059249 | -0.046014 | -0.19679 | 0 | 7.1799 | -1.0362 | 19.0048 | -43.356 |  | F2
|  | C401 | C430 | -3.4612e-16 | -0.75889 | 0.037187 | 0.021694 | 0.10992 | 0.14383 | 0.16962 | 0.18295 | 0.18737 | 0.18295 | 0.16962 | 0.14383 | 0.10992 | 0.021694 | 0.037187 | -0.75889 | -1 | 89.6913 | 12.4139 | -227.4537 | 519.3882 |  | Fr
[25 empty] | Sec | Reg
[25 empty] | 41.7069 | 2.716 | F=2.pi().mWb/mm.uo
[25 empty] | 8.3414 | 0.54319 | uWb/m | 12.9847
[24 empty] | dmed(21) | 1144 | 807 | mm
[25 empty] | 29.9788 | 1.3771 | mWb
[25 empty] | 18.8362 | 104.6994 | V

## Main Sec Normal
MAIN ACTIVE PART |  |  |  |  | BOOSTER
WINDING | TAP WINDING | TERTIARY | HIGH VOLTAGE | LOW VOLTAGE | HIGH VOLTAGE | LOW VOLTAGE
CURRENT | 383.7778 | 425 | 122.3485 | 41839.3782 | 383.7778 | 41831.7757 | A
Type Winding | LAYER | HELICAL | Disc+Interleave Disc | HELICAL
TURN Nº | 242 | 104 | 684 | 2 | 436 | 2
CONDUCTOR | 2//ax*(5.5x6.5) | 8//Rad.*(8x2.2) | 1 twined //rad(12.5x2.8) | 30CTC//
55x5.8x1.7
Insulation Thick | 0.8 mm | 0.6 mm | 1(total) mm | 0.12 mm
| paper | paper | Paper | Enamel+Epoxi
Current Density | 3.46 | 3.12 | 2.76 | 2.67 |  |  | A/mm2
Magnetic Height | 1342 | 1250 | 1158 | 1070 | 1090 | 1070 | mm
Inner diameter | 662 | 752 | 894 | 1186 | 512 | 700 | mm
Outer diameter | 720 | 796 | 1102 | 1290 | 660 | 804 | mm
Width BOW | 29 | 22 | 104 | 52 | 74 | 52 | mm
Channel |  |  |  | 42 |  |  | mm
Temp. Gradient | 15.59 | 12.47 | 17.46 | 19.16 |  |  | ºC
Copper mass | 325 | 385 | 1664 | 1376 |  |  | kg
Radial Spacer (quantity*width) | -- | 20*26mm | 20*36mm | 20*42mm
Axial duct | 1*5 mm | -- | 1* 5mm | ---
Datos
MAIN TRANSFORMER PRIMARY-SECONDARY IMPEDANCE AT NOMINAL POSITION
REFERRED AT 8,075 MVA
UCC= 9,99 %
Total impedance including the Booster= 13,77% [guaranteed 14,2%]
Net cross section: 1839.7 cm2
Volt/turn=64.33
Induction= 1.574 Tesla
| Reg | Pri | Sec 1 | Sec 2
Polar. | 0
di | 662 | 894 | 1186 | 1238 | mm
de | 720 | 1102 | 1238 | 1290 | mm | 8.9167 | 44
h | 1342 | 1158 | 1070 | 1070 | mm
N | 30 | 40 | 2 | 2
Paralell | 1 | 1 | 30 | 30
Sectors | 30 | 40 | 60 | 60
rmed | 345.5 | 499 | 606 | 632 | mm
dmed(21) |  |  | 1144 |  | mm
dmed(2r) | 807 |  |  |  | mm
hmed | 1250 |  | 1114 |  | mm
e(21) |  |  | 42 |  | mm
e(2r) |  |  | 233 |  | mm
e(1r) | 87 | [5 empty] | [I]=A = | uWb/mm
a | 44.7333 | 28.95 | 17.8333 | 17.8333 | mm |  |  | uH/mm
b | 29 | 104 | 26 | 26 | mm | A=pi()/4*d^2
aw |  |  | 5.8 | 5.8 | mm | A^(1/2)=(pi()/4)^(1/2)*d
bw |  |  | 1.7 | 1.7 | mm | d=(A/(pi()/4))^(1/2)
enamel |  |  | 0.1 | 0.1 | mm | deq=d*pi()/4=(A*pi()/4)^(1/2) |  |  |  |  | e^-(1/4)
na |  |  | 2 | 2 | mm | [5 empty] | d*pi()/4
nb |  |  | 27.5 | 27.5 | mm | A=b*h/m;anet*bnet
anet |  |  | 12 | 12 | mm
bnet |  |  | 26.125 | 26.125 | mm
A | 1297.2667 | 3010.8 | 313.5 | 313.5 |  | uo=4*pi()*1e-4 uH/mm
req | 20.3207 | 30.9575 | 9.9895 | 9.9895 |  | uH = uV.s/A
req=r*pi()/4=(A*pi()/4)^(1/2)/2
Cálculo
| Standard Sec. | Elem. Finitos |  |  |  | Pd=uo*Seq/heq
|  | Sec. | Reg. |  |  | Seq=pi()*dmed*(e+1/3*(b1+b2))
Seq | 337834.3076 |  |  | mm2 |  | heq=hmed+(e+1/3*(b1+b2)
heq | 1208 |  |  | mm |  | Pd/l=Pd/(pi()*dmed)
Pd | 0.35144 |  |  | uH/N^2
Pd/l | 0.097785 |  |  | uH/m.N^2
Xd/l | 30.72 |  |  | uV/A.m
L2cc | 1.4057 |  |  | uH
X2cc | 0.44163 |  |  | mOhm
U/N | 96.5 |  |  | V/N
N1 | 684
N2 | 2
U2 | 193 |  |  | V
I2 | 41.8394 |  |  | kA
P | 8075 |  |  | kVA
U2cc | 18.4774 | 18.7595 | 108.4432 | V
Ucc | 9.5738 | 9.72 |  | %
|  |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
101
499
x |  |  | dx | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
|  |  |  | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5
101 | 499 |  | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
102 | 499 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
103 | 499 |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
104 | 499 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
105 | 499 |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
106 | 499 |  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
107 | 499 |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
108 | 499 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
109 | 499 |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
110 | 499 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
111 | 499 |  | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
112 | 499 |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
113 | 499 |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
114 | 499 |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
115 | 499 |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
116 | 499 |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
117 | 499 |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
118 | 499 |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
119 | 499 |  | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
120 | 499 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
121 | 499 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
122 | 499 |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
123 | 499 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
124 | 499 |  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
125 | 499 |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
126 | 499 |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
127 | 499 |  | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
128 | 499 |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
129 | 499 |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
130 | 499 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
131 | 499 |  | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
132 | 499 |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
133 | 499 |  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
134 | 499 |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
135 | 499 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
136 | 499 |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
137 | 499 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
138 | 499 |  | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
139 | 499 |  | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
140 | 499 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5
2101 | 606 |  | 2101 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2102 | 606 |  | 2102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2103 | 606 |  | 2103 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2104 | 606 |  | 2104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2105 | 606 |  | 2105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2106 | 606 |  | 2106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2107 | 606 |  | 2107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2108 | 606 |  | 2108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2109 | 606 |  | 2109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2110 | 606 |  | 2110 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2111 | 606 |  | 2111 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2112 | 606 |  | 2112 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2113 | 606 |  | 2113 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2114 | 606 |  | 2114 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2115 | 606 |  | 2115 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2116 | 606 |  | 2116 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2117 | 606 |  | 2117 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2118 | 606 |  | 2118 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2119 | 606 |  | 2119 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2120 | 606 |  | 2120 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2121 | 606 |  | 2121 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2122 | 606 |  | 2122 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2123 | 606 |  | 2123 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2124 | 606 |  | 2124 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2125 | 606 |  | 2125 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2126 | 606 |  | 2126 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2127 | 606 |  | 2127 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2128 | 606 |  | 2128 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2129 | 606 |  | 2129 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2130 | 606 |  | 2130 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2131 | 606 |  | 2131 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2132 | 606 |  | 2132 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2133 | 606 |  | 2133 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2134 | 606 |  | 2134 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2135 | 606 |  | 2135 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2136 | 606 |  | 2136 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2137 | 606 |  | 2137 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2138 | 606 |  | 2138 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2139 | 606 |  | 2139 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2140 | 606 |  | 2140 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2141 | 606 |  | 2141 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2142 | 606 |  | 2142 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2143 | 606 |  | 2143 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2144 | 606 |  | 2144 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2145 | 606 |  | 2145 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2146 | 606 |  | 2146 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2147 | 606 |  | 2147 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2148 | 606 |  | 2148 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2149 | 606 |  | 2149 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2150 | 606 |  | 2150 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2151 | 606 |  | 2151 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2152 | 606 |  | 2152 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2153 | 606 |  | 2153 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2154 | 606 |  | 2154 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2155 | 606 |  | 2155 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2156 | 606 |  | 2156 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2157 | 606 |  | 2157 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2158 | 606 |  | 2158 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2159 | 606 |  | 2159 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2160 | 606 |  | 2160 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5
2201 | 632 |  | 2201 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2202 | 632 |  | 2202 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2203 | 632 |  | 2203 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2204 | 632 |  | 2204 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2205 | 632 |  | 2205 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2206 | 632 |  | 2206 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2207 | 632 |  | 2207 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2208 | 632 |  | 2208 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2209 | 632 |  | 2209 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2210 | 632 |  | 2210 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2211 | 632 |  | 2211 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2212 | 632 |  | 2212 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2213 | 632 |  | 2213 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2214 | 632 |  | 2214 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2215 | 632 |  | 2215 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2216 | 632 |  | 2216 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2217 | 632 |  | 2217 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2218 | 632 |  | 2218 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2219 | 632 |  | 2219 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2220 | 632 |  | 2220 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2221 | 632 |  | 2221 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2222 | 632 |  | 2222 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2223 | 632 |  | 2223 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2224 | 632 |  | 2224 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2225 | 632 |  | 2225 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2226 | 632 |  | 2226 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2227 | 632 |  | 2227 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2228 | 632 |  | 2228 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2229 | 632 |  | 2229 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2230 | 632 |  | 2230 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2231 | 632 |  | 2231 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2232 | 632 |  | 2232 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2233 | 632 |  | 2233 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2234 | 632 |  | 2234 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2235 | 632 |  | 2235 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2236 | 632 |  | 2236 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2237 | 632 |  | 2237 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2238 | 632 |  | 2238 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2239 | 632 |  | 2239 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2240 | 632 |  | 2240 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2241 | 632 |  | 2241 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2242 | 632 |  | 2242 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2243 | 632 |  | 2243 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2244 | 632 |  | 2244 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2245 | 632 |  | 2245 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2246 | 632 |  | 2246 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2247 | 632 |  | 2247 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2248 | 632 |  | 2248 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2249 | 632 |  | 2249 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2250 | 632 |  | 2250 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2251 | 632 |  | 2251 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2252 | 632 |  | 2252 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2253 | 632 |  | 2253 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2254 | 632 |  | 2254 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2255 | 632 |  | 2255 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2256 | 632 |  | 2256 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2257 | 632 |  | 2257 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2258 | 632 |  | 2258 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2259 | 632 |  | 2259 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
2260 | 632 |  | 2260 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5
401 | 345.5 |  | 401 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 345.5 |  | 402 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 345.5 |  | 403 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 345.5 |  | 404 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 345.5 |  | 405 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 345.5 |  | 406 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 345.5 |  | 407 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 345.5 |  | 408 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 345.5 |  | 409 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 345.5 |  | 410 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 345.5 |  | 411 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 345.5 |  | 412 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 345.5 |  | 413 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 345.5 |  | 414 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 345.5 |  | 415 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 345.5 |  | 416 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 345.5 |  | 417 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 345.5 |  | 418 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 345.5 |  | 419 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 345.5 |  | 420 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 345.5 |  | 421 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 345.5 |  | 422 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 345.5 |  | 423 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 345.5 |  | 424 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 345.5 |  | 425 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 345.5 |  | 426 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 345.5 |  | 427 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 345.5 |  | 428 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 345.5 |  | 429 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 345.5 |  | 430 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -153.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -260.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | -286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101
14.475
y |  |  | dy | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
|  |  |  | 14.475 | 43.425 | 72.375 | 101.325 | 130.275 | 159.225 | 188.175 | 217.125 | 246.075 | 275.025 | 303.975 | 332.925 | 361.875 | 390.825 | 419.775 | 448.725 | 477.675 | 506.625 | 535.575 | 564.525 | 593.475 | 622.425 | 651.375 | 680.325 | 709.275 | 738.225 | 767.175 | 796.125 | 825.075 | 854.025 | 882.975 | 911.925 | 940.875 | 969.825 | 998.775 | 1027.725 | 1056.675 | 1085.625 | 1114.575 | 1143.525 | 52.9167 | 70.75 | 88.5833 | 106.4167 | 124.25 | 142.0833 | 159.9167 | 177.75 | 195.5833 | 213.4167 | 231.25 | 249.0833 | 266.9167 | 284.75 | 302.5833 | 320.4167 | 338.25 | 356.0833 | 373.9167 | 391.75 | 409.5833 | 427.4167 | 445.25 | 463.0833 | 480.9167 | 498.75 | 516.5833 | 534.4167 | 552.25 | 570.0833 | 587.9167 | 605.75 | 623.5833 | 641.4167 | 659.25 | 677.0833 | 694.9167 | 712.75 | 730.5833 | 748.4167 | 766.25 | 784.0833 | 801.9167 | 819.75 | 837.5833 | 855.4167 | 873.25 | 891.0833 | 908.9167 | 926.75 | 944.5833 | 962.4167 | 980.25 | 998.0833 | 1015.9167 | 1033.75 | 1051.5833 | 1069.4167 | 1087.25 | 1105.0833 | 52.9167 | 70.75 | 88.5833 | 106.4167 | 124.25 | 142.0833 | 159.9167 | 177.75 | 195.5833 | 213.4167 | 231.25 | 249.0833 | 266.9167 | 284.75 | 302.5833 | 320.4167 | 338.25 | 356.0833 | 373.9167 | 391.75 | 409.5833 | 427.4167 | 445.25 | 463.0833 | 480.9167 | 498.75 | 516.5833 | 534.4167 | 552.25 | 570.0833 | 587.9167 | 605.75 | 623.5833 | 641.4167 | 659.25 | 677.0833 | 694.9167 | 712.75 | 730.5833 | 748.4167 | 766.25 | 784.0833 | 801.9167 | 819.75 | 837.5833 | 855.4167 | 873.25 | 891.0833 | 908.9167 | 926.75 | 944.5833 | 962.4167 | 980.25 | 998.0833 | 1015.9167 | 1033.75 | 1051.5833 | 1069.4167 | 1087.25 | 1105.0833 | -69.6333 | -24.9 | 19.8333 | 64.5667 | 109.3 | 154.0333 | 198.7667 | 243.5 | 288.2333 | 332.9667 | 377.7 | 422.4333 | 467.1667 | 511.9 | 556.6333 | 601.3667 | 646.1 | 690.8333 | 735.5667 | 780.3 | 825.0333 | 869.7667 | 914.5 | 959.2333 | 1003.9667 | 1048.7 | 1093.4333 | 1138.1667 | 1182.9 | 1227.6333
101 | 14.475 |  | 101 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | -1042.2 | -1071.15 | -1100.1 | -1129.05 | -38.4417 | -56.275 | -74.1083 | -91.9417 | -109.775 | -127.6083 | -145.4417 | -163.275 | -181.1083 | -198.9417 | -216.775 | -234.6083 | -252.4417 | -270.275 | -288.1083 | -305.9417 | -323.775 | -341.6083 | -359.4417 | -377.275 | -395.1083 | -412.9417 | -430.775 | -448.6083 | -466.4417 | -484.275 | -502.1083 | -519.9417 | -537.775 | -555.6083 | -573.4417 | -591.275 | -609.1083 | -626.9417 | -644.775 | -662.6083 | -680.4417 | -698.275 | -716.1083 | -733.9417 | -751.775 | -769.6083 | -787.4417 | -805.275 | -823.1083 | -840.9417 | -858.775 | -876.6083 | -894.4417 | -912.275 | -930.1083 | -947.9417 | -965.775 | -983.6083 | -1001.4417 | -1019.275 | -1037.1083 | -1054.9417 | -1072.775 | -1090.6083 | -38.4417 | -56.275 | -74.1083 | -91.9417 | -109.775 | -127.6083 | -145.4417 | -163.275 | -181.1083 | -198.9417 | -216.775 | -234.6083 | -252.4417 | -270.275 | -288.1083 | -305.9417 | -323.775 | -341.6083 | -359.4417 | -377.275 | -395.1083 | -412.9417 | -430.775 | -448.6083 | -466.4417 | -484.275 | -502.1083 | -519.9417 | -537.775 | -555.6083 | -573.4417 | -591.275 | -609.1083 | -626.9417 | -644.775 | -662.6083 | -680.4417 | -698.275 | -716.1083 | -733.9417 | -751.775 | -769.6083 | -787.4417 | -805.275 | -823.1083 | -840.9417 | -858.775 | -876.6083 | -894.4417 | -912.275 | -930.1083 | -947.9417 | -965.775 | -983.6083 | -1001.4417 | -1019.275 | -1037.1083 | -1054.9417 | -1072.775 | -1090.6083 | 84.1083 | 39.375 | -5.3583 | -50.0917 | -94.825 | -139.5583 | -184.2917 | -229.025 | -273.7583 | -318.4917 | -363.225 | -407.9583 | -452.6917 | -497.425 | -542.1583 | -586.8917 | -631.625 | -676.3583 | -721.0917 | -765.825 | -810.5583 | -855.2917 | -900.025 | -944.7583 | -989.4917 | -1034.225 | -1078.9583 | -1123.6917 | -1168.425 | -1213.1583
102 | 43.425 |  | 102 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | -1042.2 | -1071.15 | -1100.1 | -9.4917 | -27.325 | -45.1583 | -62.9917 | -80.825 | -98.6583 | -116.4917 | -134.325 | -152.1583 | -169.9917 | -187.825 | -205.6583 | -223.4917 | -241.325 | -259.1583 | -276.9917 | -294.825 | -312.6583 | -330.4917 | -348.325 | -366.1583 | -383.9917 | -401.825 | -419.6583 | -437.4917 | -455.325 | -473.1583 | -490.9917 | -508.825 | -526.6583 | -544.4917 | -562.325 | -580.1583 | -597.9917 | -615.825 | -633.6583 | -651.4917 | -669.325 | -687.1583 | -704.9917 | -722.825 | -740.6583 | -758.4917 | -776.325 | -794.1583 | -811.9917 | -829.825 | -847.6583 | -865.4917 | -883.325 | -901.1583 | -918.9917 | -936.825 | -954.6583 | -972.4917 | -990.325 | -1008.1583 | -1025.9917 | -1043.825 | -1061.6583 | -9.4917 | -27.325 | -45.1583 | -62.9917 | -80.825 | -98.6583 | -116.4917 | -134.325 | -152.1583 | -169.9917 | -187.825 | -205.6583 | -223.4917 | -241.325 | -259.1583 | -276.9917 | -294.825 | -312.6583 | -330.4917 | -348.325 | -366.1583 | -383.9917 | -401.825 | -419.6583 | -437.4917 | -455.325 | -473.1583 | -490.9917 | -508.825 | -526.6583 | -544.4917 | -562.325 | -580.1583 | -597.9917 | -615.825 | -633.6583 | -651.4917 | -669.325 | -687.1583 | -704.9917 | -722.825 | -740.6583 | -758.4917 | -776.325 | -794.1583 | -811.9917 | -829.825 | -847.6583 | -865.4917 | -883.325 | -901.1583 | -918.9917 | -936.825 | -954.6583 | -972.4917 | -990.325 | -1008.1583 | -1025.9917 | -1043.825 | -1061.6583 | 113.0583 | 68.325 | 23.5917 | -21.1417 | -65.875 | -110.6083 | -155.3417 | -200.075 | -244.8083 | -289.5417 | -334.275 | -379.0083 | -423.7417 | -468.475 | -513.2083 | -557.9417 | -602.675 | -647.4083 | -692.1417 | -736.875 | -781.6083 | -826.3417 | -871.075 | -915.8083 | -960.5417 | -1005.275 | -1050.0083 | -1094.7417 | -1139.475 | -1184.2083
103 | 72.375 |  | 103 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | -1042.2 | -1071.15 | 19.4583 | 1.625 | -16.2083 | -34.0417 | -51.875 | -69.7083 | -87.5417 | -105.375 | -123.2083 | -141.0417 | -158.875 | -176.7083 | -194.5417 | -212.375 | -230.2083 | -248.0417 | -265.875 | -283.7083 | -301.5417 | -319.375 | -337.2083 | -355.0417 | -372.875 | -390.7083 | -408.5417 | -426.375 | -444.2083 | -462.0417 | -479.875 | -497.7083 | -515.5417 | -533.375 | -551.2083 | -569.0417 | -586.875 | -604.7083 | -622.5417 | -640.375 | -658.2083 | -676.0417 | -693.875 | -711.7083 | -729.5417 | -747.375 | -765.2083 | -783.0417 | -800.875 | -818.7083 | -836.5417 | -854.375 | -872.2083 | -890.0417 | -907.875 | -925.7083 | -943.5417 | -961.375 | -979.2083 | -997.0417 | -1014.875 | -1032.7083 | 19.4583 | 1.625 | -16.2083 | -34.0417 | -51.875 | -69.7083 | -87.5417 | -105.375 | -123.2083 | -141.0417 | -158.875 | -176.7083 | -194.5417 | -212.375 | -230.2083 | -248.0417 | -265.875 | -283.7083 | -301.5417 | -319.375 | -337.2083 | -355.0417 | -372.875 | -390.7083 | -408.5417 | -426.375 | -444.2083 | -462.0417 | -479.875 | -497.7083 | -515.5417 | -533.375 | -551.2083 | -569.0417 | -586.875 | -604.7083 | -622.5417 | -640.375 | -658.2083 | -676.0417 | -693.875 | -711.7083 | -729.5417 | -747.375 | -765.2083 | -783.0417 | -800.875 | -818.7083 | -836.5417 | -854.375 | -872.2083 | -890.0417 | -907.875 | -925.7083 | -943.5417 | -961.375 | -979.2083 | -997.0417 | -1014.875 | -1032.7083 | 142.0083 | 97.275 | 52.5417 | 7.8083 | -36.925 | -81.6583 | -126.3917 | -171.125 | -215.8583 | -260.5917 | -305.325 | -350.0583 | -394.7917 | -439.525 | -484.2583 | -528.9917 | -573.725 | -618.4583 | -663.1917 | -707.925 | -752.6583 | -797.3917 | -842.125 | -886.8583 | -931.5917 | -976.325 | -1021.0583 | -1065.7917 | -1110.525 | -1155.2583
104 | 101.325 |  | 104 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | -1042.2 | 48.4083 | 30.575 | 12.7417 | -5.0917 | -22.925 | -40.7583 | -58.5917 | -76.425 | -94.2583 | -112.0917 | -129.925 | -147.7583 | -165.5917 | -183.425 | -201.2583 | -219.0917 | -236.925 | -254.7583 | -272.5917 | -290.425 | -308.2583 | -326.0917 | -343.925 | -361.7583 | -379.5917 | -397.425 | -415.2583 | -433.0917 | -450.925 | -468.7583 | -486.5917 | -504.425 | -522.2583 | -540.0917 | -557.925 | -575.7583 | -593.5917 | -611.425 | -629.2583 | -647.0917 | -664.925 | -682.7583 | -700.5917 | -718.425 | -736.2583 | -754.0917 | -771.925 | -789.7583 | -807.5917 | -825.425 | -843.2583 | -861.0917 | -878.925 | -896.7583 | -914.5917 | -932.425 | -950.2583 | -968.0917 | -985.925 | -1003.7583 | 48.4083 | 30.575 | 12.7417 | -5.0917 | -22.925 | -40.7583 | -58.5917 | -76.425 | -94.2583 | -112.0917 | -129.925 | -147.7583 | -165.5917 | -183.425 | -201.2583 | -219.0917 | -236.925 | -254.7583 | -272.5917 | -290.425 | -308.2583 | -326.0917 | -343.925 | -361.7583 | -379.5917 | -397.425 | -415.2583 | -433.0917 | -450.925 | -468.7583 | -486.5917 | -504.425 | -522.2583 | -540.0917 | -557.925 | -575.7583 | -593.5917 | -611.425 | -629.2583 | -647.0917 | -664.925 | -682.7583 | -700.5917 | -718.425 | -736.2583 | -754.0917 | -771.925 | -789.7583 | -807.5917 | -825.425 | -843.2583 | -861.0917 | -878.925 | -896.7583 | -914.5917 | -932.425 | -950.2583 | -968.0917 | -985.925 | -1003.7583 | 170.9583 | 126.225 | 81.4917 | 36.7583 | -7.975 | -52.7083 | -97.4417 | -142.175 | -186.9083 | -231.6417 | -276.375 | -321.1083 | -365.8417 | -410.575 | -455.3083 | -500.0417 | -544.775 | -589.5083 | -634.2417 | -678.975 | -723.7083 | -768.4417 | -813.175 | -857.9083 | -902.6417 | -947.375 | -992.1083 | -1036.8417 | -1081.575 | -1126.3083
105 | 130.275 |  | 105 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | -1013.25 | 77.3583 | 59.525 | 41.6917 | 23.8583 | 6.025 | -11.8083 | -29.6417 | -47.475 | -65.3083 | -83.1417 | -100.975 | -118.8083 | -136.6417 | -154.475 | -172.3083 | -190.1417 | -207.975 | -225.8083 | -243.6417 | -261.475 | -279.3083 | -297.1417 | -314.975 | -332.8083 | -350.6417 | -368.475 | -386.3083 | -404.1417 | -421.975 | -439.8083 | -457.6417 | -475.475 | -493.3083 | -511.1417 | -528.975 | -546.8083 | -564.6417 | -582.475 | -600.3083 | -618.1417 | -635.975 | -653.8083 | -671.6417 | -689.475 | -707.3083 | -725.1417 | -742.975 | -760.8083 | -778.6417 | -796.475 | -814.3083 | -832.1417 | -849.975 | -867.8083 | -885.6417 | -903.475 | -921.3083 | -939.1417 | -956.975 | -974.8083 | 77.3583 | 59.525 | 41.6917 | 23.8583 | 6.025 | -11.8083 | -29.6417 | -47.475 | -65.3083 | -83.1417 | -100.975 | -118.8083 | -136.6417 | -154.475 | -172.3083 | -190.1417 | -207.975 | -225.8083 | -243.6417 | -261.475 | -279.3083 | -297.1417 | -314.975 | -332.8083 | -350.6417 | -368.475 | -386.3083 | -404.1417 | -421.975 | -439.8083 | -457.6417 | -475.475 | -493.3083 | -511.1417 | -528.975 | -546.8083 | -564.6417 | -582.475 | -600.3083 | -618.1417 | -635.975 | -653.8083 | -671.6417 | -689.475 | -707.3083 | -725.1417 | -742.975 | -760.8083 | -778.6417 | -796.475 | -814.3083 | -832.1417 | -849.975 | -867.8083 | -885.6417 | -903.475 | -921.3083 | -939.1417 | -956.975 | -974.8083 | 199.9083 | 155.175 | 110.4417 | 65.7083 | 20.975 | -23.7583 | -68.4917 | -113.225 | -157.9583 | -202.6917 | -247.425 | -292.1583 | -336.8917 | -381.625 | -426.3583 | -471.0917 | -515.825 | -560.5583 | -605.2917 | -650.025 | -694.7583 | -739.4917 | -784.225 | -828.9583 | -873.6917 | -918.425 | -963.1583 | -1007.8917 | -1052.625 | -1097.3583
106 | 159.225 |  | 106 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | -984.3 | 106.3083 | 88.475 | 70.6417 | 52.8083 | 34.975 | 17.1417 | -0.69167 | -18.525 | -36.3583 | -54.1917 | -72.025 | -89.8583 | -107.6917 | -125.525 | -143.3583 | -161.1917 | -179.025 | -196.8583 | -214.6917 | -232.525 | -250.3583 | -268.1917 | -286.025 | -303.8583 | -321.6917 | -339.525 | -357.3583 | -375.1917 | -393.025 | -410.8583 | -428.6917 | -446.525 | -464.3583 | -482.1917 | -500.025 | -517.8583 | -535.6917 | -553.525 | -571.3583 | -589.1917 | -607.025 | -624.8583 | -642.6917 | -660.525 | -678.3583 | -696.1917 | -714.025 | -731.8583 | -749.6917 | -767.525 | -785.3583 | -803.1917 | -821.025 | -838.8583 | -856.6917 | -874.525 | -892.3583 | -910.1917 | -928.025 | -945.8583 | 106.3083 | 88.475 | 70.6417 | 52.8083 | 34.975 | 17.1417 | -0.69167 | -18.525 | -36.3583 | -54.1917 | -72.025 | -89.8583 | -107.6917 | -125.525 | -143.3583 | -161.1917 | -179.025 | -196.8583 | -214.6917 | -232.525 | -250.3583 | -268.1917 | -286.025 | -303.8583 | -321.6917 | -339.525 | -357.3583 | -375.1917 | -393.025 | -410.8583 | -428.6917 | -446.525 | -464.3583 | -482.1917 | -500.025 | -517.8583 | -535.6917 | -553.525 | -571.3583 | -589.1917 | -607.025 | -624.8583 | -642.6917 | -660.525 | -678.3583 | -696.1917 | -714.025 | -731.8583 | -749.6917 | -767.525 | -785.3583 | -803.1917 | -821.025 | -838.8583 | -856.6917 | -874.525 | -892.3583 | -910.1917 | -928.025 | -945.8583 | 228.8583 | 184.125 | 139.3917 | 94.6583 | 49.925 | 5.1917 | -39.5417 | -84.275 | -129.0083 | -173.7417 | -218.475 | -263.2083 | -307.9417 | -352.675 | -397.4083 | -442.1417 | -486.875 | -531.6083 | -576.3417 | -621.075 | -665.8083 | -710.5417 | -755.275 | -800.0083 | -844.7417 | -889.475 | -934.2083 | -978.9417 | -1023.675 | -1068.4083
107 | 188.175 |  | 107 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | -955.35 | 135.2583 | 117.425 | 99.5917 | 81.7583 | 63.925 | 46.0917 | 28.2583 | 10.425 | -7.4083 | -25.2417 | -43.075 | -60.9083 | -78.7417 | -96.575 | -114.4083 | -132.2417 | -150.075 | -167.9083 | -185.7417 | -203.575 | -221.4083 | -239.2417 | -257.075 | -274.9083 | -292.7417 | -310.575 | -328.4083 | -346.2417 | -364.075 | -381.9083 | -399.7417 | -417.575 | -435.4083 | -453.2417 | -471.075 | -488.9083 | -506.7417 | -524.575 | -542.4083 | -560.2417 | -578.075 | -595.9083 | -613.7417 | -631.575 | -649.4083 | -667.2417 | -685.075 | -702.9083 | -720.7417 | -738.575 | -756.4083 | -774.2417 | -792.075 | -809.9083 | -827.7417 | -845.575 | -863.4083 | -881.2417 | -899.075 | -916.9083 | 135.2583 | 117.425 | 99.5917 | 81.7583 | 63.925 | 46.0917 | 28.2583 | 10.425 | -7.4083 | -25.2417 | -43.075 | -60.9083 | -78.7417 | -96.575 | -114.4083 | -132.2417 | -150.075 | -167.9083 | -185.7417 | -203.575 | -221.4083 | -239.2417 | -257.075 | -274.9083 | -292.7417 | -310.575 | -328.4083 | -346.2417 | -364.075 | -381.9083 | -399.7417 | -417.575 | -435.4083 | -453.2417 | -471.075 | -488.9083 | -506.7417 | -524.575 | -542.4083 | -560.2417 | -578.075 | -595.9083 | -613.7417 | -631.575 | -649.4083 | -667.2417 | -685.075 | -702.9083 | -720.7417 | -738.575 | -756.4083 | -774.2417 | -792.075 | -809.9083 | -827.7417 | -845.575 | -863.4083 | -881.2417 | -899.075 | -916.9083 | 257.8083 | 213.075 | 168.3417 | 123.6083 | 78.875 | 34.1417 | -10.5917 | -55.325 | -100.0583 | -144.7917 | -189.525 | -234.2583 | -278.9917 | -323.725 | -368.4583 | -413.1917 | -457.925 | -502.6583 | -547.3917 | -592.125 | -636.8583 | -681.5917 | -726.325 | -771.0583 | -815.7917 | -860.525 | -905.2583 | -949.9917 | -994.725 | -1039.4583
108 | 217.125 |  | 108 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | -926.4 | 164.2083 | 146.375 | 128.5417 | 110.7083 | 92.875 | 75.0417 | 57.2083 | 39.375 | 21.5417 | 3.7083 | -14.125 | -31.9583 | -49.7917 | -67.625 | -85.4583 | -103.2917 | -121.125 | -138.9583 | -156.7917 | -174.625 | -192.4583 | -210.2917 | -228.125 | -245.9583 | -263.7917 | -281.625 | -299.4583 | -317.2917 | -335.125 | -352.9583 | -370.7917 | -388.625 | -406.4583 | -424.2917 | -442.125 | -459.9583 | -477.7917 | -495.625 | -513.4583 | -531.2917 | -549.125 | -566.9583 | -584.7917 | -602.625 | -620.4583 | -638.2917 | -656.125 | -673.9583 | -691.7917 | -709.625 | -727.4583 | -745.2917 | -763.125 | -780.9583 | -798.7917 | -816.625 | -834.4583 | -852.2917 | -870.125 | -887.9583 | 164.2083 | 146.375 | 128.5417 | 110.7083 | 92.875 | 75.0417 | 57.2083 | 39.375 | 21.5417 | 3.7083 | -14.125 | -31.9583 | -49.7917 | -67.625 | -85.4583 | -103.2917 | -121.125 | -138.9583 | -156.7917 | -174.625 | -192.4583 | -210.2917 | -228.125 | -245.9583 | -263.7917 | -281.625 | -299.4583 | -317.2917 | -335.125 | -352.9583 | -370.7917 | -388.625 | -406.4583 | -424.2917 | -442.125 | -459.9583 | -477.7917 | -495.625 | -513.4583 | -531.2917 | -549.125 | -566.9583 | -584.7917 | -602.625 | -620.4583 | -638.2917 | -656.125 | -673.9583 | -691.7917 | -709.625 | -727.4583 | -745.2917 | -763.125 | -780.9583 | -798.7917 | -816.625 | -834.4583 | -852.2917 | -870.125 | -887.9583 | 286.7583 | 242.025 | 197.2917 | 152.5583 | 107.825 | 63.0917 | 18.3583 | -26.375 | -71.1083 | -115.8417 | -160.575 | -205.3083 | -250.0417 | -294.775 | -339.5083 | -384.2417 | -428.975 | -473.7083 | -518.4417 | -563.175 | -607.9083 | -652.6417 | -697.375 | -742.1083 | -786.8417 | -831.575 | -876.3083 | -921.0417 | -965.775 | -1010.5083
109 | 246.075 |  | 109 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | -897.45 | 193.1583 | 175.325 | 157.4917 | 139.6583 | 121.825 | 103.9917 | 86.1583 | 68.325 | 50.4917 | 32.6583 | 14.825 | -3.0083 | -20.8417 | -38.675 | -56.5083 | -74.3417 | -92.175 | -110.0083 | -127.8417 | -145.675 | -163.5083 | -181.3417 | -199.175 | -217.0083 | -234.8417 | -252.675 | -270.5083 | -288.3417 | -306.175 | -324.0083 | -341.8417 | -359.675 | -377.5083 | -395.3417 | -413.175 | -431.0083 | -448.8417 | -466.675 | -484.5083 | -502.3417 | -520.175 | -538.0083 | -555.8417 | -573.675 | -591.5083 | -609.3417 | -627.175 | -645.0083 | -662.8417 | -680.675 | -698.5083 | -716.3417 | -734.175 | -752.0083 | -769.8417 | -787.675 | -805.5083 | -823.3417 | -841.175 | -859.0083 | 193.1583 | 175.325 | 157.4917 | 139.6583 | 121.825 | 103.9917 | 86.1583 | 68.325 | 50.4917 | 32.6583 | 14.825 | -3.0083 | -20.8417 | -38.675 | -56.5083 | -74.3417 | -92.175 | -110.0083 | -127.8417 | -145.675 | -163.5083 | -181.3417 | -199.175 | -217.0083 | -234.8417 | -252.675 | -270.5083 | -288.3417 | -306.175 | -324.0083 | -341.8417 | -359.675 | -377.5083 | -395.3417 | -413.175 | -431.0083 | -448.8417 | -466.675 | -484.5083 | -502.3417 | -520.175 | -538.0083 | -555.8417 | -573.675 | -591.5083 | -609.3417 | -627.175 | -645.0083 | -662.8417 | -680.675 | -698.5083 | -716.3417 | -734.175 | -752.0083 | -769.8417 | -787.675 | -805.5083 | -823.3417 | -841.175 | -859.0083 | 315.7083 | 270.975 | 226.2417 | 181.5083 | 136.775 | 92.0417 | 47.3083 | 2.575 | -42.1583 | -86.8917 | -131.625 | -176.3583 | -221.0917 | -265.825 | -310.5583 | -355.2917 | -400.025 | -444.7583 | -489.4917 | -534.225 | -578.9583 | -623.6917 | -668.425 | -713.1583 | -757.8917 | -802.625 | -847.3583 | -892.0917 | -936.825 | -981.5583
110 | 275.025 |  | 110 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | -868.5 | 222.1083 | 204.275 | 186.4417 | 168.6083 | 150.775 | 132.9417 | 115.1083 | 97.275 | 79.4417 | 61.6083 | 43.775 | 25.9417 | 8.1083 | -9.725 | -27.5583 | -45.3917 | -63.225 | -81.0583 | -98.8917 | -116.725 | -134.5583 | -152.3917 | -170.225 | -188.0583 | -205.8917 | -223.725 | -241.5583 | -259.3917 | -277.225 | -295.0583 | -312.8917 | -330.725 | -348.5583 | -366.3917 | -384.225 | -402.0583 | -419.8917 | -437.725 | -455.5583 | -473.3917 | -491.225 | -509.0583 | -526.8917 | -544.725 | -562.5583 | -580.3917 | -598.225 | -616.0583 | -633.8917 | -651.725 | -669.5583 | -687.3917 | -705.225 | -723.0583 | -740.8917 | -758.725 | -776.5583 | -794.3917 | -812.225 | -830.0583 | 222.1083 | 204.275 | 186.4417 | 168.6083 | 150.775 | 132.9417 | 115.1083 | 97.275 | 79.4417 | 61.6083 | 43.775 | 25.9417 | 8.1083 | -9.725 | -27.5583 | -45.3917 | -63.225 | -81.0583 | -98.8917 | -116.725 | -134.5583 | -152.3917 | -170.225 | -188.0583 | -205.8917 | -223.725 | -241.5583 | -259.3917 | -277.225 | -295.0583 | -312.8917 | -330.725 | -348.5583 | -366.3917 | -384.225 | -402.0583 | -419.8917 | -437.725 | -455.5583 | -473.3917 | -491.225 | -509.0583 | -526.8917 | -544.725 | -562.5583 | -580.3917 | -598.225 | -616.0583 | -633.8917 | -651.725 | -669.5583 | -687.3917 | -705.225 | -723.0583 | -740.8917 | -758.725 | -776.5583 | -794.3917 | -812.225 | -830.0583 | 344.6583 | 299.925 | 255.1917 | 210.4583 | 165.725 | 120.9917 | 76.2583 | 31.525 | -13.2083 | -57.9417 | -102.675 | -147.4083 | -192.1417 | -236.875 | -281.6083 | -326.3417 | -371.075 | -415.8083 | -460.5417 | -505.275 | -550.0083 | -594.7417 | -639.475 | -684.2083 | -728.9417 | -773.675 | -818.4083 | -863.1417 | -907.875 | -952.6083
111 | 303.975 |  | 111 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | -839.55 | 251.0583 | 233.225 | 215.3917 | 197.5583 | 179.725 | 161.8917 | 144.0583 | 126.225 | 108.3917 | 90.5583 | 72.725 | 54.8917 | 37.0583 | 19.225 | 1.3917 | -16.4417 | -34.275 | -52.1083 | -69.9417 | -87.775 | -105.6083 | -123.4417 | -141.275 | -159.1083 | -176.9417 | -194.775 | -212.6083 | -230.4417 | -248.275 | -266.1083 | -283.9417 | -301.775 | -319.6083 | -337.4417 | -355.275 | -373.1083 | -390.9417 | -408.775 | -426.6083 | -444.4417 | -462.275 | -480.1083 | -497.9417 | -515.775 | -533.6083 | -551.4417 | -569.275 | -587.1083 | -604.9417 | -622.775 | -640.6083 | -658.4417 | -676.275 | -694.1083 | -711.9417 | -729.775 | -747.6083 | -765.4417 | -783.275 | -801.1083 | 251.0583 | 233.225 | 215.3917 | 197.5583 | 179.725 | 161.8917 | 144.0583 | 126.225 | 108.3917 | 90.5583 | 72.725 | 54.8917 | 37.0583 | 19.225 | 1.3917 | -16.4417 | -34.275 | -52.1083 | -69.9417 | -87.775 | -105.6083 | -123.4417 | -141.275 | -159.1083 | -176.9417 | -194.775 | -212.6083 | -230.4417 | -248.275 | -266.1083 | -283.9417 | -301.775 | -319.6083 | -337.4417 | -355.275 | -373.1083 | -390.9417 | -408.775 | -426.6083 | -444.4417 | -462.275 | -480.1083 | -497.9417 | -515.775 | -533.6083 | -551.4417 | -569.275 | -587.1083 | -604.9417 | -622.775 | -640.6083 | -658.4417 | -676.275 | -694.1083 | -711.9417 | -729.775 | -747.6083 | -765.4417 | -783.275 | -801.1083 | 373.6083 | 328.875 | 284.1417 | 239.4083 | 194.675 | 149.9417 | 105.2083 | 60.475 | 15.7417 | -28.9917 | -73.725 | -118.4583 | -163.1917 | -207.925 | -252.6583 | -297.3917 | -342.125 | -386.8583 | -431.5917 | -476.325 | -521.0583 | -565.7917 | -610.525 | -655.2583 | -699.9917 | -744.725 | -789.4583 | -834.1917 | -878.925 | -923.6583
112 | 332.925 |  | 112 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | -810.6 | 280.0083 | 262.175 | 244.3417 | 226.5083 | 208.675 | 190.8417 | 173.0083 | 155.175 | 137.3417 | 119.5083 | 101.675 | 83.8417 | 66.0083 | 48.175 | 30.3417 | 12.5083 | -5.325 | -23.1583 | -40.9917 | -58.825 | -76.6583 | -94.4917 | -112.325 | -130.1583 | -147.9917 | -165.825 | -183.6583 | -201.4917 | -219.325 | -237.1583 | -254.9917 | -272.825 | -290.6583 | -308.4917 | -326.325 | -344.1583 | -361.9917 | -379.825 | -397.6583 | -415.4917 | -433.325 | -451.1583 | -468.9917 | -486.825 | -504.6583 | -522.4917 | -540.325 | -558.1583 | -575.9917 | -593.825 | -611.6583 | -629.4917 | -647.325 | -665.1583 | -682.9917 | -700.825 | -718.6583 | -736.4917 | -754.325 | -772.1583 | 280.0083 | 262.175 | 244.3417 | 226.5083 | 208.675 | 190.8417 | 173.0083 | 155.175 | 137.3417 | 119.5083 | 101.675 | 83.8417 | 66.0083 | 48.175 | 30.3417 | 12.5083 | -5.325 | -23.1583 | -40.9917 | -58.825 | -76.6583 | -94.4917 | -112.325 | -130.1583 | -147.9917 | -165.825 | -183.6583 | -201.4917 | -219.325 | -237.1583 | -254.9917 | -272.825 | -290.6583 | -308.4917 | -326.325 | -344.1583 | -361.9917 | -379.825 | -397.6583 | -415.4917 | -433.325 | -451.1583 | -468.9917 | -486.825 | -504.6583 | -522.4917 | -540.325 | -558.1583 | -575.9917 | -593.825 | -611.6583 | -629.4917 | -647.325 | -665.1583 | -682.9917 | -700.825 | -718.6583 | -736.4917 | -754.325 | -772.1583 | 402.5583 | 357.825 | 313.0917 | 268.3583 | 223.625 | 178.8917 | 134.1583 | 89.425 | 44.6917 | -0.041667 | -44.775 | -89.5083 | -134.2417 | -178.975 | -223.7083 | -268.4417 | -313.175 | -357.9083 | -402.6417 | -447.375 | -492.1083 | -536.8417 | -581.575 | -626.3083 | -671.0417 | -715.775 | -760.5083 | -805.2417 | -849.975 | -894.7083
113 | 361.875 |  | 113 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | -781.65 | 308.9583 | 291.125 | 273.2917 | 255.4583 | 237.625 | 219.7917 | 201.9583 | 184.125 | 166.2917 | 148.4583 | 130.625 | 112.7917 | 94.9583 | 77.125 | 59.2917 | 41.4583 | 23.625 | 5.7917 | -12.0417 | -29.875 | -47.7083 | -65.5417 | -83.375 | -101.2083 | -119.0417 | -136.875 | -154.7083 | -172.5417 | -190.375 | -208.2083 | -226.0417 | -243.875 | -261.7083 | -279.5417 | -297.375 | -315.2083 | -333.0417 | -350.875 | -368.7083 | -386.5417 | -404.375 | -422.2083 | -440.0417 | -457.875 | -475.7083 | -493.5417 | -511.375 | -529.2083 | -547.0417 | -564.875 | -582.7083 | -600.5417 | -618.375 | -636.2083 | -654.0417 | -671.875 | -689.7083 | -707.5417 | -725.375 | -743.2083 | 308.9583 | 291.125 | 273.2917 | 255.4583 | 237.625 | 219.7917 | 201.9583 | 184.125 | 166.2917 | 148.4583 | 130.625 | 112.7917 | 94.9583 | 77.125 | 59.2917 | 41.4583 | 23.625 | 5.7917 | -12.0417 | -29.875 | -47.7083 | -65.5417 | -83.375 | -101.2083 | -119.0417 | -136.875 | -154.7083 | -172.5417 | -190.375 | -208.2083 | -226.0417 | -243.875 | -261.7083 | -279.5417 | -297.375 | -315.2083 | -333.0417 | -350.875 | -368.7083 | -386.5417 | -404.375 | -422.2083 | -440.0417 | -457.875 | -475.7083 | -493.5417 | -511.375 | -529.2083 | -547.0417 | -564.875 | -582.7083 | -600.5417 | -618.375 | -636.2083 | -654.0417 | -671.875 | -689.7083 | -707.5417 | -725.375 | -743.2083 | 431.5083 | 386.775 | 342.0417 | 297.3083 | 252.575 | 207.8417 | 163.1083 | 118.375 | 73.6417 | 28.9083 | -15.825 | -60.5583 | -105.2917 | -150.025 | -194.7583 | -239.4917 | -284.225 | -328.9583 | -373.6917 | -418.425 | -463.1583 | -507.8917 | -552.625 | -597.3583 | -642.0917 | -686.825 | -731.5583 | -776.2917 | -821.025 | -865.7583
114 | 390.825 |  | 114 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | -752.7 | 337.9083 | 320.075 | 302.2417 | 284.4083 | 266.575 | 248.7417 | 230.9083 | 213.075 | 195.2417 | 177.4083 | 159.575 | 141.7417 | 123.9083 | 106.075 | 88.2417 | 70.4083 | 52.575 | 34.7417 | 16.9083 | -0.925 | -18.7583 | -36.5917 | -54.425 | -72.2583 | -90.0917 | -107.925 | -125.7583 | -143.5917 | -161.425 | -179.2583 | -197.0917 | -214.925 | -232.7583 | -250.5917 | -268.425 | -286.2583 | -304.0917 | -321.925 | -339.7583 | -357.5917 | -375.425 | -393.2583 | -411.0917 | -428.925 | -446.7583 | -464.5917 | -482.425 | -500.2583 | -518.0917 | -535.925 | -553.7583 | -571.5917 | -589.425 | -607.2583 | -625.0917 | -642.925 | -660.7583 | -678.5917 | -696.425 | -714.2583 | 337.9083 | 320.075 | 302.2417 | 284.4083 | 266.575 | 248.7417 | 230.9083 | 213.075 | 195.2417 | 177.4083 | 159.575 | 141.7417 | 123.9083 | 106.075 | 88.2417 | 70.4083 | 52.575 | 34.7417 | 16.9083 | -0.925 | -18.7583 | -36.5917 | -54.425 | -72.2583 | -90.0917 | -107.925 | -125.7583 | -143.5917 | -161.425 | -179.2583 | -197.0917 | -214.925 | -232.7583 | -250.5917 | -268.425 | -286.2583 | -304.0917 | -321.925 | -339.7583 | -357.5917 | -375.425 | -393.2583 | -411.0917 | -428.925 | -446.7583 | -464.5917 | -482.425 | -500.2583 | -518.0917 | -535.925 | -553.7583 | -571.5917 | -589.425 | -607.2583 | -625.0917 | -642.925 | -660.7583 | -678.5917 | -696.425 | -714.2583 | 460.4583 | 415.725 | 370.9917 | 326.2583 | 281.525 | 236.7917 | 192.0583 | 147.325 | 102.5917 | 57.8583 | 13.125 | -31.6083 | -76.3417 | -121.075 | -165.8083 | -210.5417 | -255.275 | -300.0083 | -344.7417 | -389.475 | -434.2083 | -478.9417 | -523.675 | -568.4083 | -613.1417 | -657.875 | -702.6083 | -747.3417 | -792.075 | -836.8083
115 | 419.775 |  | 115 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | -723.75 | 366.8583 | 349.025 | 331.1917 | 313.3583 | 295.525 | 277.6917 | 259.8583 | 242.025 | 224.1917 | 206.3583 | 188.525 | 170.6917 | 152.8583 | 135.025 | 117.1917 | 99.3583 | 81.525 | 63.6917 | 45.8583 | 28.025 | 10.1917 | -7.6417 | -25.475 | -43.3083 | -61.1417 | -78.975 | -96.8083 | -114.6417 | -132.475 | -150.3083 | -168.1417 | -185.975 | -203.8083 | -221.6417 | -239.475 | -257.3083 | -275.1417 | -292.975 | -310.8083 | -328.6417 | -346.475 | -364.3083 | -382.1417 | -399.975 | -417.8083 | -435.6417 | -453.475 | -471.3083 | -489.1417 | -506.975 | -524.8083 | -542.6417 | -560.475 | -578.3083 | -596.1417 | -613.975 | -631.8083 | -649.6417 | -667.475 | -685.3083 | 366.8583 | 349.025 | 331.1917 | 313.3583 | 295.525 | 277.6917 | 259.8583 | 242.025 | 224.1917 | 206.3583 | 188.525 | 170.6917 | 152.8583 | 135.025 | 117.1917 | 99.3583 | 81.525 | 63.6917 | 45.8583 | 28.025 | 10.1917 | -7.6417 | -25.475 | -43.3083 | -61.1417 | -78.975 | -96.8083 | -114.6417 | -132.475 | -150.3083 | -168.1417 | -185.975 | -203.8083 | -221.6417 | -239.475 | -257.3083 | -275.1417 | -292.975 | -310.8083 | -328.6417 | -346.475 | -364.3083 | -382.1417 | -399.975 | -417.8083 | -435.6417 | -453.475 | -471.3083 | -489.1417 | -506.975 | -524.8083 | -542.6417 | -560.475 | -578.3083 | -596.1417 | -613.975 | -631.8083 | -649.6417 | -667.475 | -685.3083 | 489.4083 | 444.675 | 399.9417 | 355.2083 | 310.475 | 265.7417 | 221.0083 | 176.275 | 131.5417 | 86.8083 | 42.075 | -2.6583 | -47.3917 | -92.125 | -136.8583 | -181.5917 | -226.325 | -271.0583 | -315.7917 | -360.525 | -405.2583 | -449.9917 | -494.725 | -539.4583 | -584.1917 | -628.925 | -673.6583 | -718.3917 | -763.125 | -807.8583
116 | 448.725 |  | 116 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | -694.8 | 395.8083 | 377.975 | 360.1417 | 342.3083 | 324.475 | 306.6417 | 288.8083 | 270.975 | 253.1417 | 235.3083 | 217.475 | 199.6417 | 181.8083 | 163.975 | 146.1417 | 128.3083 | 110.475 | 92.6417 | 74.8083 | 56.975 | 39.1417 | 21.3083 | 3.475 | -14.3583 | -32.1917 | -50.025 | -67.8583 | -85.6917 | -103.525 | -121.3583 | -139.1917 | -157.025 | -174.8583 | -192.6917 | -210.525 | -228.3583 | -246.1917 | -264.025 | -281.8583 | -299.6917 | -317.525 | -335.3583 | -353.1917 | -371.025 | -388.8583 | -406.6917 | -424.525 | -442.3583 | -460.1917 | -478.025 | -495.8583 | -513.6917 | -531.525 | -549.3583 | -567.1917 | -585.025 | -602.8583 | -620.6917 | -638.525 | -656.3583 | 395.8083 | 377.975 | 360.1417 | 342.3083 | 324.475 | 306.6417 | 288.8083 | 270.975 | 253.1417 | 235.3083 | 217.475 | 199.6417 | 181.8083 | 163.975 | 146.1417 | 128.3083 | 110.475 | 92.6417 | 74.8083 | 56.975 | 39.1417 | 21.3083 | 3.475 | -14.3583 | -32.1917 | -50.025 | -67.8583 | -85.6917 | -103.525 | -121.3583 | -139.1917 | -157.025 | -174.8583 | -192.6917 | -210.525 | -228.3583 | -246.1917 | -264.025 | -281.8583 | -299.6917 | -317.525 | -335.3583 | -353.1917 | -371.025 | -388.8583 | -406.6917 | -424.525 | -442.3583 | -460.1917 | -478.025 | -495.8583 | -513.6917 | -531.525 | -549.3583 | -567.1917 | -585.025 | -602.8583 | -620.6917 | -638.525 | -656.3583 | 518.3583 | 473.625 | 428.8917 | 384.1583 | 339.425 | 294.6917 | 249.9583 | 205.225 | 160.4917 | 115.7583 | 71.025 | 26.2917 | -18.4417 | -63.175 | -107.9083 | -152.6417 | -197.375 | -242.1083 | -286.8417 | -331.575 | -376.3083 | -421.0417 | -465.775 | -510.5083 | -555.2417 | -599.975 | -644.7083 | -689.4417 | -734.175 | -778.9083
117 | 477.675 |  | 117 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | -665.85 | 424.7583 | 406.925 | 389.0917 | 371.2583 | 353.425 | 335.5917 | 317.7583 | 299.925 | 282.0917 | 264.2583 | 246.425 | 228.5917 | 210.7583 | 192.925 | 175.0917 | 157.2583 | 139.425 | 121.5917 | 103.7583 | 85.925 | 68.0917 | 50.2583 | 32.425 | 14.5917 | -3.2417 | -21.075 | -38.9083 | -56.7417 | -74.575 | -92.4083 | -110.2417 | -128.075 | -145.9083 | -163.7417 | -181.575 | -199.4083 | -217.2417 | -235.075 | -252.9083 | -270.7417 | -288.575 | -306.4083 | -324.2417 | -342.075 | -359.9083 | -377.7417 | -395.575 | -413.4083 | -431.2417 | -449.075 | -466.9083 | -484.7417 | -502.575 | -520.4083 | -538.2417 | -556.075 | -573.9083 | -591.7417 | -609.575 | -627.4083 | 424.7583 | 406.925 | 389.0917 | 371.2583 | 353.425 | 335.5917 | 317.7583 | 299.925 | 282.0917 | 264.2583 | 246.425 | 228.5917 | 210.7583 | 192.925 | 175.0917 | 157.2583 | 139.425 | 121.5917 | 103.7583 | 85.925 | 68.0917 | 50.2583 | 32.425 | 14.5917 | -3.2417 | -21.075 | -38.9083 | -56.7417 | -74.575 | -92.4083 | -110.2417 | -128.075 | -145.9083 | -163.7417 | -181.575 | -199.4083 | -217.2417 | -235.075 | -252.9083 | -270.7417 | -288.575 | -306.4083 | -324.2417 | -342.075 | -359.9083 | -377.7417 | -395.575 | -413.4083 | -431.2417 | -449.075 | -466.9083 | -484.7417 | -502.575 | -520.4083 | -538.2417 | -556.075 | -573.9083 | -591.7417 | -609.575 | -627.4083 | 547.3083 | 502.575 | 457.8417 | 413.1083 | 368.375 | 323.6417 | 278.9083 | 234.175 | 189.4417 | 144.7083 | 99.975 | 55.2417 | 10.5083 | -34.225 | -78.9583 | -123.6917 | -168.425 | -213.1583 | -257.8917 | -302.625 | -347.3583 | -392.0917 | -436.825 | -481.5583 | -526.2917 | -571.025 | -615.7583 | -660.4917 | -705.225 | -749.9583
118 | 506.625 |  | 118 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | -636.9 | 453.7083 | 435.875 | 418.0417 | 400.2083 | 382.375 | 364.5417 | 346.7083 | 328.875 | 311.0417 | 293.2083 | 275.375 | 257.5417 | 239.7083 | 221.875 | 204.0417 | 186.2083 | 168.375 | 150.5417 | 132.7083 | 114.875 | 97.0417 | 79.2083 | 61.375 | 43.5417 | 25.7083 | 7.875 | -9.9583 | -27.7917 | -45.625 | -63.4583 | -81.2917 | -99.125 | -116.9583 | -134.7917 | -152.625 | -170.4583 | -188.2917 | -206.125 | -223.9583 | -241.7917 | -259.625 | -277.4583 | -295.2917 | -313.125 | -330.9583 | -348.7917 | -366.625 | -384.4583 | -402.2917 | -420.125 | -437.9583 | -455.7917 | -473.625 | -491.4583 | -509.2917 | -527.125 | -544.9583 | -562.7917 | -580.625 | -598.4583 | 453.7083 | 435.875 | 418.0417 | 400.2083 | 382.375 | 364.5417 | 346.7083 | 328.875 | 311.0417 | 293.2083 | 275.375 | 257.5417 | 239.7083 | 221.875 | 204.0417 | 186.2083 | 168.375 | 150.5417 | 132.7083 | 114.875 | 97.0417 | 79.2083 | 61.375 | 43.5417 | 25.7083 | 7.875 | -9.9583 | -27.7917 | -45.625 | -63.4583 | -81.2917 | -99.125 | -116.9583 | -134.7917 | -152.625 | -170.4583 | -188.2917 | -206.125 | -223.9583 | -241.7917 | -259.625 | -277.4583 | -295.2917 | -313.125 | -330.9583 | -348.7917 | -366.625 | -384.4583 | -402.2917 | -420.125 | -437.9583 | -455.7917 | -473.625 | -491.4583 | -509.2917 | -527.125 | -544.9583 | -562.7917 | -580.625 | -598.4583 | 576.2583 | 531.525 | 486.7917 | 442.0583 | 397.325 | 352.5917 | 307.8583 | 263.125 | 218.3917 | 173.6583 | 128.925 | 84.1917 | 39.4583 | -5.275 | -50.0083 | -94.7417 | -139.475 | -184.2083 | -228.9417 | -273.675 | -318.4083 | -363.1417 | -407.875 | -452.6083 | -497.3417 | -542.075 | -586.8083 | -631.5417 | -676.275 | -721.0083
119 | 535.575 |  | 119 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | -607.95 | 482.6583 | 464.825 | 446.9917 | 429.1583 | 411.325 | 393.4917 | 375.6583 | 357.825 | 339.9917 | 322.1583 | 304.325 | 286.4917 | 268.6583 | 250.825 | 232.9917 | 215.1583 | 197.325 | 179.4917 | 161.6583 | 143.825 | 125.9917 | 108.1583 | 90.325 | 72.4917 | 54.6583 | 36.825 | 18.9917 | 1.1583 | -16.675 | -34.5083 | -52.3417 | -70.175 | -88.0083 | -105.8417 | -123.675 | -141.5083 | -159.3417 | -177.175 | -195.0083 | -212.8417 | -230.675 | -248.5083 | -266.3417 | -284.175 | -302.0083 | -319.8417 | -337.675 | -355.5083 | -373.3417 | -391.175 | -409.0083 | -426.8417 | -444.675 | -462.5083 | -480.3417 | -498.175 | -516.0083 | -533.8417 | -551.675 | -569.5083 | 482.6583 | 464.825 | 446.9917 | 429.1583 | 411.325 | 393.4917 | 375.6583 | 357.825 | 339.9917 | 322.1583 | 304.325 | 286.4917 | 268.6583 | 250.825 | 232.9917 | 215.1583 | 197.325 | 179.4917 | 161.6583 | 143.825 | 125.9917 | 108.1583 | 90.325 | 72.4917 | 54.6583 | 36.825 | 18.9917 | 1.1583 | -16.675 | -34.5083 | -52.3417 | -70.175 | -88.0083 | -105.8417 | -123.675 | -141.5083 | -159.3417 | -177.175 | -195.0083 | -212.8417 | -230.675 | -248.5083 | -266.3417 | -284.175 | -302.0083 | -319.8417 | -337.675 | -355.5083 | -373.3417 | -391.175 | -409.0083 | -426.8417 | -444.675 | -462.5083 | -480.3417 | -498.175 | -516.0083 | -533.8417 | -551.675 | -569.5083 | 605.2083 | 560.475 | 515.7417 | 471.0083 | 426.275 | 381.5417 | 336.8083 | 292.075 | 247.3417 | 202.6083 | 157.875 | 113.1417 | 68.4083 | 23.675 | -21.0583 | -65.7917 | -110.525 | -155.2583 | -199.9917 | -244.725 | -289.4583 | -334.1917 | -378.925 | -423.6583 | -468.3917 | -513.125 | -557.8583 | -602.5917 | -647.325 | -692.0583
120 | 564.525 |  | 120 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | -579 | 511.6083 | 493.775 | 475.9417 | 458.1083 | 440.275 | 422.4417 | 404.6083 | 386.775 | 368.9417 | 351.1083 | 333.275 | 315.4417 | 297.6083 | 279.775 | 261.9417 | 244.1083 | 226.275 | 208.4417 | 190.6083 | 172.775 | 154.9417 | 137.1083 | 119.275 | 101.4417 | 83.6083 | 65.775 | 47.9417 | 30.1083 | 12.275 | -5.5583 | -23.3917 | -41.225 | -59.0583 | -76.8917 | -94.725 | -112.5583 | -130.3917 | -148.225 | -166.0583 | -183.8917 | -201.725 | -219.5583 | -237.3917 | -255.225 | -273.0583 | -290.8917 | -308.725 | -326.5583 | -344.3917 | -362.225 | -380.0583 | -397.8917 | -415.725 | -433.5583 | -451.3917 | -469.225 | -487.0583 | -504.8917 | -522.725 | -540.5583 | 511.6083 | 493.775 | 475.9417 | 458.1083 | 440.275 | 422.4417 | 404.6083 | 386.775 | 368.9417 | 351.1083 | 333.275 | 315.4417 | 297.6083 | 279.775 | 261.9417 | 244.1083 | 226.275 | 208.4417 | 190.6083 | 172.775 | 154.9417 | 137.1083 | 119.275 | 101.4417 | 83.6083 | 65.775 | 47.9417 | 30.1083 | 12.275 | -5.5583 | -23.3917 | -41.225 | -59.0583 | -76.8917 | -94.725 | -112.5583 | -130.3917 | -148.225 | -166.0583 | -183.8917 | -201.725 | -219.5583 | -237.3917 | -255.225 | -273.0583 | -290.8917 | -308.725 | -326.5583 | -344.3917 | -362.225 | -380.0583 | -397.8917 | -415.725 | -433.5583 | -451.3917 | -469.225 | -487.0583 | -504.8917 | -522.725 | -540.5583 | 634.1583 | 589.425 | 544.6917 | 499.9583 | 455.225 | 410.4917 | 365.7583 | 321.025 | 276.2917 | 231.5583 | 186.825 | 142.0917 | 97.3583 | 52.625 | 7.8917 | -36.8417 | -81.575 | -126.3083 | -171.0417 | -215.775 | -260.5083 | -305.2417 | -349.975 | -394.7083 | -439.4417 | -484.175 | -528.9083 | -573.6417 | -618.375 | -663.1083
121 | 593.475 |  | 121 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | -550.05 | 540.5583 | 522.725 | 504.8917 | 487.0583 | 469.225 | 451.3917 | 433.5583 | 415.725 | 397.8917 | 380.0583 | 362.225 | 344.3917 | 326.5583 | 308.725 | 290.8917 | 273.0583 | 255.225 | 237.3917 | 219.5583 | 201.725 | 183.8917 | 166.0583 | 148.225 | 130.3917 | 112.5583 | 94.725 | 76.8917 | 59.0583 | 41.225 | 23.3917 | 5.5583 | -12.275 | -30.1083 | -47.9417 | -65.775 | -83.6083 | -101.4417 | -119.275 | -137.1083 | -154.9417 | -172.775 | -190.6083 | -208.4417 | -226.275 | -244.1083 | -261.9417 | -279.775 | -297.6083 | -315.4417 | -333.275 | -351.1083 | -368.9417 | -386.775 | -404.6083 | -422.4417 | -440.275 | -458.1083 | -475.9417 | -493.775 | -511.6083 | 540.5583 | 522.725 | 504.8917 | 487.0583 | 469.225 | 451.3917 | 433.5583 | 415.725 | 397.8917 | 380.0583 | 362.225 | 344.3917 | 326.5583 | 308.725 | 290.8917 | 273.0583 | 255.225 | 237.3917 | 219.5583 | 201.725 | 183.8917 | 166.0583 | 148.225 | 130.3917 | 112.5583 | 94.725 | 76.8917 | 59.0583 | 41.225 | 23.3917 | 5.5583 | -12.275 | -30.1083 | -47.9417 | -65.775 | -83.6083 | -101.4417 | -119.275 | -137.1083 | -154.9417 | -172.775 | -190.6083 | -208.4417 | -226.275 | -244.1083 | -261.9417 | -279.775 | -297.6083 | -315.4417 | -333.275 | -351.1083 | -368.9417 | -386.775 | -404.6083 | -422.4417 | -440.275 | -458.1083 | -475.9417 | -493.775 | -511.6083 | 663.1083 | 618.375 | 573.6417 | 528.9083 | 484.175 | 439.4417 | 394.7083 | 349.975 | 305.2417 | 260.5083 | 215.775 | 171.0417 | 126.3083 | 81.575 | 36.8417 | -7.8917 | -52.625 | -97.3583 | -142.0917 | -186.825 | -231.5583 | -276.2917 | -321.025 | -365.7583 | -410.4917 | -455.225 | -499.9583 | -544.6917 | -589.425 | -634.1583
122 | 622.425 |  | 122 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | -521.1 | 569.5083 | 551.675 | 533.8417 | 516.0083 | 498.175 | 480.3417 | 462.5083 | 444.675 | 426.8417 | 409.0083 | 391.175 | 373.3417 | 355.5083 | 337.675 | 319.8417 | 302.0083 | 284.175 | 266.3417 | 248.5083 | 230.675 | 212.8417 | 195.0083 | 177.175 | 159.3417 | 141.5083 | 123.675 | 105.8417 | 88.0083 | 70.175 | 52.3417 | 34.5083 | 16.675 | -1.1583 | -18.9917 | -36.825 | -54.6583 | -72.4917 | -90.325 | -108.1583 | -125.9917 | -143.825 | -161.6583 | -179.4917 | -197.325 | -215.1583 | -232.9917 | -250.825 | -268.6583 | -286.4917 | -304.325 | -322.1583 | -339.9917 | -357.825 | -375.6583 | -393.4917 | -411.325 | -429.1583 | -446.9917 | -464.825 | -482.6583 | 569.5083 | 551.675 | 533.8417 | 516.0083 | 498.175 | 480.3417 | 462.5083 | 444.675 | 426.8417 | 409.0083 | 391.175 | 373.3417 | 355.5083 | 337.675 | 319.8417 | 302.0083 | 284.175 | 266.3417 | 248.5083 | 230.675 | 212.8417 | 195.0083 | 177.175 | 159.3417 | 141.5083 | 123.675 | 105.8417 | 88.0083 | 70.175 | 52.3417 | 34.5083 | 16.675 | -1.1583 | -18.9917 | -36.825 | -54.6583 | -72.4917 | -90.325 | -108.1583 | -125.9917 | -143.825 | -161.6583 | -179.4917 | -197.325 | -215.1583 | -232.9917 | -250.825 | -268.6583 | -286.4917 | -304.325 | -322.1583 | -339.9917 | -357.825 | -375.6583 | -393.4917 | -411.325 | -429.1583 | -446.9917 | -464.825 | -482.6583 | 692.0583 | 647.325 | 602.5917 | 557.8583 | 513.125 | 468.3917 | 423.6583 | 378.925 | 334.1917 | 289.4583 | 244.725 | 199.9917 | 155.2583 | 110.525 | 65.7917 | 21.0583 | -23.675 | -68.4083 | -113.1417 | -157.875 | -202.6083 | -247.3417 | -292.075 | -336.8083 | -381.5417 | -426.275 | -471.0083 | -515.7417 | -560.475 | -605.2083
123 | 651.375 |  | 123 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | -492.15 | 598.4583 | 580.625 | 562.7917 | 544.9583 | 527.125 | 509.2917 | 491.4583 | 473.625 | 455.7917 | 437.9583 | 420.125 | 402.2917 | 384.4583 | 366.625 | 348.7917 | 330.9583 | 313.125 | 295.2917 | 277.4583 | 259.625 | 241.7917 | 223.9583 | 206.125 | 188.2917 | 170.4583 | 152.625 | 134.7917 | 116.9583 | 99.125 | 81.2917 | 63.4583 | 45.625 | 27.7917 | 9.9583 | -7.875 | -25.7083 | -43.5417 | -61.375 | -79.2083 | -97.0417 | -114.875 | -132.7083 | -150.5417 | -168.375 | -186.2083 | -204.0417 | -221.875 | -239.7083 | -257.5417 | -275.375 | -293.2083 | -311.0417 | -328.875 | -346.7083 | -364.5417 | -382.375 | -400.2083 | -418.0417 | -435.875 | -453.7083 | 598.4583 | 580.625 | 562.7917 | 544.9583 | 527.125 | 509.2917 | 491.4583 | 473.625 | 455.7917 | 437.9583 | 420.125 | 402.2917 | 384.4583 | 366.625 | 348.7917 | 330.9583 | 313.125 | 295.2917 | 277.4583 | 259.625 | 241.7917 | 223.9583 | 206.125 | 188.2917 | 170.4583 | 152.625 | 134.7917 | 116.9583 | 99.125 | 81.2917 | 63.4583 | 45.625 | 27.7917 | 9.9583 | -7.875 | -25.7083 | -43.5417 | -61.375 | -79.2083 | -97.0417 | -114.875 | -132.7083 | -150.5417 | -168.375 | -186.2083 | -204.0417 | -221.875 | -239.7083 | -257.5417 | -275.375 | -293.2083 | -311.0417 | -328.875 | -346.7083 | -364.5417 | -382.375 | -400.2083 | -418.0417 | -435.875 | -453.7083 | 721.0083 | 676.275 | 631.5417 | 586.8083 | 542.075 | 497.3417 | 452.6083 | 407.875 | 363.1417 | 318.4083 | 273.675 | 228.9417 | 184.2083 | 139.475 | 94.7417 | 50.0083 | 5.275 | -39.4583 | -84.1917 | -128.925 | -173.6583 | -218.3917 | -263.125 | -307.8583 | -352.5917 | -397.325 | -442.0583 | -486.7917 | -531.525 | -576.2583
124 | 680.325 |  | 124 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | -463.2 | 627.4083 | 609.575 | 591.7417 | 573.9083 | 556.075 | 538.2417 | 520.4083 | 502.575 | 484.7417 | 466.9083 | 449.075 | 431.2417 | 413.4083 | 395.575 | 377.7417 | 359.9083 | 342.075 | 324.2417 | 306.4083 | 288.575 | 270.7417 | 252.9083 | 235.075 | 217.2417 | 199.4083 | 181.575 | 163.7417 | 145.9083 | 128.075 | 110.2417 | 92.4083 | 74.575 | 56.7417 | 38.9083 | 21.075 | 3.2417 | -14.5917 | -32.425 | -50.2583 | -68.0917 | -85.925 | -103.7583 | -121.5917 | -139.425 | -157.2583 | -175.0917 | -192.925 | -210.7583 | -228.5917 | -246.425 | -264.2583 | -282.0917 | -299.925 | -317.7583 | -335.5917 | -353.425 | -371.2583 | -389.0917 | -406.925 | -424.7583 | 627.4083 | 609.575 | 591.7417 | 573.9083 | 556.075 | 538.2417 | 520.4083 | 502.575 | 484.7417 | 466.9083 | 449.075 | 431.2417 | 413.4083 | 395.575 | 377.7417 | 359.9083 | 342.075 | 324.2417 | 306.4083 | 288.575 | 270.7417 | 252.9083 | 235.075 | 217.2417 | 199.4083 | 181.575 | 163.7417 | 145.9083 | 128.075 | 110.2417 | 92.4083 | 74.575 | 56.7417 | 38.9083 | 21.075 | 3.2417 | -14.5917 | -32.425 | -50.2583 | -68.0917 | -85.925 | -103.7583 | -121.5917 | -139.425 | -157.2583 | -175.0917 | -192.925 | -210.7583 | -228.5917 | -246.425 | -264.2583 | -282.0917 | -299.925 | -317.7583 | -335.5917 | -353.425 | -371.2583 | -389.0917 | -406.925 | -424.7583 | 749.9583 | 705.225 | 660.4917 | 615.7583 | 571.025 | 526.2917 | 481.5583 | 436.825 | 392.0917 | 347.3583 | 302.625 | 257.8917 | 213.1583 | 168.425 | 123.6917 | 78.9583 | 34.225 | -10.5083 | -55.2417 | -99.975 | -144.7083 | -189.4417 | -234.175 | -278.9083 | -323.6417 | -368.375 | -413.1083 | -457.8417 | -502.575 | -547.3083
125 | 709.275 |  | 125 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | -434.25 | 656.3583 | 638.525 | 620.6917 | 602.8583 | 585.025 | 567.1917 | 549.3583 | 531.525 | 513.6917 | 495.8583 | 478.025 | 460.1917 | 442.3583 | 424.525 | 406.6917 | 388.8583 | 371.025 | 353.1917 | 335.3583 | 317.525 | 299.6917 | 281.8583 | 264.025 | 246.1917 | 228.3583 | 210.525 | 192.6917 | 174.8583 | 157.025 | 139.1917 | 121.3583 | 103.525 | 85.6917 | 67.8583 | 50.025 | 32.1917 | 14.3583 | -3.475 | -21.3083 | -39.1417 | -56.975 | -74.8083 | -92.6417 | -110.475 | -128.3083 | -146.1417 | -163.975 | -181.8083 | -199.6417 | -217.475 | -235.3083 | -253.1417 | -270.975 | -288.8083 | -306.6417 | -324.475 | -342.3083 | -360.1417 | -377.975 | -395.8083 | 656.3583 | 638.525 | 620.6917 | 602.8583 | 585.025 | 567.1917 | 549.3583 | 531.525 | 513.6917 | 495.8583 | 478.025 | 460.1917 | 442.3583 | 424.525 | 406.6917 | 388.8583 | 371.025 | 353.1917 | 335.3583 | 317.525 | 299.6917 | 281.8583 | 264.025 | 246.1917 | 228.3583 | 210.525 | 192.6917 | 174.8583 | 157.025 | 139.1917 | 121.3583 | 103.525 | 85.6917 | 67.8583 | 50.025 | 32.1917 | 14.3583 | -3.475 | -21.3083 | -39.1417 | -56.975 | -74.8083 | -92.6417 | -110.475 | -128.3083 | -146.1417 | -163.975 | -181.8083 | -199.6417 | -217.475 | -235.3083 | -253.1417 | -270.975 | -288.8083 | -306.6417 | -324.475 | -342.3083 | -360.1417 | -377.975 | -395.8083 | 778.9083 | 734.175 | 689.4417 | 644.7083 | 599.975 | 555.2417 | 510.5083 | 465.775 | 421.0417 | 376.3083 | 331.575 | 286.8417 | 242.1083 | 197.375 | 152.6417 | 107.9083 | 63.175 | 18.4417 | -26.2917 | -71.025 | -115.7583 | -160.4917 | -205.225 | -249.9583 | -294.6917 | -339.425 | -384.1583 | -428.8917 | -473.625 | -518.3583
126 | 738.225 |  | 126 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | -405.3 | 685.3083 | 667.475 | 649.6417 | 631.8083 | 613.975 | 596.1417 | 578.3083 | 560.475 | 542.6417 | 524.8083 | 506.975 | 489.1417 | 471.3083 | 453.475 | 435.6417 | 417.8083 | 399.975 | 382.1417 | 364.3083 | 346.475 | 328.6417 | 310.8083 | 292.975 | 275.1417 | 257.3083 | 239.475 | 221.6417 | 203.8083 | 185.975 | 168.1417 | 150.3083 | 132.475 | 114.6417 | 96.8083 | 78.975 | 61.1417 | 43.3083 | 25.475 | 7.6417 | -10.1917 | -28.025 | -45.8583 | -63.6917 | -81.525 | -99.3583 | -117.1917 | -135.025 | -152.8583 | -170.6917 | -188.525 | -206.3583 | -224.1917 | -242.025 | -259.8583 | -277.6917 | -295.525 | -313.3583 | -331.1917 | -349.025 | -366.8583 | 685.3083 | 667.475 | 649.6417 | 631.8083 | 613.975 | 596.1417 | 578.3083 | 560.475 | 542.6417 | 524.8083 | 506.975 | 489.1417 | 471.3083 | 453.475 | 435.6417 | 417.8083 | 399.975 | 382.1417 | 364.3083 | 346.475 | 328.6417 | 310.8083 | 292.975 | 275.1417 | 257.3083 | 239.475 | 221.6417 | 203.8083 | 185.975 | 168.1417 | 150.3083 | 132.475 | 114.6417 | 96.8083 | 78.975 | 61.1417 | 43.3083 | 25.475 | 7.6417 | -10.1917 | -28.025 | -45.8583 | -63.6917 | -81.525 | -99.3583 | -117.1917 | -135.025 | -152.8583 | -170.6917 | -188.525 | -206.3583 | -224.1917 | -242.025 | -259.8583 | -277.6917 | -295.525 | -313.3583 | -331.1917 | -349.025 | -366.8583 | 807.8583 | 763.125 | 718.3917 | 673.6583 | 628.925 | 584.1917 | 539.4583 | 494.725 | 449.9917 | 405.2583 | 360.525 | 315.7917 | 271.0583 | 226.325 | 181.5917 | 136.8583 | 92.125 | 47.3917 | 2.6583 | -42.075 | -86.8083 | -131.5417 | -176.275 | -221.0083 | -265.7417 | -310.475 | -355.2083 | -399.9417 | -444.675 | -489.4083
127 | 767.175 |  | 127 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | -376.35 | 714.2583 | 696.425 | 678.5917 | 660.7583 | 642.925 | 625.0917 | 607.2583 | 589.425 | 571.5917 | 553.7583 | 535.925 | 518.0917 | 500.2583 | 482.425 | 464.5917 | 446.7583 | 428.925 | 411.0917 | 393.2583 | 375.425 | 357.5917 | 339.7583 | 321.925 | 304.0917 | 286.2583 | 268.425 | 250.5917 | 232.7583 | 214.925 | 197.0917 | 179.2583 | 161.425 | 143.5917 | 125.7583 | 107.925 | 90.0917 | 72.2583 | 54.425 | 36.5917 | 18.7583 | 0.925 | -16.9083 | -34.7417 | -52.575 | -70.4083 | -88.2417 | -106.075 | -123.9083 | -141.7417 | -159.575 | -177.4083 | -195.2417 | -213.075 | -230.9083 | -248.7417 | -266.575 | -284.4083 | -302.2417 | -320.075 | -337.9083 | 714.2583 | 696.425 | 678.5917 | 660.7583 | 642.925 | 625.0917 | 607.2583 | 589.425 | 571.5917 | 553.7583 | 535.925 | 518.0917 | 500.2583 | 482.425 | 464.5917 | 446.7583 | 428.925 | 411.0917 | 393.2583 | 375.425 | 357.5917 | 339.7583 | 321.925 | 304.0917 | 286.2583 | 268.425 | 250.5917 | 232.7583 | 214.925 | 197.0917 | 179.2583 | 161.425 | 143.5917 | 125.7583 | 107.925 | 90.0917 | 72.2583 | 54.425 | 36.5917 | 18.7583 | 0.925 | -16.9083 | -34.7417 | -52.575 | -70.4083 | -88.2417 | -106.075 | -123.9083 | -141.7417 | -159.575 | -177.4083 | -195.2417 | -213.075 | -230.9083 | -248.7417 | -266.575 | -284.4083 | -302.2417 | -320.075 | -337.9083 | 836.8083 | 792.075 | 747.3417 | 702.6083 | 657.875 | 613.1417 | 568.4083 | 523.675 | 478.9417 | 434.2083 | 389.475 | 344.7417 | 300.0083 | 255.275 | 210.5417 | 165.8083 | 121.075 | 76.3417 | 31.6083 | -13.125 | -57.8583 | -102.5917 | -147.325 | -192.0583 | -236.7917 | -281.525 | -326.2583 | -370.9917 | -415.725 | -460.4583
128 | 796.125 |  | 128 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | -347.4 | 743.2083 | 725.375 | 707.5417 | 689.7083 | 671.875 | 654.0417 | 636.2083 | 618.375 | 600.5417 | 582.7083 | 564.875 | 547.0417 | 529.2083 | 511.375 | 493.5417 | 475.7083 | 457.875 | 440.0417 | 422.2083 | 404.375 | 386.5417 | 368.7083 | 350.875 | 333.0417 | 315.2083 | 297.375 | 279.5417 | 261.7083 | 243.875 | 226.0417 | 208.2083 | 190.375 | 172.5417 | 154.7083 | 136.875 | 119.0417 | 101.2083 | 83.375 | 65.5417 | 47.7083 | 29.875 | 12.0417 | -5.7917 | -23.625 | -41.4583 | -59.2917 | -77.125 | -94.9583 | -112.7917 | -130.625 | -148.4583 | -166.2917 | -184.125 | -201.9583 | -219.7917 | -237.625 | -255.4583 | -273.2917 | -291.125 | -308.9583 | 743.2083 | 725.375 | 707.5417 | 689.7083 | 671.875 | 654.0417 | 636.2083 | 618.375 | 600.5417 | 582.7083 | 564.875 | 547.0417 | 529.2083 | 511.375 | 493.5417 | 475.7083 | 457.875 | 440.0417 | 422.2083 | 404.375 | 386.5417 | 368.7083 | 350.875 | 333.0417 | 315.2083 | 297.375 | 279.5417 | 261.7083 | 243.875 | 226.0417 | 208.2083 | 190.375 | 172.5417 | 154.7083 | 136.875 | 119.0417 | 101.2083 | 83.375 | 65.5417 | 47.7083 | 29.875 | 12.0417 | -5.7917 | -23.625 | -41.4583 | -59.2917 | -77.125 | -94.9583 | -112.7917 | -130.625 | -148.4583 | -166.2917 | -184.125 | -201.9583 | -219.7917 | -237.625 | -255.4583 | -273.2917 | -291.125 | -308.9583 | 865.7583 | 821.025 | 776.2917 | 731.5583 | 686.825 | 642.0917 | 597.3583 | 552.625 | 507.8917 | 463.1583 | 418.425 | 373.6917 | 328.9583 | 284.225 | 239.4917 | 194.7583 | 150.025 | 105.2917 | 60.5583 | 15.825 | -28.9083 | -73.6417 | -118.375 | -163.1083 | -207.8417 | -252.575 | -297.3083 | -342.0417 | -386.775 | -431.5083
129 | 825.075 |  | 129 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | -318.45 | 772.1583 | 754.325 | 736.4917 | 718.6583 | 700.825 | 682.9917 | 665.1583 | 647.325 | 629.4917 | 611.6583 | 593.825 | 575.9917 | 558.1583 | 540.325 | 522.4917 | 504.6583 | 486.825 | 468.9917 | 451.1583 | 433.325 | 415.4917 | 397.6583 | 379.825 | 361.9917 | 344.1583 | 326.325 | 308.4917 | 290.6583 | 272.825 | 254.9917 | 237.1583 | 219.325 | 201.4917 | 183.6583 | 165.825 | 147.9917 | 130.1583 | 112.325 | 94.4917 | 76.6583 | 58.825 | 40.9917 | 23.1583 | 5.325 | -12.5083 | -30.3417 | -48.175 | -66.0083 | -83.8417 | -101.675 | -119.5083 | -137.3417 | -155.175 | -173.0083 | -190.8417 | -208.675 | -226.5083 | -244.3417 | -262.175 | -280.0083 | 772.1583 | 754.325 | 736.4917 | 718.6583 | 700.825 | 682.9917 | 665.1583 | 647.325 | 629.4917 | 611.6583 | 593.825 | 575.9917 | 558.1583 | 540.325 | 522.4917 | 504.6583 | 486.825 | 468.9917 | 451.1583 | 433.325 | 415.4917 | 397.6583 | 379.825 | 361.9917 | 344.1583 | 326.325 | 308.4917 | 290.6583 | 272.825 | 254.9917 | 237.1583 | 219.325 | 201.4917 | 183.6583 | 165.825 | 147.9917 | 130.1583 | 112.325 | 94.4917 | 76.6583 | 58.825 | 40.9917 | 23.1583 | 5.325 | -12.5083 | -30.3417 | -48.175 | -66.0083 | -83.8417 | -101.675 | -119.5083 | -137.3417 | -155.175 | -173.0083 | -190.8417 | -208.675 | -226.5083 | -244.3417 | -262.175 | -280.0083 | 894.7083 | 849.975 | 805.2417 | 760.5083 | 715.775 | 671.0417 | 626.3083 | 581.575 | 536.8417 | 492.1083 | 447.375 | 402.6417 | 357.9083 | 313.175 | 268.4417 | 223.7083 | 178.975 | 134.2417 | 89.5083 | 44.775 | 0.041667 | -44.6917 | -89.425 | -134.1583 | -178.8917 | -223.625 | -268.3583 | -313.0917 | -357.825 | -402.5583
130 | 854.025 |  | 130 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | -289.5 | 801.1083 | 783.275 | 765.4417 | 747.6083 | 729.775 | 711.9417 | 694.1083 | 676.275 | 658.4417 | 640.6083 | 622.775 | 604.9417 | 587.1083 | 569.275 | 551.4417 | 533.6083 | 515.775 | 497.9417 | 480.1083 | 462.275 | 444.4417 | 426.6083 | 408.775 | 390.9417 | 373.1083 | 355.275 | 337.4417 | 319.6083 | 301.775 | 283.9417 | 266.1083 | 248.275 | 230.4417 | 212.6083 | 194.775 | 176.9417 | 159.1083 | 141.275 | 123.4417 | 105.6083 | 87.775 | 69.9417 | 52.1083 | 34.275 | 16.4417 | -1.3917 | -19.225 | -37.0583 | -54.8917 | -72.725 | -90.5583 | -108.3917 | -126.225 | -144.0583 | -161.8917 | -179.725 | -197.5583 | -215.3917 | -233.225 | -251.0583 | 801.1083 | 783.275 | 765.4417 | 747.6083 | 729.775 | 711.9417 | 694.1083 | 676.275 | 658.4417 | 640.6083 | 622.775 | 604.9417 | 587.1083 | 569.275 | 551.4417 | 533.6083 | 515.775 | 497.9417 | 480.1083 | 462.275 | 444.4417 | 426.6083 | 408.775 | 390.9417 | 373.1083 | 355.275 | 337.4417 | 319.6083 | 301.775 | 283.9417 | 266.1083 | 248.275 | 230.4417 | 212.6083 | 194.775 | 176.9417 | 159.1083 | 141.275 | 123.4417 | 105.6083 | 87.775 | 69.9417 | 52.1083 | 34.275 | 16.4417 | -1.3917 | -19.225 | -37.0583 | -54.8917 | -72.725 | -90.5583 | -108.3917 | -126.225 | -144.0583 | -161.8917 | -179.725 | -197.5583 | -215.3917 | -233.225 | -251.0583 | 923.6583 | 878.925 | 834.1917 | 789.4583 | 744.725 | 699.9917 | 655.2583 | 610.525 | 565.7917 | 521.0583 | 476.325 | 431.5917 | 386.8583 | 342.125 | 297.3917 | 252.6583 | 207.925 | 163.1917 | 118.4583 | 73.725 | 28.9917 | -15.7417 | -60.475 | -105.2083 | -149.9417 | -194.675 | -239.4083 | -284.1417 | -328.875 | -373.6083
131 | 882.975 |  | 131 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | -260.55 | 830.0583 | 812.225 | 794.3917 | 776.5583 | 758.725 | 740.8917 | 723.0583 | 705.225 | 687.3917 | 669.5583 | 651.725 | 633.8917 | 616.0583 | 598.225 | 580.3917 | 562.5583 | 544.725 | 526.8917 | 509.0583 | 491.225 | 473.3917 | 455.5583 | 437.725 | 419.8917 | 402.0583 | 384.225 | 366.3917 | 348.5583 | 330.725 | 312.8917 | 295.0583 | 277.225 | 259.3917 | 241.5583 | 223.725 | 205.8917 | 188.0583 | 170.225 | 152.3917 | 134.5583 | 116.725 | 98.8917 | 81.0583 | 63.225 | 45.3917 | 27.5583 | 9.725 | -8.1083 | -25.9417 | -43.775 | -61.6083 | -79.4417 | -97.275 | -115.1083 | -132.9417 | -150.775 | -168.6083 | -186.4417 | -204.275 | -222.1083 | 830.0583 | 812.225 | 794.3917 | 776.5583 | 758.725 | 740.8917 | 723.0583 | 705.225 | 687.3917 | 669.5583 | 651.725 | 633.8917 | 616.0583 | 598.225 | 580.3917 | 562.5583 | 544.725 | 526.8917 | 509.0583 | 491.225 | 473.3917 | 455.5583 | 437.725 | 419.8917 | 402.0583 | 384.225 | 366.3917 | 348.5583 | 330.725 | 312.8917 | 295.0583 | 277.225 | 259.3917 | 241.5583 | 223.725 | 205.8917 | 188.0583 | 170.225 | 152.3917 | 134.5583 | 116.725 | 98.8917 | 81.0583 | 63.225 | 45.3917 | 27.5583 | 9.725 | -8.1083 | -25.9417 | -43.775 | -61.6083 | -79.4417 | -97.275 | -115.1083 | -132.9417 | -150.775 | -168.6083 | -186.4417 | -204.275 | -222.1083 | 952.6083 | 907.875 | 863.1417 | 818.4083 | 773.675 | 728.9417 | 684.2083 | 639.475 | 594.7417 | 550.0083 | 505.275 | 460.5417 | 415.8083 | 371.075 | 326.3417 | 281.6083 | 236.875 | 192.1417 | 147.4083 | 102.675 | 57.9417 | 13.2083 | -31.525 | -76.2583 | -120.9917 | -165.725 | -210.4583 | -255.1917 | -299.925 | -344.6583
132 | 911.925 |  | 132 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | -231.6 | 859.0083 | 841.175 | 823.3417 | 805.5083 | 787.675 | 769.8417 | 752.0083 | 734.175 | 716.3417 | 698.5083 | 680.675 | 662.8417 | 645.0083 | 627.175 | 609.3417 | 591.5083 | 573.675 | 555.8417 | 538.0083 | 520.175 | 502.3417 | 484.5083 | 466.675 | 448.8417 | 431.0083 | 413.175 | 395.3417 | 377.5083 | 359.675 | 341.8417 | 324.0083 | 306.175 | 288.3417 | 270.5083 | 252.675 | 234.8417 | 217.0083 | 199.175 | 181.3417 | 163.5083 | 145.675 | 127.8417 | 110.0083 | 92.175 | 74.3417 | 56.5083 | 38.675 | 20.8417 | 3.0083 | -14.825 | -32.6583 | -50.4917 | -68.325 | -86.1583 | -103.9917 | -121.825 | -139.6583 | -157.4917 | -175.325 | -193.1583 | 859.0083 | 841.175 | 823.3417 | 805.5083 | 787.675 | 769.8417 | 752.0083 | 734.175 | 716.3417 | 698.5083 | 680.675 | 662.8417 | 645.0083 | 627.175 | 609.3417 | 591.5083 | 573.675 | 555.8417 | 538.0083 | 520.175 | 502.3417 | 484.5083 | 466.675 | 448.8417 | 431.0083 | 413.175 | 395.3417 | 377.5083 | 359.675 | 341.8417 | 324.0083 | 306.175 | 288.3417 | 270.5083 | 252.675 | 234.8417 | 217.0083 | 199.175 | 181.3417 | 163.5083 | 145.675 | 127.8417 | 110.0083 | 92.175 | 74.3417 | 56.5083 | 38.675 | 20.8417 | 3.0083 | -14.825 | -32.6583 | -50.4917 | -68.325 | -86.1583 | -103.9917 | -121.825 | -139.6583 | -157.4917 | -175.325 | -193.1583 | 981.5583 | 936.825 | 892.0917 | 847.3583 | 802.625 | 757.8917 | 713.1583 | 668.425 | 623.6917 | 578.9583 | 534.225 | 489.4917 | 444.7583 | 400.025 | 355.2917 | 310.5583 | 265.825 | 221.0917 | 176.3583 | 131.625 | 86.8917 | 42.1583 | -2.575 | -47.3083 | -92.0417 | -136.775 | -181.5083 | -226.2417 | -270.975 | -315.7083
133 | 940.875 |  | 133 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | -202.65 | 887.9583 | 870.125 | 852.2917 | 834.4583 | 816.625 | 798.7917 | 780.9583 | 763.125 | 745.2917 | 727.4583 | 709.625 | 691.7917 | 673.9583 | 656.125 | 638.2917 | 620.4583 | 602.625 | 584.7917 | 566.9583 | 549.125 | 531.2917 | 513.4583 | 495.625 | 477.7917 | 459.9583 | 442.125 | 424.2917 | 406.4583 | 388.625 | 370.7917 | 352.9583 | 335.125 | 317.2917 | 299.4583 | 281.625 | 263.7917 | 245.9583 | 228.125 | 210.2917 | 192.4583 | 174.625 | 156.7917 | 138.9583 | 121.125 | 103.2917 | 85.4583 | 67.625 | 49.7917 | 31.9583 | 14.125 | -3.7083 | -21.5417 | -39.375 | -57.2083 | -75.0417 | -92.875 | -110.7083 | -128.5417 | -146.375 | -164.2083 | 887.9583 | 870.125 | 852.2917 | 834.4583 | 816.625 | 798.7917 | 780.9583 | 763.125 | 745.2917 | 727.4583 | 709.625 | 691.7917 | 673.9583 | 656.125 | 638.2917 | 620.4583 | 602.625 | 584.7917 | 566.9583 | 549.125 | 531.2917 | 513.4583 | 495.625 | 477.7917 | 459.9583 | 442.125 | 424.2917 | 406.4583 | 388.625 | 370.7917 | 352.9583 | 335.125 | 317.2917 | 299.4583 | 281.625 | 263.7917 | 245.9583 | 228.125 | 210.2917 | 192.4583 | 174.625 | 156.7917 | 138.9583 | 121.125 | 103.2917 | 85.4583 | 67.625 | 49.7917 | 31.9583 | 14.125 | -3.7083 | -21.5417 | -39.375 | -57.2083 | -75.0417 | -92.875 | -110.7083 | -128.5417 | -146.375 | -164.2083 | 1010.5083 | 965.775 | 921.0417 | 876.3083 | 831.575 | 786.8417 | 742.1083 | 697.375 | 652.6417 | 607.9083 | 563.175 | 518.4417 | 473.7083 | 428.975 | 384.2417 | 339.5083 | 294.775 | 250.0417 | 205.3083 | 160.575 | 115.8417 | 71.1083 | 26.375 | -18.3583 | -63.0917 | -107.825 | -152.5583 | -197.2917 | -242.025 | -286.7583
134 | 969.825 |  | 134 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | -173.7 | 916.9083 | 899.075 | 881.2417 | 863.4083 | 845.575 | 827.7417 | 809.9083 | 792.075 | 774.2417 | 756.4083 | 738.575 | 720.7417 | 702.9083 | 685.075 | 667.2417 | 649.4083 | 631.575 | 613.7417 | 595.9083 | 578.075 | 560.2417 | 542.4083 | 524.575 | 506.7417 | 488.9083 | 471.075 | 453.2417 | 435.4083 | 417.575 | 399.7417 | 381.9083 | 364.075 | 346.2417 | 328.4083 | 310.575 | 292.7417 | 274.9083 | 257.075 | 239.2417 | 221.4083 | 203.575 | 185.7417 | 167.9083 | 150.075 | 132.2417 | 114.4083 | 96.575 | 78.7417 | 60.9083 | 43.075 | 25.2417 | 7.4083 | -10.425 | -28.2583 | -46.0917 | -63.925 | -81.7583 | -99.5917 | -117.425 | -135.2583 | 916.9083 | 899.075 | 881.2417 | 863.4083 | 845.575 | 827.7417 | 809.9083 | 792.075 | 774.2417 | 756.4083 | 738.575 | 720.7417 | 702.9083 | 685.075 | 667.2417 | 649.4083 | 631.575 | 613.7417 | 595.9083 | 578.075 | 560.2417 | 542.4083 | 524.575 | 506.7417 | 488.9083 | 471.075 | 453.2417 | 435.4083 | 417.575 | 399.7417 | 381.9083 | 364.075 | 346.2417 | 328.4083 | 310.575 | 292.7417 | 274.9083 | 257.075 | 239.2417 | 221.4083 | 203.575 | 185.7417 | 167.9083 | 150.075 | 132.2417 | 114.4083 | 96.575 | 78.7417 | 60.9083 | 43.075 | 25.2417 | 7.4083 | -10.425 | -28.2583 | -46.0917 | -63.925 | -81.7583 | -99.5917 | -117.425 | -135.2583 | 1039.4583 | 994.725 | 949.9917 | 905.2583 | 860.525 | 815.7917 | 771.0583 | 726.325 | 681.5917 | 636.8583 | 592.125 | 547.3917 | 502.6583 | 457.925 | 413.1917 | 368.4583 | 323.725 | 278.9917 | 234.2583 | 189.525 | 144.7917 | 100.0583 | 55.325 | 10.5917 | -34.1417 | -78.875 | -123.6083 | -168.3417 | -213.075 | -257.8083
135 | 998.775 |  | 135 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | -144.75 | 945.8583 | 928.025 | 910.1917 | 892.3583 | 874.525 | 856.6917 | 838.8583 | 821.025 | 803.1917 | 785.3583 | 767.525 | 749.6917 | 731.8583 | 714.025 | 696.1917 | 678.3583 | 660.525 | 642.6917 | 624.8583 | 607.025 | 589.1917 | 571.3583 | 553.525 | 535.6917 | 517.8583 | 500.025 | 482.1917 | 464.3583 | 446.525 | 428.6917 | 410.8583 | 393.025 | 375.1917 | 357.3583 | 339.525 | 321.6917 | 303.8583 | 286.025 | 268.1917 | 250.3583 | 232.525 | 214.6917 | 196.8583 | 179.025 | 161.1917 | 143.3583 | 125.525 | 107.6917 | 89.8583 | 72.025 | 54.1917 | 36.3583 | 18.525 | 0.69167 | -17.1417 | -34.975 | -52.8083 | -70.6417 | -88.475 | -106.3083 | 945.8583 | 928.025 | 910.1917 | 892.3583 | 874.525 | 856.6917 | 838.8583 | 821.025 | 803.1917 | 785.3583 | 767.525 | 749.6917 | 731.8583 | 714.025 | 696.1917 | 678.3583 | 660.525 | 642.6917 | 624.8583 | 607.025 | 589.1917 | 571.3583 | 553.525 | 535.6917 | 517.8583 | 500.025 | 482.1917 | 464.3583 | 446.525 | 428.6917 | 410.8583 | 393.025 | 375.1917 | 357.3583 | 339.525 | 321.6917 | 303.8583 | 286.025 | 268.1917 | 250.3583 | 232.525 | 214.6917 | 196.8583 | 179.025 | 161.1917 | 143.3583 | 125.525 | 107.6917 | 89.8583 | 72.025 | 54.1917 | 36.3583 | 18.525 | 0.69167 | -17.1417 | -34.975 | -52.8083 | -70.6417 | -88.475 | -106.3083 | 1068.4083 | 1023.675 | 978.9417 | 934.2083 | 889.475 | 844.7417 | 800.0083 | 755.275 | 710.5417 | 665.8083 | 621.075 | 576.3417 | 531.6083 | 486.875 | 442.1417 | 397.4083 | 352.675 | 307.9417 | 263.2083 | 218.475 | 173.7417 | 129.0083 | 84.275 | 39.5417 | -5.1917 | -49.925 | -94.6583 | -139.3917 | -184.125 | -228.8583
136 | 1027.725 |  | 136 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | -115.8 | 974.8083 | 956.975 | 939.1417 | 921.3083 | 903.475 | 885.6417 | 867.8083 | 849.975 | 832.1417 | 814.3083 | 796.475 | 778.6417 | 760.8083 | 742.975 | 725.1417 | 707.3083 | 689.475 | 671.6417 | 653.8083 | 635.975 | 618.1417 | 600.3083 | 582.475 | 564.6417 | 546.8083 | 528.975 | 511.1417 | 493.3083 | 475.475 | 457.6417 | 439.8083 | 421.975 | 404.1417 | 386.3083 | 368.475 | 350.6417 | 332.8083 | 314.975 | 297.1417 | 279.3083 | 261.475 | 243.6417 | 225.8083 | 207.975 | 190.1417 | 172.3083 | 154.475 | 136.6417 | 118.8083 | 100.975 | 83.1417 | 65.3083 | 47.475 | 29.6417 | 11.8083 | -6.025 | -23.8583 | -41.6917 | -59.525 | -77.3583 | 974.8083 | 956.975 | 939.1417 | 921.3083 | 903.475 | 885.6417 | 867.8083 | 849.975 | 832.1417 | 814.3083 | 796.475 | 778.6417 | 760.8083 | 742.975 | 725.1417 | 707.3083 | 689.475 | 671.6417 | 653.8083 | 635.975 | 618.1417 | 600.3083 | 582.475 | 564.6417 | 546.8083 | 528.975 | 511.1417 | 493.3083 | 475.475 | 457.6417 | 439.8083 | 421.975 | 404.1417 | 386.3083 | 368.475 | 350.6417 | 332.8083 | 314.975 | 297.1417 | 279.3083 | 261.475 | 243.6417 | 225.8083 | 207.975 | 190.1417 | 172.3083 | 154.475 | 136.6417 | 118.8083 | 100.975 | 83.1417 | 65.3083 | 47.475 | 29.6417 | 11.8083 | -6.025 | -23.8583 | -41.6917 | -59.525 | -77.3583 | 1097.3583 | 1052.625 | 1007.8917 | 963.1583 | 918.425 | 873.6917 | 828.9583 | 784.225 | 739.4917 | 694.7583 | 650.025 | 605.2917 | 560.5583 | 515.825 | 471.0917 | 426.3583 | 381.625 | 336.8917 | 292.1583 | 247.425 | 202.6917 | 157.9583 | 113.225 | 68.4917 | 23.7583 | -20.975 | -65.7083 | -110.4417 | -155.175 | -199.9083
137 | 1056.675 |  | 137 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | -86.85 | 1003.7583 | 985.925 | 968.0917 | 950.2583 | 932.425 | 914.5917 | 896.7583 | 878.925 | 861.0917 | 843.2583 | 825.425 | 807.5917 | 789.7583 | 771.925 | 754.0917 | 736.2583 | 718.425 | 700.5917 | 682.7583 | 664.925 | 647.0917 | 629.2583 | 611.425 | 593.5917 | 575.7583 | 557.925 | 540.0917 | 522.2583 | 504.425 | 486.5917 | 468.7583 | 450.925 | 433.0917 | 415.2583 | 397.425 | 379.5917 | 361.7583 | 343.925 | 326.0917 | 308.2583 | 290.425 | 272.5917 | 254.7583 | 236.925 | 219.0917 | 201.2583 | 183.425 | 165.5917 | 147.7583 | 129.925 | 112.0917 | 94.2583 | 76.425 | 58.5917 | 40.7583 | 22.925 | 5.0917 | -12.7417 | -30.575 | -48.4083 | 1003.7583 | 985.925 | 968.0917 | 950.2583 | 932.425 | 914.5917 | 896.7583 | 878.925 | 861.0917 | 843.2583 | 825.425 | 807.5917 | 789.7583 | 771.925 | 754.0917 | 736.2583 | 718.425 | 700.5917 | 682.7583 | 664.925 | 647.0917 | 629.2583 | 611.425 | 593.5917 | 575.7583 | 557.925 | 540.0917 | 522.2583 | 504.425 | 486.5917 | 468.7583 | 450.925 | 433.0917 | 415.2583 | 397.425 | 379.5917 | 361.7583 | 343.925 | 326.0917 | 308.2583 | 290.425 | 272.5917 | 254.7583 | 236.925 | 219.0917 | 201.2583 | 183.425 | 165.5917 | 147.7583 | 129.925 | 112.0917 | 94.2583 | 76.425 | 58.5917 | 40.7583 | 22.925 | 5.0917 | -12.7417 | -30.575 | -48.4083 | 1126.3083 | 1081.575 | 1036.8417 | 992.1083 | 947.375 | 902.6417 | 857.9083 | 813.175 | 768.4417 | 723.7083 | 678.975 | 634.2417 | 589.5083 | 544.775 | 500.0417 | 455.3083 | 410.575 | 365.8417 | 321.1083 | 276.375 | 231.6417 | 186.9083 | 142.175 | 97.4417 | 52.7083 | 7.975 | -36.7583 | -81.4917 | -126.225 | -170.9583
138 | 1085.625 |  | 138 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | -57.9 | 1032.7083 | 1014.875 | 997.0417 | 979.2083 | 961.375 | 943.5417 | 925.7083 | 907.875 | 890.0417 | 872.2083 | 854.375 | 836.5417 | 818.7083 | 800.875 | 783.0417 | 765.2083 | 747.375 | 729.5417 | 711.7083 | 693.875 | 676.0417 | 658.2083 | 640.375 | 622.5417 | 604.7083 | 586.875 | 569.0417 | 551.2083 | 533.375 | 515.5417 | 497.7083 | 479.875 | 462.0417 | 444.2083 | 426.375 | 408.5417 | 390.7083 | 372.875 | 355.0417 | 337.2083 | 319.375 | 301.5417 | 283.7083 | 265.875 | 248.0417 | 230.2083 | 212.375 | 194.5417 | 176.7083 | 158.875 | 141.0417 | 123.2083 | 105.375 | 87.5417 | 69.7083 | 51.875 | 34.0417 | 16.2083 | -1.625 | -19.4583 | 1032.7083 | 1014.875 | 997.0417 | 979.2083 | 961.375 | 943.5417 | 925.7083 | 907.875 | 890.0417 | 872.2083 | 854.375 | 836.5417 | 818.7083 | 800.875 | 783.0417 | 765.2083 | 747.375 | 729.5417 | 711.7083 | 693.875 | 676.0417 | 658.2083 | 640.375 | 622.5417 | 604.7083 | 586.875 | 569.0417 | 551.2083 | 533.375 | 515.5417 | 497.7083 | 479.875 | 462.0417 | 444.2083 | 426.375 | 408.5417 | 390.7083 | 372.875 | 355.0417 | 337.2083 | 319.375 | 301.5417 | 283.7083 | 265.875 | 248.0417 | 230.2083 | 212.375 | 194.5417 | 176.7083 | 158.875 | 141.0417 | 123.2083 | 105.375 | 87.5417 | 69.7083 | 51.875 | 34.0417 | 16.2083 | -1.625 | -19.4583 | 1155.2583 | 1110.525 | 1065.7917 | 1021.0583 | 976.325 | 931.5917 | 886.8583 | 842.125 | 797.3917 | 752.6583 | 707.925 | 663.1917 | 618.4583 | 573.725 | 528.9917 | 484.2583 | 439.525 | 394.7917 | 350.0583 | 305.325 | 260.5917 | 215.8583 | 171.125 | 126.3917 | 81.6583 | 36.925 | -7.8083 | -52.5417 | -97.275 | -142.0083
139 | 1114.575 |  | 139 | 1100.1 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | -28.95 | 1061.6583 | 1043.825 | 1025.9917 | 1008.1583 | 990.325 | 972.4917 | 954.6583 | 936.825 | 918.9917 | 901.1583 | 883.325 | 865.4917 | 847.6583 | 829.825 | 811.9917 | 794.1583 | 776.325 | 758.4917 | 740.6583 | 722.825 | 704.9917 | 687.1583 | 669.325 | 651.4917 | 633.6583 | 615.825 | 597.9917 | 580.1583 | 562.325 | 544.4917 | 526.6583 | 508.825 | 490.9917 | 473.1583 | 455.325 | 437.4917 | 419.6583 | 401.825 | 383.9917 | 366.1583 | 348.325 | 330.4917 | 312.6583 | 294.825 | 276.9917 | 259.1583 | 241.325 | 223.4917 | 205.6583 | 187.825 | 169.9917 | 152.1583 | 134.325 | 116.4917 | 98.6583 | 80.825 | 62.9917 | 45.1583 | 27.325 | 9.4917 | 1061.6583 | 1043.825 | 1025.9917 | 1008.1583 | 990.325 | 972.4917 | 954.6583 | 936.825 | 918.9917 | 901.1583 | 883.325 | 865.4917 | 847.6583 | 829.825 | 811.9917 | 794.1583 | 776.325 | 758.4917 | 740.6583 | 722.825 | 704.9917 | 687.1583 | 669.325 | 651.4917 | 633.6583 | 615.825 | 597.9917 | 580.1583 | 562.325 | 544.4917 | 526.6583 | 508.825 | 490.9917 | 473.1583 | 455.325 | 437.4917 | 419.6583 | 401.825 | 383.9917 | 366.1583 | 348.325 | 330.4917 | 312.6583 | 294.825 | 276.9917 | 259.1583 | 241.325 | 223.4917 | 205.6583 | 187.825 | 169.9917 | 152.1583 | 134.325 | 116.4917 | 98.6583 | 80.825 | 62.9917 | 45.1583 | 27.325 | 9.4917 | 1184.2083 | 1139.475 | 1094.7417 | 1050.0083 | 1005.275 | 960.5417 | 915.8083 | 871.075 | 826.3417 | 781.6083 | 736.875 | 692.1417 | 647.4083 | 602.675 | 557.9417 | 513.2083 | 468.475 | 423.7417 | 379.0083 | 334.275 | 289.5417 | 244.8083 | 200.075 | 155.3417 | 110.6083 | 65.875 | 21.1417 | -23.5917 | -68.325 | -113.0583
140 | 1143.525 |  | 140 | 1129.05 | 1100.1 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 1090.6083 | 1072.775 | 1054.9417 | 1037.1083 | 1019.275 | 1001.4417 | 983.6083 | 965.775 | 947.9417 | 930.1083 | 912.275 | 894.4417 | 876.6083 | 858.775 | 840.9417 | 823.1083 | 805.275 | 787.4417 | 769.6083 | 751.775 | 733.9417 | 716.1083 | 698.275 | 680.4417 | 662.6083 | 644.775 | 626.9417 | 609.1083 | 591.275 | 573.4417 | 555.6083 | 537.775 | 519.9417 | 502.1083 | 484.275 | 466.4417 | 448.6083 | 430.775 | 412.9417 | 395.1083 | 377.275 | 359.4417 | 341.6083 | 323.775 | 305.9417 | 288.1083 | 270.275 | 252.4417 | 234.6083 | 216.775 | 198.9417 | 181.1083 | 163.275 | 145.4417 | 127.6083 | 109.775 | 91.9417 | 74.1083 | 56.275 | 38.4417 | 1090.6083 | 1072.775 | 1054.9417 | 1037.1083 | 1019.275 | 1001.4417 | 983.6083 | 965.775 | 947.9417 | 930.1083 | 912.275 | 894.4417 | 876.6083 | 858.775 | 840.9417 | 823.1083 | 805.275 | 787.4417 | 769.6083 | 751.775 | 733.9417 | 716.1083 | 698.275 | 680.4417 | 662.6083 | 644.775 | 626.9417 | 609.1083 | 591.275 | 573.4417 | 555.6083 | 537.775 | 519.9417 | 502.1083 | 484.275 | 466.4417 | 448.6083 | 430.775 | 412.9417 | 395.1083 | 377.275 | 359.4417 | 341.6083 | 323.775 | 305.9417 | 288.1083 | 270.275 | 252.4417 | 234.6083 | 216.775 | 198.9417 | 181.1083 | 163.275 | 145.4417 | 127.6083 | 109.775 | 91.9417 | 74.1083 | 56.275 | 38.4417 | 1213.1583 | 1168.425 | 1123.6917 | 1078.9583 | 1034.225 | 989.4917 | 944.7583 | 900.025 | 855.2917 | 810.5583 | 765.825 | 721.0917 | 676.3583 | 631.625 | 586.8917 | 542.1583 | 497.425 | 452.6917 | 407.9583 | 363.225 | 318.4917 | 273.7583 | 229.025 | 184.2917 | 139.5583 | 94.825 | 50.0917 | 5.3583 | -39.375 | -84.1083
2101 | 52.9167 | 1 | 2101 | 38.4417 | 9.4917 | -19.4583 | -48.4083 | -77.3583 | -106.3083 | -135.2583 | -164.2083 | -193.1583 | -222.1083 | -251.0583 | -280.0083 | -308.9583 | -337.9083 | -366.8583 | -395.8083 | -424.7583 | -453.7083 | -482.6583 | -511.6083 | -540.5583 | -569.5083 | -598.4583 | -627.4083 | -656.3583 | -685.3083 | -714.2583 | -743.2083 | -772.1583 | -801.1083 | -830.0583 | -859.0083 | -887.9583 | -916.9083 | -945.8583 | -974.8083 | -1003.7583 | -1032.7083 | -1061.6583 | -1090.6083 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 122.55 | 77.8167 | 33.0833 | -11.65 | -56.3833 | -101.1167 | -145.85 | -190.5833 | -235.3167 | -280.05 | -324.7833 | -369.5167 | -414.25 | -458.9833 | -503.7167 | -548.45 | -593.1833 | -637.9167 | -682.65 | -727.3833 | -772.1167 | -816.85 | -861.5833 | -906.3167 | -951.05 | -995.7833 | -1040.5167 | -1085.25 | -1129.9833 | -1174.7167
2102 | 70.75 | 3 | 2102 | 56.275 | 27.325 | -1.625 | -30.575 | -59.525 | -88.475 | -117.425 | -146.375 | -175.325 | -204.275 | -233.225 | -262.175 | -291.125 | -320.075 | -349.025 | -377.975 | -406.925 | -435.875 | -464.825 | -493.775 | -522.725 | -551.675 | -580.625 | -609.575 | -638.525 | -667.475 | -696.425 | -725.375 | -754.325 | -783.275 | -812.225 | -841.175 | -870.125 | -899.075 | -928.025 | -956.975 | -985.925 | -1014.875 | -1043.825 | -1072.775 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 140.3833 | 95.65 | 50.9167 | 6.1833 | -38.55 | -83.2833 | -128.0167 | -172.75 | -217.4833 | -262.2167 | -306.95 | -351.6833 | -396.4167 | -441.15 | -485.8833 | -530.6167 | -575.35 | -620.0833 | -664.8167 | -709.55 | -754.2833 | -799.0167 | -843.75 | -888.4833 | -933.2167 | -977.95 | -1022.6833 | -1067.4167 | -1112.15 | -1156.8833
2103 | 88.5833 | 2 | 2103 | 74.1083 | 45.1583 | 16.2083 | -12.7417 | -41.6917 | -70.6417 | -99.5917 | -128.5417 | -157.4917 | -186.4417 | -215.3917 | -244.3417 | -273.2917 | -302.2417 | -331.1917 | -360.1417 | -389.0917 | -418.0417 | -446.9917 | -475.9417 | -504.8917 | -533.8417 | -562.7917 | -591.7417 | -620.6917 | -649.6417 | -678.5917 | -707.5417 | -736.4917 | -765.4417 | -794.3917 | -823.3417 | -852.2917 | -881.2417 | -910.1917 | -939.1417 | -968.0917 | -997.0417 | -1025.9917 | -1054.9417 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 158.2167 | 113.4833 | 68.75 | 24.0167 | -20.7167 | -65.45 | -110.1833 | -154.9167 | -199.65 | -244.3833 | -289.1167 | -333.85 | -378.5833 | -423.3167 | -468.05 | -512.7833 | -557.5167 | -602.25 | -646.9833 | -691.7167 | -736.45 | -781.1833 | -825.9167 | -870.65 | -915.3833 | -960.1167 | -1004.85 | -1049.5833 | -1094.3167 | -1139.05
2104 | 106.4167 | 4 | 2104 | 91.9417 | 62.9917 | 34.0417 | 5.0917 | -23.8583 | -52.8083 | -81.7583 | -110.7083 | -139.6583 | -168.6083 | -197.5583 | -226.5083 | -255.4583 | -284.4083 | -313.3583 | -342.3083 | -371.2583 | -400.2083 | -429.1583 | -458.1083 | -487.0583 | -516.0083 | -544.9583 | -573.9083 | -602.8583 | -631.8083 | -660.7583 | -689.7083 | -718.6583 | -747.6083 | -776.5583 | -805.5083 | -834.4583 | -863.4083 | -892.3583 | -921.3083 | -950.2583 | -979.2083 | -1008.1583 | -1037.1083 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 176.05 | 131.3167 | 86.5833 | 41.85 | -2.8833 | -47.6167 | -92.35 | -137.0833 | -181.8167 | -226.55 | -271.2833 | -316.0167 | -360.75 | -405.4833 | -450.2167 | -494.95 | -539.6833 | -584.4167 | -629.15 | -673.8833 | -718.6167 | -763.35 | -808.0833 | -852.8167 | -897.55 | -942.2833 | -987.0167 | -1031.75 | -1076.4833 | -1121.2167
2105 | 124.25 | 5 | 2105 | 109.775 | 80.825 | 51.875 | 22.925 | -6.025 | -34.975 | -63.925 | -92.875 | -121.825 | -150.775 | -179.725 | -208.675 | -237.625 | -266.575 | -295.525 | -324.475 | -353.425 | -382.375 | -411.325 | -440.275 | -469.225 | -498.175 | -527.125 | -556.075 | -585.025 | -613.975 | -642.925 | -671.875 | -700.825 | -729.775 | -758.725 | -787.675 | -816.625 | -845.575 | -874.525 | -903.475 | -932.425 | -961.375 | -990.325 | -1019.275 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 193.8833 | 149.15 | 104.4167 | 59.6833 | 14.95 | -29.7833 | -74.5167 | -119.25 | -163.9833 | -208.7167 | -253.45 | -298.1833 | -342.9167 | -387.65 | -432.3833 | -477.1167 | -521.85 | -566.5833 | -611.3167 | -656.05 | -700.7833 | -745.5167 | -790.25 | -834.9833 | -879.7167 | -924.45 | -969.1833 | -1013.9167 | -1058.65 | -1103.3833
2106 | 142.0833 | 7 | 2106 | 127.6083 | 98.6583 | 69.7083 | 40.7583 | 11.8083 | -17.1417 | -46.0917 | -75.0417 | -103.9917 | -132.9417 | -161.8917 | -190.8417 | -219.7917 | -248.7417 | -277.6917 | -306.6417 | -335.5917 | -364.5417 | -393.4917 | -422.4417 | -451.3917 | -480.3417 | -509.2917 | -538.2417 | -567.1917 | -596.1417 | -625.0917 | -654.0417 | -682.9917 | -711.9417 | -740.8917 | -769.8417 | -798.7917 | -827.7417 | -856.6917 | -885.6417 | -914.5917 | -943.5417 | -972.4917 | -1001.4417 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 211.7167 | 166.9833 | 122.25 | 77.5167 | 32.7833 | -11.95 | -56.6833 | -101.4167 | -146.15 | -190.8833 | -235.6167 | -280.35 | -325.0833 | -369.8167 | -414.55 | -459.2833 | -504.0167 | -548.75 | -593.4833 | -638.2167 | -682.95 | -727.6833 | -772.4167 | -817.15 | -861.8833 | -906.6167 | -951.35 | -996.0833 | -1040.8167 | -1085.55
2107 | 159.9167 | 6 | 2107 | 145.4417 | 116.4917 | 87.5417 | 58.5917 | 29.6417 | 0.69167 | -28.2583 | -57.2083 | -86.1583 | -115.1083 | -144.0583 | -173.0083 | -201.9583 | -230.9083 | -259.8583 | -288.8083 | -317.7583 | -346.7083 | -375.6583 | -404.6083 | -433.5583 | -462.5083 | -491.4583 | -520.4083 | -549.3583 | -578.3083 | -607.2583 | -636.2083 | -665.1583 | -694.1083 | -723.0583 | -752.0083 | -780.9583 | -809.9083 | -838.8583 | -867.8083 | -896.7583 | -925.7083 | -954.6583 | -983.6083 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 229.55 | 184.8167 | 140.0833 | 95.35 | 50.6167 | 5.8833 | -38.85 | -83.5833 | -128.3167 | -173.05 | -217.7833 | -262.5167 | -307.25 | -351.9833 | -396.7167 | -441.45 | -486.1833 | -530.9167 | -575.65 | -620.3833 | -665.1167 | -709.85 | -754.5833 | -799.3167 | -844.05 | -888.7833 | -933.5167 | -978.25 | -1022.9833 | -1067.7167
2108 | 177.75 | 8 | 2108 | 163.275 | 134.325 | 105.375 | 76.425 | 47.475 | 18.525 | -10.425 | -39.375 | -68.325 | -97.275 | -126.225 | -155.175 | -184.125 | -213.075 | -242.025 | -270.975 | -299.925 | -328.875 | -357.825 | -386.775 | -415.725 | -444.675 | -473.625 | -502.575 | -531.525 | -560.475 | -589.425 | -618.375 | -647.325 | -676.275 | -705.225 | -734.175 | -763.125 | -792.075 | -821.025 | -849.975 | -878.925 | -907.875 | -936.825 | -965.775 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 247.3833 | 202.65 | 157.9167 | 113.1833 | 68.45 | 23.7167 | -21.0167 | -65.75 | -110.4833 | -155.2167 | -199.95 | -244.6833 | -289.4167 | -334.15 | -378.8833 | -423.6167 | -468.35 | -513.0833 | -557.8167 | -602.55 | -647.2833 | -692.0167 | -736.75 | -781.4833 | -826.2167 | -870.95 | -915.6833 | -960.4167 | -1005.15 | -1049.8833
2109 | 195.5833 | 9 | 2109 | 181.1083 | 152.1583 | 123.2083 | 94.2583 | 65.3083 | 36.3583 | 7.4083 | -21.5417 | -50.4917 | -79.4417 | -108.3917 | -137.3417 | -166.2917 | -195.2417 | -224.1917 | -253.1417 | -282.0917 | -311.0417 | -339.9917 | -368.9417 | -397.8917 | -426.8417 | -455.7917 | -484.7417 | -513.6917 | -542.6417 | -571.5917 | -600.5417 | -629.4917 | -658.4417 | -687.3917 | -716.3417 | -745.2917 | -774.2417 | -803.1917 | -832.1417 | -861.0917 | -890.0417 | -918.9917 | -947.9417 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 265.2167 | 220.4833 | 175.75 | 131.0167 | 86.2833 | 41.55 | -3.1833 | -47.9167 | -92.65 | -137.3833 | -182.1167 | -226.85 | -271.5833 | -316.3167 | -361.05 | -405.7833 | -450.5167 | -495.25 | -539.9833 | -584.7167 | -629.45 | -674.1833 | -718.9167 | -763.65 | -808.3833 | -853.1167 | -897.85 | -942.5833 | -987.3167 | -1032.05
2110 | 213.4167 | 11 | 2110 | 198.9417 | 169.9917 | 141.0417 | 112.0917 | 83.1417 | 54.1917 | 25.2417 | -3.7083 | -32.6583 | -61.6083 | -90.5583 | -119.5083 | -148.4583 | -177.4083 | -206.3583 | -235.3083 | -264.2583 | -293.2083 | -322.1583 | -351.1083 | -380.0583 | -409.0083 | -437.9583 | -466.9083 | -495.8583 | -524.8083 | -553.7583 | -582.7083 | -611.6583 | -640.6083 | -669.5583 | -698.5083 | -727.4583 | -756.4083 | -785.3583 | -814.3083 | -843.2583 | -872.2083 | -901.1583 | -930.1083 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 283.05 | 238.3167 | 193.5833 | 148.85 | 104.1167 | 59.3833 | 14.65 | -30.0833 | -74.8167 | -119.55 | -164.2833 | -209.0167 | -253.75 | -298.4833 | -343.2167 | -387.95 | -432.6833 | -477.4167 | -522.15 | -566.8833 | -611.6167 | -656.35 | -701.0833 | -745.8167 | -790.55 | -835.2833 | -880.0167 | -924.75 | -969.4833 | -1014.2167
2111 | 231.25 | 10 | 2111 | 216.775 | 187.825 | 158.875 | 129.925 | 100.975 | 72.025 | 43.075 | 14.125 | -14.825 | -43.775 | -72.725 | -101.675 | -130.625 | -159.575 | -188.525 | -217.475 | -246.425 | -275.375 | -304.325 | -333.275 | -362.225 | -391.175 | -420.125 | -449.075 | -478.025 | -506.975 | -535.925 | -564.875 | -593.825 | -622.775 | -651.725 | -680.675 | -709.625 | -738.575 | -767.525 | -796.475 | -825.425 | -854.375 | -883.325 | -912.275 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 300.8833 | 256.15 | 211.4167 | 166.6833 | 121.95 | 77.2167 | 32.4833 | -12.25 | -56.9833 | -101.7167 | -146.45 | -191.1833 | -235.9167 | -280.65 | -325.3833 | -370.1167 | -414.85 | -459.5833 | -504.3167 | -549.05 | -593.7833 | -638.5167 | -683.25 | -727.9833 | -772.7167 | -817.45 | -862.1833 | -906.9167 | -951.65 | -996.3833
2112 | 249.0833 | 12 | 2112 | 234.6083 | 205.6583 | 176.7083 | 147.7583 | 118.8083 | 89.8583 | 60.9083 | 31.9583 | 3.0083 | -25.9417 | -54.8917 | -83.8417 | -112.7917 | -141.7417 | -170.6917 | -199.6417 | -228.5917 | -257.5417 | -286.4917 | -315.4417 | -344.3917 | -373.3417 | -402.2917 | -431.2417 | -460.1917 | -489.1417 | -518.0917 | -547.0417 | -575.9917 | -604.9417 | -633.8917 | -662.8417 | -691.7917 | -720.7417 | -749.6917 | -778.6417 | -807.5917 | -836.5417 | -865.4917 | -894.4417 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 318.7167 | 273.9833 | 229.25 | 184.5167 | 139.7833 | 95.05 | 50.3167 | 5.5833 | -39.15 | -83.8833 | -128.6167 | -173.35 | -218.0833 | -262.8167 | -307.55 | -352.2833 | -397.0167 | -441.75 | -486.4833 | -531.2167 | -575.95 | -620.6833 | -665.4167 | -710.15 | -754.8833 | -799.6167 | -844.35 | -889.0833 | -933.8167 | -978.55
2113 | 266.9167 | 13 | 2113 | 252.4417 | 223.4917 | 194.5417 | 165.5917 | 136.6417 | 107.6917 | 78.7417 | 49.7917 | 20.8417 | -8.1083 | -37.0583 | -66.0083 | -94.9583 | -123.9083 | -152.8583 | -181.8083 | -210.7583 | -239.7083 | -268.6583 | -297.6083 | -326.5583 | -355.5083 | -384.4583 | -413.4083 | -442.3583 | -471.3083 | -500.2583 | -529.2083 | -558.1583 | -587.1083 | -616.0583 | -645.0083 | -673.9583 | -702.9083 | -731.8583 | -760.8083 | -789.7583 | -818.7083 | -847.6583 | -876.6083 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 336.55 | 291.8167 | 247.0833 | 202.35 | 157.6167 | 112.8833 | 68.15 | 23.4167 | -21.3167 | -66.05 | -110.7833 | -155.5167 | -200.25 | -244.9833 | -289.7167 | -334.45 | -379.1833 | -423.9167 | -468.65 | -513.3833 | -558.1167 | -602.85 | -647.5833 | -692.3167 | -737.05 | -781.7833 | -826.5167 | -871.25 | -915.9833 | -960.7167
2114 | 284.75 | 15 | 2114 | 270.275 | 241.325 | 212.375 | 183.425 | 154.475 | 125.525 | 96.575 | 67.625 | 38.675 | 9.725 | -19.225 | -48.175 | -77.125 | -106.075 | -135.025 | -163.975 | -192.925 | -221.875 | -250.825 | -279.775 | -308.725 | -337.675 | -366.625 | -395.575 | -424.525 | -453.475 | -482.425 | -511.375 | -540.325 | -569.275 | -598.225 | -627.175 | -656.125 | -685.075 | -714.025 | -742.975 | -771.925 | -800.875 | -829.825 | -858.775 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 354.3833 | 309.65 | 264.9167 | 220.1833 | 175.45 | 130.7167 | 85.9833 | 41.25 | -3.4833 | -48.2167 | -92.95 | -137.6833 | -182.4167 | -227.15 | -271.8833 | -316.6167 | -361.35 | -406.0833 | -450.8167 | -495.55 | -540.2833 | -585.0167 | -629.75 | -674.4833 | -719.2167 | -763.95 | -808.6833 | -853.4167 | -898.15 | -942.8833
2115 | 302.5833 | 14 | 2115 | 288.1083 | 259.1583 | 230.2083 | 201.2583 | 172.3083 | 143.3583 | 114.4083 | 85.4583 | 56.5083 | 27.5583 | -1.3917 | -30.3417 | -59.2917 | -88.2417 | -117.1917 | -146.1417 | -175.0917 | -204.0417 | -232.9917 | -261.9417 | -290.8917 | -319.8417 | -348.7917 | -377.7417 | -406.6917 | -435.6417 | -464.5917 | -493.5417 | -522.4917 | -551.4417 | -580.3917 | -609.3417 | -638.2917 | -667.2417 | -696.1917 | -725.1417 | -754.0917 | -783.0417 | -811.9917 | -840.9417 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 372.2167 | 327.4833 | 282.75 | 238.0167 | 193.2833 | 148.55 | 103.8167 | 59.0833 | 14.35 | -30.3833 | -75.1167 | -119.85 | -164.5833 | -209.3167 | -254.05 | -298.7833 | -343.5167 | -388.25 | -432.9833 | -477.7167 | -522.45 | -567.1833 | -611.9167 | -656.65 | -701.3833 | -746.1167 | -790.85 | -835.5833 | -880.3167 | -925.05
2116 | 320.4167 | 16 | 2116 | 305.9417 | 276.9917 | 248.0417 | 219.0917 | 190.1417 | 161.1917 | 132.2417 | 103.2917 | 74.3417 | 45.3917 | 16.4417 | -12.5083 | -41.4583 | -70.4083 | -99.3583 | -128.3083 | -157.2583 | -186.2083 | -215.1583 | -244.1083 | -273.0583 | -302.0083 | -330.9583 | -359.9083 | -388.8583 | -417.8083 | -446.7583 | -475.7083 | -504.6583 | -533.6083 | -562.5583 | -591.5083 | -620.4583 | -649.4083 | -678.3583 | -707.3083 | -736.2583 | -765.2083 | -794.1583 | -823.1083 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 390.05 | 345.3167 | 300.5833 | 255.85 | 211.1167 | 166.3833 | 121.65 | 76.9167 | 32.1833 | -12.55 | -57.2833 | -102.0167 | -146.75 | -191.4833 | -236.2167 | -280.95 | -325.6833 | -370.4167 | -415.15 | -459.8833 | -504.6167 | -549.35 | -594.0833 | -638.8167 | -683.55 | -728.2833 | -773.0167 | -817.75 | -862.4833 | -907.2167
2117 | 338.25 | 17 | 2117 | 323.775 | 294.825 | 265.875 | 236.925 | 207.975 | 179.025 | 150.075 | 121.125 | 92.175 | 63.225 | 34.275 | 5.325 | -23.625 | -52.575 | -81.525 | -110.475 | -139.425 | -168.375 | -197.325 | -226.275 | -255.225 | -284.175 | -313.125 | -342.075 | -371.025 | -399.975 | -428.925 | -457.875 | -486.825 | -515.775 | -544.725 | -573.675 | -602.625 | -631.575 | -660.525 | -689.475 | -718.425 | -747.375 | -776.325 | -805.275 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 407.8833 | 363.15 | 318.4167 | 273.6833 | 228.95 | 184.2167 | 139.4833 | 94.75 | 50.0167 | 5.2833 | -39.45 | -84.1833 | -128.9167 | -173.65 | -218.3833 | -263.1167 | -307.85 | -352.5833 | -397.3167 | -442.05 | -486.7833 | -531.5167 | -576.25 | -620.9833 | -665.7167 | -710.45 | -755.1833 | -799.9167 | -844.65 | -889.3833
2118 | 356.0833 | 19 | 2118 | 341.6083 | 312.6583 | 283.7083 | 254.7583 | 225.8083 | 196.8583 | 167.9083 | 138.9583 | 110.0083 | 81.0583 | 52.1083 | 23.1583 | -5.7917 | -34.7417 | -63.6917 | -92.6417 | -121.5917 | -150.5417 | -179.4917 | -208.4417 | -237.3917 | -266.3417 | -295.2917 | -324.2417 | -353.1917 | -382.1417 | -411.0917 | -440.0417 | -468.9917 | -497.9417 | -526.8917 | -555.8417 | -584.7917 | -613.7417 | -642.6917 | -671.6417 | -700.5917 | -729.5417 | -758.4917 | -787.4417 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 425.7167 | 380.9833 | 336.25 | 291.5167 | 246.7833 | 202.05 | 157.3167 | 112.5833 | 67.85 | 23.1167 | -21.6167 | -66.35 | -111.0833 | -155.8167 | -200.55 | -245.2833 | -290.0167 | -334.75 | -379.4833 | -424.2167 | -468.95 | -513.6833 | -558.4167 | -603.15 | -647.8833 | -692.6167 | -737.35 | -782.0833 | -826.8167 | -871.55
2119 | 373.9167 | 18 | 2119 | 359.4417 | 330.4917 | 301.5417 | 272.5917 | 243.6417 | 214.6917 | 185.7417 | 156.7917 | 127.8417 | 98.8917 | 69.9417 | 40.9917 | 12.0417 | -16.9083 | -45.8583 | -74.8083 | -103.7583 | -132.7083 | -161.6583 | -190.6083 | -219.5583 | -248.5083 | -277.4583 | -306.4083 | -335.3583 | -364.3083 | -393.2583 | -422.2083 | -451.1583 | -480.1083 | -509.0583 | -538.0083 | -566.9583 | -595.9083 | -624.8583 | -653.8083 | -682.7583 | -711.7083 | -740.6583 | -769.6083 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 443.55 | 398.8167 | 354.0833 | 309.35 | 264.6167 | 219.8833 | 175.15 | 130.4167 | 85.6833 | 40.95 | -3.7833 | -48.5167 | -93.25 | -137.9833 | -182.7167 | -227.45 | -272.1833 | -316.9167 | -361.65 | -406.3833 | -451.1167 | -495.85 | -540.5833 | -585.3167 | -630.05 | -674.7833 | -719.5167 | -764.25 | -808.9833 | -853.7167
2120 | 391.75 | 20 | 2120 | 377.275 | 348.325 | 319.375 | 290.425 | 261.475 | 232.525 | 203.575 | 174.625 | 145.675 | 116.725 | 87.775 | 58.825 | 29.875 | 0.925 | -28.025 | -56.975 | -85.925 | -114.875 | -143.825 | -172.775 | -201.725 | -230.675 | -259.625 | -288.575 | -317.525 | -346.475 | -375.425 | -404.375 | -433.325 | -462.275 | -491.225 | -520.175 | -549.125 | -578.075 | -607.025 | -635.975 | -664.925 | -693.875 | -722.825 | -751.775 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 461.3833 | 416.65 | 371.9167 | 327.1833 | 282.45 | 237.7167 | 192.9833 | 148.25 | 103.5167 | 58.7833 | 14.05 | -30.6833 | -75.4167 | -120.15 | -164.8833 | -209.6167 | -254.35 | -299.0833 | -343.8167 | -388.55 | -433.2833 | -478.0167 | -522.75 | -567.4833 | -612.2167 | -656.95 | -701.6833 | -746.4167 | -791.15 | -835.8833
2121 | 409.5833 | 21 | 2121 | 395.1083 | 366.1583 | 337.2083 | 308.2583 | 279.3083 | 250.3583 | 221.4083 | 192.4583 | 163.5083 | 134.5583 | 105.6083 | 76.6583 | 47.7083 | 18.7583 | -10.1917 | -39.1417 | -68.0917 | -97.0417 | -125.9917 | -154.9417 | -183.8917 | -212.8417 | -241.7917 | -270.7417 | -299.6917 | -328.6417 | -357.5917 | -386.5417 | -415.4917 | -444.4417 | -473.3917 | -502.3417 | -531.2917 | -560.2417 | -589.1917 | -618.1417 | -647.0917 | -676.0417 | -704.9917 | -733.9417 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 479.2167 | 434.4833 | 389.75 | 345.0167 | 300.2833 | 255.55 | 210.8167 | 166.0833 | 121.35 | 76.6167 | 31.8833 | -12.85 | -57.5833 | -102.3167 | -147.05 | -191.7833 | -236.5167 | -281.25 | -325.9833 | -370.7167 | -415.45 | -460.1833 | -504.9167 | -549.65 | -594.3833 | -639.1167 | -683.85 | -728.5833 | -773.3167 | -818.05
2122 | 427.4167 | 23 | 2122 | 412.9417 | 383.9917 | 355.0417 | 326.0917 | 297.1417 | 268.1917 | 239.2417 | 210.2917 | 181.3417 | 152.3917 | 123.4417 | 94.4917 | 65.5417 | 36.5917 | 7.6417 | -21.3083 | -50.2583 | -79.2083 | -108.1583 | -137.1083 | -166.0583 | -195.0083 | -223.9583 | -252.9083 | -281.8583 | -310.8083 | -339.7583 | -368.7083 | -397.6583 | -426.6083 | -455.5583 | -484.5083 | -513.4583 | -542.4083 | -571.3583 | -600.3083 | -629.2583 | -658.2083 | -687.1583 | -716.1083 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 497.05 | 452.3167 | 407.5833 | 362.85 | 318.1167 | 273.3833 | 228.65 | 183.9167 | 139.1833 | 94.45 | 49.7167 | 4.9833 | -39.75 | -84.4833 | -129.2167 | -173.95 | -218.6833 | -263.4167 | -308.15 | -352.8833 | -397.6167 | -442.35 | -487.0833 | -531.8167 | -576.55 | -621.2833 | -666.0167 | -710.75 | -755.4833 | -800.2167
2123 | 445.25 | 22 | 2123 | 430.775 | 401.825 | 372.875 | 343.925 | 314.975 | 286.025 | 257.075 | 228.125 | 199.175 | 170.225 | 141.275 | 112.325 | 83.375 | 54.425 | 25.475 | -3.475 | -32.425 | -61.375 | -90.325 | -119.275 | -148.225 | -177.175 | -206.125 | -235.075 | -264.025 | -292.975 | -321.925 | -350.875 | -379.825 | -408.775 | -437.725 | -466.675 | -495.625 | -524.575 | -553.525 | -582.475 | -611.425 | -640.375 | -669.325 | -698.275 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 514.8833 | 470.15 | 425.4167 | 380.6833 | 335.95 | 291.2167 | 246.4833 | 201.75 | 157.0167 | 112.2833 | 67.55 | 22.8167 | -21.9167 | -66.65 | -111.3833 | -156.1167 | -200.85 | -245.5833 | -290.3167 | -335.05 | -379.7833 | -424.5167 | -469.25 | -513.9833 | -558.7167 | -603.45 | -648.1833 | -692.9167 | -737.65 | -782.3833
2124 | 463.0833 | 24 | 2124 | 448.6083 | 419.6583 | 390.7083 | 361.7583 | 332.8083 | 303.8583 | 274.9083 | 245.9583 | 217.0083 | 188.0583 | 159.1083 | 130.1583 | 101.2083 | 72.2583 | 43.3083 | 14.3583 | -14.5917 | -43.5417 | -72.4917 | -101.4417 | -130.3917 | -159.3417 | -188.2917 | -217.2417 | -246.1917 | -275.1417 | -304.0917 | -333.0417 | -361.9917 | -390.9417 | -419.8917 | -448.8417 | -477.7917 | -506.7417 | -535.6917 | -564.6417 | -593.5917 | -622.5417 | -651.4917 | -680.4417 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 532.7167 | 487.9833 | 443.25 | 398.5167 | 353.7833 | 309.05 | 264.3167 | 219.5833 | 174.85 | 130.1167 | 85.3833 | 40.65 | -4.0833 | -48.8167 | -93.55 | -138.2833 | -183.0167 | -227.75 | -272.4833 | -317.2167 | -361.95 | -406.6833 | -451.4167 | -496.15 | -540.8833 | -585.6167 | -630.35 | -675.0833 | -719.8167 | -764.55
2125 | 480.9167 | 25 | 2125 | 466.4417 | 437.4917 | 408.5417 | 379.5917 | 350.6417 | 321.6917 | 292.7417 | 263.7917 | 234.8417 | 205.8917 | 176.9417 | 147.9917 | 119.0417 | 90.0917 | 61.1417 | 32.1917 | 3.2417 | -25.7083 | -54.6583 | -83.6083 | -112.5583 | -141.5083 | -170.4583 | -199.4083 | -228.3583 | -257.3083 | -286.2583 | -315.2083 | -344.1583 | -373.1083 | -402.0583 | -431.0083 | -459.9583 | -488.9083 | -517.8583 | -546.8083 | -575.7583 | -604.7083 | -633.6583 | -662.6083 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 550.55 | 505.8167 | 461.0833 | 416.35 | 371.6167 | 326.8833 | 282.15 | 237.4167 | 192.6833 | 147.95 | 103.2167 | 58.4833 | 13.75 | -30.9833 | -75.7167 | -120.45 | -165.1833 | -209.9167 | -254.65 | -299.3833 | -344.1167 | -388.85 | -433.5833 | -478.3167 | -523.05 | -567.7833 | -612.5167 | -657.25 | -701.9833 | -746.7167
2126 | 498.75 | 27 | 2126 | 484.275 | 455.325 | 426.375 | 397.425 | 368.475 | 339.525 | 310.575 | 281.625 | 252.675 | 223.725 | 194.775 | 165.825 | 136.875 | 107.925 | 78.975 | 50.025 | 21.075 | -7.875 | -36.825 | -65.775 | -94.725 | -123.675 | -152.625 | -181.575 | -210.525 | -239.475 | -268.425 | -297.375 | -326.325 | -355.275 | -384.225 | -413.175 | -442.125 | -471.075 | -500.025 | -528.975 | -557.925 | -586.875 | -615.825 | -644.775 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 568.3833 | 523.65 | 478.9167 | 434.1833 | 389.45 | 344.7167 | 299.9833 | 255.25 | 210.5167 | 165.7833 | 121.05 | 76.3167 | 31.5833 | -13.15 | -57.8833 | -102.6167 | -147.35 | -192.0833 | -236.8167 | -281.55 | -326.2833 | -371.0167 | -415.75 | -460.4833 | -505.2167 | -549.95 | -594.6833 | -639.4167 | -684.15 | -728.8833
2127 | 516.5833 | 26 | 2127 | 502.1083 | 473.1583 | 444.2083 | 415.2583 | 386.3083 | 357.3583 | 328.4083 | 299.4583 | 270.5083 | 241.5583 | 212.6083 | 183.6583 | 154.7083 | 125.7583 | 96.8083 | 67.8583 | 38.9083 | 9.9583 | -18.9917 | -47.9417 | -76.8917 | -105.8417 | -134.7917 | -163.7417 | -192.6917 | -221.6417 | -250.5917 | -279.5417 | -308.4917 | -337.4417 | -366.3917 | -395.3417 | -424.2917 | -453.2417 | -482.1917 | -511.1417 | -540.0917 | -569.0417 | -597.9917 | -626.9417 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 586.2167 | 541.4833 | 496.75 | 452.0167 | 407.2833 | 362.55 | 317.8167 | 273.0833 | 228.35 | 183.6167 | 138.8833 | 94.15 | 49.4167 | 4.6833 | -40.05 | -84.7833 | -129.5167 | -174.25 | -218.9833 | -263.7167 | -308.45 | -353.1833 | -397.9167 | -442.65 | -487.3833 | -532.1167 | -576.85 | -621.5833 | -666.3167 | -711.05
2128 | 534.4167 | 28 | 2128 | 519.9417 | 490.9917 | 462.0417 | 433.0917 | 404.1417 | 375.1917 | 346.2417 | 317.2917 | 288.3417 | 259.3917 | 230.4417 | 201.4917 | 172.5417 | 143.5917 | 114.6417 | 85.6917 | 56.7417 | 27.7917 | -1.1583 | -30.1083 | -59.0583 | -88.0083 | -116.9583 | -145.9083 | -174.8583 | -203.8083 | -232.7583 | -261.7083 | -290.6583 | -319.6083 | -348.5583 | -377.5083 | -406.4583 | -435.4083 | -464.3583 | -493.3083 | -522.2583 | -551.2083 | -580.1583 | -609.1083 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 604.05 | 559.3167 | 514.5833 | 469.85 | 425.1167 | 380.3833 | 335.65 | 290.9167 | 246.1833 | 201.45 | 156.7167 | 111.9833 | 67.25 | 22.5167 | -22.2167 | -66.95 | -111.6833 | -156.4167 | -201.15 | -245.8833 | -290.6167 | -335.35 | -380.0833 | -424.8167 | -469.55 | -514.2833 | -559.0167 | -603.75 | -648.4833 | -693.2167
2129 | 552.25 | 29 | 2129 | 537.775 | 508.825 | 479.875 | 450.925 | 421.975 | 393.025 | 364.075 | 335.125 | 306.175 | 277.225 | 248.275 | 219.325 | 190.375 | 161.425 | 132.475 | 103.525 | 74.575 | 45.625 | 16.675 | -12.275 | -41.225 | -70.175 | -99.125 | -128.075 | -157.025 | -185.975 | -214.925 | -243.875 | -272.825 | -301.775 | -330.725 | -359.675 | -388.625 | -417.575 | -446.525 | -475.475 | -504.425 | -533.375 | -562.325 | -591.275 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 621.8833 | 577.15 | 532.4167 | 487.6833 | 442.95 | 398.2167 | 353.4833 | 308.75 | 264.0167 | 219.2833 | 174.55 | 129.8167 | 85.0833 | 40.35 | -4.3833 | -49.1167 | -93.85 | -138.5833 | -183.3167 | -228.05 | -272.7833 | -317.5167 | -362.25 | -406.9833 | -451.7167 | -496.45 | -541.1833 | -585.9167 | -630.65 | -675.3833
2130 | 570.0833 | 31 | 2130 | 555.6083 | 526.6583 | 497.7083 | 468.7583 | 439.8083 | 410.8583 | 381.9083 | 352.9583 | 324.0083 | 295.0583 | 266.1083 | 237.1583 | 208.2083 | 179.2583 | 150.3083 | 121.3583 | 92.4083 | 63.4583 | 34.5083 | 5.5583 | -23.3917 | -52.3417 | -81.2917 | -110.2417 | -139.1917 | -168.1417 | -197.0917 | -226.0417 | -254.9917 | -283.9417 | -312.8917 | -341.8417 | -370.7917 | -399.7417 | -428.6917 | -457.6417 | -486.5917 | -515.5417 | -544.4917 | -573.4417 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 639.7167 | 594.9833 | 550.25 | 505.5167 | 460.7833 | 416.05 | 371.3167 | 326.5833 | 281.85 | 237.1167 | 192.3833 | 147.65 | 102.9167 | 58.1833 | 13.45 | -31.2833 | -76.0167 | -120.75 | -165.4833 | -210.2167 | -254.95 | -299.6833 | -344.4167 | -389.15 | -433.8833 | -478.6167 | -523.35 | -568.0833 | -612.8167 | -657.55
2131 | 587.9167 | 30 | 2131 | 573.4417 | 544.4917 | 515.5417 | 486.5917 | 457.6417 | 428.6917 | 399.7417 | 370.7917 | 341.8417 | 312.8917 | 283.9417 | 254.9917 | 226.0417 | 197.0917 | 168.1417 | 139.1917 | 110.2417 | 81.2917 | 52.3417 | 23.3917 | -5.5583 | -34.5083 | -63.4583 | -92.4083 | -121.3583 | -150.3083 | -179.2583 | -208.2083 | -237.1583 | -266.1083 | -295.0583 | -324.0083 | -352.9583 | -381.9083 | -410.8583 | -439.8083 | -468.7583 | -497.7083 | -526.6583 | -555.6083 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 657.55 | 612.8167 | 568.0833 | 523.35 | 478.6167 | 433.8833 | 389.15 | 344.4167 | 299.6833 | 254.95 | 210.2167 | 165.4833 | 120.75 | 76.0167 | 31.2833 | -13.45 | -58.1833 | -102.9167 | -147.65 | -192.3833 | -237.1167 | -281.85 | -326.5833 | -371.3167 | -416.05 | -460.7833 | -505.5167 | -550.25 | -594.9833 | -639.7167
2132 | 605.75 | 32 | 2132 | 591.275 | 562.325 | 533.375 | 504.425 | 475.475 | 446.525 | 417.575 | 388.625 | 359.675 | 330.725 | 301.775 | 272.825 | 243.875 | 214.925 | 185.975 | 157.025 | 128.075 | 99.125 | 70.175 | 41.225 | 12.275 | -16.675 | -45.625 | -74.575 | -103.525 | -132.475 | -161.425 | -190.375 | -219.325 | -248.275 | -277.225 | -306.175 | -335.125 | -364.075 | -393.025 | -421.975 | -450.925 | -479.875 | -508.825 | -537.775 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 675.3833 | 630.65 | 585.9167 | 541.1833 | 496.45 | 451.7167 | 406.9833 | 362.25 | 317.5167 | 272.7833 | 228.05 | 183.3167 | 138.5833 | 93.85 | 49.1167 | 4.3833 | -40.35 | -85.0833 | -129.8167 | -174.55 | -219.2833 | -264.0167 | -308.75 | -353.4833 | -398.2167 | -442.95 | -487.6833 | -532.4167 | -577.15 | -621.8833
2133 | 623.5833 | 33 | 2133 | 609.1083 | 580.1583 | 551.2083 | 522.2583 | 493.3083 | 464.3583 | 435.4083 | 406.4583 | 377.5083 | 348.5583 | 319.6083 | 290.6583 | 261.7083 | 232.7583 | 203.8083 | 174.8583 | 145.9083 | 116.9583 | 88.0083 | 59.0583 | 30.1083 | 1.1583 | -27.7917 | -56.7417 | -85.6917 | -114.6417 | -143.5917 | -172.5417 | -201.4917 | -230.4417 | -259.3917 | -288.3417 | -317.2917 | -346.2417 | -375.1917 | -404.1417 | -433.0917 | -462.0417 | -490.9917 | -519.9417 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 693.2167 | 648.4833 | 603.75 | 559.0167 | 514.2833 | 469.55 | 424.8167 | 380.0833 | 335.35 | 290.6167 | 245.8833 | 201.15 | 156.4167 | 111.6833 | 66.95 | 22.2167 | -22.5167 | -67.25 | -111.9833 | -156.7167 | -201.45 | -246.1833 | -290.9167 | -335.65 | -380.3833 | -425.1167 | -469.85 | -514.5833 | -559.3167 | -604.05
2134 | 641.4167 | 35 | 2134 | 626.9417 | 597.9917 | 569.0417 | 540.0917 | 511.1417 | 482.1917 | 453.2417 | 424.2917 | 395.3417 | 366.3917 | 337.4417 | 308.4917 | 279.5417 | 250.5917 | 221.6417 | 192.6917 | 163.7417 | 134.7917 | 105.8417 | 76.8917 | 47.9417 | 18.9917 | -9.9583 | -38.9083 | -67.8583 | -96.8083 | -125.7583 | -154.7083 | -183.6583 | -212.6083 | -241.5583 | -270.5083 | -299.4583 | -328.4083 | -357.3583 | -386.3083 | -415.2583 | -444.2083 | -473.1583 | -502.1083 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 711.05 | 666.3167 | 621.5833 | 576.85 | 532.1167 | 487.3833 | 442.65 | 397.9167 | 353.1833 | 308.45 | 263.7167 | 218.9833 | 174.25 | 129.5167 | 84.7833 | 40.05 | -4.6833 | -49.4167 | -94.15 | -138.8833 | -183.6167 | -228.35 | -273.0833 | -317.8167 | -362.55 | -407.2833 | -452.0167 | -496.75 | -541.4833 | -586.2167
2135 | 659.25 | 34 | 2135 | 644.775 | 615.825 | 586.875 | 557.925 | 528.975 | 500.025 | 471.075 | 442.125 | 413.175 | 384.225 | 355.275 | 326.325 | 297.375 | 268.425 | 239.475 | 210.525 | 181.575 | 152.625 | 123.675 | 94.725 | 65.775 | 36.825 | 7.875 | -21.075 | -50.025 | -78.975 | -107.925 | -136.875 | -165.825 | -194.775 | -223.725 | -252.675 | -281.625 | -310.575 | -339.525 | -368.475 | -397.425 | -426.375 | -455.325 | -484.275 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 728.8833 | 684.15 | 639.4167 | 594.6833 | 549.95 | 505.2167 | 460.4833 | 415.75 | 371.0167 | 326.2833 | 281.55 | 236.8167 | 192.0833 | 147.35 | 102.6167 | 57.8833 | 13.15 | -31.5833 | -76.3167 | -121.05 | -165.7833 | -210.5167 | -255.25 | -299.9833 | -344.7167 | -389.45 | -434.1833 | -478.9167 | -523.65 | -568.3833
2136 | 677.0833 | 36 | 2136 | 662.6083 | 633.6583 | 604.7083 | 575.7583 | 546.8083 | 517.8583 | 488.9083 | 459.9583 | 431.0083 | 402.0583 | 373.1083 | 344.1583 | 315.2083 | 286.2583 | 257.3083 | 228.3583 | 199.4083 | 170.4583 | 141.5083 | 112.5583 | 83.6083 | 54.6583 | 25.7083 | -3.2417 | -32.1917 | -61.1417 | -90.0917 | -119.0417 | -147.9917 | -176.9417 | -205.8917 | -234.8417 | -263.7917 | -292.7417 | -321.6917 | -350.6417 | -379.5917 | -408.5417 | -437.4917 | -466.4417 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 746.7167 | 701.9833 | 657.25 | 612.5167 | 567.7833 | 523.05 | 478.3167 | 433.5833 | 388.85 | 344.1167 | 299.3833 | 254.65 | 209.9167 | 165.1833 | 120.45 | 75.7167 | 30.9833 | -13.75 | -58.4833 | -103.2167 | -147.95 | -192.6833 | -237.4167 | -282.15 | -326.8833 | -371.6167 | -416.35 | -461.0833 | -505.8167 | -550.55
2137 | 694.9167 | 37 | 2137 | 680.4417 | 651.4917 | 622.5417 | 593.5917 | 564.6417 | 535.6917 | 506.7417 | 477.7917 | 448.8417 | 419.8917 | 390.9417 | 361.9917 | 333.0417 | 304.0917 | 275.1417 | 246.1917 | 217.2417 | 188.2917 | 159.3417 | 130.3917 | 101.4417 | 72.4917 | 43.5417 | 14.5917 | -14.3583 | -43.3083 | -72.2583 | -101.2083 | -130.1583 | -159.1083 | -188.0583 | -217.0083 | -245.9583 | -274.9083 | -303.8583 | -332.8083 | -361.7583 | -390.7083 | -419.6583 | -448.6083 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 764.55 | 719.8167 | 675.0833 | 630.35 | 585.6167 | 540.8833 | 496.15 | 451.4167 | 406.6833 | 361.95 | 317.2167 | 272.4833 | 227.75 | 183.0167 | 138.2833 | 93.55 | 48.8167 | 4.0833 | -40.65 | -85.3833 | -130.1167 | -174.85 | -219.5833 | -264.3167 | -309.05 | -353.7833 | -398.5167 | -443.25 | -487.9833 | -532.7167
2138 | 712.75 | 39 | 2138 | 698.275 | 669.325 | 640.375 | 611.425 | 582.475 | 553.525 | 524.575 | 495.625 | 466.675 | 437.725 | 408.775 | 379.825 | 350.875 | 321.925 | 292.975 | 264.025 | 235.075 | 206.125 | 177.175 | 148.225 | 119.275 | 90.325 | 61.375 | 32.425 | 3.475 | -25.475 | -54.425 | -83.375 | -112.325 | -141.275 | -170.225 | -199.175 | -228.125 | -257.075 | -286.025 | -314.975 | -343.925 | -372.875 | -401.825 | -430.775 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 782.3833 | 737.65 | 692.9167 | 648.1833 | 603.45 | 558.7167 | 513.9833 | 469.25 | 424.5167 | 379.7833 | 335.05 | 290.3167 | 245.5833 | 200.85 | 156.1167 | 111.3833 | 66.65 | 21.9167 | -22.8167 | -67.55 | -112.2833 | -157.0167 | -201.75 | -246.4833 | -291.2167 | -335.95 | -380.6833 | -425.4167 | -470.15 | -514.8833
2139 | 730.5833 | 38 | 2139 | 716.1083 | 687.1583 | 658.2083 | 629.2583 | 600.3083 | 571.3583 | 542.4083 | 513.4583 | 484.5083 | 455.5583 | 426.6083 | 397.6583 | 368.7083 | 339.7583 | 310.8083 | 281.8583 | 252.9083 | 223.9583 | 195.0083 | 166.0583 | 137.1083 | 108.1583 | 79.2083 | 50.2583 | 21.3083 | -7.6417 | -36.5917 | -65.5417 | -94.4917 | -123.4417 | -152.3917 | -181.3417 | -210.2917 | -239.2417 | -268.1917 | -297.1417 | -326.0917 | -355.0417 | -383.9917 | -412.9417 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 800.2167 | 755.4833 | 710.75 | 666.0167 | 621.2833 | 576.55 | 531.8167 | 487.0833 | 442.35 | 397.6167 | 352.8833 | 308.15 | 263.4167 | 218.6833 | 173.95 | 129.2167 | 84.4833 | 39.75 | -4.9833 | -49.7167 | -94.45 | -139.1833 | -183.9167 | -228.65 | -273.3833 | -318.1167 | -362.85 | -407.5833 | -452.3167 | -497.05
2140 | 748.4167 | 40 | 2140 | 733.9417 | 704.9917 | 676.0417 | 647.0917 | 618.1417 | 589.1917 | 560.2417 | 531.2917 | 502.3417 | 473.3917 | 444.4417 | 415.4917 | 386.5417 | 357.5917 | 328.6417 | 299.6917 | 270.7417 | 241.7917 | 212.8417 | 183.8917 | 154.9417 | 125.9917 | 97.0417 | 68.0917 | 39.1417 | 10.1917 | -18.7583 | -47.7083 | -76.6583 | -105.6083 | -134.5583 | -163.5083 | -192.4583 | -221.4083 | -250.3583 | -279.3083 | -308.2583 | -337.2083 | -366.1583 | -395.1083 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 818.05 | 773.3167 | 728.5833 | 683.85 | 639.1167 | 594.3833 | 549.65 | 504.9167 | 460.1833 | 415.45 | 370.7167 | 325.9833 | 281.25 | 236.5167 | 191.7833 | 147.05 | 102.3167 | 57.5833 | 12.85 | -31.8833 | -76.6167 | -121.35 | -166.0833 | -210.8167 | -255.55 | -300.2833 | -345.0167 | -389.75 | -434.4833 | -479.2167
2141 | 766.25 | 41 | 2141 | 751.775 | 722.825 | 693.875 | 664.925 | 635.975 | 607.025 | 578.075 | 549.125 | 520.175 | 491.225 | 462.275 | 433.325 | 404.375 | 375.425 | 346.475 | 317.525 | 288.575 | 259.625 | 230.675 | 201.725 | 172.775 | 143.825 | 114.875 | 85.925 | 56.975 | 28.025 | -0.925 | -29.875 | -58.825 | -87.775 | -116.725 | -145.675 | -174.625 | -203.575 | -232.525 | -261.475 | -290.425 | -319.375 | -348.325 | -377.275 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 835.8833 | 791.15 | 746.4167 | 701.6833 | 656.95 | 612.2167 | 567.4833 | 522.75 | 478.0167 | 433.2833 | 388.55 | 343.8167 | 299.0833 | 254.35 | 209.6167 | 164.8833 | 120.15 | 75.4167 | 30.6833 | -14.05 | -58.7833 | -103.5167 | -148.25 | -192.9833 | -237.7167 | -282.45 | -327.1833 | -371.9167 | -416.65 | -461.3833
2142 | 784.0833 | 43 | 2142 | 769.6083 | 740.6583 | 711.7083 | 682.7583 | 653.8083 | 624.8583 | 595.9083 | 566.9583 | 538.0083 | 509.0583 | 480.1083 | 451.1583 | 422.2083 | 393.2583 | 364.3083 | 335.3583 | 306.4083 | 277.4583 | 248.5083 | 219.5583 | 190.6083 | 161.6583 | 132.7083 | 103.7583 | 74.8083 | 45.8583 | 16.9083 | -12.0417 | -40.9917 | -69.9417 | -98.8917 | -127.8417 | -156.7917 | -185.7417 | -214.6917 | -243.6417 | -272.5917 | -301.5417 | -330.4917 | -359.4417 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 853.7167 | 808.9833 | 764.25 | 719.5167 | 674.7833 | 630.05 | 585.3167 | 540.5833 | 495.85 | 451.1167 | 406.3833 | 361.65 | 316.9167 | 272.1833 | 227.45 | 182.7167 | 137.9833 | 93.25 | 48.5167 | 3.7833 | -40.95 | -85.6833 | -130.4167 | -175.15 | -219.8833 | -264.6167 | -309.35 | -354.0833 | -398.8167 | -443.55
2143 | 801.9167 | 42 | 2143 | 787.4417 | 758.4917 | 729.5417 | 700.5917 | 671.6417 | 642.6917 | 613.7417 | 584.7917 | 555.8417 | 526.8917 | 497.9417 | 468.9917 | 440.0417 | 411.0917 | 382.1417 | 353.1917 | 324.2417 | 295.2917 | 266.3417 | 237.3917 | 208.4417 | 179.4917 | 150.5417 | 121.5917 | 92.6417 | 63.6917 | 34.7417 | 5.7917 | -23.1583 | -52.1083 | -81.0583 | -110.0083 | -138.9583 | -167.9083 | -196.8583 | -225.8083 | -254.7583 | -283.7083 | -312.6583 | -341.6083 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 871.55 | 826.8167 | 782.0833 | 737.35 | 692.6167 | 647.8833 | 603.15 | 558.4167 | 513.6833 | 468.95 | 424.2167 | 379.4833 | 334.75 | 290.0167 | 245.2833 | 200.55 | 155.8167 | 111.0833 | 66.35 | 21.6167 | -23.1167 | -67.85 | -112.5833 | -157.3167 | -202.05 | -246.7833 | -291.5167 | -336.25 | -380.9833 | -425.7167
2144 | 819.75 | 44 | 2144 | 805.275 | 776.325 | 747.375 | 718.425 | 689.475 | 660.525 | 631.575 | 602.625 | 573.675 | 544.725 | 515.775 | 486.825 | 457.875 | 428.925 | 399.975 | 371.025 | 342.075 | 313.125 | 284.175 | 255.225 | 226.275 | 197.325 | 168.375 | 139.425 | 110.475 | 81.525 | 52.575 | 23.625 | -5.325 | -34.275 | -63.225 | -92.175 | -121.125 | -150.075 | -179.025 | -207.975 | -236.925 | -265.875 | -294.825 | -323.775 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 889.3833 | 844.65 | 799.9167 | 755.1833 | 710.45 | 665.7167 | 620.9833 | 576.25 | 531.5167 | 486.7833 | 442.05 | 397.3167 | 352.5833 | 307.85 | 263.1167 | 218.3833 | 173.65 | 128.9167 | 84.1833 | 39.45 | -5.2833 | -50.0167 | -94.75 | -139.4833 | -184.2167 | -228.95 | -273.6833 | -318.4167 | -363.15 | -407.8833
2145 | 837.5833 | 45 | 2145 | 823.1083 | 794.1583 | 765.2083 | 736.2583 | 707.3083 | 678.3583 | 649.4083 | 620.4583 | 591.5083 | 562.5583 | 533.6083 | 504.6583 | 475.7083 | 446.7583 | 417.8083 | 388.8583 | 359.9083 | 330.9583 | 302.0083 | 273.0583 | 244.1083 | 215.1583 | 186.2083 | 157.2583 | 128.3083 | 99.3583 | 70.4083 | 41.4583 | 12.5083 | -16.4417 | -45.3917 | -74.3417 | -103.2917 | -132.2417 | -161.1917 | -190.1417 | -219.0917 | -248.0417 | -276.9917 | -305.9417 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 907.2167 | 862.4833 | 817.75 | 773.0167 | 728.2833 | 683.55 | 638.8167 | 594.0833 | 549.35 | 504.6167 | 459.8833 | 415.15 | 370.4167 | 325.6833 | 280.95 | 236.2167 | 191.4833 | 146.75 | 102.0167 | 57.2833 | 12.55 | -32.1833 | -76.9167 | -121.65 | -166.3833 | -211.1167 | -255.85 | -300.5833 | -345.3167 | -390.05
2146 | 855.4167 | 47 | 2146 | 840.9417 | 811.9917 | 783.0417 | 754.0917 | 725.1417 | 696.1917 | 667.2417 | 638.2917 | 609.3417 | 580.3917 | 551.4417 | 522.4917 | 493.5417 | 464.5917 | 435.6417 | 406.6917 | 377.7417 | 348.7917 | 319.8417 | 290.8917 | 261.9417 | 232.9917 | 204.0417 | 175.0917 | 146.1417 | 117.1917 | 88.2417 | 59.2917 | 30.3417 | 1.3917 | -27.5583 | -56.5083 | -85.4583 | -114.4083 | -143.3583 | -172.3083 | -201.2583 | -230.2083 | -259.1583 | -288.1083 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 925.05 | 880.3167 | 835.5833 | 790.85 | 746.1167 | 701.3833 | 656.65 | 611.9167 | 567.1833 | 522.45 | 477.7167 | 432.9833 | 388.25 | 343.5167 | 298.7833 | 254.05 | 209.3167 | 164.5833 | 119.85 | 75.1167 | 30.3833 | -14.35 | -59.0833 | -103.8167 | -148.55 | -193.2833 | -238.0167 | -282.75 | -327.4833 | -372.2167
2147 | 873.25 | 46 | 2147 | 858.775 | 829.825 | 800.875 | 771.925 | 742.975 | 714.025 | 685.075 | 656.125 | 627.175 | 598.225 | 569.275 | 540.325 | 511.375 | 482.425 | 453.475 | 424.525 | 395.575 | 366.625 | 337.675 | 308.725 | 279.775 | 250.825 | 221.875 | 192.925 | 163.975 | 135.025 | 106.075 | 77.125 | 48.175 | 19.225 | -9.725 | -38.675 | -67.625 | -96.575 | -125.525 | -154.475 | -183.425 | -212.375 | -241.325 | -270.275 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 942.8833 | 898.15 | 853.4167 | 808.6833 | 763.95 | 719.2167 | 674.4833 | 629.75 | 585.0167 | 540.2833 | 495.55 | 450.8167 | 406.0833 | 361.35 | 316.6167 | 271.8833 | 227.15 | 182.4167 | 137.6833 | 92.95 | 48.2167 | 3.4833 | -41.25 | -85.9833 | -130.7167 | -175.45 | -220.1833 | -264.9167 | -309.65 | -354.3833
2148 | 891.0833 | 48 | 2148 | 876.6083 | 847.6583 | 818.7083 | 789.7583 | 760.8083 | 731.8583 | 702.9083 | 673.9583 | 645.0083 | 616.0583 | 587.1083 | 558.1583 | 529.2083 | 500.2583 | 471.3083 | 442.3583 | 413.4083 | 384.4583 | 355.5083 | 326.5583 | 297.6083 | 268.6583 | 239.7083 | 210.7583 | 181.8083 | 152.8583 | 123.9083 | 94.9583 | 66.0083 | 37.0583 | 8.1083 | -20.8417 | -49.7917 | -78.7417 | -107.6917 | -136.6417 | -165.5917 | -194.5417 | -223.4917 | -252.4417 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 960.7167 | 915.9833 | 871.25 | 826.5167 | 781.7833 | 737.05 | 692.3167 | 647.5833 | 602.85 | 558.1167 | 513.3833 | 468.65 | 423.9167 | 379.1833 | 334.45 | 289.7167 | 244.9833 | 200.25 | 155.5167 | 110.7833 | 66.05 | 21.3167 | -23.4167 | -68.15 | -112.8833 | -157.6167 | -202.35 | -247.0833 | -291.8167 | -336.55
2149 | 908.9167 | 49 | 2149 | 894.4417 | 865.4917 | 836.5417 | 807.5917 | 778.6417 | 749.6917 | 720.7417 | 691.7917 | 662.8417 | 633.8917 | 604.9417 | 575.9917 | 547.0417 | 518.0917 | 489.1417 | 460.1917 | 431.2417 | 402.2917 | 373.3417 | 344.3917 | 315.4417 | 286.4917 | 257.5417 | 228.5917 | 199.6417 | 170.6917 | 141.7417 | 112.7917 | 83.8417 | 54.8917 | 25.9417 | -3.0083 | -31.9583 | -60.9083 | -89.8583 | -118.8083 | -147.7583 | -176.7083 | -205.6583 | -234.6083 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 978.55 | 933.8167 | 889.0833 | 844.35 | 799.6167 | 754.8833 | 710.15 | 665.4167 | 620.6833 | 575.95 | 531.2167 | 486.4833 | 441.75 | 397.0167 | 352.2833 | 307.55 | 262.8167 | 218.0833 | 173.35 | 128.6167 | 83.8833 | 39.15 | -5.5833 | -50.3167 | -95.05 | -139.7833 | -184.5167 | -229.25 | -273.9833 | -318.7167
2150 | 926.75 | 51 | 2150 | 912.275 | 883.325 | 854.375 | 825.425 | 796.475 | 767.525 | 738.575 | 709.625 | 680.675 | 651.725 | 622.775 | 593.825 | 564.875 | 535.925 | 506.975 | 478.025 | 449.075 | 420.125 | 391.175 | 362.225 | 333.275 | 304.325 | 275.375 | 246.425 | 217.475 | 188.525 | 159.575 | 130.625 | 101.675 | 72.725 | 43.775 | 14.825 | -14.125 | -43.075 | -72.025 | -100.975 | -129.925 | -158.875 | -187.825 | -216.775 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 996.3833 | 951.65 | 906.9167 | 862.1833 | 817.45 | 772.7167 | 727.9833 | 683.25 | 638.5167 | 593.7833 | 549.05 | 504.3167 | 459.5833 | 414.85 | 370.1167 | 325.3833 | 280.65 | 235.9167 | 191.1833 | 146.45 | 101.7167 | 56.9833 | 12.25 | -32.4833 | -77.2167 | -121.95 | -166.6833 | -211.4167 | -256.15 | -300.8833
2151 | 944.5833 | 50 | 2151 | 930.1083 | 901.1583 | 872.2083 | 843.2583 | 814.3083 | 785.3583 | 756.4083 | 727.4583 | 698.5083 | 669.5583 | 640.6083 | 611.6583 | 582.7083 | 553.7583 | 524.8083 | 495.8583 | 466.9083 | 437.9583 | 409.0083 | 380.0583 | 351.1083 | 322.1583 | 293.2083 | 264.2583 | 235.3083 | 206.3583 | 177.4083 | 148.4583 | 119.5083 | 90.5583 | 61.6083 | 32.6583 | 3.7083 | -25.2417 | -54.1917 | -83.1417 | -112.0917 | -141.0417 | -169.9917 | -198.9417 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 1014.2167 | 969.4833 | 924.75 | 880.0167 | 835.2833 | 790.55 | 745.8167 | 701.0833 | 656.35 | 611.6167 | 566.8833 | 522.15 | 477.4167 | 432.6833 | 387.95 | 343.2167 | 298.4833 | 253.75 | 209.0167 | 164.2833 | 119.55 | 74.8167 | 30.0833 | -14.65 | -59.3833 | -104.1167 | -148.85 | -193.5833 | -238.3167 | -283.05
2152 | 962.4167 | 52 | 2152 | 947.9417 | 918.9917 | 890.0417 | 861.0917 | 832.1417 | 803.1917 | 774.2417 | 745.2917 | 716.3417 | 687.3917 | 658.4417 | 629.4917 | 600.5417 | 571.5917 | 542.6417 | 513.6917 | 484.7417 | 455.7917 | 426.8417 | 397.8917 | 368.9417 | 339.9917 | 311.0417 | 282.0917 | 253.1417 | 224.1917 | 195.2417 | 166.2917 | 137.3417 | 108.3917 | 79.4417 | 50.4917 | 21.5417 | -7.4083 | -36.3583 | -65.3083 | -94.2583 | -123.2083 | -152.1583 | -181.1083 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 1032.05 | 987.3167 | 942.5833 | 897.85 | 853.1167 | 808.3833 | 763.65 | 718.9167 | 674.1833 | 629.45 | 584.7167 | 539.9833 | 495.25 | 450.5167 | 405.7833 | 361.05 | 316.3167 | 271.5833 | 226.85 | 182.1167 | 137.3833 | 92.65 | 47.9167 | 3.1833 | -41.55 | -86.2833 | -131.0167 | -175.75 | -220.4833 | -265.2167
2153 | 980.25 | 53 | 2153 | 965.775 | 936.825 | 907.875 | 878.925 | 849.975 | 821.025 | 792.075 | 763.125 | 734.175 | 705.225 | 676.275 | 647.325 | 618.375 | 589.425 | 560.475 | 531.525 | 502.575 | 473.625 | 444.675 | 415.725 | 386.775 | 357.825 | 328.875 | 299.925 | 270.975 | 242.025 | 213.075 | 184.125 | 155.175 | 126.225 | 97.275 | 68.325 | 39.375 | 10.425 | -18.525 | -47.475 | -76.425 | -105.375 | -134.325 | -163.275 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 1049.8833 | 1005.15 | 960.4167 | 915.6833 | 870.95 | 826.2167 | 781.4833 | 736.75 | 692.0167 | 647.2833 | 602.55 | 557.8167 | 513.0833 | 468.35 | 423.6167 | 378.8833 | 334.15 | 289.4167 | 244.6833 | 199.95 | 155.2167 | 110.4833 | 65.75 | 21.0167 | -23.7167 | -68.45 | -113.1833 | -157.9167 | -202.65 | -247.3833
2154 | 998.0833 | 55 | 2154 | 983.6083 | 954.6583 | 925.7083 | 896.7583 | 867.8083 | 838.8583 | 809.9083 | 780.9583 | 752.0083 | 723.0583 | 694.1083 | 665.1583 | 636.2083 | 607.2583 | 578.3083 | 549.3583 | 520.4083 | 491.4583 | 462.5083 | 433.5583 | 404.6083 | 375.6583 | 346.7083 | 317.7583 | 288.8083 | 259.8583 | 230.9083 | 201.9583 | 173.0083 | 144.0583 | 115.1083 | 86.1583 | 57.2083 | 28.2583 | -0.69167 | -29.6417 | -58.5917 | -87.5417 | -116.4917 | -145.4417 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 1067.7167 | 1022.9833 | 978.25 | 933.5167 | 888.7833 | 844.05 | 799.3167 | 754.5833 | 709.85 | 665.1167 | 620.3833 | 575.65 | 530.9167 | 486.1833 | 441.45 | 396.7167 | 351.9833 | 307.25 | 262.5167 | 217.7833 | 173.05 | 128.3167 | 83.5833 | 38.85 | -5.8833 | -50.6167 | -95.35 | -140.0833 | -184.8167 | -229.55
2155 | 1015.9167 | 54 | 2155 | 1001.4417 | 972.4917 | 943.5417 | 914.5917 | 885.6417 | 856.6917 | 827.7417 | 798.7917 | 769.8417 | 740.8917 | 711.9417 | 682.9917 | 654.0417 | 625.0917 | 596.1417 | 567.1917 | 538.2417 | 509.2917 | 480.3417 | 451.3917 | 422.4417 | 393.4917 | 364.5417 | 335.5917 | 306.6417 | 277.6917 | 248.7417 | 219.7917 | 190.8417 | 161.8917 | 132.9417 | 103.9917 | 75.0417 | 46.0917 | 17.1417 | -11.8083 | -40.7583 | -69.7083 | -98.6583 | -127.6083 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 1085.55 | 1040.8167 | 996.0833 | 951.35 | 906.6167 | 861.8833 | 817.15 | 772.4167 | 727.6833 | 682.95 | 638.2167 | 593.4833 | 548.75 | 504.0167 | 459.2833 | 414.55 | 369.8167 | 325.0833 | 280.35 | 235.6167 | 190.8833 | 146.15 | 101.4167 | 56.6833 | 11.95 | -32.7833 | -77.5167 | -122.25 | -166.9833 | -211.7167
2156 | 1033.75 | 56 | 2156 | 1019.275 | 990.325 | 961.375 | 932.425 | 903.475 | 874.525 | 845.575 | 816.625 | 787.675 | 758.725 | 729.775 | 700.825 | 671.875 | 642.925 | 613.975 | 585.025 | 556.075 | 527.125 | 498.175 | 469.225 | 440.275 | 411.325 | 382.375 | 353.425 | 324.475 | 295.525 | 266.575 | 237.625 | 208.675 | 179.725 | 150.775 | 121.825 | 92.875 | 63.925 | 34.975 | 6.025 | -22.925 | -51.875 | -80.825 | -109.775 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 1103.3833 | 1058.65 | 1013.9167 | 969.1833 | 924.45 | 879.7167 | 834.9833 | 790.25 | 745.5167 | 700.7833 | 656.05 | 611.3167 | 566.5833 | 521.85 | 477.1167 | 432.3833 | 387.65 | 342.9167 | 298.1833 | 253.45 | 208.7167 | 163.9833 | 119.25 | 74.5167 | 29.7833 | -14.95 | -59.6833 | -104.4167 | -149.15 | -193.8833
2157 | 1051.5833 | 57 | 2157 | 1037.1083 | 1008.1583 | 979.2083 | 950.2583 | 921.3083 | 892.3583 | 863.4083 | 834.4583 | 805.5083 | 776.5583 | 747.6083 | 718.6583 | 689.7083 | 660.7583 | 631.8083 | 602.8583 | 573.9083 | 544.9583 | 516.0083 | 487.0583 | 458.1083 | 429.1583 | 400.2083 | 371.2583 | 342.3083 | 313.3583 | 284.4083 | 255.4583 | 226.5083 | 197.5583 | 168.6083 | 139.6583 | 110.7083 | 81.7583 | 52.8083 | 23.8583 | -5.0917 | -34.0417 | -62.9917 | -91.9417 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 1121.2167 | 1076.4833 | 1031.75 | 987.0167 | 942.2833 | 897.55 | 852.8167 | 808.0833 | 763.35 | 718.6167 | 673.8833 | 629.15 | 584.4167 | 539.6833 | 494.95 | 450.2167 | 405.4833 | 360.75 | 316.0167 | 271.2833 | 226.55 | 181.8167 | 137.0833 | 92.35 | 47.6167 | 2.8833 | -41.85 | -86.5833 | -131.3167 | -176.05
2158 | 1069.4167 | 59 | 2158 | 1054.9417 | 1025.9917 | 997.0417 | 968.0917 | 939.1417 | 910.1917 | 881.2417 | 852.2917 | 823.3417 | 794.3917 | 765.4417 | 736.4917 | 707.5417 | 678.5917 | 649.6417 | 620.6917 | 591.7417 | 562.7917 | 533.8417 | 504.8917 | 475.9417 | 446.9917 | 418.0417 | 389.0917 | 360.1417 | 331.1917 | 302.2417 | 273.2917 | 244.3417 | 215.3917 | 186.4417 | 157.4917 | 128.5417 | 99.5917 | 70.6417 | 41.6917 | 12.7417 | -16.2083 | -45.1583 | -74.1083 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1139.05 | 1094.3167 | 1049.5833 | 1004.85 | 960.1167 | 915.3833 | 870.65 | 825.9167 | 781.1833 | 736.45 | 691.7167 | 646.9833 | 602.25 | 557.5167 | 512.7833 | 468.05 | 423.3167 | 378.5833 | 333.85 | 289.1167 | 244.3833 | 199.65 | 154.9167 | 110.1833 | 65.45 | 20.7167 | -24.0167 | -68.75 | -113.4833 | -158.2167
2159 | 1087.25 | 58 | 2159 | 1072.775 | 1043.825 | 1014.875 | 985.925 | 956.975 | 928.025 | 899.075 | 870.125 | 841.175 | 812.225 | 783.275 | 754.325 | 725.375 | 696.425 | 667.475 | 638.525 | 609.575 | 580.625 | 551.675 | 522.725 | 493.775 | 464.825 | 435.875 | 406.925 | 377.975 | 349.025 | 320.075 | 291.125 | 262.175 | 233.225 | 204.275 | 175.325 | 146.375 | 117.425 | 88.475 | 59.525 | 30.575 | 1.625 | -27.325 | -56.275 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1156.8833 | 1112.15 | 1067.4167 | 1022.6833 | 977.95 | 933.2167 | 888.4833 | 843.75 | 799.0167 | 754.2833 | 709.55 | 664.8167 | 620.0833 | 575.35 | 530.6167 | 485.8833 | 441.15 | 396.4167 | 351.6833 | 306.95 | 262.2167 | 217.4833 | 172.75 | 128.0167 | 83.2833 | 38.55 | -6.1833 | -50.9167 | -95.65 | -140.3833
2160 | 1105.0833 | 60 | 2160 | 1090.6083 | 1061.6583 | 1032.7083 | 1003.7583 | 974.8083 | 945.8583 | 916.9083 | 887.9583 | 859.0083 | 830.0583 | 801.1083 | 772.1583 | 743.2083 | 714.2583 | 685.3083 | 656.3583 | 627.4083 | 598.4583 | 569.5083 | 540.5583 | 511.6083 | 482.6583 | 453.7083 | 424.7583 | 395.8083 | 366.8583 | 337.9083 | 308.9583 | 280.0083 | 251.0583 | 222.1083 | 193.1583 | 164.2083 | 135.2583 | 106.3083 | 77.3583 | 48.4083 | 19.4583 | -9.4917 | -38.4417 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1174.7167 | 1129.9833 | 1085.25 | 1040.5167 | 995.7833 | 951.05 | 906.3167 | 861.5833 | 816.85 | 772.1167 | 727.3833 | 682.65 | 637.9167 | 593.1833 | 548.45 | 503.7167 | 458.9833 | 414.25 | 369.5167 | 324.7833 | 280.05 | 235.3167 | 190.5833 | 145.85 | 101.1167 | 56.3833 | 11.65 | -33.0833 | -77.8167 | -122.55
2201 | 52.9167 | 1 | 2201 | 38.4417 | 9.4917 | -19.4583 | -48.4083 | -77.3583 | -106.3083 | -135.2583 | -164.2083 | -193.1583 | -222.1083 | -251.0583 | -280.0083 | -308.9583 | -337.9083 | -366.8583 | -395.8083 | -424.7583 | -453.7083 | -482.6583 | -511.6083 | -540.5583 | -569.5083 | -598.4583 | -627.4083 | -656.3583 | -685.3083 | -714.2583 | -743.2083 | -772.1583 | -801.1083 | -830.0583 | -859.0083 | -887.9583 | -916.9083 | -945.8583 | -974.8083 | -1003.7583 | -1032.7083 | -1061.6583 | -1090.6083 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 122.55 | 77.8167 | 33.0833 | -11.65 | -56.3833 | -101.1167 | -145.85 | -190.5833 | -235.3167 | -280.05 | -324.7833 | -369.5167 | -414.25 | -458.9833 | -503.7167 | -548.45 | -593.1833 | -637.9167 | -682.65 | -727.3833 | -772.1167 | -816.85 | -861.5833 | -906.3167 | -951.05 | -995.7833 | -1040.5167 | -1085.25 | -1129.9833 | -1174.7167
2202 | 70.75 | 3 | 2202 | 56.275 | 27.325 | -1.625 | -30.575 | -59.525 | -88.475 | -117.425 | -146.375 | -175.325 | -204.275 | -233.225 | -262.175 | -291.125 | -320.075 | -349.025 | -377.975 | -406.925 | -435.875 | -464.825 | -493.775 | -522.725 | -551.675 | -580.625 | -609.575 | -638.525 | -667.475 | -696.425 | -725.375 | -754.325 | -783.275 | -812.225 | -841.175 | -870.125 | -899.075 | -928.025 | -956.975 | -985.925 | -1014.875 | -1043.825 | -1072.775 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 140.3833 | 95.65 | 50.9167 | 6.1833 | -38.55 | -83.2833 | -128.0167 | -172.75 | -217.4833 | -262.2167 | -306.95 | -351.6833 | -396.4167 | -441.15 | -485.8833 | -530.6167 | -575.35 | -620.0833 | -664.8167 | -709.55 | -754.2833 | -799.0167 | -843.75 | -888.4833 | -933.2167 | -977.95 | -1022.6833 | -1067.4167 | -1112.15 | -1156.8833
2203 | 88.5833 | 2 | 2203 | 74.1083 | 45.1583 | 16.2083 | -12.7417 | -41.6917 | -70.6417 | -99.5917 | -128.5417 | -157.4917 | -186.4417 | -215.3917 | -244.3417 | -273.2917 | -302.2417 | -331.1917 | -360.1417 | -389.0917 | -418.0417 | -446.9917 | -475.9417 | -504.8917 | -533.8417 | -562.7917 | -591.7417 | -620.6917 | -649.6417 | -678.5917 | -707.5417 | -736.4917 | -765.4417 | -794.3917 | -823.3417 | -852.2917 | -881.2417 | -910.1917 | -939.1417 | -968.0917 | -997.0417 | -1025.9917 | -1054.9417 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 158.2167 | 113.4833 | 68.75 | 24.0167 | -20.7167 | -65.45 | -110.1833 | -154.9167 | -199.65 | -244.3833 | -289.1167 | -333.85 | -378.5833 | -423.3167 | -468.05 | -512.7833 | -557.5167 | -602.25 | -646.9833 | -691.7167 | -736.45 | -781.1833 | -825.9167 | -870.65 | -915.3833 | -960.1167 | -1004.85 | -1049.5833 | -1094.3167 | -1139.05
2204 | 106.4167 | 4 | 2204 | 91.9417 | 62.9917 | 34.0417 | 5.0917 | -23.8583 | -52.8083 | -81.7583 | -110.7083 | -139.6583 | -168.6083 | -197.5583 | -226.5083 | -255.4583 | -284.4083 | -313.3583 | -342.3083 | -371.2583 | -400.2083 | -429.1583 | -458.1083 | -487.0583 | -516.0083 | -544.9583 | -573.9083 | -602.8583 | -631.8083 | -660.7583 | -689.7083 | -718.6583 | -747.6083 | -776.5583 | -805.5083 | -834.4583 | -863.4083 | -892.3583 | -921.3083 | -950.2583 | -979.2083 | -1008.1583 | -1037.1083 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 176.05 | 131.3167 | 86.5833 | 41.85 | -2.8833 | -47.6167 | -92.35 | -137.0833 | -181.8167 | -226.55 | -271.2833 | -316.0167 | -360.75 | -405.4833 | -450.2167 | -494.95 | -539.6833 | -584.4167 | -629.15 | -673.8833 | -718.6167 | -763.35 | -808.0833 | -852.8167 | -897.55 | -942.2833 | -987.0167 | -1031.75 | -1076.4833 | -1121.2167
2205 | 124.25 | 5 | 2205 | 109.775 | 80.825 | 51.875 | 22.925 | -6.025 | -34.975 | -63.925 | -92.875 | -121.825 | -150.775 | -179.725 | -208.675 | -237.625 | -266.575 | -295.525 | -324.475 | -353.425 | -382.375 | -411.325 | -440.275 | -469.225 | -498.175 | -527.125 | -556.075 | -585.025 | -613.975 | -642.925 | -671.875 | -700.825 | -729.775 | -758.725 | -787.675 | -816.625 | -845.575 | -874.525 | -903.475 | -932.425 | -961.375 | -990.325 | -1019.275 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 193.8833 | 149.15 | 104.4167 | 59.6833 | 14.95 | -29.7833 | -74.5167 | -119.25 | -163.9833 | -208.7167 | -253.45 | -298.1833 | -342.9167 | -387.65 | -432.3833 | -477.1167 | -521.85 | -566.5833 | -611.3167 | -656.05 | -700.7833 | -745.5167 | -790.25 | -834.9833 | -879.7167 | -924.45 | -969.1833 | -1013.9167 | -1058.65 | -1103.3833
2206 | 142.0833 | 7 | 2206 | 127.6083 | 98.6583 | 69.7083 | 40.7583 | 11.8083 | -17.1417 | -46.0917 | -75.0417 | -103.9917 | -132.9417 | -161.8917 | -190.8417 | -219.7917 | -248.7417 | -277.6917 | -306.6417 | -335.5917 | -364.5417 | -393.4917 | -422.4417 | -451.3917 | -480.3417 | -509.2917 | -538.2417 | -567.1917 | -596.1417 | -625.0917 | -654.0417 | -682.9917 | -711.9417 | -740.8917 | -769.8417 | -798.7917 | -827.7417 | -856.6917 | -885.6417 | -914.5917 | -943.5417 | -972.4917 | -1001.4417 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 211.7167 | 166.9833 | 122.25 | 77.5167 | 32.7833 | -11.95 | -56.6833 | -101.4167 | -146.15 | -190.8833 | -235.6167 | -280.35 | -325.0833 | -369.8167 | -414.55 | -459.2833 | -504.0167 | -548.75 | -593.4833 | -638.2167 | -682.95 | -727.6833 | -772.4167 | -817.15 | -861.8833 | -906.6167 | -951.35 | -996.0833 | -1040.8167 | -1085.55
2207 | 159.9167 | 6 | 2207 | 145.4417 | 116.4917 | 87.5417 | 58.5917 | 29.6417 | 0.69167 | -28.2583 | -57.2083 | -86.1583 | -115.1083 | -144.0583 | -173.0083 | -201.9583 | -230.9083 | -259.8583 | -288.8083 | -317.7583 | -346.7083 | -375.6583 | -404.6083 | -433.5583 | -462.5083 | -491.4583 | -520.4083 | -549.3583 | -578.3083 | -607.2583 | -636.2083 | -665.1583 | -694.1083 | -723.0583 | -752.0083 | -780.9583 | -809.9083 | -838.8583 | -867.8083 | -896.7583 | -925.7083 | -954.6583 | -983.6083 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 229.55 | 184.8167 | 140.0833 | 95.35 | 50.6167 | 5.8833 | -38.85 | -83.5833 | -128.3167 | -173.05 | -217.7833 | -262.5167 | -307.25 | -351.9833 | -396.7167 | -441.45 | -486.1833 | -530.9167 | -575.65 | -620.3833 | -665.1167 | -709.85 | -754.5833 | -799.3167 | -844.05 | -888.7833 | -933.5167 | -978.25 | -1022.9833 | -1067.7167
2208 | 177.75 | 8 | 2208 | 163.275 | 134.325 | 105.375 | 76.425 | 47.475 | 18.525 | -10.425 | -39.375 | -68.325 | -97.275 | -126.225 | -155.175 | -184.125 | -213.075 | -242.025 | -270.975 | -299.925 | -328.875 | -357.825 | -386.775 | -415.725 | -444.675 | -473.625 | -502.575 | -531.525 | -560.475 | -589.425 | -618.375 | -647.325 | -676.275 | -705.225 | -734.175 | -763.125 | -792.075 | -821.025 | -849.975 | -878.925 | -907.875 | -936.825 | -965.775 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 247.3833 | 202.65 | 157.9167 | 113.1833 | 68.45 | 23.7167 | -21.0167 | -65.75 | -110.4833 | -155.2167 | -199.95 | -244.6833 | -289.4167 | -334.15 | -378.8833 | -423.6167 | -468.35 | -513.0833 | -557.8167 | -602.55 | -647.2833 | -692.0167 | -736.75 | -781.4833 | -826.2167 | -870.95 | -915.6833 | -960.4167 | -1005.15 | -1049.8833
2209 | 195.5833 | 9 | 2209 | 181.1083 | 152.1583 | 123.2083 | 94.2583 | 65.3083 | 36.3583 | 7.4083 | -21.5417 | -50.4917 | -79.4417 | -108.3917 | -137.3417 | -166.2917 | -195.2417 | -224.1917 | -253.1417 | -282.0917 | -311.0417 | -339.9917 | -368.9417 | -397.8917 | -426.8417 | -455.7917 | -484.7417 | -513.6917 | -542.6417 | -571.5917 | -600.5417 | -629.4917 | -658.4417 | -687.3917 | -716.3417 | -745.2917 | -774.2417 | -803.1917 | -832.1417 | -861.0917 | -890.0417 | -918.9917 | -947.9417 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 265.2167 | 220.4833 | 175.75 | 131.0167 | 86.2833 | 41.55 | -3.1833 | -47.9167 | -92.65 | -137.3833 | -182.1167 | -226.85 | -271.5833 | -316.3167 | -361.05 | -405.7833 | -450.5167 | -495.25 | -539.9833 | -584.7167 | -629.45 | -674.1833 | -718.9167 | -763.65 | -808.3833 | -853.1167 | -897.85 | -942.5833 | -987.3167 | -1032.05
2210 | 213.4167 | 11 | 2210 | 198.9417 | 169.9917 | 141.0417 | 112.0917 | 83.1417 | 54.1917 | 25.2417 | -3.7083 | -32.6583 | -61.6083 | -90.5583 | -119.5083 | -148.4583 | -177.4083 | -206.3583 | -235.3083 | -264.2583 | -293.2083 | -322.1583 | -351.1083 | -380.0583 | -409.0083 | -437.9583 | -466.9083 | -495.8583 | -524.8083 | -553.7583 | -582.7083 | -611.6583 | -640.6083 | -669.5583 | -698.5083 | -727.4583 | -756.4083 | -785.3583 | -814.3083 | -843.2583 | -872.2083 | -901.1583 | -930.1083 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 283.05 | 238.3167 | 193.5833 | 148.85 | 104.1167 | 59.3833 | 14.65 | -30.0833 | -74.8167 | -119.55 | -164.2833 | -209.0167 | -253.75 | -298.4833 | -343.2167 | -387.95 | -432.6833 | -477.4167 | -522.15 | -566.8833 | -611.6167 | -656.35 | -701.0833 | -745.8167 | -790.55 | -835.2833 | -880.0167 | -924.75 | -969.4833 | -1014.2167
2211 | 231.25 | 10 | 2211 | 216.775 | 187.825 | 158.875 | 129.925 | 100.975 | 72.025 | 43.075 | 14.125 | -14.825 | -43.775 | -72.725 | -101.675 | -130.625 | -159.575 | -188.525 | -217.475 | -246.425 | -275.375 | -304.325 | -333.275 | -362.225 | -391.175 | -420.125 | -449.075 | -478.025 | -506.975 | -535.925 | -564.875 | -593.825 | -622.775 | -651.725 | -680.675 | -709.625 | -738.575 | -767.525 | -796.475 | -825.425 | -854.375 | -883.325 | -912.275 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 300.8833 | 256.15 | 211.4167 | 166.6833 | 121.95 | 77.2167 | 32.4833 | -12.25 | -56.9833 | -101.7167 | -146.45 | -191.1833 | -235.9167 | -280.65 | -325.3833 | -370.1167 | -414.85 | -459.5833 | -504.3167 | -549.05 | -593.7833 | -638.5167 | -683.25 | -727.9833 | -772.7167 | -817.45 | -862.1833 | -906.9167 | -951.65 | -996.3833
2212 | 249.0833 | 12 | 2212 | 234.6083 | 205.6583 | 176.7083 | 147.7583 | 118.8083 | 89.8583 | 60.9083 | 31.9583 | 3.0083 | -25.9417 | -54.8917 | -83.8417 | -112.7917 | -141.7417 | -170.6917 | -199.6417 | -228.5917 | -257.5417 | -286.4917 | -315.4417 | -344.3917 | -373.3417 | -402.2917 | -431.2417 | -460.1917 | -489.1417 | -518.0917 | -547.0417 | -575.9917 | -604.9417 | -633.8917 | -662.8417 | -691.7917 | -720.7417 | -749.6917 | -778.6417 | -807.5917 | -836.5417 | -865.4917 | -894.4417 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 318.7167 | 273.9833 | 229.25 | 184.5167 | 139.7833 | 95.05 | 50.3167 | 5.5833 | -39.15 | -83.8833 | -128.6167 | -173.35 | -218.0833 | -262.8167 | -307.55 | -352.2833 | -397.0167 | -441.75 | -486.4833 | -531.2167 | -575.95 | -620.6833 | -665.4167 | -710.15 | -754.8833 | -799.6167 | -844.35 | -889.0833 | -933.8167 | -978.55
2213 | 266.9167 | 13 | 2213 | 252.4417 | 223.4917 | 194.5417 | 165.5917 | 136.6417 | 107.6917 | 78.7417 | 49.7917 | 20.8417 | -8.1083 | -37.0583 | -66.0083 | -94.9583 | -123.9083 | -152.8583 | -181.8083 | -210.7583 | -239.7083 | -268.6583 | -297.6083 | -326.5583 | -355.5083 | -384.4583 | -413.4083 | -442.3583 | -471.3083 | -500.2583 | -529.2083 | -558.1583 | -587.1083 | -616.0583 | -645.0083 | -673.9583 | -702.9083 | -731.8583 | -760.8083 | -789.7583 | -818.7083 | -847.6583 | -876.6083 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 336.55 | 291.8167 | 247.0833 | 202.35 | 157.6167 | 112.8833 | 68.15 | 23.4167 | -21.3167 | -66.05 | -110.7833 | -155.5167 | -200.25 | -244.9833 | -289.7167 | -334.45 | -379.1833 | -423.9167 | -468.65 | -513.3833 | -558.1167 | -602.85 | -647.5833 | -692.3167 | -737.05 | -781.7833 | -826.5167 | -871.25 | -915.9833 | -960.7167
2214 | 284.75 | 15 | 2214 | 270.275 | 241.325 | 212.375 | 183.425 | 154.475 | 125.525 | 96.575 | 67.625 | 38.675 | 9.725 | -19.225 | -48.175 | -77.125 | -106.075 | -135.025 | -163.975 | -192.925 | -221.875 | -250.825 | -279.775 | -308.725 | -337.675 | -366.625 | -395.575 | -424.525 | -453.475 | -482.425 | -511.375 | -540.325 | -569.275 | -598.225 | -627.175 | -656.125 | -685.075 | -714.025 | -742.975 | -771.925 | -800.875 | -829.825 | -858.775 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 354.3833 | 309.65 | 264.9167 | 220.1833 | 175.45 | 130.7167 | 85.9833 | 41.25 | -3.4833 | -48.2167 | -92.95 | -137.6833 | -182.4167 | -227.15 | -271.8833 | -316.6167 | -361.35 | -406.0833 | -450.8167 | -495.55 | -540.2833 | -585.0167 | -629.75 | -674.4833 | -719.2167 | -763.95 | -808.6833 | -853.4167 | -898.15 | -942.8833
2215 | 302.5833 | 14 | 2215 | 288.1083 | 259.1583 | 230.2083 | 201.2583 | 172.3083 | 143.3583 | 114.4083 | 85.4583 | 56.5083 | 27.5583 | -1.3917 | -30.3417 | -59.2917 | -88.2417 | -117.1917 | -146.1417 | -175.0917 | -204.0417 | -232.9917 | -261.9417 | -290.8917 | -319.8417 | -348.7917 | -377.7417 | -406.6917 | -435.6417 | -464.5917 | -493.5417 | -522.4917 | -551.4417 | -580.3917 | -609.3417 | -638.2917 | -667.2417 | -696.1917 | -725.1417 | -754.0917 | -783.0417 | -811.9917 | -840.9417 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 372.2167 | 327.4833 | 282.75 | 238.0167 | 193.2833 | 148.55 | 103.8167 | 59.0833 | 14.35 | -30.3833 | -75.1167 | -119.85 | -164.5833 | -209.3167 | -254.05 | -298.7833 | -343.5167 | -388.25 | -432.9833 | -477.7167 | -522.45 | -567.1833 | -611.9167 | -656.65 | -701.3833 | -746.1167 | -790.85 | -835.5833 | -880.3167 | -925.05
2216 | 320.4167 | 16 | 2216 | 305.9417 | 276.9917 | 248.0417 | 219.0917 | 190.1417 | 161.1917 | 132.2417 | 103.2917 | 74.3417 | 45.3917 | 16.4417 | -12.5083 | -41.4583 | -70.4083 | -99.3583 | -128.3083 | -157.2583 | -186.2083 | -215.1583 | -244.1083 | -273.0583 | -302.0083 | -330.9583 | -359.9083 | -388.8583 | -417.8083 | -446.7583 | -475.7083 | -504.6583 | -533.6083 | -562.5583 | -591.5083 | -620.4583 | -649.4083 | -678.3583 | -707.3083 | -736.2583 | -765.2083 | -794.1583 | -823.1083 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 390.05 | 345.3167 | 300.5833 | 255.85 | 211.1167 | 166.3833 | 121.65 | 76.9167 | 32.1833 | -12.55 | -57.2833 | -102.0167 | -146.75 | -191.4833 | -236.2167 | -280.95 | -325.6833 | -370.4167 | -415.15 | -459.8833 | -504.6167 | -549.35 | -594.0833 | -638.8167 | -683.55 | -728.2833 | -773.0167 | -817.75 | -862.4833 | -907.2167
2217 | 338.25 | 17 | 2217 | 323.775 | 294.825 | 265.875 | 236.925 | 207.975 | 179.025 | 150.075 | 121.125 | 92.175 | 63.225 | 34.275 | 5.325 | -23.625 | -52.575 | -81.525 | -110.475 | -139.425 | -168.375 | -197.325 | -226.275 | -255.225 | -284.175 | -313.125 | -342.075 | -371.025 | -399.975 | -428.925 | -457.875 | -486.825 | -515.775 | -544.725 | -573.675 | -602.625 | -631.575 | -660.525 | -689.475 | -718.425 | -747.375 | -776.325 | -805.275 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 407.8833 | 363.15 | 318.4167 | 273.6833 | 228.95 | 184.2167 | 139.4833 | 94.75 | 50.0167 | 5.2833 | -39.45 | -84.1833 | -128.9167 | -173.65 | -218.3833 | -263.1167 | -307.85 | -352.5833 | -397.3167 | -442.05 | -486.7833 | -531.5167 | -576.25 | -620.9833 | -665.7167 | -710.45 | -755.1833 | -799.9167 | -844.65 | -889.3833
2218 | 356.0833 | 19 | 2218 | 341.6083 | 312.6583 | 283.7083 | 254.7583 | 225.8083 | 196.8583 | 167.9083 | 138.9583 | 110.0083 | 81.0583 | 52.1083 | 23.1583 | -5.7917 | -34.7417 | -63.6917 | -92.6417 | -121.5917 | -150.5417 | -179.4917 | -208.4417 | -237.3917 | -266.3417 | -295.2917 | -324.2417 | -353.1917 | -382.1417 | -411.0917 | -440.0417 | -468.9917 | -497.9417 | -526.8917 | -555.8417 | -584.7917 | -613.7417 | -642.6917 | -671.6417 | -700.5917 | -729.5417 | -758.4917 | -787.4417 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 425.7167 | 380.9833 | 336.25 | 291.5167 | 246.7833 | 202.05 | 157.3167 | 112.5833 | 67.85 | 23.1167 | -21.6167 | -66.35 | -111.0833 | -155.8167 | -200.55 | -245.2833 | -290.0167 | -334.75 | -379.4833 | -424.2167 | -468.95 | -513.6833 | -558.4167 | -603.15 | -647.8833 | -692.6167 | -737.35 | -782.0833 | -826.8167 | -871.55
2219 | 373.9167 | 18 | 2219 | 359.4417 | 330.4917 | 301.5417 | 272.5917 | 243.6417 | 214.6917 | 185.7417 | 156.7917 | 127.8417 | 98.8917 | 69.9417 | 40.9917 | 12.0417 | -16.9083 | -45.8583 | -74.8083 | -103.7583 | -132.7083 | -161.6583 | -190.6083 | -219.5583 | -248.5083 | -277.4583 | -306.4083 | -335.3583 | -364.3083 | -393.2583 | -422.2083 | -451.1583 | -480.1083 | -509.0583 | -538.0083 | -566.9583 | -595.9083 | -624.8583 | -653.8083 | -682.7583 | -711.7083 | -740.6583 | -769.6083 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 443.55 | 398.8167 | 354.0833 | 309.35 | 264.6167 | 219.8833 | 175.15 | 130.4167 | 85.6833 | 40.95 | -3.7833 | -48.5167 | -93.25 | -137.9833 | -182.7167 | -227.45 | -272.1833 | -316.9167 | -361.65 | -406.3833 | -451.1167 | -495.85 | -540.5833 | -585.3167 | -630.05 | -674.7833 | -719.5167 | -764.25 | -808.9833 | -853.7167
2220 | 391.75 | 20 | 2220 | 377.275 | 348.325 | 319.375 | 290.425 | 261.475 | 232.525 | 203.575 | 174.625 | 145.675 | 116.725 | 87.775 | 58.825 | 29.875 | 0.925 | -28.025 | -56.975 | -85.925 | -114.875 | -143.825 | -172.775 | -201.725 | -230.675 | -259.625 | -288.575 | -317.525 | -346.475 | -375.425 | -404.375 | -433.325 | -462.275 | -491.225 | -520.175 | -549.125 | -578.075 | -607.025 | -635.975 | -664.925 | -693.875 | -722.825 | -751.775 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 461.3833 | 416.65 | 371.9167 | 327.1833 | 282.45 | 237.7167 | 192.9833 | 148.25 | 103.5167 | 58.7833 | 14.05 | -30.6833 | -75.4167 | -120.15 | -164.8833 | -209.6167 | -254.35 | -299.0833 | -343.8167 | -388.55 | -433.2833 | -478.0167 | -522.75 | -567.4833 | -612.2167 | -656.95 | -701.6833 | -746.4167 | -791.15 | -835.8833
2221 | 409.5833 | 21 | 2221 | 395.1083 | 366.1583 | 337.2083 | 308.2583 | 279.3083 | 250.3583 | 221.4083 | 192.4583 | 163.5083 | 134.5583 | 105.6083 | 76.6583 | 47.7083 | 18.7583 | -10.1917 | -39.1417 | -68.0917 | -97.0417 | -125.9917 | -154.9417 | -183.8917 | -212.8417 | -241.7917 | -270.7417 | -299.6917 | -328.6417 | -357.5917 | -386.5417 | -415.4917 | -444.4417 | -473.3917 | -502.3417 | -531.2917 | -560.2417 | -589.1917 | -618.1417 | -647.0917 | -676.0417 | -704.9917 | -733.9417 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 479.2167 | 434.4833 | 389.75 | 345.0167 | 300.2833 | 255.55 | 210.8167 | 166.0833 | 121.35 | 76.6167 | 31.8833 | -12.85 | -57.5833 | -102.3167 | -147.05 | -191.7833 | -236.5167 | -281.25 | -325.9833 | -370.7167 | -415.45 | -460.1833 | -504.9167 | -549.65 | -594.3833 | -639.1167 | -683.85 | -728.5833 | -773.3167 | -818.05
2222 | 427.4167 | 23 | 2222 | 412.9417 | 383.9917 | 355.0417 | 326.0917 | 297.1417 | 268.1917 | 239.2417 | 210.2917 | 181.3417 | 152.3917 | 123.4417 | 94.4917 | 65.5417 | 36.5917 | 7.6417 | -21.3083 | -50.2583 | -79.2083 | -108.1583 | -137.1083 | -166.0583 | -195.0083 | -223.9583 | -252.9083 | -281.8583 | -310.8083 | -339.7583 | -368.7083 | -397.6583 | -426.6083 | -455.5583 | -484.5083 | -513.4583 | -542.4083 | -571.3583 | -600.3083 | -629.2583 | -658.2083 | -687.1583 | -716.1083 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 497.05 | 452.3167 | 407.5833 | 362.85 | 318.1167 | 273.3833 | 228.65 | 183.9167 | 139.1833 | 94.45 | 49.7167 | 4.9833 | -39.75 | -84.4833 | -129.2167 | -173.95 | -218.6833 | -263.4167 | -308.15 | -352.8833 | -397.6167 | -442.35 | -487.0833 | -531.8167 | -576.55 | -621.2833 | -666.0167 | -710.75 | -755.4833 | -800.2167
2223 | 445.25 | 22 | 2223 | 430.775 | 401.825 | 372.875 | 343.925 | 314.975 | 286.025 | 257.075 | 228.125 | 199.175 | 170.225 | 141.275 | 112.325 | 83.375 | 54.425 | 25.475 | -3.475 | -32.425 | -61.375 | -90.325 | -119.275 | -148.225 | -177.175 | -206.125 | -235.075 | -264.025 | -292.975 | -321.925 | -350.875 | -379.825 | -408.775 | -437.725 | -466.675 | -495.625 | -524.575 | -553.525 | -582.475 | -611.425 | -640.375 | -669.325 | -698.275 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 514.8833 | 470.15 | 425.4167 | 380.6833 | 335.95 | 291.2167 | 246.4833 | 201.75 | 157.0167 | 112.2833 | 67.55 | 22.8167 | -21.9167 | -66.65 | -111.3833 | -156.1167 | -200.85 | -245.5833 | -290.3167 | -335.05 | -379.7833 | -424.5167 | -469.25 | -513.9833 | -558.7167 | -603.45 | -648.1833 | -692.9167 | -737.65 | -782.3833
2224 | 463.0833 | 24 | 2224 | 448.6083 | 419.6583 | 390.7083 | 361.7583 | 332.8083 | 303.8583 | 274.9083 | 245.9583 | 217.0083 | 188.0583 | 159.1083 | 130.1583 | 101.2083 | 72.2583 | 43.3083 | 14.3583 | -14.5917 | -43.5417 | -72.4917 | -101.4417 | -130.3917 | -159.3417 | -188.2917 | -217.2417 | -246.1917 | -275.1417 | -304.0917 | -333.0417 | -361.9917 | -390.9417 | -419.8917 | -448.8417 | -477.7917 | -506.7417 | -535.6917 | -564.6417 | -593.5917 | -622.5417 | -651.4917 | -680.4417 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 532.7167 | 487.9833 | 443.25 | 398.5167 | 353.7833 | 309.05 | 264.3167 | 219.5833 | 174.85 | 130.1167 | 85.3833 | 40.65 | -4.0833 | -48.8167 | -93.55 | -138.2833 | -183.0167 | -227.75 | -272.4833 | -317.2167 | -361.95 | -406.6833 | -451.4167 | -496.15 | -540.8833 | -585.6167 | -630.35 | -675.0833 | -719.8167 | -764.55
2225 | 480.9167 | 25 | 2225 | 466.4417 | 437.4917 | 408.5417 | 379.5917 | 350.6417 | 321.6917 | 292.7417 | 263.7917 | 234.8417 | 205.8917 | 176.9417 | 147.9917 | 119.0417 | 90.0917 | 61.1417 | 32.1917 | 3.2417 | -25.7083 | -54.6583 | -83.6083 | -112.5583 | -141.5083 | -170.4583 | -199.4083 | -228.3583 | -257.3083 | -286.2583 | -315.2083 | -344.1583 | -373.1083 | -402.0583 | -431.0083 | -459.9583 | -488.9083 | -517.8583 | -546.8083 | -575.7583 | -604.7083 | -633.6583 | -662.6083 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 550.55 | 505.8167 | 461.0833 | 416.35 | 371.6167 | 326.8833 | 282.15 | 237.4167 | 192.6833 | 147.95 | 103.2167 | 58.4833 | 13.75 | -30.9833 | -75.7167 | -120.45 | -165.1833 | -209.9167 | -254.65 | -299.3833 | -344.1167 | -388.85 | -433.5833 | -478.3167 | -523.05 | -567.7833 | -612.5167 | -657.25 | -701.9833 | -746.7167
2226 | 498.75 | 27 | 2226 | 484.275 | 455.325 | 426.375 | 397.425 | 368.475 | 339.525 | 310.575 | 281.625 | 252.675 | 223.725 | 194.775 | 165.825 | 136.875 | 107.925 | 78.975 | 50.025 | 21.075 | -7.875 | -36.825 | -65.775 | -94.725 | -123.675 | -152.625 | -181.575 | -210.525 | -239.475 | -268.425 | -297.375 | -326.325 | -355.275 | -384.225 | -413.175 | -442.125 | -471.075 | -500.025 | -528.975 | -557.925 | -586.875 | -615.825 | -644.775 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 568.3833 | 523.65 | 478.9167 | 434.1833 | 389.45 | 344.7167 | 299.9833 | 255.25 | 210.5167 | 165.7833 | 121.05 | 76.3167 | 31.5833 | -13.15 | -57.8833 | -102.6167 | -147.35 | -192.0833 | -236.8167 | -281.55 | -326.2833 | -371.0167 | -415.75 | -460.4833 | -505.2167 | -549.95 | -594.6833 | -639.4167 | -684.15 | -728.8833
2227 | 516.5833 | 26 | 2227 | 502.1083 | 473.1583 | 444.2083 | 415.2583 | 386.3083 | 357.3583 | 328.4083 | 299.4583 | 270.5083 | 241.5583 | 212.6083 | 183.6583 | 154.7083 | 125.7583 | 96.8083 | 67.8583 | 38.9083 | 9.9583 | -18.9917 | -47.9417 | -76.8917 | -105.8417 | -134.7917 | -163.7417 | -192.6917 | -221.6417 | -250.5917 | -279.5417 | -308.4917 | -337.4417 | -366.3917 | -395.3417 | -424.2917 | -453.2417 | -482.1917 | -511.1417 | -540.0917 | -569.0417 | -597.9917 | -626.9417 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 586.2167 | 541.4833 | 496.75 | 452.0167 | 407.2833 | 362.55 | 317.8167 | 273.0833 | 228.35 | 183.6167 | 138.8833 | 94.15 | 49.4167 | 4.6833 | -40.05 | -84.7833 | -129.5167 | -174.25 | -218.9833 | -263.7167 | -308.45 | -353.1833 | -397.9167 | -442.65 | -487.3833 | -532.1167 | -576.85 | -621.5833 | -666.3167 | -711.05
2228 | 534.4167 | 28 | 2228 | 519.9417 | 490.9917 | 462.0417 | 433.0917 | 404.1417 | 375.1917 | 346.2417 | 317.2917 | 288.3417 | 259.3917 | 230.4417 | 201.4917 | 172.5417 | 143.5917 | 114.6417 | 85.6917 | 56.7417 | 27.7917 | -1.1583 | -30.1083 | -59.0583 | -88.0083 | -116.9583 | -145.9083 | -174.8583 | -203.8083 | -232.7583 | -261.7083 | -290.6583 | -319.6083 | -348.5583 | -377.5083 | -406.4583 | -435.4083 | -464.3583 | -493.3083 | -522.2583 | -551.2083 | -580.1583 | -609.1083 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 604.05 | 559.3167 | 514.5833 | 469.85 | 425.1167 | 380.3833 | 335.65 | 290.9167 | 246.1833 | 201.45 | 156.7167 | 111.9833 | 67.25 | 22.5167 | -22.2167 | -66.95 | -111.6833 | -156.4167 | -201.15 | -245.8833 | -290.6167 | -335.35 | -380.0833 | -424.8167 | -469.55 | -514.2833 | -559.0167 | -603.75 | -648.4833 | -693.2167
2229 | 552.25 | 29 | 2229 | 537.775 | 508.825 | 479.875 | 450.925 | 421.975 | 393.025 | 364.075 | 335.125 | 306.175 | 277.225 | 248.275 | 219.325 | 190.375 | 161.425 | 132.475 | 103.525 | 74.575 | 45.625 | 16.675 | -12.275 | -41.225 | -70.175 | -99.125 | -128.075 | -157.025 | -185.975 | -214.925 | -243.875 | -272.825 | -301.775 | -330.725 | -359.675 | -388.625 | -417.575 | -446.525 | -475.475 | -504.425 | -533.375 | -562.325 | -591.275 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 621.8833 | 577.15 | 532.4167 | 487.6833 | 442.95 | 398.2167 | 353.4833 | 308.75 | 264.0167 | 219.2833 | 174.55 | 129.8167 | 85.0833 | 40.35 | -4.3833 | -49.1167 | -93.85 | -138.5833 | -183.3167 | -228.05 | -272.7833 | -317.5167 | -362.25 | -406.9833 | -451.7167 | -496.45 | -541.1833 | -585.9167 | -630.65 | -675.3833
2230 | 570.0833 | 31 | 2230 | 555.6083 | 526.6583 | 497.7083 | 468.7583 | 439.8083 | 410.8583 | 381.9083 | 352.9583 | 324.0083 | 295.0583 | 266.1083 | 237.1583 | 208.2083 | 179.2583 | 150.3083 | 121.3583 | 92.4083 | 63.4583 | 34.5083 | 5.5583 | -23.3917 | -52.3417 | -81.2917 | -110.2417 | -139.1917 | -168.1417 | -197.0917 | -226.0417 | -254.9917 | -283.9417 | -312.8917 | -341.8417 | -370.7917 | -399.7417 | -428.6917 | -457.6417 | -486.5917 | -515.5417 | -544.4917 | -573.4417 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 639.7167 | 594.9833 | 550.25 | 505.5167 | 460.7833 | 416.05 | 371.3167 | 326.5833 | 281.85 | 237.1167 | 192.3833 | 147.65 | 102.9167 | 58.1833 | 13.45 | -31.2833 | -76.0167 | -120.75 | -165.4833 | -210.2167 | -254.95 | -299.6833 | -344.4167 | -389.15 | -433.8833 | -478.6167 | -523.35 | -568.0833 | -612.8167 | -657.55
2231 | 587.9167 | 30 | 2231 | 573.4417 | 544.4917 | 515.5417 | 486.5917 | 457.6417 | 428.6917 | 399.7417 | 370.7917 | 341.8417 | 312.8917 | 283.9417 | 254.9917 | 226.0417 | 197.0917 | 168.1417 | 139.1917 | 110.2417 | 81.2917 | 52.3417 | 23.3917 | -5.5583 | -34.5083 | -63.4583 | -92.4083 | -121.3583 | -150.3083 | -179.2583 | -208.2083 | -237.1583 | -266.1083 | -295.0583 | -324.0083 | -352.9583 | -381.9083 | -410.8583 | -439.8083 | -468.7583 | -497.7083 | -526.6583 | -555.6083 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 657.55 | 612.8167 | 568.0833 | 523.35 | 478.6167 | 433.8833 | 389.15 | 344.4167 | 299.6833 | 254.95 | 210.2167 | 165.4833 | 120.75 | 76.0167 | 31.2833 | -13.45 | -58.1833 | -102.9167 | -147.65 | -192.3833 | -237.1167 | -281.85 | -326.5833 | -371.3167 | -416.05 | -460.7833 | -505.5167 | -550.25 | -594.9833 | -639.7167
2232 | 605.75 | 32 | 2232 | 591.275 | 562.325 | 533.375 | 504.425 | 475.475 | 446.525 | 417.575 | 388.625 | 359.675 | 330.725 | 301.775 | 272.825 | 243.875 | 214.925 | 185.975 | 157.025 | 128.075 | 99.125 | 70.175 | 41.225 | 12.275 | -16.675 | -45.625 | -74.575 | -103.525 | -132.475 | -161.425 | -190.375 | -219.325 | -248.275 | -277.225 | -306.175 | -335.125 | -364.075 | -393.025 | -421.975 | -450.925 | -479.875 | -508.825 | -537.775 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 675.3833 | 630.65 | 585.9167 | 541.1833 | 496.45 | 451.7167 | 406.9833 | 362.25 | 317.5167 | 272.7833 | 228.05 | 183.3167 | 138.5833 | 93.85 | 49.1167 | 4.3833 | -40.35 | -85.0833 | -129.8167 | -174.55 | -219.2833 | -264.0167 | -308.75 | -353.4833 | -398.2167 | -442.95 | -487.6833 | -532.4167 | -577.15 | -621.8833
2233 | 623.5833 | 33 | 2233 | 609.1083 | 580.1583 | 551.2083 | 522.2583 | 493.3083 | 464.3583 | 435.4083 | 406.4583 | 377.5083 | 348.5583 | 319.6083 | 290.6583 | 261.7083 | 232.7583 | 203.8083 | 174.8583 | 145.9083 | 116.9583 | 88.0083 | 59.0583 | 30.1083 | 1.1583 | -27.7917 | -56.7417 | -85.6917 | -114.6417 | -143.5917 | -172.5417 | -201.4917 | -230.4417 | -259.3917 | -288.3417 | -317.2917 | -346.2417 | -375.1917 | -404.1417 | -433.0917 | -462.0417 | -490.9917 | -519.9417 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 693.2167 | 648.4833 | 603.75 | 559.0167 | 514.2833 | 469.55 | 424.8167 | 380.0833 | 335.35 | 290.6167 | 245.8833 | 201.15 | 156.4167 | 111.6833 | 66.95 | 22.2167 | -22.5167 | -67.25 | -111.9833 | -156.7167 | -201.45 | -246.1833 | -290.9167 | -335.65 | -380.3833 | -425.1167 | -469.85 | -514.5833 | -559.3167 | -604.05
2234 | 641.4167 | 35 | 2234 | 626.9417 | 597.9917 | 569.0417 | 540.0917 | 511.1417 | 482.1917 | 453.2417 | 424.2917 | 395.3417 | 366.3917 | 337.4417 | 308.4917 | 279.5417 | 250.5917 | 221.6417 | 192.6917 | 163.7417 | 134.7917 | 105.8417 | 76.8917 | 47.9417 | 18.9917 | -9.9583 | -38.9083 | -67.8583 | -96.8083 | -125.7583 | -154.7083 | -183.6583 | -212.6083 | -241.5583 | -270.5083 | -299.4583 | -328.4083 | -357.3583 | -386.3083 | -415.2583 | -444.2083 | -473.1583 | -502.1083 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 711.05 | 666.3167 | 621.5833 | 576.85 | 532.1167 | 487.3833 | 442.65 | 397.9167 | 353.1833 | 308.45 | 263.7167 | 218.9833 | 174.25 | 129.5167 | 84.7833 | 40.05 | -4.6833 | -49.4167 | -94.15 | -138.8833 | -183.6167 | -228.35 | -273.0833 | -317.8167 | -362.55 | -407.2833 | -452.0167 | -496.75 | -541.4833 | -586.2167
2235 | 659.25 | 34 | 2235 | 644.775 | 615.825 | 586.875 | 557.925 | 528.975 | 500.025 | 471.075 | 442.125 | 413.175 | 384.225 | 355.275 | 326.325 | 297.375 | 268.425 | 239.475 | 210.525 | 181.575 | 152.625 | 123.675 | 94.725 | 65.775 | 36.825 | 7.875 | -21.075 | -50.025 | -78.975 | -107.925 | -136.875 | -165.825 | -194.775 | -223.725 | -252.675 | -281.625 | -310.575 | -339.525 | -368.475 | -397.425 | -426.375 | -455.325 | -484.275 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 728.8833 | 684.15 | 639.4167 | 594.6833 | 549.95 | 505.2167 | 460.4833 | 415.75 | 371.0167 | 326.2833 | 281.55 | 236.8167 | 192.0833 | 147.35 | 102.6167 | 57.8833 | 13.15 | -31.5833 | -76.3167 | -121.05 | -165.7833 | -210.5167 | -255.25 | -299.9833 | -344.7167 | -389.45 | -434.1833 | -478.9167 | -523.65 | -568.3833
2236 | 677.0833 | 36 | 2236 | 662.6083 | 633.6583 | 604.7083 | 575.7583 | 546.8083 | 517.8583 | 488.9083 | 459.9583 | 431.0083 | 402.0583 | 373.1083 | 344.1583 | 315.2083 | 286.2583 | 257.3083 | 228.3583 | 199.4083 | 170.4583 | 141.5083 | 112.5583 | 83.6083 | 54.6583 | 25.7083 | -3.2417 | -32.1917 | -61.1417 | -90.0917 | -119.0417 | -147.9917 | -176.9417 | -205.8917 | -234.8417 | -263.7917 | -292.7417 | -321.6917 | -350.6417 | -379.5917 | -408.5417 | -437.4917 | -466.4417 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 746.7167 | 701.9833 | 657.25 | 612.5167 | 567.7833 | 523.05 | 478.3167 | 433.5833 | 388.85 | 344.1167 | 299.3833 | 254.65 | 209.9167 | 165.1833 | 120.45 | 75.7167 | 30.9833 | -13.75 | -58.4833 | -103.2167 | -147.95 | -192.6833 | -237.4167 | -282.15 | -326.8833 | -371.6167 | -416.35 | -461.0833 | -505.8167 | -550.55
2237 | 694.9167 | 37 | 2237 | 680.4417 | 651.4917 | 622.5417 | 593.5917 | 564.6417 | 535.6917 | 506.7417 | 477.7917 | 448.8417 | 419.8917 | 390.9417 | 361.9917 | 333.0417 | 304.0917 | 275.1417 | 246.1917 | 217.2417 | 188.2917 | 159.3417 | 130.3917 | 101.4417 | 72.4917 | 43.5417 | 14.5917 | -14.3583 | -43.3083 | -72.2583 | -101.2083 | -130.1583 | -159.1083 | -188.0583 | -217.0083 | -245.9583 | -274.9083 | -303.8583 | -332.8083 | -361.7583 | -390.7083 | -419.6583 | -448.6083 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 764.55 | 719.8167 | 675.0833 | 630.35 | 585.6167 | 540.8833 | 496.15 | 451.4167 | 406.6833 | 361.95 | 317.2167 | 272.4833 | 227.75 | 183.0167 | 138.2833 | 93.55 | 48.8167 | 4.0833 | -40.65 | -85.3833 | -130.1167 | -174.85 | -219.5833 | -264.3167 | -309.05 | -353.7833 | -398.5167 | -443.25 | -487.9833 | -532.7167
2238 | 712.75 | 39 | 2238 | 698.275 | 669.325 | 640.375 | 611.425 | 582.475 | 553.525 | 524.575 | 495.625 | 466.675 | 437.725 | 408.775 | 379.825 | 350.875 | 321.925 | 292.975 | 264.025 | 235.075 | 206.125 | 177.175 | 148.225 | 119.275 | 90.325 | 61.375 | 32.425 | 3.475 | -25.475 | -54.425 | -83.375 | -112.325 | -141.275 | -170.225 | -199.175 | -228.125 | -257.075 | -286.025 | -314.975 | -343.925 | -372.875 | -401.825 | -430.775 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 782.3833 | 737.65 | 692.9167 | 648.1833 | 603.45 | 558.7167 | 513.9833 | 469.25 | 424.5167 | 379.7833 | 335.05 | 290.3167 | 245.5833 | 200.85 | 156.1167 | 111.3833 | 66.65 | 21.9167 | -22.8167 | -67.55 | -112.2833 | -157.0167 | -201.75 | -246.4833 | -291.2167 | -335.95 | -380.6833 | -425.4167 | -470.15 | -514.8833
2239 | 730.5833 | 38 | 2239 | 716.1083 | 687.1583 | 658.2083 | 629.2583 | 600.3083 | 571.3583 | 542.4083 | 513.4583 | 484.5083 | 455.5583 | 426.6083 | 397.6583 | 368.7083 | 339.7583 | 310.8083 | 281.8583 | 252.9083 | 223.9583 | 195.0083 | 166.0583 | 137.1083 | 108.1583 | 79.2083 | 50.2583 | 21.3083 | -7.6417 | -36.5917 | -65.5417 | -94.4917 | -123.4417 | -152.3917 | -181.3417 | -210.2917 | -239.2417 | -268.1917 | -297.1417 | -326.0917 | -355.0417 | -383.9917 | -412.9417 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 800.2167 | 755.4833 | 710.75 | 666.0167 | 621.2833 | 576.55 | 531.8167 | 487.0833 | 442.35 | 397.6167 | 352.8833 | 308.15 | 263.4167 | 218.6833 | 173.95 | 129.2167 | 84.4833 | 39.75 | -4.9833 | -49.7167 | -94.45 | -139.1833 | -183.9167 | -228.65 | -273.3833 | -318.1167 | -362.85 | -407.5833 | -452.3167 | -497.05
2240 | 748.4167 | 40 | 2240 | 733.9417 | 704.9917 | 676.0417 | 647.0917 | 618.1417 | 589.1917 | 560.2417 | 531.2917 | 502.3417 | 473.3917 | 444.4417 | 415.4917 | 386.5417 | 357.5917 | 328.6417 | 299.6917 | 270.7417 | 241.7917 | 212.8417 | 183.8917 | 154.9417 | 125.9917 | 97.0417 | 68.0917 | 39.1417 | 10.1917 | -18.7583 | -47.7083 | -76.6583 | -105.6083 | -134.5583 | -163.5083 | -192.4583 | -221.4083 | -250.3583 | -279.3083 | -308.2583 | -337.2083 | -366.1583 | -395.1083 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 818.05 | 773.3167 | 728.5833 | 683.85 | 639.1167 | 594.3833 | 549.65 | 504.9167 | 460.1833 | 415.45 | 370.7167 | 325.9833 | 281.25 | 236.5167 | 191.7833 | 147.05 | 102.3167 | 57.5833 | 12.85 | -31.8833 | -76.6167 | -121.35 | -166.0833 | -210.8167 | -255.55 | -300.2833 | -345.0167 | -389.75 | -434.4833 | -479.2167
2241 | 766.25 | 41 | 2241 | 751.775 | 722.825 | 693.875 | 664.925 | 635.975 | 607.025 | 578.075 | 549.125 | 520.175 | 491.225 | 462.275 | 433.325 | 404.375 | 375.425 | 346.475 | 317.525 | 288.575 | 259.625 | 230.675 | 201.725 | 172.775 | 143.825 | 114.875 | 85.925 | 56.975 | 28.025 | -0.925 | -29.875 | -58.825 | -87.775 | -116.725 | -145.675 | -174.625 | -203.575 | -232.525 | -261.475 | -290.425 | -319.375 | -348.325 | -377.275 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 835.8833 | 791.15 | 746.4167 | 701.6833 | 656.95 | 612.2167 | 567.4833 | 522.75 | 478.0167 | 433.2833 | 388.55 | 343.8167 | 299.0833 | 254.35 | 209.6167 | 164.8833 | 120.15 | 75.4167 | 30.6833 | -14.05 | -58.7833 | -103.5167 | -148.25 | -192.9833 | -237.7167 | -282.45 | -327.1833 | -371.9167 | -416.65 | -461.3833
2242 | 784.0833 | 43 | 2242 | 769.6083 | 740.6583 | 711.7083 | 682.7583 | 653.8083 | 624.8583 | 595.9083 | 566.9583 | 538.0083 | 509.0583 | 480.1083 | 451.1583 | 422.2083 | 393.2583 | 364.3083 | 335.3583 | 306.4083 | 277.4583 | 248.5083 | 219.5583 | 190.6083 | 161.6583 | 132.7083 | 103.7583 | 74.8083 | 45.8583 | 16.9083 | -12.0417 | -40.9917 | -69.9417 | -98.8917 | -127.8417 | -156.7917 | -185.7417 | -214.6917 | -243.6417 | -272.5917 | -301.5417 | -330.4917 | -359.4417 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 853.7167 | 808.9833 | 764.25 | 719.5167 | 674.7833 | 630.05 | 585.3167 | 540.5833 | 495.85 | 451.1167 | 406.3833 | 361.65 | 316.9167 | 272.1833 | 227.45 | 182.7167 | 137.9833 | 93.25 | 48.5167 | 3.7833 | -40.95 | -85.6833 | -130.4167 | -175.15 | -219.8833 | -264.6167 | -309.35 | -354.0833 | -398.8167 | -443.55
2243 | 801.9167 | 42 | 2243 | 787.4417 | 758.4917 | 729.5417 | 700.5917 | 671.6417 | 642.6917 | 613.7417 | 584.7917 | 555.8417 | 526.8917 | 497.9417 | 468.9917 | 440.0417 | 411.0917 | 382.1417 | 353.1917 | 324.2417 | 295.2917 | 266.3417 | 237.3917 | 208.4417 | 179.4917 | 150.5417 | 121.5917 | 92.6417 | 63.6917 | 34.7417 | 5.7917 | -23.1583 | -52.1083 | -81.0583 | -110.0083 | -138.9583 | -167.9083 | -196.8583 | -225.8083 | -254.7583 | -283.7083 | -312.6583 | -341.6083 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 871.55 | 826.8167 | 782.0833 | 737.35 | 692.6167 | 647.8833 | 603.15 | 558.4167 | 513.6833 | 468.95 | 424.2167 | 379.4833 | 334.75 | 290.0167 | 245.2833 | 200.55 | 155.8167 | 111.0833 | 66.35 | 21.6167 | -23.1167 | -67.85 | -112.5833 | -157.3167 | -202.05 | -246.7833 | -291.5167 | -336.25 | -380.9833 | -425.7167
2244 | 819.75 | 44 | 2244 | 805.275 | 776.325 | 747.375 | 718.425 | 689.475 | 660.525 | 631.575 | 602.625 | 573.675 | 544.725 | 515.775 | 486.825 | 457.875 | 428.925 | 399.975 | 371.025 | 342.075 | 313.125 | 284.175 | 255.225 | 226.275 | 197.325 | 168.375 | 139.425 | 110.475 | 81.525 | 52.575 | 23.625 | -5.325 | -34.275 | -63.225 | -92.175 | -121.125 | -150.075 | -179.025 | -207.975 | -236.925 | -265.875 | -294.825 | -323.775 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 889.3833 | 844.65 | 799.9167 | 755.1833 | 710.45 | 665.7167 | 620.9833 | 576.25 | 531.5167 | 486.7833 | 442.05 | 397.3167 | 352.5833 | 307.85 | 263.1167 | 218.3833 | 173.65 | 128.9167 | 84.1833 | 39.45 | -5.2833 | -50.0167 | -94.75 | -139.4833 | -184.2167 | -228.95 | -273.6833 | -318.4167 | -363.15 | -407.8833
2245 | 837.5833 | 45 | 2245 | 823.1083 | 794.1583 | 765.2083 | 736.2583 | 707.3083 | 678.3583 | 649.4083 | 620.4583 | 591.5083 | 562.5583 | 533.6083 | 504.6583 | 475.7083 | 446.7583 | 417.8083 | 388.8583 | 359.9083 | 330.9583 | 302.0083 | 273.0583 | 244.1083 | 215.1583 | 186.2083 | 157.2583 | 128.3083 | 99.3583 | 70.4083 | 41.4583 | 12.5083 | -16.4417 | -45.3917 | -74.3417 | -103.2917 | -132.2417 | -161.1917 | -190.1417 | -219.0917 | -248.0417 | -276.9917 | -305.9417 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 907.2167 | 862.4833 | 817.75 | 773.0167 | 728.2833 | 683.55 | 638.8167 | 594.0833 | 549.35 | 504.6167 | 459.8833 | 415.15 | 370.4167 | 325.6833 | 280.95 | 236.2167 | 191.4833 | 146.75 | 102.0167 | 57.2833 | 12.55 | -32.1833 | -76.9167 | -121.65 | -166.3833 | -211.1167 | -255.85 | -300.5833 | -345.3167 | -390.05
2246 | 855.4167 | 47 | 2246 | 840.9417 | 811.9917 | 783.0417 | 754.0917 | 725.1417 | 696.1917 | 667.2417 | 638.2917 | 609.3417 | 580.3917 | 551.4417 | 522.4917 | 493.5417 | 464.5917 | 435.6417 | 406.6917 | 377.7417 | 348.7917 | 319.8417 | 290.8917 | 261.9417 | 232.9917 | 204.0417 | 175.0917 | 146.1417 | 117.1917 | 88.2417 | 59.2917 | 30.3417 | 1.3917 | -27.5583 | -56.5083 | -85.4583 | -114.4083 | -143.3583 | -172.3083 | -201.2583 | -230.2083 | -259.1583 | -288.1083 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 925.05 | 880.3167 | 835.5833 | 790.85 | 746.1167 | 701.3833 | 656.65 | 611.9167 | 567.1833 | 522.45 | 477.7167 | 432.9833 | 388.25 | 343.5167 | 298.7833 | 254.05 | 209.3167 | 164.5833 | 119.85 | 75.1167 | 30.3833 | -14.35 | -59.0833 | -103.8167 | -148.55 | -193.2833 | -238.0167 | -282.75 | -327.4833 | -372.2167
2247 | 873.25 | 46 | 2247 | 858.775 | 829.825 | 800.875 | 771.925 | 742.975 | 714.025 | 685.075 | 656.125 | 627.175 | 598.225 | 569.275 | 540.325 | 511.375 | 482.425 | 453.475 | 424.525 | 395.575 | 366.625 | 337.675 | 308.725 | 279.775 | 250.825 | 221.875 | 192.925 | 163.975 | 135.025 | 106.075 | 77.125 | 48.175 | 19.225 | -9.725 | -38.675 | -67.625 | -96.575 | -125.525 | -154.475 | -183.425 | -212.375 | -241.325 | -270.275 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 942.8833 | 898.15 | 853.4167 | 808.6833 | 763.95 | 719.2167 | 674.4833 | 629.75 | 585.0167 | 540.2833 | 495.55 | 450.8167 | 406.0833 | 361.35 | 316.6167 | 271.8833 | 227.15 | 182.4167 | 137.6833 | 92.95 | 48.2167 | 3.4833 | -41.25 | -85.9833 | -130.7167 | -175.45 | -220.1833 | -264.9167 | -309.65 | -354.3833
2248 | 891.0833 | 48 | 2248 | 876.6083 | 847.6583 | 818.7083 | 789.7583 | 760.8083 | 731.8583 | 702.9083 | 673.9583 | 645.0083 | 616.0583 | 587.1083 | 558.1583 | 529.2083 | 500.2583 | 471.3083 | 442.3583 | 413.4083 | 384.4583 | 355.5083 | 326.5583 | 297.6083 | 268.6583 | 239.7083 | 210.7583 | 181.8083 | 152.8583 | 123.9083 | 94.9583 | 66.0083 | 37.0583 | 8.1083 | -20.8417 | -49.7917 | -78.7417 | -107.6917 | -136.6417 | -165.5917 | -194.5417 | -223.4917 | -252.4417 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 960.7167 | 915.9833 | 871.25 | 826.5167 | 781.7833 | 737.05 | 692.3167 | 647.5833 | 602.85 | 558.1167 | 513.3833 | 468.65 | 423.9167 | 379.1833 | 334.45 | 289.7167 | 244.9833 | 200.25 | 155.5167 | 110.7833 | 66.05 | 21.3167 | -23.4167 | -68.15 | -112.8833 | -157.6167 | -202.35 | -247.0833 | -291.8167 | -336.55
2249 | 908.9167 | 49 | 2249 | 894.4417 | 865.4917 | 836.5417 | 807.5917 | 778.6417 | 749.6917 | 720.7417 | 691.7917 | 662.8417 | 633.8917 | 604.9417 | 575.9917 | 547.0417 | 518.0917 | 489.1417 | 460.1917 | 431.2417 | 402.2917 | 373.3417 | 344.3917 | 315.4417 | 286.4917 | 257.5417 | 228.5917 | 199.6417 | 170.6917 | 141.7417 | 112.7917 | 83.8417 | 54.8917 | 25.9417 | -3.0083 | -31.9583 | -60.9083 | -89.8583 | -118.8083 | -147.7583 | -176.7083 | -205.6583 | -234.6083 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 978.55 | 933.8167 | 889.0833 | 844.35 | 799.6167 | 754.8833 | 710.15 | 665.4167 | 620.6833 | 575.95 | 531.2167 | 486.4833 | 441.75 | 397.0167 | 352.2833 | 307.55 | 262.8167 | 218.0833 | 173.35 | 128.6167 | 83.8833 | 39.15 | -5.5833 | -50.3167 | -95.05 | -139.7833 | -184.5167 | -229.25 | -273.9833 | -318.7167
2250 | 926.75 | 51 | 2250 | 912.275 | 883.325 | 854.375 | 825.425 | 796.475 | 767.525 | 738.575 | 709.625 | 680.675 | 651.725 | 622.775 | 593.825 | 564.875 | 535.925 | 506.975 | 478.025 | 449.075 | 420.125 | 391.175 | 362.225 | 333.275 | 304.325 | 275.375 | 246.425 | 217.475 | 188.525 | 159.575 | 130.625 | 101.675 | 72.725 | 43.775 | 14.825 | -14.125 | -43.075 | -72.025 | -100.975 | -129.925 | -158.875 | -187.825 | -216.775 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 996.3833 | 951.65 | 906.9167 | 862.1833 | 817.45 | 772.7167 | 727.9833 | 683.25 | 638.5167 | 593.7833 | 549.05 | 504.3167 | 459.5833 | 414.85 | 370.1167 | 325.3833 | 280.65 | 235.9167 | 191.1833 | 146.45 | 101.7167 | 56.9833 | 12.25 | -32.4833 | -77.2167 | -121.95 | -166.6833 | -211.4167 | -256.15 | -300.8833
2251 | 944.5833 | 50 | 2251 | 930.1083 | 901.1583 | 872.2083 | 843.2583 | 814.3083 | 785.3583 | 756.4083 | 727.4583 | 698.5083 | 669.5583 | 640.6083 | 611.6583 | 582.7083 | 553.7583 | 524.8083 | 495.8583 | 466.9083 | 437.9583 | 409.0083 | 380.0583 | 351.1083 | 322.1583 | 293.2083 | 264.2583 | 235.3083 | 206.3583 | 177.4083 | 148.4583 | 119.5083 | 90.5583 | 61.6083 | 32.6583 | 3.7083 | -25.2417 | -54.1917 | -83.1417 | -112.0917 | -141.0417 | -169.9917 | -198.9417 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 1014.2167 | 969.4833 | 924.75 | 880.0167 | 835.2833 | 790.55 | 745.8167 | 701.0833 | 656.35 | 611.6167 | 566.8833 | 522.15 | 477.4167 | 432.6833 | 387.95 | 343.2167 | 298.4833 | 253.75 | 209.0167 | 164.2833 | 119.55 | 74.8167 | 30.0833 | -14.65 | -59.3833 | -104.1167 | -148.85 | -193.5833 | -238.3167 | -283.05
2252 | 962.4167 | 52 | 2252 | 947.9417 | 918.9917 | 890.0417 | 861.0917 | 832.1417 | 803.1917 | 774.2417 | 745.2917 | 716.3417 | 687.3917 | 658.4417 | 629.4917 | 600.5417 | 571.5917 | 542.6417 | 513.6917 | 484.7417 | 455.7917 | 426.8417 | 397.8917 | 368.9417 | 339.9917 | 311.0417 | 282.0917 | 253.1417 | 224.1917 | 195.2417 | 166.2917 | 137.3417 | 108.3917 | 79.4417 | 50.4917 | 21.5417 | -7.4083 | -36.3583 | -65.3083 | -94.2583 | -123.2083 | -152.1583 | -181.1083 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 1032.05 | 987.3167 | 942.5833 | 897.85 | 853.1167 | 808.3833 | 763.65 | 718.9167 | 674.1833 | 629.45 | 584.7167 | 539.9833 | 495.25 | 450.5167 | 405.7833 | 361.05 | 316.3167 | 271.5833 | 226.85 | 182.1167 | 137.3833 | 92.65 | 47.9167 | 3.1833 | -41.55 | -86.2833 | -131.0167 | -175.75 | -220.4833 | -265.2167
2253 | 980.25 | 53 | 2253 | 965.775 | 936.825 | 907.875 | 878.925 | 849.975 | 821.025 | 792.075 | 763.125 | 734.175 | 705.225 | 676.275 | 647.325 | 618.375 | 589.425 | 560.475 | 531.525 | 502.575 | 473.625 | 444.675 | 415.725 | 386.775 | 357.825 | 328.875 | 299.925 | 270.975 | 242.025 | 213.075 | 184.125 | 155.175 | 126.225 | 97.275 | 68.325 | 39.375 | 10.425 | -18.525 | -47.475 | -76.425 | -105.375 | -134.325 | -163.275 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 1049.8833 | 1005.15 | 960.4167 | 915.6833 | 870.95 | 826.2167 | 781.4833 | 736.75 | 692.0167 | 647.2833 | 602.55 | 557.8167 | 513.0833 | 468.35 | 423.6167 | 378.8833 | 334.15 | 289.4167 | 244.6833 | 199.95 | 155.2167 | 110.4833 | 65.75 | 21.0167 | -23.7167 | -68.45 | -113.1833 | -157.9167 | -202.65 | -247.3833
2254 | 998.0833 | 55 | 2254 | 983.6083 | 954.6583 | 925.7083 | 896.7583 | 867.8083 | 838.8583 | 809.9083 | 780.9583 | 752.0083 | 723.0583 | 694.1083 | 665.1583 | 636.2083 | 607.2583 | 578.3083 | 549.3583 | 520.4083 | 491.4583 | 462.5083 | 433.5583 | 404.6083 | 375.6583 | 346.7083 | 317.7583 | 288.8083 | 259.8583 | 230.9083 | 201.9583 | 173.0083 | 144.0583 | 115.1083 | 86.1583 | 57.2083 | 28.2583 | -0.69167 | -29.6417 | -58.5917 | -87.5417 | -116.4917 | -145.4417 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 1067.7167 | 1022.9833 | 978.25 | 933.5167 | 888.7833 | 844.05 | 799.3167 | 754.5833 | 709.85 | 665.1167 | 620.3833 | 575.65 | 530.9167 | 486.1833 | 441.45 | 396.7167 | 351.9833 | 307.25 | 262.5167 | 217.7833 | 173.05 | 128.3167 | 83.5833 | 38.85 | -5.8833 | -50.6167 | -95.35 | -140.0833 | -184.8167 | -229.55
2255 | 1015.9167 | 54 | 2255 | 1001.4417 | 972.4917 | 943.5417 | 914.5917 | 885.6417 | 856.6917 | 827.7417 | 798.7917 | 769.8417 | 740.8917 | 711.9417 | 682.9917 | 654.0417 | 625.0917 | 596.1417 | 567.1917 | 538.2417 | 509.2917 | 480.3417 | 451.3917 | 422.4417 | 393.4917 | 364.5417 | 335.5917 | 306.6417 | 277.6917 | 248.7417 | 219.7917 | 190.8417 | 161.8917 | 132.9417 | 103.9917 | 75.0417 | 46.0917 | 17.1417 | -11.8083 | -40.7583 | -69.7083 | -98.6583 | -127.6083 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 1085.55 | 1040.8167 | 996.0833 | 951.35 | 906.6167 | 861.8833 | 817.15 | 772.4167 | 727.6833 | 682.95 | 638.2167 | 593.4833 | 548.75 | 504.0167 | 459.2833 | 414.55 | 369.8167 | 325.0833 | 280.35 | 235.6167 | 190.8833 | 146.15 | 101.4167 | 56.6833 | 11.95 | -32.7833 | -77.5167 | -122.25 | -166.9833 | -211.7167
2256 | 1033.75 | 56 | 2256 | 1019.275 | 990.325 | 961.375 | 932.425 | 903.475 | 874.525 | 845.575 | 816.625 | 787.675 | 758.725 | 729.775 | 700.825 | 671.875 | 642.925 | 613.975 | 585.025 | 556.075 | 527.125 | 498.175 | 469.225 | 440.275 | 411.325 | 382.375 | 353.425 | 324.475 | 295.525 | 266.575 | 237.625 | 208.675 | 179.725 | 150.775 | 121.825 | 92.875 | 63.925 | 34.975 | 6.025 | -22.925 | -51.875 | -80.825 | -109.775 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 1103.3833 | 1058.65 | 1013.9167 | 969.1833 | 924.45 | 879.7167 | 834.9833 | 790.25 | 745.5167 | 700.7833 | 656.05 | 611.3167 | 566.5833 | 521.85 | 477.1167 | 432.3833 | 387.65 | 342.9167 | 298.1833 | 253.45 | 208.7167 | 163.9833 | 119.25 | 74.5167 | 29.7833 | -14.95 | -59.6833 | -104.4167 | -149.15 | -193.8833
2257 | 1051.5833 | 57 | 2257 | 1037.1083 | 1008.1583 | 979.2083 | 950.2583 | 921.3083 | 892.3583 | 863.4083 | 834.4583 | 805.5083 | 776.5583 | 747.6083 | 718.6583 | 689.7083 | 660.7583 | 631.8083 | 602.8583 | 573.9083 | 544.9583 | 516.0083 | 487.0583 | 458.1083 | 429.1583 | 400.2083 | 371.2583 | 342.3083 | 313.3583 | 284.4083 | 255.4583 | 226.5083 | 197.5583 | 168.6083 | 139.6583 | 110.7083 | 81.7583 | 52.8083 | 23.8583 | -5.0917 | -34.0417 | -62.9917 | -91.9417 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 1121.2167 | 1076.4833 | 1031.75 | 987.0167 | 942.2833 | 897.55 | 852.8167 | 808.0833 | 763.35 | 718.6167 | 673.8833 | 629.15 | 584.4167 | 539.6833 | 494.95 | 450.2167 | 405.4833 | 360.75 | 316.0167 | 271.2833 | 226.55 | 181.8167 | 137.0833 | 92.35 | 47.6167 | 2.8833 | -41.85 | -86.5833 | -131.3167 | -176.05
2258 | 1069.4167 | 59 | 2258 | 1054.9417 | 1025.9917 | 997.0417 | 968.0917 | 939.1417 | 910.1917 | 881.2417 | 852.2917 | 823.3417 | 794.3917 | 765.4417 | 736.4917 | 707.5417 | 678.5917 | 649.6417 | 620.6917 | 591.7417 | 562.7917 | 533.8417 | 504.8917 | 475.9417 | 446.9917 | 418.0417 | 389.0917 | 360.1417 | 331.1917 | 302.2417 | 273.2917 | 244.3417 | 215.3917 | 186.4417 | 157.4917 | 128.5417 | 99.5917 | 70.6417 | 41.6917 | 12.7417 | -16.2083 | -45.1583 | -74.1083 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1139.05 | 1094.3167 | 1049.5833 | 1004.85 | 960.1167 | 915.3833 | 870.65 | 825.9167 | 781.1833 | 736.45 | 691.7167 | 646.9833 | 602.25 | 557.5167 | 512.7833 | 468.05 | 423.3167 | 378.5833 | 333.85 | 289.1167 | 244.3833 | 199.65 | 154.9167 | 110.1833 | 65.45 | 20.7167 | -24.0167 | -68.75 | -113.4833 | -158.2167
2259 | 1087.25 | 58 | 2259 | 1072.775 | 1043.825 | 1014.875 | 985.925 | 956.975 | 928.025 | 899.075 | 870.125 | 841.175 | 812.225 | 783.275 | 754.325 | 725.375 | 696.425 | 667.475 | 638.525 | 609.575 | 580.625 | 551.675 | 522.725 | 493.775 | 464.825 | 435.875 | 406.925 | 377.975 | 349.025 | 320.075 | 291.125 | 262.175 | 233.225 | 204.275 | 175.325 | 146.375 | 117.425 | 88.475 | 59.525 | 30.575 | 1.625 | -27.325 | -56.275 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1156.8833 | 1112.15 | 1067.4167 | 1022.6833 | 977.95 | 933.2167 | 888.4833 | 843.75 | 799.0167 | 754.2833 | 709.55 | 664.8167 | 620.0833 | 575.35 | 530.6167 | 485.8833 | 441.15 | 396.4167 | 351.6833 | 306.95 | 262.2167 | 217.4833 | 172.75 | 128.0167 | 83.2833 | 38.55 | -6.1833 | -50.9167 | -95.65 | -140.3833
2260 | 1105.0833 | 60 | 2260 | 1090.6083 | 1061.6583 | 1032.7083 | 1003.7583 | 974.8083 | 945.8583 | 916.9083 | 887.9583 | 859.0083 | 830.0583 | 801.1083 | 772.1583 | 743.2083 | 714.2583 | 685.3083 | 656.3583 | 627.4083 | 598.4583 | 569.5083 | 540.5583 | 511.6083 | 482.6583 | 453.7083 | 424.7583 | 395.8083 | 366.8583 | 337.9083 | 308.9583 | 280.0083 | 251.0583 | 222.1083 | 193.1583 | 164.2083 | 135.2583 | 106.3083 | 77.3583 | 48.4083 | 19.4583 | -9.4917 | -38.4417 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1174.7167 | 1129.9833 | 1085.25 | 1040.5167 | 995.7833 | 951.05 | 906.3167 | 861.5833 | 816.85 | 772.1167 | 727.3833 | 682.65 | 637.9167 | 593.1833 | 548.45 | 503.7167 | 458.9833 | 414.25 | 369.5167 | 324.7833 | 280.05 | 235.3167 | 190.5833 | 145.85 | 101.1167 | 56.3833 | 11.65 | -33.0833 | -77.8167 | -122.55
401 | -69.6333 |  | 401 | -84.1083 | -113.0583 | -142.0083 | -170.9583 | -199.9083 | -228.8583 | -257.8083 | -286.7583 | -315.7083 | -344.6583 | -373.6083 | -402.5583 | -431.5083 | -460.4583 | -489.4083 | -518.3583 | -547.3083 | -576.2583 | -605.2083 | -634.1583 | -663.1083 | -692.0583 | -721.0083 | -749.9583 | -778.9083 | -807.8583 | -836.8083 | -865.7583 | -894.7083 | -923.6583 | -952.6083 | -981.5583 | -1010.5083 | -1039.4583 | -1068.4083 | -1097.3583 | -1126.3083 | -1155.2583 | -1184.2083 | -1213.1583 | -122.55 | -140.3833 | -158.2167 | -176.05 | -193.8833 | -211.7167 | -229.55 | -247.3833 | -265.2167 | -283.05 | -300.8833 | -318.7167 | -336.55 | -354.3833 | -372.2167 | -390.05 | -407.8833 | -425.7167 | -443.55 | -461.3833 | -479.2167 | -497.05 | -514.8833 | -532.7167 | -550.55 | -568.3833 | -586.2167 | -604.05 | -621.8833 | -639.7167 | -657.55 | -675.3833 | -693.2167 | -711.05 | -728.8833 | -746.7167 | -764.55 | -782.3833 | -800.2167 | -818.05 | -835.8833 | -853.7167 | -871.55 | -889.3833 | -907.2167 | -925.05 | -942.8833 | -960.7167 | -978.55 | -996.3833 | -1014.2167 | -1032.05 | -1049.8833 | -1067.7167 | -1085.55 | -1103.3833 | -1121.2167 | -1139.05 | -1156.8833 | -1174.7167 | -122.55 | -140.3833 | -158.2167 | -176.05 | -193.8833 | -211.7167 | -229.55 | -247.3833 | -265.2167 | -283.05 | -300.8833 | -318.7167 | -336.55 | -354.3833 | -372.2167 | -390.05 | -407.8833 | -425.7167 | -443.55 | -461.3833 | -479.2167 | -497.05 | -514.8833 | -532.7167 | -550.55 | -568.3833 | -586.2167 | -604.05 | -621.8833 | -639.7167 | -657.55 | -675.3833 | -693.2167 | -711.05 | -728.8833 | -746.7167 | -764.55 | -782.3833 | -800.2167 | -818.05 | -835.8833 | -853.7167 | -871.55 | -889.3833 | -907.2167 | -925.05 | -942.8833 | -960.7167 | -978.55 | -996.3833 | -1014.2167 | -1032.05 | -1049.8833 | -1067.7167 | -1085.55 | -1103.3833 | -1121.2167 | -1139.05 | -1156.8833 | -1174.7167 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333 | -1163.0667 | -1207.8 | -1252.5333 | -1297.2667
402 | -24.9 |  | 402 | -39.375 | -68.325 | -97.275 | -126.225 | -155.175 | -184.125 | -213.075 | -242.025 | -270.975 | -299.925 | -328.875 | -357.825 | -386.775 | -415.725 | -444.675 | -473.625 | -502.575 | -531.525 | -560.475 | -589.425 | -618.375 | -647.325 | -676.275 | -705.225 | -734.175 | -763.125 | -792.075 | -821.025 | -849.975 | -878.925 | -907.875 | -936.825 | -965.775 | -994.725 | -1023.675 | -1052.625 | -1081.575 | -1110.525 | -1139.475 | -1168.425 | -77.8167 | -95.65 | -113.4833 | -131.3167 | -149.15 | -166.9833 | -184.8167 | -202.65 | -220.4833 | -238.3167 | -256.15 | -273.9833 | -291.8167 | -309.65 | -327.4833 | -345.3167 | -363.15 | -380.9833 | -398.8167 | -416.65 | -434.4833 | -452.3167 | -470.15 | -487.9833 | -505.8167 | -523.65 | -541.4833 | -559.3167 | -577.15 | -594.9833 | -612.8167 | -630.65 | -648.4833 | -666.3167 | -684.15 | -701.9833 | -719.8167 | -737.65 | -755.4833 | -773.3167 | -791.15 | -808.9833 | -826.8167 | -844.65 | -862.4833 | -880.3167 | -898.15 | -915.9833 | -933.8167 | -951.65 | -969.4833 | -987.3167 | -1005.15 | -1022.9833 | -1040.8167 | -1058.65 | -1076.4833 | -1094.3167 | -1112.15 | -1129.9833 | -77.8167 | -95.65 | -113.4833 | -131.3167 | -149.15 | -166.9833 | -184.8167 | -202.65 | -220.4833 | -238.3167 | -256.15 | -273.9833 | -291.8167 | -309.65 | -327.4833 | -345.3167 | -363.15 | -380.9833 | -398.8167 | -416.65 | -434.4833 | -452.3167 | -470.15 | -487.9833 | -505.8167 | -523.65 | -541.4833 | -559.3167 | -577.15 | -594.9833 | -612.8167 | -630.65 | -648.4833 | -666.3167 | -684.15 | -701.9833 | -719.8167 | -737.65 | -755.4833 | -773.3167 | -791.15 | -808.9833 | -826.8167 | -844.65 | -862.4833 | -880.3167 | -898.15 | -915.9833 | -933.8167 | -951.65 | -969.4833 | -987.3167 | -1005.15 | -1022.9833 | -1040.8167 | -1058.65 | -1076.4833 | -1094.3167 | -1112.15 | -1129.9833 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333 | -1163.0667 | -1207.8 | -1252.5333
403 | 19.8333 |  | 403 | 5.3583 | -23.5917 | -52.5417 | -81.4917 | -110.4417 | -139.3917 | -168.3417 | -197.2917 | -226.2417 | -255.1917 | -284.1417 | -313.0917 | -342.0417 | -370.9917 | -399.9417 | -428.8917 | -457.8417 | -486.7917 | -515.7417 | -544.6917 | -573.6417 | -602.5917 | -631.5417 | -660.4917 | -689.4417 | -718.3917 | -747.3417 | -776.2917 | -805.2417 | -834.1917 | -863.1417 | -892.0917 | -921.0417 | -949.9917 | -978.9417 | -1007.8917 | -1036.8417 | -1065.7917 | -1094.7417 | -1123.6917 | -33.0833 | -50.9167 | -68.75 | -86.5833 | -104.4167 | -122.25 | -140.0833 | -157.9167 | -175.75 | -193.5833 | -211.4167 | -229.25 | -247.0833 | -264.9167 | -282.75 | -300.5833 | -318.4167 | -336.25 | -354.0833 | -371.9167 | -389.75 | -407.5833 | -425.4167 | -443.25 | -461.0833 | -478.9167 | -496.75 | -514.5833 | -532.4167 | -550.25 | -568.0833 | -585.9167 | -603.75 | -621.5833 | -639.4167 | -657.25 | -675.0833 | -692.9167 | -710.75 | -728.5833 | -746.4167 | -764.25 | -782.0833 | -799.9167 | -817.75 | -835.5833 | -853.4167 | -871.25 | -889.0833 | -906.9167 | -924.75 | -942.5833 | -960.4167 | -978.25 | -996.0833 | -1013.9167 | -1031.75 | -1049.5833 | -1067.4167 | -1085.25 | -33.0833 | -50.9167 | -68.75 | -86.5833 | -104.4167 | -122.25 | -140.0833 | -157.9167 | -175.75 | -193.5833 | -211.4167 | -229.25 | -247.0833 | -264.9167 | -282.75 | -300.5833 | -318.4167 | -336.25 | -354.0833 | -371.9167 | -389.75 | -407.5833 | -425.4167 | -443.25 | -461.0833 | -478.9167 | -496.75 | -514.5833 | -532.4167 | -550.25 | -568.0833 | -585.9167 | -603.75 | -621.5833 | -639.4167 | -657.25 | -675.0833 | -692.9167 | -710.75 | -728.5833 | -746.4167 | -764.25 | -782.0833 | -799.9167 | -817.75 | -835.5833 | -853.4167 | -871.25 | -889.0833 | -906.9167 | -924.75 | -942.5833 | -960.4167 | -978.25 | -996.0833 | -1013.9167 | -1031.75 | -1049.5833 | -1067.4167 | -1085.25 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333 | -1163.0667 | -1207.8
404 | 64.5667 |  | 404 | 50.0917 | 21.1417 | -7.8083 | -36.7583 | -65.7083 | -94.6583 | -123.6083 | -152.5583 | -181.5083 | -210.4583 | -239.4083 | -268.3583 | -297.3083 | -326.2583 | -355.2083 | -384.1583 | -413.1083 | -442.0583 | -471.0083 | -499.9583 | -528.9083 | -557.8583 | -586.8083 | -615.7583 | -644.7083 | -673.6583 | -702.6083 | -731.5583 | -760.5083 | -789.4583 | -818.4083 | -847.3583 | -876.3083 | -905.2583 | -934.2083 | -963.1583 | -992.1083 | -1021.0583 | -1050.0083 | -1078.9583 | 11.65 | -6.1833 | -24.0167 | -41.85 | -59.6833 | -77.5167 | -95.35 | -113.1833 | -131.0167 | -148.85 | -166.6833 | -184.5167 | -202.35 | -220.1833 | -238.0167 | -255.85 | -273.6833 | -291.5167 | -309.35 | -327.1833 | -345.0167 | -362.85 | -380.6833 | -398.5167 | -416.35 | -434.1833 | -452.0167 | -469.85 | -487.6833 | -505.5167 | -523.35 | -541.1833 | -559.0167 | -576.85 | -594.6833 | -612.5167 | -630.35 | -648.1833 | -666.0167 | -683.85 | -701.6833 | -719.5167 | -737.35 | -755.1833 | -773.0167 | -790.85 | -808.6833 | -826.5167 | -844.35 | -862.1833 | -880.0167 | -897.85 | -915.6833 | -933.5167 | -951.35 | -969.1833 | -987.0167 | -1004.85 | -1022.6833 | -1040.5167 | 11.65 | -6.1833 | -24.0167 | -41.85 | -59.6833 | -77.5167 | -95.35 | -113.1833 | -131.0167 | -148.85 | -166.6833 | -184.5167 | -202.35 | -220.1833 | -238.0167 | -255.85 | -273.6833 | -291.5167 | -309.35 | -327.1833 | -345.0167 | -362.85 | -380.6833 | -398.5167 | -416.35 | -434.1833 | -452.0167 | -469.85 | -487.6833 | -505.5167 | -523.35 | -541.1833 | -559.0167 | -576.85 | -594.6833 | -612.5167 | -630.35 | -648.1833 | -666.0167 | -683.85 | -701.6833 | -719.5167 | -737.35 | -755.1833 | -773.0167 | -790.85 | -808.6833 | -826.5167 | -844.35 | -862.1833 | -880.0167 | -897.85 | -915.6833 | -933.5167 | -951.35 | -969.1833 | -987.0167 | -1004.85 | -1022.6833 | -1040.5167 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333 | -1163.0667
405 | 109.3 |  | 405 | 94.825 | 65.875 | 36.925 | 7.975 | -20.975 | -49.925 | -78.875 | -107.825 | -136.775 | -165.725 | -194.675 | -223.625 | -252.575 | -281.525 | -310.475 | -339.425 | -368.375 | -397.325 | -426.275 | -455.225 | -484.175 | -513.125 | -542.075 | -571.025 | -599.975 | -628.925 | -657.875 | -686.825 | -715.775 | -744.725 | -773.675 | -802.625 | -831.575 | -860.525 | -889.475 | -918.425 | -947.375 | -976.325 | -1005.275 | -1034.225 | 56.3833 | 38.55 | 20.7167 | 2.8833 | -14.95 | -32.7833 | -50.6167 | -68.45 | -86.2833 | -104.1167 | -121.95 | -139.7833 | -157.6167 | -175.45 | -193.2833 | -211.1167 | -228.95 | -246.7833 | -264.6167 | -282.45 | -300.2833 | -318.1167 | -335.95 | -353.7833 | -371.6167 | -389.45 | -407.2833 | -425.1167 | -442.95 | -460.7833 | -478.6167 | -496.45 | -514.2833 | -532.1167 | -549.95 | -567.7833 | -585.6167 | -603.45 | -621.2833 | -639.1167 | -656.95 | -674.7833 | -692.6167 | -710.45 | -728.2833 | -746.1167 | -763.95 | -781.7833 | -799.6167 | -817.45 | -835.2833 | -853.1167 | -870.95 | -888.7833 | -906.6167 | -924.45 | -942.2833 | -960.1167 | -977.95 | -995.7833 | 56.3833 | 38.55 | 20.7167 | 2.8833 | -14.95 | -32.7833 | -50.6167 | -68.45 | -86.2833 | -104.1167 | -121.95 | -139.7833 | -157.6167 | -175.45 | -193.2833 | -211.1167 | -228.95 | -246.7833 | -264.6167 | -282.45 | -300.2833 | -318.1167 | -335.95 | -353.7833 | -371.6167 | -389.45 | -407.2833 | -425.1167 | -442.95 | -460.7833 | -478.6167 | -496.45 | -514.2833 | -532.1167 | -549.95 | -567.7833 | -585.6167 | -603.45 | -621.2833 | -639.1167 | -656.95 | -674.7833 | -692.6167 | -710.45 | -728.2833 | -746.1167 | -763.95 | -781.7833 | -799.6167 | -817.45 | -835.2833 | -853.1167 | -870.95 | -888.7833 | -906.6167 | -924.45 | -942.2833 | -960.1167 | -977.95 | -995.7833 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6 | -1118.3333
406 | 154.0333 |  | 406 | 139.5583 | 110.6083 | 81.6583 | 52.7083 | 23.7583 | -5.1917 | -34.1417 | -63.0917 | -92.0417 | -120.9917 | -149.9417 | -178.8917 | -207.8417 | -236.7917 | -265.7417 | -294.6917 | -323.6417 | -352.5917 | -381.5417 | -410.4917 | -439.4417 | -468.3917 | -497.3417 | -526.2917 | -555.2417 | -584.1917 | -613.1417 | -642.0917 | -671.0417 | -699.9917 | -728.9417 | -757.8917 | -786.8417 | -815.7917 | -844.7417 | -873.6917 | -902.6417 | -931.5917 | -960.5417 | -989.4917 | 101.1167 | 83.2833 | 65.45 | 47.6167 | 29.7833 | 11.95 | -5.8833 | -23.7167 | -41.55 | -59.3833 | -77.2167 | -95.05 | -112.8833 | -130.7167 | -148.55 | -166.3833 | -184.2167 | -202.05 | -219.8833 | -237.7167 | -255.55 | -273.3833 | -291.2167 | -309.05 | -326.8833 | -344.7167 | -362.55 | -380.3833 | -398.2167 | -416.05 | -433.8833 | -451.7167 | -469.55 | -487.3833 | -505.2167 | -523.05 | -540.8833 | -558.7167 | -576.55 | -594.3833 | -612.2167 | -630.05 | -647.8833 | -665.7167 | -683.55 | -701.3833 | -719.2167 | -737.05 | -754.8833 | -772.7167 | -790.55 | -808.3833 | -826.2167 | -844.05 | -861.8833 | -879.7167 | -897.55 | -915.3833 | -933.2167 | -951.05 | 101.1167 | 83.2833 | 65.45 | 47.6167 | 29.7833 | 11.95 | -5.8833 | -23.7167 | -41.55 | -59.3833 | -77.2167 | -95.05 | -112.8833 | -130.7167 | -148.55 | -166.3833 | -184.2167 | -202.05 | -219.8833 | -237.7167 | -255.55 | -273.3833 | -291.2167 | -309.05 | -326.8833 | -344.7167 | -362.55 | -380.3833 | -398.2167 | -416.05 | -433.8833 | -451.7167 | -469.55 | -487.3833 | -505.2167 | -523.05 | -540.8833 | -558.7167 | -576.55 | -594.3833 | -612.2167 | -630.05 | -647.8833 | -665.7167 | -683.55 | -701.3833 | -719.2167 | -737.05 | -754.8833 | -772.7167 | -790.55 | -808.3833 | -826.2167 | -844.05 | -861.8833 | -879.7167 | -897.55 | -915.3833 | -933.2167 | -951.05 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667 | -1073.6
407 | 198.7667 |  | 407 | 184.2917 | 155.3417 | 126.3917 | 97.4417 | 68.4917 | 39.5417 | 10.5917 | -18.3583 | -47.3083 | -76.2583 | -105.2083 | -134.1583 | -163.1083 | -192.0583 | -221.0083 | -249.9583 | -278.9083 | -307.8583 | -336.8083 | -365.7583 | -394.7083 | -423.6583 | -452.6083 | -481.5583 | -510.5083 | -539.4583 | -568.4083 | -597.3583 | -626.3083 | -655.2583 | -684.2083 | -713.1583 | -742.1083 | -771.0583 | -800.0083 | -828.9583 | -857.9083 | -886.8583 | -915.8083 | -944.7583 | 145.85 | 128.0167 | 110.1833 | 92.35 | 74.5167 | 56.6833 | 38.85 | 21.0167 | 3.1833 | -14.65 | -32.4833 | -50.3167 | -68.15 | -85.9833 | -103.8167 | -121.65 | -139.4833 | -157.3167 | -175.15 | -192.9833 | -210.8167 | -228.65 | -246.4833 | -264.3167 | -282.15 | -299.9833 | -317.8167 | -335.65 | -353.4833 | -371.3167 | -389.15 | -406.9833 | -424.8167 | -442.65 | -460.4833 | -478.3167 | -496.15 | -513.9833 | -531.8167 | -549.65 | -567.4833 | -585.3167 | -603.15 | -620.9833 | -638.8167 | -656.65 | -674.4833 | -692.3167 | -710.15 | -727.9833 | -745.8167 | -763.65 | -781.4833 | -799.3167 | -817.15 | -834.9833 | -852.8167 | -870.65 | -888.4833 | -906.3167 | 145.85 | 128.0167 | 110.1833 | 92.35 | 74.5167 | 56.6833 | 38.85 | 21.0167 | 3.1833 | -14.65 | -32.4833 | -50.3167 | -68.15 | -85.9833 | -103.8167 | -121.65 | -139.4833 | -157.3167 | -175.15 | -192.9833 | -210.8167 | -228.65 | -246.4833 | -264.3167 | -282.15 | -299.9833 | -317.8167 | -335.65 | -353.4833 | -371.3167 | -389.15 | -406.9833 | -424.8167 | -442.65 | -460.4833 | -478.3167 | -496.15 | -513.9833 | -531.8167 | -549.65 | -567.4833 | -585.3167 | -603.15 | -620.9833 | -638.8167 | -656.65 | -674.4833 | -692.3167 | -710.15 | -727.9833 | -745.8167 | -763.65 | -781.4833 | -799.3167 | -817.15 | -834.9833 | -852.8167 | -870.65 | -888.4833 | -906.3167 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333 | -1028.8667
408 | 243.5 |  | 408 | 229.025 | 200.075 | 171.125 | 142.175 | 113.225 | 84.275 | 55.325 | 26.375 | -2.575 | -31.525 | -60.475 | -89.425 | -118.375 | -147.325 | -176.275 | -205.225 | -234.175 | -263.125 | -292.075 | -321.025 | -349.975 | -378.925 | -407.875 | -436.825 | -465.775 | -494.725 | -523.675 | -552.625 | -581.575 | -610.525 | -639.475 | -668.425 | -697.375 | -726.325 | -755.275 | -784.225 | -813.175 | -842.125 | -871.075 | -900.025 | 190.5833 | 172.75 | 154.9167 | 137.0833 | 119.25 | 101.4167 | 83.5833 | 65.75 | 47.9167 | 30.0833 | 12.25 | -5.5833 | -23.4167 | -41.25 | -59.0833 | -76.9167 | -94.75 | -112.5833 | -130.4167 | -148.25 | -166.0833 | -183.9167 | -201.75 | -219.5833 | -237.4167 | -255.25 | -273.0833 | -290.9167 | -308.75 | -326.5833 | -344.4167 | -362.25 | -380.0833 | -397.9167 | -415.75 | -433.5833 | -451.4167 | -469.25 | -487.0833 | -504.9167 | -522.75 | -540.5833 | -558.4167 | -576.25 | -594.0833 | -611.9167 | -629.75 | -647.5833 | -665.4167 | -683.25 | -701.0833 | -718.9167 | -736.75 | -754.5833 | -772.4167 | -790.25 | -808.0833 | -825.9167 | -843.75 | -861.5833 | 190.5833 | 172.75 | 154.9167 | 137.0833 | 119.25 | 101.4167 | 83.5833 | 65.75 | 47.9167 | 30.0833 | 12.25 | -5.5833 | -23.4167 | -41.25 | -59.0833 | -76.9167 | -94.75 | -112.5833 | -130.4167 | -148.25 | -166.0833 | -183.9167 | -201.75 | -219.5833 | -237.4167 | -255.25 | -273.0833 | -290.9167 | -308.75 | -326.5833 | -344.4167 | -362.25 | -380.0833 | -397.9167 | -415.75 | -433.5833 | -451.4167 | -469.25 | -487.0833 | -504.9167 | -522.75 | -540.5833 | -558.4167 | -576.25 | -594.0833 | -611.9167 | -629.75 | -647.5833 | -665.4167 | -683.25 | -701.0833 | -718.9167 | -736.75 | -754.5833 | -772.4167 | -790.25 | -808.0833 | -825.9167 | -843.75 | -861.5833 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4 | -984.1333
409 | 288.2333 |  | 409 | 273.7583 | 244.8083 | 215.8583 | 186.9083 | 157.9583 | 129.0083 | 100.0583 | 71.1083 | 42.1583 | 13.2083 | -15.7417 | -44.6917 | -73.6417 | -102.5917 | -131.5417 | -160.4917 | -189.4417 | -218.3917 | -247.3417 | -276.2917 | -305.2417 | -334.1917 | -363.1417 | -392.0917 | -421.0417 | -449.9917 | -478.9417 | -507.8917 | -536.8417 | -565.7917 | -594.7417 | -623.6917 | -652.6417 | -681.5917 | -710.5417 | -739.4917 | -768.4417 | -797.3917 | -826.3417 | -855.2917 | 235.3167 | 217.4833 | 199.65 | 181.8167 | 163.9833 | 146.15 | 128.3167 | 110.4833 | 92.65 | 74.8167 | 56.9833 | 39.15 | 21.3167 | 3.4833 | -14.35 | -32.1833 | -50.0167 | -67.85 | -85.6833 | -103.5167 | -121.35 | -139.1833 | -157.0167 | -174.85 | -192.6833 | -210.5167 | -228.35 | -246.1833 | -264.0167 | -281.85 | -299.6833 | -317.5167 | -335.35 | -353.1833 | -371.0167 | -388.85 | -406.6833 | -424.5167 | -442.35 | -460.1833 | -478.0167 | -495.85 | -513.6833 | -531.5167 | -549.35 | -567.1833 | -585.0167 | -602.85 | -620.6833 | -638.5167 | -656.35 | -674.1833 | -692.0167 | -709.85 | -727.6833 | -745.5167 | -763.35 | -781.1833 | -799.0167 | -816.85 | 235.3167 | 217.4833 | 199.65 | 181.8167 | 163.9833 | 146.15 | 128.3167 | 110.4833 | 92.65 | 74.8167 | 56.9833 | 39.15 | 21.3167 | 3.4833 | -14.35 | -32.1833 | -50.0167 | -67.85 | -85.6833 | -103.5167 | -121.35 | -139.1833 | -157.0167 | -174.85 | -192.6833 | -210.5167 | -228.35 | -246.1833 | -264.0167 | -281.85 | -299.6833 | -317.5167 | -335.35 | -353.1833 | -371.0167 | -388.85 | -406.6833 | -424.5167 | -442.35 | -460.1833 | -478.0167 | -495.85 | -513.6833 | -531.5167 | -549.35 | -567.1833 | -585.0167 | -602.85 | -620.6833 | -638.5167 | -656.35 | -674.1833 | -692.0167 | -709.85 | -727.6833 | -745.5167 | -763.35 | -781.1833 | -799.0167 | -816.85 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667 | -939.4
410 | 332.9667 |  | 410 | 318.4917 | 289.5417 | 260.5917 | 231.6417 | 202.6917 | 173.7417 | 144.7917 | 115.8417 | 86.8917 | 57.9417 | 28.9917 | 0.041667 | -28.9083 | -57.8583 | -86.8083 | -115.7583 | -144.7083 | -173.6583 | -202.6083 | -231.5583 | -260.5083 | -289.4583 | -318.4083 | -347.3583 | -376.3083 | -405.2583 | -434.2083 | -463.1583 | -492.1083 | -521.0583 | -550.0083 | -578.9583 | -607.9083 | -636.8583 | -665.8083 | -694.7583 | -723.7083 | -752.6583 | -781.6083 | -810.5583 | 280.05 | 262.2167 | 244.3833 | 226.55 | 208.7167 | 190.8833 | 173.05 | 155.2167 | 137.3833 | 119.55 | 101.7167 | 83.8833 | 66.05 | 48.2167 | 30.3833 | 12.55 | -5.2833 | -23.1167 | -40.95 | -58.7833 | -76.6167 | -94.45 | -112.2833 | -130.1167 | -147.95 | -165.7833 | -183.6167 | -201.45 | -219.2833 | -237.1167 | -254.95 | -272.7833 | -290.6167 | -308.45 | -326.2833 | -344.1167 | -361.95 | -379.7833 | -397.6167 | -415.45 | -433.2833 | -451.1167 | -468.95 | -486.7833 | -504.6167 | -522.45 | -540.2833 | -558.1167 | -575.95 | -593.7833 | -611.6167 | -629.45 | -647.2833 | -665.1167 | -682.95 | -700.7833 | -718.6167 | -736.45 | -754.2833 | -772.1167 | 280.05 | 262.2167 | 244.3833 | 226.55 | 208.7167 | 190.8833 | 173.05 | 155.2167 | 137.3833 | 119.55 | 101.7167 | 83.8833 | 66.05 | 48.2167 | 30.3833 | 12.55 | -5.2833 | -23.1167 | -40.95 | -58.7833 | -76.6167 | -94.45 | -112.2833 | -130.1167 | -147.95 | -165.7833 | -183.6167 | -201.45 | -219.2833 | -237.1167 | -254.95 | -272.7833 | -290.6167 | -308.45 | -326.2833 | -344.1167 | -361.95 | -379.7833 | -397.6167 | -415.45 | -433.2833 | -451.1167 | -468.95 | -486.7833 | -504.6167 | -522.45 | -540.2833 | -558.1167 | -575.95 | -593.7833 | -611.6167 | -629.45 | -647.2833 | -665.1167 | -682.95 | -700.7833 | -718.6167 | -736.45 | -754.2833 | -772.1167 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333 | -894.6667
411 | 377.7 |  | 411 | 363.225 | 334.275 | 305.325 | 276.375 | 247.425 | 218.475 | 189.525 | 160.575 | 131.625 | 102.675 | 73.725 | 44.775 | 15.825 | -13.125 | -42.075 | -71.025 | -99.975 | -128.925 | -157.875 | -186.825 | -215.775 | -244.725 | -273.675 | -302.625 | -331.575 | -360.525 | -389.475 | -418.425 | -447.375 | -476.325 | -505.275 | -534.225 | -563.175 | -592.125 | -621.075 | -650.025 | -678.975 | -707.925 | -736.875 | -765.825 | 324.7833 | 306.95 | 289.1167 | 271.2833 | 253.45 | 235.6167 | 217.7833 | 199.95 | 182.1167 | 164.2833 | 146.45 | 128.6167 | 110.7833 | 92.95 | 75.1167 | 57.2833 | 39.45 | 21.6167 | 3.7833 | -14.05 | -31.8833 | -49.7167 | -67.55 | -85.3833 | -103.2167 | -121.05 | -138.8833 | -156.7167 | -174.55 | -192.3833 | -210.2167 | -228.05 | -245.8833 | -263.7167 | -281.55 | -299.3833 | -317.2167 | -335.05 | -352.8833 | -370.7167 | -388.55 | -406.3833 | -424.2167 | -442.05 | -459.8833 | -477.7167 | -495.55 | -513.3833 | -531.2167 | -549.05 | -566.8833 | -584.7167 | -602.55 | -620.3833 | -638.2167 | -656.05 | -673.8833 | -691.7167 | -709.55 | -727.3833 | 324.7833 | 306.95 | 289.1167 | 271.2833 | 253.45 | 235.6167 | 217.7833 | 199.95 | 182.1167 | 164.2833 | 146.45 | 128.6167 | 110.7833 | 92.95 | 75.1167 | 57.2833 | 39.45 | 21.6167 | 3.7833 | -14.05 | -31.8833 | -49.7167 | -67.55 | -85.3833 | -103.2167 | -121.05 | -138.8833 | -156.7167 | -174.55 | -192.3833 | -210.2167 | -228.05 | -245.8833 | -263.7167 | -281.55 | -299.3833 | -317.2167 | -335.05 | -352.8833 | -370.7167 | -388.55 | -406.3833 | -424.2167 | -442.05 | -459.8833 | -477.7167 | -495.55 | -513.3833 | -531.2167 | -549.05 | -566.8833 | -584.7167 | -602.55 | -620.3833 | -638.2167 | -656.05 | -673.8833 | -691.7167 | -709.55 | -727.3833 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2 | -849.9333
412 | 422.4333 |  | 412 | 407.9583 | 379.0083 | 350.0583 | 321.1083 | 292.1583 | 263.2083 | 234.2583 | 205.3083 | 176.3583 | 147.4083 | 118.4583 | 89.5083 | 60.5583 | 31.6083 | 2.6583 | -26.2917 | -55.2417 | -84.1917 | -113.1417 | -142.0917 | -171.0417 | -199.9917 | -228.9417 | -257.8917 | -286.8417 | -315.7917 | -344.7417 | -373.6917 | -402.6417 | -431.5917 | -460.5417 | -489.4917 | -518.4417 | -547.3917 | -576.3417 | -605.2917 | -634.2417 | -663.1917 | -692.1417 | -721.0917 | 369.5167 | 351.6833 | 333.85 | 316.0167 | 298.1833 | 280.35 | 262.5167 | 244.6833 | 226.85 | 209.0167 | 191.1833 | 173.35 | 155.5167 | 137.6833 | 119.85 | 102.0167 | 84.1833 | 66.35 | 48.5167 | 30.6833 | 12.85 | -4.9833 | -22.8167 | -40.65 | -58.4833 | -76.3167 | -94.15 | -111.9833 | -129.8167 | -147.65 | -165.4833 | -183.3167 | -201.15 | -218.9833 | -236.8167 | -254.65 | -272.4833 | -290.3167 | -308.15 | -325.9833 | -343.8167 | -361.65 | -379.4833 | -397.3167 | -415.15 | -432.9833 | -450.8167 | -468.65 | -486.4833 | -504.3167 | -522.15 | -539.9833 | -557.8167 | -575.65 | -593.4833 | -611.3167 | -629.15 | -646.9833 | -664.8167 | -682.65 | 369.5167 | 351.6833 | 333.85 | 316.0167 | 298.1833 | 280.35 | 262.5167 | 244.6833 | 226.85 | 209.0167 | 191.1833 | 173.35 | 155.5167 | 137.6833 | 119.85 | 102.0167 | 84.1833 | 66.35 | 48.5167 | 30.6833 | 12.85 | -4.9833 | -22.8167 | -40.65 | -58.4833 | -76.3167 | -94.15 | -111.9833 | -129.8167 | -147.65 | -165.4833 | -183.3167 | -201.15 | -218.9833 | -236.8167 | -254.65 | -272.4833 | -290.3167 | -308.15 | -325.9833 | -343.8167 | -361.65 | -379.4833 | -397.3167 | -415.15 | -432.9833 | -450.8167 | -468.65 | -486.4833 | -504.3167 | -522.15 | -539.9833 | -557.8167 | -575.65 | -593.4833 | -611.3167 | -629.15 | -646.9833 | -664.8167 | -682.65 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667 | -805.2
413 | 467.1667 |  | 413 | 452.6917 | 423.7417 | 394.7917 | 365.8417 | 336.8917 | 307.9417 | 278.9917 | 250.0417 | 221.0917 | 192.1417 | 163.1917 | 134.2417 | 105.2917 | 76.3417 | 47.3917 | 18.4417 | -10.5083 | -39.4583 | -68.4083 | -97.3583 | -126.3083 | -155.2583 | -184.2083 | -213.1583 | -242.1083 | -271.0583 | -300.0083 | -328.9583 | -357.9083 | -386.8583 | -415.8083 | -444.7583 | -473.7083 | -502.6583 | -531.6083 | -560.5583 | -589.5083 | -618.4583 | -647.4083 | -676.3583 | 414.25 | 396.4167 | 378.5833 | 360.75 | 342.9167 | 325.0833 | 307.25 | 289.4167 | 271.5833 | 253.75 | 235.9167 | 218.0833 | 200.25 | 182.4167 | 164.5833 | 146.75 | 128.9167 | 111.0833 | 93.25 | 75.4167 | 57.5833 | 39.75 | 21.9167 | 4.0833 | -13.75 | -31.5833 | -49.4167 | -67.25 | -85.0833 | -102.9167 | -120.75 | -138.5833 | -156.4167 | -174.25 | -192.0833 | -209.9167 | -227.75 | -245.5833 | -263.4167 | -281.25 | -299.0833 | -316.9167 | -334.75 | -352.5833 | -370.4167 | -388.25 | -406.0833 | -423.9167 | -441.75 | -459.5833 | -477.4167 | -495.25 | -513.0833 | -530.9167 | -548.75 | -566.5833 | -584.4167 | -602.25 | -620.0833 | -637.9167 | 414.25 | 396.4167 | 378.5833 | 360.75 | 342.9167 | 325.0833 | 307.25 | 289.4167 | 271.5833 | 253.75 | 235.9167 | 218.0833 | 200.25 | 182.4167 | 164.5833 | 146.75 | 128.9167 | 111.0833 | 93.25 | 75.4167 | 57.5833 | 39.75 | 21.9167 | 4.0833 | -13.75 | -31.5833 | -49.4167 | -67.25 | -85.0833 | -102.9167 | -120.75 | -138.5833 | -156.4167 | -174.25 | -192.0833 | -209.9167 | -227.75 | -245.5833 | -263.4167 | -281.25 | -299.0833 | -316.9167 | -334.75 | -352.5833 | -370.4167 | -388.25 | -406.0833 | -423.9167 | -441.75 | -459.5833 | -477.4167 | -495.25 | -513.0833 | -530.9167 | -548.75 | -566.5833 | -584.4167 | -602.25 | -620.0833 | -637.9167 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333 | -760.4667
414 | 511.9 |  | 414 | 497.425 | 468.475 | 439.525 | 410.575 | 381.625 | 352.675 | 323.725 | 294.775 | 265.825 | 236.875 | 207.925 | 178.975 | 150.025 | 121.075 | 92.125 | 63.175 | 34.225 | 5.275 | -23.675 | -52.625 | -81.575 | -110.525 | -139.475 | -168.425 | -197.375 | -226.325 | -255.275 | -284.225 | -313.175 | -342.125 | -371.075 | -400.025 | -428.975 | -457.925 | -486.875 | -515.825 | -544.775 | -573.725 | -602.675 | -631.625 | 458.9833 | 441.15 | 423.3167 | 405.4833 | 387.65 | 369.8167 | 351.9833 | 334.15 | 316.3167 | 298.4833 | 280.65 | 262.8167 | 244.9833 | 227.15 | 209.3167 | 191.4833 | 173.65 | 155.8167 | 137.9833 | 120.15 | 102.3167 | 84.4833 | 66.65 | 48.8167 | 30.9833 | 13.15 | -4.6833 | -22.5167 | -40.35 | -58.1833 | -76.0167 | -93.85 | -111.6833 | -129.5167 | -147.35 | -165.1833 | -183.0167 | -200.85 | -218.6833 | -236.5167 | -254.35 | -272.1833 | -290.0167 | -307.85 | -325.6833 | -343.5167 | -361.35 | -379.1833 | -397.0167 | -414.85 | -432.6833 | -450.5167 | -468.35 | -486.1833 | -504.0167 | -521.85 | -539.6833 | -557.5167 | -575.35 | -593.1833 | 458.9833 | 441.15 | 423.3167 | 405.4833 | 387.65 | 369.8167 | 351.9833 | 334.15 | 316.3167 | 298.4833 | 280.65 | 262.8167 | 244.9833 | 227.15 | 209.3167 | 191.4833 | 173.65 | 155.8167 | 137.9833 | 120.15 | 102.3167 | 84.4833 | 66.65 | 48.8167 | 30.9833 | 13.15 | -4.6833 | -22.5167 | -40.35 | -58.1833 | -76.0167 | -93.85 | -111.6833 | -129.5167 | -147.35 | -165.1833 | -183.0167 | -200.85 | -218.6833 | -236.5167 | -254.35 | -272.1833 | -290.0167 | -307.85 | -325.6833 | -343.5167 | -361.35 | -379.1833 | -397.0167 | -414.85 | -432.6833 | -450.5167 | -468.35 | -486.1833 | -504.0167 | -521.85 | -539.6833 | -557.5167 | -575.35 | -593.1833 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671 | -715.7333
415 | 556.6333 |  | 415 | 542.1583 | 513.2083 | 484.2583 | 455.3083 | 426.3583 | 397.4083 | 368.4583 | 339.5083 | 310.5583 | 281.6083 | 252.6583 | 223.7083 | 194.7583 | 165.8083 | 136.8583 | 107.9083 | 78.9583 | 50.0083 | 21.0583 | -7.8917 | -36.8417 | -65.7917 | -94.7417 | -123.6917 | -152.6417 | -181.5917 | -210.5417 | -239.4917 | -268.4417 | -297.3917 | -326.3417 | -355.2917 | -384.2417 | -413.1917 | -442.1417 | -471.0917 | -500.0417 | -528.9917 | -557.9417 | -586.8917 | 503.7167 | 485.8833 | 468.05 | 450.2167 | 432.3833 | 414.55 | 396.7167 | 378.8833 | 361.05 | 343.2167 | 325.3833 | 307.55 | 289.7167 | 271.8833 | 254.05 | 236.2167 | 218.3833 | 200.55 | 182.7167 | 164.8833 | 147.05 | 129.2167 | 111.3833 | 93.55 | 75.7167 | 57.8833 | 40.05 | 22.2167 | 4.3833 | -13.45 | -31.2833 | -49.1167 | -66.95 | -84.7833 | -102.6167 | -120.45 | -138.2833 | -156.1167 | -173.95 | -191.7833 | -209.6167 | -227.45 | -245.2833 | -263.1167 | -280.95 | -298.7833 | -316.6167 | -334.45 | -352.2833 | -370.1167 | -387.95 | -405.7833 | -423.6167 | -441.45 | -459.2833 | -477.1167 | -494.95 | -512.7833 | -530.6167 | -548.45 | 503.7167 | 485.8833 | 468.05 | 450.2167 | 432.3833 | 414.55 | 396.7167 | 378.8833 | 361.05 | 343.2167 | 325.3833 | 307.55 | 289.7167 | 271.8833 | 254.05 | 236.2167 | 218.3833 | 200.55 | 182.7167 | 164.8833 | 147.05 | 129.2167 | 111.3833 | 93.55 | 75.7167 | 57.8833 | 40.05 | 22.2167 | 4.3833 | -13.45 | -31.2833 | -49.1167 | -66.95 | -84.7833 | -102.6167 | -120.45 | -138.2833 | -156.1167 | -173.95 | -191.7833 | -209.6167 | -227.45 | -245.2833 | -263.1167 | -280.95 | -298.7833 | -316.6167 | -334.45 | -352.2833 | -370.1167 | -387.95 | -405.7833 | -423.6167 | -441.45 | -459.2833 | -477.1167 | -494.95 | -512.7833 | -530.6167 | -548.45 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667 | -671
416 | 601.3667 |  | 416 | 586.8917 | 557.9417 | 528.9917 | 500.0417 | 471.0917 | 442.1417 | 413.1917 | 384.2417 | 355.2917 | 326.3417 | 297.3917 | 268.4417 | 239.4917 | 210.5417 | 181.5917 | 152.6417 | 123.6917 | 94.7417 | 65.7917 | 36.8417 | 7.8917 | -21.0583 | -50.0083 | -78.9583 | -107.9083 | -136.8583 | -165.8083 | -194.7583 | -223.7083 | -252.6583 | -281.6083 | -310.5583 | -339.5083 | -368.4583 | -397.4083 | -426.3583 | -455.3083 | -484.2583 | -513.2083 | -542.1583 | 548.45 | 530.6167 | 512.7833 | 494.95 | 477.1167 | 459.2833 | 441.45 | 423.6167 | 405.7833 | 387.95 | 370.1167 | 352.2833 | 334.45 | 316.6167 | 298.7833 | 280.95 | 263.1167 | 245.2833 | 227.45 | 209.6167 | 191.7833 | 173.95 | 156.1167 | 138.2833 | 120.45 | 102.6167 | 84.7833 | 66.95 | 49.1167 | 31.2833 | 13.45 | -4.3833 | -22.2167 | -40.05 | -57.8833 | -75.7167 | -93.55 | -111.3833 | -129.2167 | -147.05 | -164.8833 | -182.7167 | -200.55 | -218.3833 | -236.2167 | -254.05 | -271.8833 | -289.7167 | -307.55 | -325.3833 | -343.2167 | -361.05 | -378.8833 | -396.7167 | -414.55 | -432.3833 | -450.2167 | -468.05 | -485.8833 | -503.7167 | 548.45 | 530.6167 | 512.7833 | 494.95 | 477.1167 | 459.2833 | 441.45 | 423.6167 | 405.7833 | 387.95 | 370.1167 | 352.2833 | 334.45 | 316.6167 | 298.7833 | 280.95 | 263.1167 | 245.2833 | 227.45 | 209.6167 | 191.7833 | 173.95 | 156.1167 | 138.2833 | 120.45 | 102.6167 | 84.7833 | 66.95 | 49.1167 | 31.2833 | 13.45 | -4.3833 | -22.2167 | -40.05 | -57.8833 | -75.7167 | -93.55 | -111.3833 | -129.2167 | -147.05 | -164.8833 | -182.7167 | -200.55 | -218.3833 | -236.2167 | -254.05 | -271.8833 | -289.7167 | -307.55 | -325.3833 | -343.2167 | -361.05 | -378.8833 | -396.7167 | -414.55 | -432.3833 | -450.2167 | -468.05 | -485.8833 | -503.7167 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333 | -626.2667
417 | 646.1 |  | 417 | 631.625 | 602.675 | 573.725 | 544.775 | 515.825 | 486.875 | 457.925 | 428.975 | 400.025 | 371.075 | 342.125 | 313.175 | 284.225 | 255.275 | 226.325 | 197.375 | 168.425 | 139.475 | 110.525 | 81.575 | 52.625 | 23.675 | -5.275 | -34.225 | -63.175 | -92.125 | -121.075 | -150.025 | -178.975 | -207.925 | -236.875 | -265.825 | -294.775 | -323.725 | -352.675 | -381.625 | -410.575 | -439.525 | -468.475 | -497.425 | 593.1833 | 575.35 | 557.5167 | 539.6833 | 521.85 | 504.0167 | 486.1833 | 468.35 | 450.5167 | 432.6833 | 414.85 | 397.0167 | 379.1833 | 361.35 | 343.5167 | 325.6833 | 307.85 | 290.0167 | 272.1833 | 254.35 | 236.5167 | 218.6833 | 200.85 | 183.0167 | 165.1833 | 147.35 | 129.5167 | 111.6833 | 93.85 | 76.0167 | 58.1833 | 40.35 | 22.5167 | 4.6833 | -13.15 | -30.9833 | -48.8167 | -66.65 | -84.4833 | -102.3167 | -120.15 | -137.9833 | -155.8167 | -173.65 | -191.4833 | -209.3167 | -227.15 | -244.9833 | -262.8167 | -280.65 | -298.4833 | -316.3167 | -334.15 | -351.9833 | -369.8167 | -387.65 | -405.4833 | -423.3167 | -441.15 | -458.9833 | 593.1833 | 575.35 | 557.5167 | 539.6833 | 521.85 | 504.0167 | 486.1833 | 468.35 | 450.5167 | 432.6833 | 414.85 | 397.0167 | 379.1833 | 361.35 | 343.5167 | 325.6833 | 307.85 | 290.0167 | 272.1833 | 254.35 | 236.5167 | 218.6833 | 200.85 | 183.0167 | 165.1833 | 147.35 | 129.5167 | 111.6833 | 93.85 | 76.0167 | 58.1833 | 40.35 | 22.5167 | 4.6833 | -13.15 | -30.9833 | -48.8167 | -66.65 | -84.4833 | -102.3167 | -120.15 | -137.9833 | -155.8167 | -173.65 | -191.4833 | -209.3167 | -227.15 | -244.9833 | -262.8167 | -280.65 | -298.4833 | -316.3167 | -334.15 | -351.9833 | -369.8167 | -387.65 | -405.4833 | -423.3167 | -441.15 | -458.9833 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8 | -581.5333
418 | 690.8333 |  | 418 | 676.3583 | 647.4083 | 618.4583 | 589.5083 | 560.5583 | 531.6083 | 502.6583 | 473.7083 | 444.7583 | 415.8083 | 386.8583 | 357.9083 | 328.9583 | 300.0083 | 271.0583 | 242.1083 | 213.1583 | 184.2083 | 155.2583 | 126.3083 | 97.3583 | 68.4083 | 39.4583 | 10.5083 | -18.4417 | -47.3917 | -76.3417 | -105.2917 | -134.2417 | -163.1917 | -192.1417 | -221.0917 | -250.0417 | -278.9917 | -307.9417 | -336.8917 | -365.8417 | -394.7917 | -423.7417 | -452.6917 | 637.9167 | 620.0833 | 602.25 | 584.4167 | 566.5833 | 548.75 | 530.9167 | 513.0833 | 495.25 | 477.4167 | 459.5833 | 441.75 | 423.9167 | 406.0833 | 388.25 | 370.4167 | 352.5833 | 334.75 | 316.9167 | 299.0833 | 281.25 | 263.4167 | 245.5833 | 227.75 | 209.9167 | 192.0833 | 174.25 | 156.4167 | 138.5833 | 120.75 | 102.9167 | 85.0833 | 67.25 | 49.4167 | 31.5833 | 13.75 | -4.0833 | -21.9167 | -39.75 | -57.5833 | -75.4167 | -93.25 | -111.0833 | -128.9167 | -146.75 | -164.5833 | -182.4167 | -200.25 | -218.0833 | -235.9167 | -253.75 | -271.5833 | -289.4167 | -307.25 | -325.0833 | -342.9167 | -360.75 | -378.5833 | -396.4167 | -414.25 | 637.9167 | 620.0833 | 602.25 | 584.4167 | 566.5833 | 548.75 | 530.9167 | 513.0833 | 495.25 | 477.4167 | 459.5833 | 441.75 | 423.9167 | 406.0833 | 388.25 | 370.4167 | 352.5833 | 334.75 | 316.9167 | 299.0833 | 281.25 | 263.4167 | 245.5833 | 227.75 | 209.9167 | 192.0833 | 174.25 | 156.4167 | 138.5833 | 120.75 | 102.9167 | 85.0833 | 67.25 | 49.4167 | 31.5833 | 13.75 | -4.0833 | -21.9167 | -39.75 | -57.5833 | -75.4167 | -93.25 | -111.0833 | -128.9167 | -146.75 | -164.5833 | -182.4167 | -200.25 | -218.0833 | -235.9167 | -253.75 | -271.5833 | -289.4167 | -307.25 | -325.0833 | -342.9167 | -360.75 | -378.5833 | -396.4167 | -414.25 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667 | -536.8
419 | 735.5667 |  | 419 | 721.0917 | 692.1417 | 663.1917 | 634.2417 | 605.2917 | 576.3417 | 547.3917 | 518.4417 | 489.4917 | 460.5417 | 431.5917 | 402.6417 | 373.6917 | 344.7417 | 315.7917 | 286.8417 | 257.8917 | 228.9417 | 199.9917 | 171.0417 | 142.0917 | 113.1417 | 84.1917 | 55.2417 | 26.2917 | -2.6583 | -31.6083 | -60.5583 | -89.5083 | -118.4583 | -147.4083 | -176.3583 | -205.3083 | -234.2583 | -263.2083 | -292.1583 | -321.1083 | -350.0583 | -379.0083 | -407.9583 | 682.65 | 664.8167 | 646.9833 | 629.15 | 611.3167 | 593.4833 | 575.65 | 557.8167 | 539.9833 | 522.15 | 504.3167 | 486.4833 | 468.65 | 450.8167 | 432.9833 | 415.15 | 397.3167 | 379.4833 | 361.65 | 343.8167 | 325.9833 | 308.15 | 290.3167 | 272.4833 | 254.65 | 236.8167 | 218.9833 | 201.15 | 183.3167 | 165.4833 | 147.65 | 129.8167 | 111.9833 | 94.15 | 76.3167 | 58.4833 | 40.65 | 22.8167 | 4.9833 | -12.85 | -30.6833 | -48.5167 | -66.35 | -84.1833 | -102.0167 | -119.85 | -137.6833 | -155.5167 | -173.35 | -191.1833 | -209.0167 | -226.85 | -244.6833 | -262.5167 | -280.35 | -298.1833 | -316.0167 | -333.85 | -351.6833 | -369.5167 | 682.65 | 664.8167 | 646.9833 | 629.15 | 611.3167 | 593.4833 | 575.65 | 557.8167 | 539.9833 | 522.15 | 504.3167 | 486.4833 | 468.65 | 450.8167 | 432.9833 | 415.15 | 397.3167 | 379.4833 | 361.65 | 343.8167 | 325.9833 | 308.15 | 290.3167 | 272.4833 | 254.65 | 236.8167 | 218.9833 | 201.15 | 183.3167 | 165.4833 | 147.65 | 129.8167 | 111.9833 | 94.15 | 76.3167 | 58.4833 | 40.65 | 22.8167 | 4.9833 | -12.85 | -30.6833 | -48.5167 | -66.35 | -84.1833 | -102.0167 | -119.85 | -137.6833 | -155.5167 | -173.35 | -191.1833 | -209.0167 | -226.85 | -244.6833 | -262.5167 | -280.35 | -298.1833 | -316.0167 | -333.85 | -351.6833 | -369.5167 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333 | -492.0667
420 | 780.3 |  | 420 | 765.825 | 736.875 | 707.925 | 678.975 | 650.025 | 621.075 | 592.125 | 563.175 | 534.225 | 505.275 | 476.325 | 447.375 | 418.425 | 389.475 | 360.525 | 331.575 | 302.625 | 273.675 | 244.725 | 215.775 | 186.825 | 157.875 | 128.925 | 99.975 | 71.025 | 42.075 | 13.125 | -15.825 | -44.775 | -73.725 | -102.675 | -131.625 | -160.575 | -189.525 | -218.475 | -247.425 | -276.375 | -305.325 | -334.275 | -363.225 | 727.3833 | 709.55 | 691.7167 | 673.8833 | 656.05 | 638.2167 | 620.3833 | 602.55 | 584.7167 | 566.8833 | 549.05 | 531.2167 | 513.3833 | 495.55 | 477.7167 | 459.8833 | 442.05 | 424.2167 | 406.3833 | 388.55 | 370.7167 | 352.8833 | 335.05 | 317.2167 | 299.3833 | 281.55 | 263.7167 | 245.8833 | 228.05 | 210.2167 | 192.3833 | 174.55 | 156.7167 | 138.8833 | 121.05 | 103.2167 | 85.3833 | 67.55 | 49.7167 | 31.8833 | 14.05 | -3.7833 | -21.6167 | -39.45 | -57.2833 | -75.1167 | -92.95 | -110.7833 | -128.6167 | -146.45 | -164.2833 | -182.1167 | -199.95 | -217.7833 | -235.6167 | -253.45 | -271.2833 | -289.1167 | -306.95 | -324.7833 | 727.3833 | 709.55 | 691.7167 | 673.8833 | 656.05 | 638.2167 | 620.3833 | 602.55 | 584.7167 | 566.8833 | 549.05 | 531.2167 | 513.3833 | 495.55 | 477.7167 | 459.8833 | 442.05 | 424.2167 | 406.3833 | 388.55 | 370.7167 | 352.8833 | 335.05 | 317.2167 | 299.3833 | 281.55 | 263.7167 | 245.8833 | 228.05 | 210.2167 | 192.3833 | 174.55 | 156.7167 | 138.8833 | 121.05 | 103.2167 | 85.3833 | 67.55 | 49.7167 | 31.8833 | 14.05 | -3.7833 | -21.6167 | -39.45 | -57.2833 | -75.1167 | -92.95 | -110.7833 | -128.6167 | -146.45 | -164.2833 | -182.1167 | -199.95 | -217.7833 | -235.6167 | -253.45 | -271.2833 | -289.1167 | -306.95 | -324.7833 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6 | -447.3333
421 | 825.0333 |  | 421 | 810.5583 | 781.6083 | 752.6583 | 723.7083 | 694.7583 | 665.8083 | 636.8583 | 607.9083 | 578.9583 | 550.0083 | 521.0583 | 492.1083 | 463.1583 | 434.2083 | 405.2583 | 376.3083 | 347.3583 | 318.4083 | 289.4583 | 260.5083 | 231.5583 | 202.6083 | 173.6583 | 144.7083 | 115.7583 | 86.8083 | 57.8583 | 28.9083 | -0.041667 | -28.9917 | -57.9417 | -86.8917 | -115.8417 | -144.7917 | -173.7417 | -202.6917 | -231.6417 | -260.5917 | -289.5417 | -318.4917 | 772.1167 | 754.2833 | 736.45 | 718.6167 | 700.7833 | 682.95 | 665.1167 | 647.2833 | 629.45 | 611.6167 | 593.7833 | 575.95 | 558.1167 | 540.2833 | 522.45 | 504.6167 | 486.7833 | 468.95 | 451.1167 | 433.2833 | 415.45 | 397.6167 | 379.7833 | 361.95 | 344.1167 | 326.2833 | 308.45 | 290.6167 | 272.7833 | 254.95 | 237.1167 | 219.2833 | 201.45 | 183.6167 | 165.7833 | 147.95 | 130.1167 | 112.2833 | 94.45 | 76.6167 | 58.7833 | 40.95 | 23.1167 | 5.2833 | -12.55 | -30.3833 | -48.2167 | -66.05 | -83.8833 | -101.7167 | -119.55 | -137.3833 | -155.2167 | -173.05 | -190.8833 | -208.7167 | -226.55 | -244.3833 | -262.2167 | -280.05 | 772.1167 | 754.2833 | 736.45 | 718.6167 | 700.7833 | 682.95 | 665.1167 | 647.2833 | 629.45 | 611.6167 | 593.7833 | 575.95 | 558.1167 | 540.2833 | 522.45 | 504.6167 | 486.7833 | 468.95 | 451.1167 | 433.2833 | 415.45 | 397.6167 | 379.7833 | 361.95 | 344.1167 | 326.2833 | 308.45 | 290.6167 | 272.7833 | 254.95 | 237.1167 | 219.2833 | 201.45 | 183.6167 | 165.7833 | 147.95 | 130.1167 | 112.2833 | 94.45 | 76.6167 | 58.7833 | 40.95 | 23.1167 | 5.2833 | -12.55 | -30.3833 | -48.2167 | -66.05 | -83.8833 | -101.7167 | -119.55 | -137.3833 | -155.2167 | -173.05 | -190.8833 | -208.7167 | -226.55 | -244.3833 | -262.2167 | -280.05 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667 | -402.6
422 | 869.7667 |  | 422 | 855.2917 | 826.3417 | 797.3917 | 768.4417 | 739.4917 | 710.5417 | 681.5917 | 652.6417 | 623.6917 | 594.7417 | 565.7917 | 536.8417 | 507.8917 | 478.9417 | 449.9917 | 421.0417 | 392.0917 | 363.1417 | 334.1917 | 305.2417 | 276.2917 | 247.3417 | 218.3917 | 189.4417 | 160.4917 | 131.5417 | 102.5917 | 73.6417 | 44.6917 | 15.7417 | -13.2083 | -42.1583 | -71.1083 | -100.0583 | -129.0083 | -157.9583 | -186.9083 | -215.8583 | -244.8083 | -273.7583 | 816.85 | 799.0167 | 781.1833 | 763.35 | 745.5167 | 727.6833 | 709.85 | 692.0167 | 674.1833 | 656.35 | 638.5167 | 620.6833 | 602.85 | 585.0167 | 567.1833 | 549.35 | 531.5167 | 513.6833 | 495.85 | 478.0167 | 460.1833 | 442.35 | 424.5167 | 406.6833 | 388.85 | 371.0167 | 353.1833 | 335.35 | 317.5167 | 299.6833 | 281.85 | 264.0167 | 246.1833 | 228.35 | 210.5167 | 192.6833 | 174.85 | 157.0167 | 139.1833 | 121.35 | 103.5167 | 85.6833 | 67.85 | 50.0167 | 32.1833 | 14.35 | -3.4833 | -21.3167 | -39.15 | -56.9833 | -74.8167 | -92.65 | -110.4833 | -128.3167 | -146.15 | -163.9833 | -181.8167 | -199.65 | -217.4833 | -235.3167 | 816.85 | 799.0167 | 781.1833 | 763.35 | 745.5167 | 727.6833 | 709.85 | 692.0167 | 674.1833 | 656.35 | 638.5167 | 620.6833 | 602.85 | 585.0167 | 567.1833 | 549.35 | 531.5167 | 513.6833 | 495.85 | 478.0167 | 460.1833 | 442.35 | 424.5167 | 406.6833 | 388.85 | 371.0167 | 353.1833 | 335.35 | 317.5167 | 299.6833 | 281.85 | 264.0167 | 246.1833 | 228.35 | 210.5167 | 192.6833 | 174.85 | 157.0167 | 139.1833 | 121.35 | 103.5167 | 85.6833 | 67.85 | 50.0167 | 32.1833 | 14.35 | -3.4833 | -21.3167 | -39.15 | -56.9833 | -74.8167 | -92.65 | -110.4833 | -128.3167 | -146.15 | -163.9833 | -181.8167 | -199.65 | -217.4833 | -235.3167 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333 | -357.8667
423 | 914.5 |  | 423 | 900.025 | 871.075 | 842.125 | 813.175 | 784.225 | 755.275 | 726.325 | 697.375 | 668.425 | 639.475 | 610.525 | 581.575 | 552.625 | 523.675 | 494.725 | 465.775 | 436.825 | 407.875 | 378.925 | 349.975 | 321.025 | 292.075 | 263.125 | 234.175 | 205.225 | 176.275 | 147.325 | 118.375 | 89.425 | 60.475 | 31.525 | 2.575 | -26.375 | -55.325 | -84.275 | -113.225 | -142.175 | -171.125 | -200.075 | -229.025 | 861.5833 | 843.75 | 825.9167 | 808.0833 | 790.25 | 772.4167 | 754.5833 | 736.75 | 718.9167 | 701.0833 | 683.25 | 665.4167 | 647.5833 | 629.75 | 611.9167 | 594.0833 | 576.25 | 558.4167 | 540.5833 | 522.75 | 504.9167 | 487.0833 | 469.25 | 451.4167 | 433.5833 | 415.75 | 397.9167 | 380.0833 | 362.25 | 344.4167 | 326.5833 | 308.75 | 290.9167 | 273.0833 | 255.25 | 237.4167 | 219.5833 | 201.75 | 183.9167 | 166.0833 | 148.25 | 130.4167 | 112.5833 | 94.75 | 76.9167 | 59.0833 | 41.25 | 23.4167 | 5.5833 | -12.25 | -30.0833 | -47.9167 | -65.75 | -83.5833 | -101.4167 | -119.25 | -137.0833 | -154.9167 | -172.75 | -190.5833 | 861.5833 | 843.75 | 825.9167 | 808.0833 | 790.25 | 772.4167 | 754.5833 | 736.75 | 718.9167 | 701.0833 | 683.25 | 665.4167 | 647.5833 | 629.75 | 611.9167 | 594.0833 | 576.25 | 558.4167 | 540.5833 | 522.75 | 504.9167 | 487.0833 | 469.25 | 451.4167 | 433.5833 | 415.75 | 397.9167 | 380.0833 | 362.25 | 344.4167 | 326.5833 | 308.75 | 290.9167 | 273.0833 | 255.25 | 237.4167 | 219.5833 | 201.75 | 183.9167 | 166.0833 | 148.25 | 130.4167 | 112.5833 | 94.75 | 76.9167 | 59.0833 | 41.25 | 23.4167 | 5.5833 | -12.25 | -30.0833 | -47.9167 | -65.75 | -83.5833 | -101.4167 | -119.25 | -137.0833 | -154.9167 | -172.75 | -190.5833 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4 | -313.1333
424 | 959.2333 |  | 424 | 944.7583 | 915.8083 | 886.8583 | 857.9083 | 828.9583 | 800.0083 | 771.0583 | 742.1083 | 713.1583 | 684.2083 | 655.2583 | 626.3083 | 597.3583 | 568.4083 | 539.4583 | 510.5083 | 481.5583 | 452.6083 | 423.6583 | 394.7083 | 365.7583 | 336.8083 | 307.8583 | 278.9083 | 249.9583 | 221.0083 | 192.0583 | 163.1083 | 134.1583 | 105.2083 | 76.2583 | 47.3083 | 18.3583 | -10.5917 | -39.5417 | -68.4917 | -97.4417 | -126.3917 | -155.3417 | -184.2917 | 906.3167 | 888.4833 | 870.65 | 852.8167 | 834.9833 | 817.15 | 799.3167 | 781.4833 | 763.65 | 745.8167 | 727.9833 | 710.15 | 692.3167 | 674.4833 | 656.65 | 638.8167 | 620.9833 | 603.15 | 585.3167 | 567.4833 | 549.65 | 531.8167 | 513.9833 | 496.15 | 478.3167 | 460.4833 | 442.65 | 424.8167 | 406.9833 | 389.15 | 371.3167 | 353.4833 | 335.65 | 317.8167 | 299.9833 | 282.15 | 264.3167 | 246.4833 | 228.65 | 210.8167 | 192.9833 | 175.15 | 157.3167 | 139.4833 | 121.65 | 103.8167 | 85.9833 | 68.15 | 50.3167 | 32.4833 | 14.65 | -3.1833 | -21.0167 | -38.85 | -56.6833 | -74.5167 | -92.35 | -110.1833 | -128.0167 | -145.85 | 906.3167 | 888.4833 | 870.65 | 852.8167 | 834.9833 | 817.15 | 799.3167 | 781.4833 | 763.65 | 745.8167 | 727.9833 | 710.15 | 692.3167 | 674.4833 | 656.65 | 638.8167 | 620.9833 | 603.15 | 585.3167 | 567.4833 | 549.65 | 531.8167 | 513.9833 | 496.15 | 478.3167 | 460.4833 | 442.65 | 424.8167 | 406.9833 | 389.15 | 371.3167 | 353.4833 | 335.65 | 317.8167 | 299.9833 | 282.15 | 264.3167 | 246.4833 | 228.65 | 210.8167 | 192.9833 | 175.15 | 157.3167 | 139.4833 | 121.65 | 103.8167 | 85.9833 | 68.15 | 50.3167 | 32.4833 | 14.65 | -3.1833 | -21.0167 | -38.85 | -56.6833 | -74.5167 | -92.35 | -110.1833 | -128.0167 | -145.85 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667 | -268.4
425 | 1003.9667 |  | 425 | 989.4917 | 960.5417 | 931.5917 | 902.6417 | 873.6917 | 844.7417 | 815.7917 | 786.8417 | 757.8917 | 728.9417 | 699.9917 | 671.0417 | 642.0917 | 613.1417 | 584.1917 | 555.2417 | 526.2917 | 497.3417 | 468.3917 | 439.4417 | 410.4917 | 381.5417 | 352.5917 | 323.6417 | 294.6917 | 265.7417 | 236.7917 | 207.8417 | 178.8917 | 149.9417 | 120.9917 | 92.0417 | 63.0917 | 34.1417 | 5.1917 | -23.7583 | -52.7083 | -81.6583 | -110.6083 | -139.5583 | 951.05 | 933.2167 | 915.3833 | 897.55 | 879.7167 | 861.8833 | 844.05 | 826.2167 | 808.3833 | 790.55 | 772.7167 | 754.8833 | 737.05 | 719.2167 | 701.3833 | 683.55 | 665.7167 | 647.8833 | 630.05 | 612.2167 | 594.3833 | 576.55 | 558.7167 | 540.8833 | 523.05 | 505.2167 | 487.3833 | 469.55 | 451.7167 | 433.8833 | 416.05 | 398.2167 | 380.3833 | 362.55 | 344.7167 | 326.8833 | 309.05 | 291.2167 | 273.3833 | 255.55 | 237.7167 | 219.8833 | 202.05 | 184.2167 | 166.3833 | 148.55 | 130.7167 | 112.8833 | 95.05 | 77.2167 | 59.3833 | 41.55 | 23.7167 | 5.8833 | -11.95 | -29.7833 | -47.6167 | -65.45 | -83.2833 | -101.1167 | 951.05 | 933.2167 | 915.3833 | 897.55 | 879.7167 | 861.8833 | 844.05 | 826.2167 | 808.3833 | 790.55 | 772.7167 | 754.8833 | 737.05 | 719.2167 | 701.3833 | 683.55 | 665.7167 | 647.8833 | 630.05 | 612.2167 | 594.3833 | 576.55 | 558.7167 | 540.8833 | 523.05 | 505.2167 | 487.3833 | 469.55 | 451.7167 | 433.8833 | 416.05 | 398.2167 | 380.3833 | 362.55 | 344.7167 | 326.8833 | 309.05 | 291.2167 | 273.3833 | 255.55 | 237.7167 | 219.8833 | 202.05 | 184.2167 | 166.3833 | 148.55 | 130.7167 | 112.8833 | 95.05 | 77.2167 | 59.3833 | 41.55 | 23.7167 | 5.8833 | -11.95 | -29.7833 | -47.6167 | -65.45 | -83.2833 | -101.1167 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333 | -223.6667
426 | 1048.7 |  | 426 | 1034.225 | 1005.275 | 976.325 | 947.375 | 918.425 | 889.475 | 860.525 | 831.575 | 802.625 | 773.675 | 744.725 | 715.775 | 686.825 | 657.875 | 628.925 | 599.975 | 571.025 | 542.075 | 513.125 | 484.175 | 455.225 | 426.275 | 397.325 | 368.375 | 339.425 | 310.475 | 281.525 | 252.575 | 223.625 | 194.675 | 165.725 | 136.775 | 107.825 | 78.875 | 49.925 | 20.975 | -7.975 | -36.925 | -65.875 | -94.825 | 995.7833 | 977.95 | 960.1167 | 942.2833 | 924.45 | 906.6167 | 888.7833 | 870.95 | 853.1167 | 835.2833 | 817.45 | 799.6167 | 781.7833 | 763.95 | 746.1167 | 728.2833 | 710.45 | 692.6167 | 674.7833 | 656.95 | 639.1167 | 621.2833 | 603.45 | 585.6167 | 567.7833 | 549.95 | 532.1167 | 514.2833 | 496.45 | 478.6167 | 460.7833 | 442.95 | 425.1167 | 407.2833 | 389.45 | 371.6167 | 353.7833 | 335.95 | 318.1167 | 300.2833 | 282.45 | 264.6167 | 246.7833 | 228.95 | 211.1167 | 193.2833 | 175.45 | 157.6167 | 139.7833 | 121.95 | 104.1167 | 86.2833 | 68.45 | 50.6167 | 32.7833 | 14.95 | -2.8833 | -20.7167 | -38.55 | -56.3833 | 995.7833 | 977.95 | 960.1167 | 942.2833 | 924.45 | 906.6167 | 888.7833 | 870.95 | 853.1167 | 835.2833 | 817.45 | 799.6167 | 781.7833 | 763.95 | 746.1167 | 728.2833 | 710.45 | 692.6167 | 674.7833 | 656.95 | 639.1167 | 621.2833 | 603.45 | 585.6167 | 567.7833 | 549.95 | 532.1167 | 514.2833 | 496.45 | 478.6167 | 460.7833 | 442.95 | 425.1167 | 407.2833 | 389.45 | 371.6167 | 353.7833 | 335.95 | 318.1167 | 300.2833 | 282.45 | 264.6167 | 246.7833 | 228.95 | 211.1167 | 193.2833 | 175.45 | 157.6167 | 139.7833 | 121.95 | 104.1167 | 86.2833 | 68.45 | 50.6167 | 32.7833 | 14.95 | -2.8833 | -20.7167 | -38.55 | -56.3833 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2 | -178.9333
427 | 1093.4333 |  | 427 | 1078.9583 | 1050.0083 | 1021.0583 | 992.1083 | 963.1583 | 934.2083 | 905.2583 | 876.3083 | 847.3583 | 818.4083 | 789.4583 | 760.5083 | 731.5583 | 702.6083 | 673.6583 | 644.7083 | 615.7583 | 586.8083 | 557.8583 | 528.9083 | 499.9583 | 471.0083 | 442.0583 | 413.1083 | 384.1583 | 355.2083 | 326.2583 | 297.3083 | 268.3583 | 239.4083 | 210.4583 | 181.5083 | 152.5583 | 123.6083 | 94.6583 | 65.7083 | 36.7583 | 7.8083 | -21.1417 | -50.0917 | 1040.5167 | 1022.6833 | 1004.85 | 987.0167 | 969.1833 | 951.35 | 933.5167 | 915.6833 | 897.85 | 880.0167 | 862.1833 | 844.35 | 826.5167 | 808.6833 | 790.85 | 773.0167 | 755.1833 | 737.35 | 719.5167 | 701.6833 | 683.85 | 666.0167 | 648.1833 | 630.35 | 612.5167 | 594.6833 | 576.85 | 559.0167 | 541.1833 | 523.35 | 505.5167 | 487.6833 | 469.85 | 452.0167 | 434.1833 | 416.35 | 398.5167 | 380.6833 | 362.85 | 345.0167 | 327.1833 | 309.35 | 291.5167 | 273.6833 | 255.85 | 238.0167 | 220.1833 | 202.35 | 184.5167 | 166.6833 | 148.85 | 131.0167 | 113.1833 | 95.35 | 77.5167 | 59.6833 | 41.85 | 24.0167 | 6.1833 | -11.65 | 1040.5167 | 1022.6833 | 1004.85 | 987.0167 | 969.1833 | 951.35 | 933.5167 | 915.6833 | 897.85 | 880.0167 | 862.1833 | 844.35 | 826.5167 | 808.6833 | 790.85 | 773.0167 | 755.1833 | 737.35 | 719.5167 | 701.6833 | 683.85 | 666.0167 | 648.1833 | 630.35 | 612.5167 | 594.6833 | 576.85 | 559.0167 | 541.1833 | 523.35 | 505.5167 | 487.6833 | 469.85 | 452.0167 | 434.1833 | 416.35 | 398.5167 | 380.6833 | 362.85 | 345.0167 | 327.1833 | 309.35 | 291.5167 | 273.6833 | 255.85 | 238.0167 | 220.1833 | 202.35 | 184.5167 | 166.6833 | 148.85 | 131.0167 | 113.1833 | 95.35 | 77.5167 | 59.6833 | 41.85 | 24.0167 | 6.1833 | -11.65 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667 | -134.2
428 | 1138.1667 |  | 428 | 1123.6917 | 1094.7417 | 1065.7917 | 1036.8417 | 1007.8917 | 978.9417 | 949.9917 | 921.0417 | 892.0917 | 863.1417 | 834.1917 | 805.2417 | 776.2917 | 747.3417 | 718.3917 | 689.4417 | 660.4917 | 631.5417 | 602.5917 | 573.6417 | 544.6917 | 515.7417 | 486.7917 | 457.8417 | 428.8917 | 399.9417 | 370.9917 | 342.0417 | 313.0917 | 284.1417 | 255.1917 | 226.2417 | 197.2917 | 168.3417 | 139.3917 | 110.4417 | 81.4917 | 52.5417 | 23.5917 | -5.3583 | 1085.25 | 1067.4167 | 1049.5833 | 1031.75 | 1013.9167 | 996.0833 | 978.25 | 960.4167 | 942.5833 | 924.75 | 906.9167 | 889.0833 | 871.25 | 853.4167 | 835.5833 | 817.75 | 799.9167 | 782.0833 | 764.25 | 746.4167 | 728.5833 | 710.75 | 692.9167 | 675.0833 | 657.25 | 639.4167 | 621.5833 | 603.75 | 585.9167 | 568.0833 | 550.25 | 532.4167 | 514.5833 | 496.75 | 478.9167 | 461.0833 | 443.25 | 425.4167 | 407.5833 | 389.75 | 371.9167 | 354.0833 | 336.25 | 318.4167 | 300.5833 | 282.75 | 264.9167 | 247.0833 | 229.25 | 211.4167 | 193.5833 | 175.75 | 157.9167 | 140.0833 | 122.25 | 104.4167 | 86.5833 | 68.75 | 50.9167 | 33.0833 | 1085.25 | 1067.4167 | 1049.5833 | 1031.75 | 1013.9167 | 996.0833 | 978.25 | 960.4167 | 942.5833 | 924.75 | 906.9167 | 889.0833 | 871.25 | 853.4167 | 835.5833 | 817.75 | 799.9167 | 782.0833 | 764.25 | 746.4167 | 728.5833 | 710.75 | 692.9167 | 675.0833 | 657.25 | 639.4167 | 621.5833 | 603.75 | 585.9167 | 568.0833 | 550.25 | 532.4167 | 514.5833 | 496.75 | 478.9167 | 461.0833 | 443.25 | 425.4167 | 407.5833 | 389.75 | 371.9167 | 354.0833 | 336.25 | 318.4167 | 300.5833 | 282.75 | 264.9167 | 247.0833 | 229.25 | 211.4167 | 193.5833 | 175.75 | 157.9167 | 140.0833 | 122.25 | 104.4167 | 86.5833 | 68.75 | 50.9167 | 33.0833 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333 | -89.4667
429 | 1182.9 |  | 429 | 1168.425 | 1139.475 | 1110.525 | 1081.575 | 1052.625 | 1023.675 | 994.725 | 965.775 | 936.825 | 907.875 | 878.925 | 849.975 | 821.025 | 792.075 | 763.125 | 734.175 | 705.225 | 676.275 | 647.325 | 618.375 | 589.425 | 560.475 | 531.525 | 502.575 | 473.625 | 444.675 | 415.725 | 386.775 | 357.825 | 328.875 | 299.925 | 270.975 | 242.025 | 213.075 | 184.125 | 155.175 | 126.225 | 97.275 | 68.325 | 39.375 | 1129.9833 | 1112.15 | 1094.3167 | 1076.4833 | 1058.65 | 1040.8167 | 1022.9833 | 1005.15 | 987.3167 | 969.4833 | 951.65 | 933.8167 | 915.9833 | 898.15 | 880.3167 | 862.4833 | 844.65 | 826.8167 | 808.9833 | 791.15 | 773.3167 | 755.4833 | 737.65 | 719.8167 | 701.9833 | 684.15 | 666.3167 | 648.4833 | 630.65 | 612.8167 | 594.9833 | 577.15 | 559.3167 | 541.4833 | 523.65 | 505.8167 | 487.9833 | 470.15 | 452.3167 | 434.4833 | 416.65 | 398.8167 | 380.9833 | 363.15 | 345.3167 | 327.4833 | 309.65 | 291.8167 | 273.9833 | 256.15 | 238.3167 | 220.4833 | 202.65 | 184.8167 | 166.9833 | 149.15 | 131.3167 | 113.4833 | 95.65 | 77.8167 | 1129.9833 | 1112.15 | 1094.3167 | 1076.4833 | 1058.65 | 1040.8167 | 1022.9833 | 1005.15 | 987.3167 | 969.4833 | 951.65 | 933.8167 | 915.9833 | 898.15 | 880.3167 | 862.4833 | 844.65 | 826.8167 | 808.9833 | 791.15 | 773.3167 | 755.4833 | 737.65 | 719.8167 | 701.9833 | 684.15 | 666.3167 | 648.4833 | 630.65 | 612.8167 | 594.9833 | 577.15 | 559.3167 | 541.4833 | 523.65 | 505.8167 | 487.9833 | 470.15 | 452.3167 | 434.4833 | 416.65 | 398.8167 | 380.9833 | 363.15 | 345.3167 | 327.4833 | 309.65 | 291.8167 | 273.9833 | 256.15 | 238.3167 | 220.4833 | 202.65 | 184.8167 | 166.9833 | 149.15 | 131.3167 | 113.4833 | 95.65 | 77.8167 | 1252.5333 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | -44.7333
430 | 1227.6333 |  | 430 | 1213.1583 | 1184.2083 | 1155.2583 | 1126.3083 | 1097.3583 | 1068.4083 | 1039.4583 | 1010.5083 | 981.5583 | 952.6083 | 923.6583 | 894.7083 | 865.7583 | 836.8083 | 807.8583 | 778.9083 | 749.9583 | 721.0083 | 692.0583 | 663.1083 | 634.1583 | 605.2083 | 576.2583 | 547.3083 | 518.3583 | 489.4083 | 460.4583 | 431.5083 | 402.5583 | 373.6083 | 344.6583 | 315.7083 | 286.7583 | 257.8083 | 228.8583 | 199.9083 | 170.9583 | 142.0083 | 113.0583 | 84.1083 | 1174.7167 | 1156.8833 | 1139.05 | 1121.2167 | 1103.3833 | 1085.55 | 1067.7167 | 1049.8833 | 1032.05 | 1014.2167 | 996.3833 | 978.55 | 960.7167 | 942.8833 | 925.05 | 907.2167 | 889.3833 | 871.55 | 853.7167 | 835.8833 | 818.05 | 800.2167 | 782.3833 | 764.55 | 746.7167 | 728.8833 | 711.05 | 693.2167 | 675.3833 | 657.55 | 639.7167 | 621.8833 | 604.05 | 586.2167 | 568.3833 | 550.55 | 532.7167 | 514.8833 | 497.05 | 479.2167 | 461.3833 | 443.55 | 425.7167 | 407.8833 | 390.05 | 372.2167 | 354.3833 | 336.55 | 318.7167 | 300.8833 | 283.05 | 265.2167 | 247.3833 | 229.55 | 211.7167 | 193.8833 | 176.05 | 158.2167 | 140.3833 | 122.55 | 1174.7167 | 1156.8833 | 1139.05 | 1121.2167 | 1103.3833 | 1085.55 | 1067.7167 | 1049.8833 | 1032.05 | 1014.2167 | 996.3833 | 978.55 | 960.7167 | 942.8833 | 925.05 | 907.2167 | 889.3833 | 871.55 | 853.7167 | 835.8833 | 818.05 | 800.2167 | 782.3833 | 764.55 | 746.7167 | 728.8833 | 711.05 | 693.2167 | 675.3833 | 657.55 | 639.7167 | 621.8833 | 604.05 | 586.2167 | 568.3833 | 550.55 | 532.7167 | 514.8833 | 497.05 | 479.2167 | 461.3833 | 443.55 | 425.7167 | 407.8833 | 390.05 | 372.2167 | 354.3833 | 336.55 | 318.7167 | 300.8833 | 283.05 | 265.2167 | 247.3833 | 229.55 | 211.7167 | 193.8833 | 176.05 | 158.2167 | 140.3833 | 122.55 | 1297.2667 | 1252.5333 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0
|  |  |  | 14.475 | 43.425 | 72.375 | 101.325 | 130.275 | 159.225 | 188.175 | 217.125 | 246.075 | 275.025 | 303.975 | 332.925 | 361.875 | 390.825 | 419.775 | 448.725 | 477.675 | 506.625 | 535.575 | 564.525 | 593.475 | 622.425 | 651.375 | 680.325 | 709.275 | 738.225 | 767.175 | 796.125 | 825.075 | 854.025 | 882.975 | 911.925 | 940.875 | 969.825 | 998.775 | 1027.725 | 1056.675 | 1085.625 | 1114.575 | 1143.525 | 52.9167 | 70.75 | 88.5833 | 106.4167 | 124.25 | 142.0833 | 159.9167 | 177.75 | 195.5833 | 213.4167
|  |  | s | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
101 |  |  | 101 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 1042.2 | 1071.15 | 1100.1 | 1129.05 | 113.6959 | 120.8961 | 130.1578 | 141.0754 | 153.2956 | 166.5319 | 180.561 | 195.212 | 210.355 | 225.8911 | 241.7445 | 257.8567 | 274.182 | 290.6847 | 307.336 | 324.1131 | 340.9974 | 357.9738 | 375.0297 | 392.1548 | 409.3404 | 426.5792 | 443.865 | 461.1924 | 478.557 | 495.9549 | 513.3827 | 530.8374 | 548.3165 | 565.8177 | 583.339 | 600.8786 | 618.4351 | 636.007 | 653.593 | 671.1921 | 688.8032 | 706.4255 | 724.0581 | 741.7003 | 759.3515 | 777.0109 | 794.6782 | 812.3526 | 830.0339 | 847.7216 | 865.4152 | 883.1145 | 900.819 | 918.5285 | 936.2428 | 953.9614 | 971.6843 | 989.4111 | 1007.1417 | 1024.8759 | 1042.6134 | 1060.3541 | 1078.098 | 1095.8447 | 138.4441 | 144.4156 | 152.2532 | 161.6857 | 172.4516 | 184.3174 | 197.0844 | 210.589 | 224.6981 | 239.3048 | 254.3234 | 269.6851 | 285.3345 | 301.2268 | 317.3254 | 333.6005 | 350.0275 | 366.5859 | 383.2588 | 400.0318 | 416.8928 | 433.8316 | 450.8393 | 467.9086 | 485.0328 | 502.2064 | 519.4245 | 536.6827 | 553.9774 | 571.3052 | 588.6632 | 606.0488 | 623.4597 | 640.8938 | 658.3493 | 675.8245 | 693.318 | 710.8284 | 728.3544 | 745.895 | 763.4492 | 781.016 | 798.5946 | 816.1843 | 833.7843 | 851.3941 | 869.0129 | 886.6404 | 904.2759 | 921.919 | 939.5693 | 957.2264 | 974.8899 | 992.5595 | 1010.2348 | 1027.9156 | 1045.6016 | 1063.2925 | 1080.9881 | 1098.6881 | 175.0327 | 158.4697 | 153.5935 | 161.4665 | 180.4274 | 207.4579 | 239.8451 | 275.7076 | 313.8565 | 353.5522 | 394.3281 | 435.881 | 478.0084 | 520.5707 | 563.4695 | 606.6334 | 650.0095 | 693.5581 | 737.2486 | 781.0571 | 824.9649 | 868.9569 | 913.0209 | 957.1471 | 1001.3271 | 1045.5542 | 1089.8226 | 1134.1275 | 1178.4648 | 1222.8309
102 |  |  | 102 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 1042.2 | 1071.15 | 1100.1 | 107.4202 | 110.4339 | 116.139 | 124.165 | 134.0958 | 145.542 | 158.1749 | 171.7329 | 186.0139 | 200.8636 | 216.1648 | 231.8283 | 247.7852 | 263.9825 | 280.3784 | 296.94 | 313.6412 | 330.4606 | 347.3813 | 364.3889 | 381.4721 | 398.6209 | 415.8273 | 433.0844 | 450.3865 | 467.7284 | 485.106 | 502.5155 | 519.9537 | 537.4179 | 554.9056 | 572.4145 | 589.943 | 607.4891 | 625.0515 | 642.6289 | 660.22 | 677.8237 | 695.4391 | 713.0654 | 730.7017 | 748.3474 | 766.0017 | 783.6642 | 801.3342 | 819.0113 | 836.695 | 854.385 | 872.0807 | 889.782 | 907.4885 | 925.1998 | 942.9157 | 960.636 | 978.3604 | 996.0887 | 1013.8206 | 1031.5561 | 1049.2948 | 1067.0367 | 133.3383 | 135.778 | 140.4574 | 147.163 | 155.6332 | 165.5973 | 176.803 | 189.0296 | 202.092 | 215.8383 | 230.1461 | 244.917 | 260.0722 | 275.5481 | 291.2937 | 307.2676 | 323.4359 | 339.7709 | 356.2495 | 372.8529 | 389.565 | 406.3725 | 423.2639 | 440.2296 | 457.2614 | 474.352 | 491.4955 | 508.6864 | 525.92 | 543.1924 | 560.4999 | 577.8394 | 595.2081 | 612.6035 | 630.0234 | 647.4657 | 664.9289 | 682.4111 | 699.9111 | 717.4275 | 734.9592 | 752.505 | 770.064 | 787.6354 | 805.2183 | 822.8119 | 840.4157 | 858.0289 | 875.6511 | 893.2816 | 910.9201 | 928.5659 | 946.2188 | 963.8784 | 981.5442 | 999.216 | 1016.8934 | 1034.5762 | 1052.264 | 1069.9567 | 190.6422 | 168.0195 | 155.3023 | 154.9491 | 167.0382 | 189.1995 | 218.3879 | 252.175 | 288.9522 | 327.7142 | 367.8342 | 408.9127 | 450.6875 | 492.9818 | 535.6725 | 578.6719 | 621.9159 | 665.3569 | 708.9586 | 752.6932 | 796.5387 | 840.4777 | 884.4964 | 928.5834 | 972.7294 | 1016.9268 | 1061.169 | 1105.4508 | 1149.7676 | 1194.1154
103 |  |  | 103 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 1042.2 | 1071.15 | 108.7549 | 107.0123 | 108.2207 | 112.2846 | 118.9118 | 127.7038 | 138.2481 | 150.1762 | 163.1848 | 177.036 | 191.547 | 206.5789 | 222.0258 | 237.8069 | 253.86 | 270.1364 | 286.5982 | 303.2151 | 319.9631 | 336.8225 | 353.7774 | 370.8148 | 387.9237 | 405.0951 | 422.3213 | 439.596 | 456.9136 | 474.2694 | 491.6595 | 509.0801 | 526.5285 | 544.0017 | 561.4977 | 579.0142 | 596.5495 | 614.1019 | 631.6701 | 649.2528 | 666.8487 | 684.457 | 702.0766 | 719.7067 | 737.3466 | 754.9956 | 772.6531 | 790.3184 | 807.9912 | 825.6708 | 843.357 | 861.0492 | 878.747 | 896.4503 | 914.1586 | 931.8717 | 949.5893 | 967.3112 | 985.037 | 1002.7667 | 1020.5 | 1038.2367 | 134.4159 | 133.0099 | 133.984 | 137.2874 | 142.7586 | 150.1608 | 159.2248 | 169.6847 | 181.2989 | 193.8601 | 207.1962 | 221.167 | 235.6596 | 250.5836 | 265.8663 | 281.4492 | 297.2852 | 313.336 | 329.57 | 345.9615 | 362.4893 | 379.1353 | 395.8848 | 412.7251 | 429.6455 | 446.637 | 463.6918 | 480.803 | 497.9649 | 515.1724 | 532.4211 | 549.7071 | 567.027 | 584.3778 | 601.7568 | 619.1617 | 636.5902 | 654.0406 | 671.5111 | 689.0002 | 706.5066 | 724.0288 | 741.5659 | 759.1168 | 776.6806 | 794.2564 | 811.8434 | 829.441 | 847.0484 | 864.665 | 882.2904 | 899.924 | 917.5653 | 935.2138 | 952.8693 | 970.5312 | 988.1994 | 1005.8733 | 1023.5528 | 1041.2375 | 209.1139 | 181.7269 | 162.2433 | 153.6985 | 157.8788 | 173.8687 | 198.8394 | 229.8826 | 264.8718 | 302.4405 | 341.7391 | 382.2343 | 423.5832 | 465.5582 | 508.0043 | 550.8125 | 593.9046 | 637.2228 | 680.7242 | 724.3756 | 768.1516 | 812.0318 | 856.0004 | 900.0444 | 944.1532 | 988.3181 | 1032.532 | 1076.7888 | 1121.0834 | 1165.4115
104 |  |  | 104 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 1042.2 | 117.4409 | 111.2827 | 107.756 | 107.1211 | 109.4283 | 114.5 | 121.9917 | 131.4906 | 142.596 | 154.963 | 168.3137 | 182.4322 | 197.1537 | 212.3528 | 227.934 | 243.824 | 259.9663 | 276.3165 | 292.8399 | 309.5088 | 326.3008 | 343.1979 | 360.1852 | 377.2507 | 394.3841 | 411.577 | 428.8222 | 446.1137 | 463.4462 | 480.8153 | 498.2173 | 515.6487 | 533.1067 | 550.5888 | 568.0927 | 585.6165 | 603.1584 | 620.7169 | 638.2907 | 655.8785 | 673.4792 | 691.0918 | 708.7155 | 726.3494 | 743.9928 | 761.6451 | 779.3056 | 796.9738 | 814.6492 | 832.3313 | 850.0198 | 867.7142 | 885.4141 | 903.1193 | 920.8295 | 938.5443 | 956.2635 | 973.9869 | 991.7142 | 1009.4453 | 141.5357 | 136.4692 | 133.6089 | 133.0974 | 134.9613 | 139.1051 | 145.334 | 153.3942 | 163.0142 | 173.9355 | 185.9288 | 198.8002 | 212.3902 | 226.5695 | 241.2342 | 256.3009 | 271.7029 | 287.3862 | 303.3071 | 319.4302 | 335.7264 | 352.1715 | 368.7457 | 385.4323 | 402.2174 | 419.089 | 436.0373 | 453.0534 | 470.1301 | 487.2611 | 504.4407 | 521.6642 | 538.9274 | 556.2266 | 573.5585 | 590.9202 | 608.3092 | 625.7232 | 643.1602 | 660.6184 | 678.0961 | 695.5918 | 713.1043 | 730.6322 | 748.1747 | 765.7305 | 783.2989 | 800.879 | 818.4701 | 836.0714 | 853.6824 | 871.3024 | 888.9309 | 906.5674 | 924.2115 | 941.8627 | 959.5207 | 977.185 | 994.8553 | 1012.5314 | 229.7586 | 198.7335 | 173.7905 | 157.8399 | 153.707 | 162.2973 | 181.8162 | 209.2271 | 241.8615 | 277.8851 | 316.1414 | 355.9112 | 396.7397 | 438.331 | 480.4872 | 523.0716 | 565.9877 | 609.1653 | 652.5525 | 696.1101 | 739.8081 | 783.6229 | 827.536 | 871.5325 | 915.6005 | 959.73 | 1003.9129 | 1048.1426 | 1092.4133 | 1136.7202
105 |  |  | 105 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 1013.25 | 132.0353 | 122.4427 | 114.8355 | 109.6276 | 107.1695 | 107.6496 | 111.0299 | 117.0593 | 125.3562 | 135.5047 | 147.1222 | 159.8888 | 173.551 | 187.9136 | 202.8279 | 218.1808 | 233.8859 | 249.8768 | 266.102 | 282.5211 | 299.1022 | 315.8198 | 332.6533 | 349.586 | 366.6041 | 383.6963 | 400.853 | 418.0664 | 435.3296 | 452.6371 | 469.9839 | 487.3659 | 504.7793 | 522.221 | 539.6884 | 557.1789 | 574.6905 | 592.2213 | 609.7697 | 627.3341 | 644.9133 | 662.5061 | 680.1114 | 697.7283 | 715.3559 | 732.9935 | 750.6403 | 768.2957 | 785.9592 | 803.6302 | 821.3081 | 838.9927 | 856.6834 | 874.38 | 892.0819 | 909.789 | 927.501 | 945.2175 | 962.9383 | 980.6632 | 153.8613 | 145.7128 | 139.3815 | 135.123 | 133.1364 | 133.5232 | 136.2631 | 141.2192 | 148.1694 | 156.8488 | 166.9879 | 178.3379 | 190.6828 | 203.8419 | 217.6675 | 232.0406 | 246.8656 | 262.0656 | 277.5793 | 293.3567 | 309.3576 | 325.549 | 341.9039 | 358.3998 | 375.0181 | 391.7433 | 408.5623 | 425.4638 | 442.4386 | 459.4784 | 476.5762 | 493.7261 | 510.9228 | 528.1617 | 545.4389 | 562.7507 | 580.0941 | 597.4664 | 614.8651 | 632.288 | 649.7332 | 667.1989 | 684.6835 | 702.1857 | 719.7042 | 737.2377 | 754.7853 | 772.346 | 789.9189 | 807.5032 | 825.0982 | 842.7032 | 860.3177 | 877.9409 | 895.5725 | 913.212 | 930.8588 | 948.5126 | 966.1729 | 983.8396 | 252.0428 | 218.2694 | 189.1021 | 166.9726 | 154.9264 | 155.3277 | 168.0874 | 190.7411 | 220.2569 | 254.2561 | 291.1724 | 330.0284 | 370.2138 | 411.3391 | 453.1486 | 495.4691 | 538.18 | 581.1952 | 624.452 | 667.9032 | 711.5135 | 755.255 | 799.1064 | 843.0505 | 887.0735 | 931.1642 | 975.3134 | 1019.5135 | 1063.7583 | 1108.0422
106 |  |  | 106 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 984.3 | 150.8326 | 138.841 | 128.2156 | 119.3219 | 112.5711 | 108.3644 | 107.0022 | 108.5918 | 113.0085 | 119.9406 | 128.9829 | 139.7266 | 151.8107 | 164.941 | 178.8871 | 193.4729 | 208.564 | 224.0585 | 239.8781 | 255.9626 | 272.2651 | 288.7486 | 305.3839 | 322.1473 | 339.02 | 355.9863 | 373.0335 | 390.151 | 407.3299 | 424.5628 | 441.8433 | 459.1662 | 476.5267 | 493.9208 | 511.3453 | 528.797 | 546.2733 | 563.7721 | 581.2911 | 598.8287 | 616.3833 | 633.9534 | 651.5379 | 669.1355 | 686.7452 | 704.3663 | 721.9977 | 739.6388 | 757.289 | 774.9475 | 792.6138 | 810.2875 | 827.968 | 845.655 | 863.3479 | 881.0465 | 898.7505 | 916.4594 | 934.1731 | 951.8913 | 170.2659 | 159.7399 | 150.5963 | 143.1004 | 137.5218 | 134.1001 | 133.0018 | 134.2839 | 137.8801 | 143.6166 | 151.2501 | 160.5102 | 171.133 | 182.8812 | 195.5521 | 208.9779 | 223.0223 | 237.5757 | 252.55 | 267.8747 | 283.493 | 299.3589 | 315.4351 | 331.691 | 348.1013 | 364.6453 | 381.3056 | 398.0676 | 414.9188 | 431.849 | 448.8491 | 465.9116 | 483.0297 | 500.1978 | 517.4109 | 534.6646 | 551.9552 | 569.2793 | 586.6339 | 604.0164 | 621.4245 | 638.856 | 656.3091 | 673.7821 | 691.2735 | 708.7819 | 726.3062 | 743.8452 | 761.3978 | 778.9632 | 796.5405 | 814.1289 | 831.7278 | 849.3364 | 866.9542 | 884.5807 | 902.2153 | 919.8575 | 937.507 | 955.1633 | 275.5692 | 239.7171 | 207.3458 | 180.3398 | 161.4149 | 153.5878 | 158.5112 | 175.1129 | 200.5128 | 231.837 | 267.0086 | 304.698 | 344.0789 | 384.6322 | 426.023 | 468.0294 | 510.4993 | 553.326 | 596.4327 | 639.7628 | 683.2737 | 726.9331 | 770.7156 | 814.6015 | 858.5748 | 902.6229 | 946.7352 | 990.9031 | 1035.1197 | 1079.3788
107 |  |  | 107 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 955.35 | 172.464 | 158.8636 | 146.1763 | 134.6604 | 124.6411 | 116.5051 | 110.6686 | 107.5067 | 107.2562 | 109.937 | 115.3449 | 123.1212 | 132.8505 | 144.1379 | 156.6469 | 170.1084 | 184.3136 | 199.1035 | 214.3571 | 229.9821 | 245.9078 | 262.0793 | 278.4539 | 294.9976 | 311.6836 | 328.4902 | 345.3998 | 362.398 | 379.4728 | 396.6144 | 413.8145 | 431.066 | 448.363 | 465.7006 | 483.0742 | 500.4801 | 517.9152 | 535.3764 | 552.8615 | 570.3681 | 587.8943 | 605.4385 | 622.9991 | 640.5747 | 658.1643 | 675.7666 | 693.3807 | 711.0057 | 728.6409 | 746.2855 | 763.9389 | 781.6004 | 799.2695 | 816.9458 | 834.6288 | 852.3181 | 870.0132 | 887.7138 | 905.4197 | 923.1305 | 189.694 | 177.4194 | 166.155 | 156.1199 | 147.5649 | 140.7602 | 135.9689 | 133.4079 | 133.2062 | 135.3741 | 139.8015 | 146.2834 | 154.5615 | 164.3646 | 175.4374 | 187.5549 | 200.5281 | 214.2013 | 228.449 | 243.1703 | 258.284 | 273.7254 | 289.4418 | 305.3909 | 321.538 | 337.8547 | 354.3177 | 370.9074 | 387.6075 | 404.4045 | 421.2866 | 438.2441 | 455.2685 | 472.3526 | 489.4902 | 506.6758 | 523.9047 | 541.1727 | 558.4763 | 575.8122 | 593.1776 | 610.57 | 627.9871 | 645.427 | 662.8878 | 680.3679 | 697.8659 | 715.3804 | 732.9103 | 750.4545 | 768.0121 | 785.5821 | 803.1636 | 820.7561 | 838.3587 | 855.9708 | 873.592 | 891.2216 | 908.8591 | 926.5041 | 300.0456 | 262.6085 | 227.8183 | 197.0819 | 172.579 | 157.2511 | 153.865 | 163.1659 | 183.2319 | 211.0139 | 243.8893 | 280.07 | 318.4315 | 358.2738 | 399.1538 | 440.7829 | 482.9674 | 525.5736 | 568.5067 | 611.6979 | 655.096 | 698.6626 | 742.368 | 786.189 | 830.1074 | 874.1084 | 918.1802 | 962.3131 | 1006.4989 | 1050.7311
108 |  |  | 108 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 926.4 | 195.9933 | 181.3137 | 167.2482 | 153.9654 | 141.6854 | 130.6914 | 121.3334 | 114.0149 | 109.1469 | 107.0642 | 107.9283 | 111.6707 | 118.0178 | 126.5786 | 136.9384 | 148.7218 | 161.6177 | 175.3808 | 189.8226 | 204.7996 | 220.2027 | 235.9483 | 251.9723 | 268.2247 | 284.6665 | 301.2667 | 318.0005 | 334.8477 | 351.7922 | 368.8205 | 385.9216 | 403.0861 | 420.3063 | 437.5756 | 454.8885 | 472.2401 | 489.6263 | 507.0435 | 524.4888 | 541.9593 | 559.4526 | 576.9669 | 594.5 | 612.0506 | 629.617 | 647.198 | 664.7925 | 682.3993 | 700.0176 | 717.6466 | 735.2854 | 752.9334 | 770.5899 | 788.2543 | 805.9263 | 823.6051 | 841.2905 | 858.982 | 876.6793 | 894.3819 | 211.3135 | 197.7742 | 184.9648 | 173.0472 | 162.2183 | 152.7097 | 144.7819 | 138.7061 | 134.7332 | 133.0517 | 133.748 | 136.7857 | 142.0148 | 149.205 | 158.089 | 168.3988 | 179.8896 | 192.3497 | 205.6031 | 219.506 | 233.9427 | 248.8204 | 264.0644 | 279.6149 | 295.4235 | 311.4509 | 327.6649 | 344.0392 | 360.552 | 377.1851 | 393.9232 | 410.7534 | 427.665 | 444.6486 | 461.6963 | 478.8013 | 495.9575 | 513.16 | 530.4041 | 547.6859 | 565.002 | 582.3493 | 599.7252 | 617.1271 | 634.553 | 652.001 | 669.4692 | 686.9562 | 704.4606 | 721.9811 | 739.5165 | 757.0658 | 774.6281 | 792.2026 | 809.7883 | 827.3847 | 844.991 | 862.6066 | 880.2309 | 897.8636 | 325.2577 | 286.5979 | 249.9725 | 216.4169 | 187.5859 | 165.9603 | 154.5939 | 155.7494 | 169.1705 | 192.3059 | 222.1409 | 256.347 | 293.3992 | 332.347 | 372.5965 | 413.7679 | 455.6115 | 497.9577 | 540.6885 | 583.7194 | 626.9887 | 670.4501 | 714.0687 | 757.8173 | 801.6745 | 845.6236 | 889.6508 | 933.7451 | 977.8975 | 1022.1005
109 |  |  | 109 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 897.45 | 220.8147 | 205.3968 | 190.4012 | 175.9359 | 162.1429 | 149.2088 | 137.3763 | 126.954 | 118.3149 | 111.873 | 108.0221 | 107.0423 | 109.0109 | 113.775 | 121.0049 | 130.2908 | 141.2276 | 153.4628 | 166.7108 | 180.749 | 195.4072 | 210.5559 | 226.0966 | 241.9537 | 258.069 | 274.3969 | 290.9016 | 307.5547 | 324.3334 | 341.219 | 358.1965 | 375.2534 | 392.3793 | 409.5657 | 426.8051 | 444.0914 | 461.4194 | 478.7845 | 496.1828 | 513.6109 | 531.0659 | 548.5453 | 566.0468 | 583.5683 | 601.1082 | 618.6649 | 636.237 | 653.8232 | 671.4224 | 689.0337 | 706.6561 | 724.2889 | 741.9312 | 759.5825 | 777.242 | 794.9094 | 812.5839 | 830.2653 | 847.9531 | 865.6468 | 234.519 | 220.0633 | 206.1374 | 192.856 | 180.3617 | 168.8291 | 158.4685 | 149.5236 | 142.2618 | 136.951 | 133.8237 | 133.034 | 134.6231 | 138.509 | 144.5067 | 152.3669 | 161.8185 | 172.6002 | 184.479 | 197.2567 | 210.77 | 224.8862 | 239.4988 | 254.5223 | 269.8881 | 285.541 | 301.4362 | 317.5373 | 333.8145 | 350.2433 | 366.8034 | 383.4776 | 400.2518 | 417.1139 | 434.0537 | 451.0623 | 468.1323 | 485.2572 | 502.4314 | 519.65 | 536.9088 | 554.2039 | 571.5321 | 588.8905 | 606.2764 | 623.6876 | 641.122 | 658.5778 | 676.0533 | 693.547 | 711.0576 | 728.5838 | 746.1246 | 763.6789 | 781.2459 | 798.8247 | 816.4145 | 834.0147 | 851.6246 | 869.2435 | 351.047 | 311.4317 | 273.4 | 237.7131 | 205.5958 | 178.9802 | 160.6248 | 153.5216 | 159.1841 | 176.3871 | 202.2063 | 233.8044 | 269.1538 | 306.9612 | 346.4228 | 387.0328 | 428.465 | 470.5021 | 512.9955 | 555.8404 | 598.9616 | 642.3033 | 685.8238 | 729.491 | 773.28 | 817.1714 | 861.1495 | 905.2015 | 949.3173 | 993.4883
110 |  |  | 110 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 868.5 | 246.5383 | 230.602 | 214.9639 | 199.6942 | 184.884 | 170.6531 | 157.1589 | 144.6078 | 133.2666 | 123.469 | 115.6082 | 110.0998 | 107.3068 | 107.441 | 110.4919 | 116.23 | 124.2835 | 134.2366 | 145.7002 | 158.3469 | 171.9155 | 186.2048 | 201.0611 | 216.3676 | 232.0353 | 247.9957 | 264.1958 | 280.5941 | 297.1577 | 313.8605 | 330.6814 | 347.6033 | 364.612 | 381.696 | 398.8456 | 416.0528 | 433.3105 | 450.6131 | 467.9555 | 485.3336 | 502.7435 | 520.1821 | 537.6466 | 555.1345 | 572.6438 | 590.1724 | 607.7188 | 625.2814 | 642.859 | 660.4502 | 678.0541 | 695.6697 | 713.2961 | 730.9325 | 748.5783 | 766.2327 | 783.8953 | 801.5654 | 819.2426 | 836.9264 | 258.8844 | 243.7566 | 229.0185 | 214.7505 | 201.0525 | 188.0492 | 175.8947 | 164.7769 | 154.9193 | 146.5762 | 140.0188 | 135.5063 | 133.2469 | 133.3551 | 135.8251 | 140.5326 | 147.263 | 155.7545 | 165.7364 | 176.9568 | 189.1955 | 202.2677 | 216.0221 | 230.3366 | 245.113 | 260.2727 | 275.7525 | 291.5013 | 307.478 | 323.6486 | 339.9856 | 356.466 | 373.0709 | 389.7844 | 406.593 | 423.4854 | 440.4521 | 457.4846 | 474.576 | 491.7201 | 508.9116 | 526.1458 | 543.4186 | 560.7266 | 578.0665 | 595.4355 | 612.8313 | 630.2514 | 647.6941 | 665.1575 | 682.64 | 700.1402 | 717.6568 | 735.1887 | 752.7347 | 770.2939 | 787.8654 | 805.4484 | 823.0422 | 840.6461 | 377.2951 | 336.9232 | 297.8003 | 260.4898 | 225.8916 | 195.4514 | 171.3989 | 156.7038 | 154.0672 | 164.0716 | 184.6738 | 212.8179 | 245.9282 | 282.2623 | 320.7265 | 360.6399 | 401.5705 | 443.2368 | 485.4491 | 528.0768 | 571.0266 | 614.2311 | 657.6401 | 701.2156 | 744.9283 | 788.7555 | 832.6791 | 876.6845 | 920.7602 | 964.8963
111 |  |  | 111 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 839.55 | 272.9089 | 256.5987 | 240.5048 | 224.6738 | 209.1652 | 194.0565 | 179.4486 | 165.4743 | 152.3081 | 140.1778 | 129.3751 | 120.2585 | 113.2357 | 108.7134 | 107.009 | 108.2558 | 112.3556 | 119.0138 | 127.8313 | 138.396 | 150.34 | 163.3611 | 177.222 | 191.7406 | 206.7785 | 222.2303 | 238.0153 | 254.0716 | 270.3507 | 286.8147 | 303.4335 | 320.183 | 337.0437 | 353.9998 | 371.0382 | 388.1479 | 405.3201 | 422.547 | 439.8223 | 457.1405 | 474.4968 | 491.8872 | 509.3083 | 526.7569 | 544.2305 | 561.7267 | 579.2435 | 596.779 | 614.3317 | 631.9001 | 649.4829 | 667.079 | 684.6874 | 702.3072 | 719.9375 | 737.5775 | 755.2266 | 772.8842 | 790.5496 | 808.2225 | 284.1114 | 268.4826 | 253.1454 | 238.156 | 223.5846 | 209.5183 | 196.0658 | 183.3623 | 171.5743 | 160.9031 | 151.5847 | 143.8822 | 138.0664 | 134.3823 | 133.0073 | 134.0124 | 137.3455 | 142.8435 | 150.2692 | 159.3532 | 169.8297 | 181.4576 | 194.03 | 207.3752 | 221.3535 | 235.8523 | 250.7814 | 266.0683 | 281.6549 | 297.4939 | 313.5472 | 329.7835 | 346.177 | 362.7063 | 379.3538 | 396.1046 | 412.946 | 429.8674 | 446.8598 | 463.9153 | 481.0272 | 498.1897 | 515.3978 | 532.647 | 549.9335 | 567.2538 | 584.605 | 601.9844 | 619.3896 | 636.8184 | 654.2691 | 671.7399 | 689.2292 | 706.7357 | 724.2582 | 741.7955 | 759.3466 | 776.9105 | 794.4865 | 812.0736 | 403.9127 | 362.9339 | 322.9531 | 284.3916 | 247.9125 | 214.5804 | 186.0942 | 164.9833 | 154.3051 | 156.2138 | 170.2869 | 193.8933 | 224.0397 | 258.4474 | 295.6323 | 334.6701 | 374.9824 | 416.199 | 458.076 | 500.4476 | 543.198 | 586.2444 | 629.526 | 672.9976 | 716.6244 | 760.3799 | 804.2429 | 848.1969 | 892.2283 | 936.3263
112 |  |  | 112 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 810.6 | 299.756 | 283.1691 | 266.743 | 250.5095 | 234.5085 | 218.7911 | 203.4229 | 188.4895 | 174.1027 | 160.4096 | 147.6035 | 135.9354 | 125.7223 | 117.3449 | 111.2188 | 107.7286 | 107.1324 | 109.4774 | 114.5832 | 122.104 | 131.6264 | 142.7504 | 155.1319 | 168.4939 | 182.6213 | 197.3498 | 212.5544 | 228.1401 | 244.0337 | 260.1789 | 276.5316 | 293.0571 | 309.7277 | 326.5212 | 343.4196 | 360.408 | 377.4745 | 394.6087 | 411.8023 | 429.0482 | 446.3402 | 463.6732 | 481.0428 | 498.4452 | 515.877 | 533.3353 | 550.8177 | 568.3218 | 585.8459 | 603.388 | 620.9468 | 638.5208 | 656.1087 | 673.7096 | 691.3224 | 708.9462 | 726.5802 | 744.2237 | 761.8761 | 779.5367 | 309.9898 | 293.9808 | 278.1939 | 262.669 | 247.4556 | 232.6146 | 218.2221 | 204.3729 | 191.1851 | 178.805 | 167.4121 | 157.2209 | 148.4793 | 141.4561 | 136.4171 | 133.5869 | 133.1066 | 135.0011 | 139.1737 | 145.4283 | 153.5106 | 163.1492 | 174.0859 | 186.0919 | 198.9737 | 212.5722 | 226.7584 | 241.4289 | 256.5004 | 271.9064 | 287.593 | 303.5169 | 319.6424 | 335.9406 | 352.3876 | 368.9634 | 385.6514 | 402.4376 | 419.3103 | 436.2595 | 453.2765 | 470.354 | 487.4856 | 504.6658 | 521.8899 | 539.1535 | 556.4531 | 573.7854 | 591.1475 | 608.5369 | 625.9512 | 643.3885 | 660.8469 | 678.3249 | 695.8208 | 713.3335 | 730.8617 | 748.4043 | 765.9603 | 783.5289 | 430.8311 | 389.3597 | 348.6956 | 309.1576 | 271.2386 | 235.7212 | 203.8644 | 177.6488 | 159.8737 | 153.5 | 159.897 | 177.6907 | 203.9193 | 235.7844 | 271.3073 | 309.23 | 348.7705 | 389.4363 | 430.909 | 472.9764 | 515.4928 | 558.3558 | 601.4913 | 644.8445 | 688.3743 | 732.0492 | 775.8448 | 819.7417 | 863.7243 | 907.7804
113 |  |  | 113 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 781.65 | 326.9622 | 310.1657 | 293.4916 | 276.962 | 260.6044 | 244.4532 | 228.5523 | 212.9578 | 197.7421 | 182.9997 | 168.8546 | 155.4701 | 143.0597 | 131.8987 | 122.3295 | 114.751 | 109.5771 | 107.1566 | 107.6754 | 111.0924 | 117.1541 | 125.4779 | 135.648 | 147.2825 | 160.0622 | 173.7348 | 188.1055 | 203.0262 | 218.3842 | 234.0934 | 250.0877 | 266.3156 | 282.7371 | 299.3201 | 316.0394 | 332.8743 | 349.8082 | 366.8273 | 383.9203 | 401.0779 | 418.2919 | 435.5558 | 452.8639 | 470.2111 | 487.5935 | 505.0073 | 522.4494 | 539.9171 | 557.4079 | 574.9198 | 592.4508 | 609.9994 | 627.5641 | 645.1434 | 662.7364 | 680.3418 | 697.9589 | 715.5866 | 733.2243 | 750.8712 | 336.3692 | 320.0668 | 303.9364 | 288.0069 | 272.3135 | 256.8995 | 241.8185 | 227.1366 | 212.9364 | 199.321 | 186.4186 | 174.3874 | 163.42 | 153.7442 | 145.6177 | 139.3119 | 135.082 | 133.126 | 133.544 | 136.314 | 141.2979 | 148.2724 | 156.9726 | 167.1291 | 178.4935 | 190.8501 | 204.0188 | 217.8523 | 232.2319 | 247.0622 | 262.2667 | 277.7841 | 293.5647 | 309.5683 | 325.762 | 342.1188 | 358.6164 | 375.2363 | 391.9628 | 408.7829 | 425.6855 | 442.6611 | 459.7017 | 476.8003 | 493.9508 | 511.1481 | 528.3875 | 545.6652 | 562.9774 | 580.3213 | 597.6939 | 615.0929 | 632.5161 | 649.9616 | 667.4275 | 684.9124 | 702.4148 | 719.9335 | 737.4672 | 755.015 | 457.9975 | 416.1216 | 374.9063 | 334.596 | 295.5611 | 258.3804 | 223.979 | 193.8424 | 170.2508 | 156.1984 | 154.3136 | 165.0138 | 186.1413 | 214.6387 | 247.9779 | 284.4618 | 323.0265 | 363.0094 | 403.9897 | 445.6924 | 487.9323 | 530.581 | 573.5474 | 616.7651 | 660.1848 | 703.769 | 747.489 | 791.3223 | 835.251 | 879.2609
114 |  |  | 114 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 752.7 | 354.4447 | 337.4863 | 320.6229 | 303.8702 | 287.2477 | 270.7793 | 254.4949 | 238.4323 | 222.6394 | 207.178 | 192.128 | 177.5942 | 163.714 | 150.6682 | 138.6924 | 128.0872 | 119.2188 | 112.4988 | 108.3277 | 107.004 | 108.6318 | 113.0838 | 120.0462 | 129.1134 | 139.8768 | 151.9763 | 165.1186 | 179.0742 | 193.6673 | 208.7643 | 224.2635 | 240.087 | 256.1746 | 272.4797 | 288.9654 | 305.6024 | 322.3674 | 339.2414 | 356.2088 | 373.257 | 390.3754 | 407.555 | 424.7886 | 442.0697 | 459.3931 | 476.754 | 494.1486 | 511.5735 | 529.0255 | 546.5022 | 564.0011 | 581.5204 | 599.0583 | 616.6131 | 634.1834 | 651.768 | 669.3658 | 686.9757 | 704.5969 | 722.2285 | 363.1405 | 346.6079 | 330.2106 | 313.9699 | 297.9114 | 282.0663 | 266.4726 | 251.1771 | 236.2378 | 221.7267 | 207.7334 | 194.37 | 181.7753 | 170.1203 | 159.6108 | 150.487 | 143.0144 | 137.4627 | 134.0705 | 133.0032 | 134.3163 | 137.9418 | 143.7048 | 151.3614 | 160.6409 | 171.2799 | 183.0414 | 195.7232 | 209.1579 | 223.2097 | 237.7691 | 252.7484 | 268.0773 | 283.6991 | 299.568 | 315.6467 | 331.9047 | 348.317 | 364.8626 | 381.5243 | 398.2875 | 415.1399 | 432.071 | 449.072 | 466.1352 | 483.254 | 500.4227 | 517.6364 | 534.8906 | 552.1817 | 569.5062 | 586.8612 | 604.244 | 621.6524 | 639.0842 | 656.5376 | 674.0108 | 691.5025 | 709.0111 | 726.5356 | 485.3701 | 443.1586 | 401.4935 | 360.5645 | 320.6534 | 282.1924 | 245.8631 | 212.7602 | 184.6275 | 164.0422 | 154.0601 | 156.7206 | 171.436 | 195.503 | 225.9528 | 260.5572 | 297.8717 | 336.9974 | 377.3713 | 418.6323 | 460.5422 | 502.9387 | 545.7085 | 588.7701 | 632.064 | 675.5455 | 719.1806 | 762.9429 | 806.8117 | 850.7705
115 |  |  | 115 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 723.75 | 382.144 | 365.0581 | 348.0473 | 331.123 | 314.2993 | 297.5931 | 281.0255 | 264.6226 | 248.4168 | 232.4495 | 216.7733 | 201.4563 | 186.5869 | 172.281 | 158.6912 | 146.0174 | 134.5189 | 124.5216 | 116.413 | 110.6092 | 107.4843 | 107.2725 | 109.9908 | 115.4323 | 123.2368 | 132.9889 | 144.2943 | 156.8174 | 170.2898 | 184.5036 | 199.3003 | 214.5593 | 230.1887 | 246.1179 | 262.2923 | 278.6693 | 295.2151 | 311.9028 | 328.7108 | 345.6217 | 362.6209 | 379.6967 | 396.8391 | 414.0399 | 431.292 | 448.5896 | 465.9277 | 483.3017 | 500.7081 | 518.1435 | 535.6051 | 553.0904 | 570.5973 | 588.1237 | 605.6681 | 623.2289 | 640.8048 | 658.3945 | 675.9969 | 693.6112 | 390.2231 | 373.507 | 356.899 | 340.4151 | 324.0741 | 307.8988 | 291.9167 | 276.1614 | 260.6739 | 245.5051 | 230.7177 | 216.39 | 202.6195 | 189.5277 | 177.265 | 166.0153 | 155.9978 | 147.464 | 140.684 | 135.9206 | 133.3899 | 133.2193 | 135.4178 | 139.8736 | 146.3807 | 154.6805 | 164.5018 | 175.5896 | 187.7195 | 200.7028 | 214.3843 | 228.6388 | 243.3656 | 258.4841 | 273.9293 | 289.6491 | 305.6009 | 321.7504 | 338.0693 | 354.534 | 371.1252 | 387.8267 | 404.6248 | 421.508 | 438.4664 | 455.4917 | 472.5765 | 489.7148 | 506.9009 | 524.1304 | 541.3989 | 558.7029 | 576.0393 | 593.405 | 610.7977 | 628.2152 | 645.6553 | 663.1164 | 680.5967 | 698.0949 | 512.9159 | 470.4233 | 428.3872 | 386.9563 | 346.3481 | 306.889 | 269.0854 | 233.7416 | 202.1521 | 176.3461 | 159.162 | 153.523 | 160.6494 | 179.0231 | 205.6513 | 237.7768 | 273.4689 | 311.5042 | 351.122 | 391.8425 | 433.355 | 475.4522 | 517.9914 | 560.8721 | 604.0216 | 647.3862 | 690.9253 | 734.6079 | 778.4099 | 822.3122
116 |  |  | 116 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 694.8 | 410.0161 | 392.8283 | 375.7007 | 358.6419 | 341.6622 | 324.7739 | 307.9923 | 291.3356 | 274.8267 | 258.4937 | 242.3724 | 226.5078 | 210.958 | 195.7979 | 181.1253 | 167.0689 | 153.7977 | 141.5326 | 130.5576 | 121.2236 | 113.9345 | 109.1011 | 107.0564 | 107.9591 | 111.7377 | 118.1165 | 126.7034 | 137.0841 | 148.8839 | 161.7926 | 175.5657 | 190.0154 | 204.9986 | 220.4066 | 236.1563 | 252.1835 | 268.4387 | 284.8828 | 301.4849 | 318.2202 | 335.0688 | 352.0145 | 369.0438 | 386.1458 | 403.3111 | 420.5319 | 437.8019 | 455.1153 | 472.4673 | 489.854 | 507.2716 | 524.7172 | 542.188 | 559.6817 | 577.1961 | 594.7296 | 612.2803 | 629.8469 | 647.4281 | 665.0228 | 417.5563 | 400.692 | 383.9154 | 367.2383 | 350.6751 | 334.2426 | 317.9611 | 301.855 | 285.954 | 270.2943 | 254.9203 | 239.887 | 225.2627 | 211.1322 | 197.6016 | 184.8027 | 172.898 | 162.0848 | 152.5952 | 144.6898 | 138.6401 | 134.6961 | 133.0454 | 133.7728 | 136.8404 | 142.0968 | 149.3109 | 158.2152 | 168.5421 | 180.0468 | 192.5184 | 205.7811 | 219.6917 | 234.1347 | 249.0176 | 264.266 | 279.8202 | 295.6319 | 311.6619 | 327.8782 | 344.2544 | 360.7689 | 377.4034 | 394.1428 | 410.9742 | 427.8868 | 444.8713 | 461.9198 | 479.0254 | 496.1823 | 513.3853 | 530.6299 | 547.9122 | 565.2288 | 582.5765 | 599.9527 | 617.355 | 634.7812 | 652.2294 | 669.6979 | 540.6086 | 497.8784 | 455.533 | 413.6906 | 372.5206 | 332.2731 | 293.3282 | 256.2802 | 222.0807 | 192.2557 | 169.1355 | 155.7354 | 154.6038 | 165.992 | 187.6338 | 216.4757 | 250.0383 | 286.6683 | 325.3312 | 365.3823 | 406.4114 | 448.1499 | 490.4168 | 533.0863 | 576.0691 | 619.2998 | 662.73 | 706.3229 | 750.0501 | 793.8894
117 |  |  | 117 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 665.85 | 438.0281 | 420.7576 | 403.536 | 386.37 | 369.2672 | 352.2368 | 335.29 | 318.44 | 301.703 | 285.099 | 268.6527 | 252.3948 | 236.3643 | 220.6106 | 205.1977 | 190.2083 | 175.7508 | 161.9677 | 149.0463 | 137.2301 | 126.8285 | 118.2155 | 111.8051 | 107.9904 | 107.0491 | 109.0557 | 113.8545 | 121.1141 | 130.424 | 141.38 | 153.6302 | 166.8898 | 180.9371 | 195.6025 | 210.7569 | 226.3022 | 242.163 | 258.2813 | 274.6118 | 291.1186 | 307.7735 | 324.5536 | 341.4406 | 358.4192 | 375.477 | 392.6038 | 409.7909 | 427.031 | 444.3179 | 461.6464 | 479.0119 | 496.4106 | 513.8391 | 531.2945 | 548.7742 | 566.2759 | 583.7977 | 601.3378 | 618.8947 | 636.467 | 445.094 | 428.1086 | 411.195 | 394.3625 | 377.6218 | 360.9858 | 344.4697 | 328.0915 | 311.8729 | 295.8403 | 280.0255 | 264.4677 | 249.2149 | 234.3268 | 219.8774 | 205.9592 | 192.6871 | 180.2041 | 168.6855 | 158.3417 | 149.4171 | 142.1791 | 136.8955 | 133.798 | 133.0395 | 134.6594 | 138.5744 | 144.5981 | 152.4809 | 161.9515 | 172.749 | 184.6407 | 197.4291 | 210.951 | 225.0744 | 239.6929 | 254.7213 | 270.0912 | 285.7475 | 301.6456 | 317.7492 | 334.0285 | 350.4592 | 367.0209 | 383.6965 | 400.4719 | 417.3351 | 434.2758 | 451.2852 | 468.356 | 485.4816 | 502.6564 | 519.8756 | 537.1348 | 554.4304 | 571.759 | 589.1178 | 606.5041 | 623.9156 | 641.3503 | 568.4265 | 525.4939 | 482.8884 | 440.7048 | 399.0769 | 358.1985 | 318.3585 | 280.0003 | 243.8245 | 210.9568 | 183.1864 | 163.1376 | 153.8593 | 157.2692 | 172.6171 | 197.1342 | 227.8799 | 262.6761 | 300.1172 | 339.329 | 379.7632 | 421.0678 | 463.0101 | 505.4312 | 548.22 | 591.2967 | 634.6027 | 678.094 | 721.7372 | 765.5062
118 |  |  | 118 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 636.9 | 466.1548 | 448.8162 | 431.5181 | 414.2653 | 397.0638 | 379.9206 | 362.8439 | 345.8436 | 328.9315 | 312.122 | 295.4325 | 278.8848 | 262.5054 | 246.3281 | 230.3953 | 214.7616 | 199.4972 | 184.6938 | 170.4714 | 156.9881 | 144.451 | 133.1276 | 123.3527 | 115.52 | 110.0451 | 107.2894 | 107.4624 | 110.5503 | 116.3213 | 124.4024 | 134.3776 | 145.8587 | 158.5189 | 172.0982 | 186.3958 | 201.2586 | 216.5704 | 232.2424 | 248.2062 | 264.4092 | 280.8098 | 297.3754 | 314.0799 | 330.9022 | 347.8253 | 364.8351 | 381.92 | 399.0704 | 416.2783 | 433.5366 | 450.8398 | 468.1827 | 485.5612 | 502.9715 | 520.4104 | 537.8752 | 555.3635 | 572.873 | 590.4019 | 607.9485 | 472.8004 | 455.7148 | 438.6888 | 421.7294 | 404.8452 | 388.0459 | 371.3431 | 354.7503 | 338.2838 | 321.9629 | 305.811 | 289.8564 | 274.1333 | 258.6842 | 243.5611 | 228.8286 | 214.5673 | 200.8776 | 187.8843 | 175.742 | 164.6393 | 154.7997 | 146.4783 | 139.946 | 135.4619 | 133.2329 | 133.3723 | 135.8726 | 140.6081 | 147.3634 | 155.876 | 165.8758 | 177.1108 | 189.3615 | 202.4435 | 216.206 | 230.5271 | 245.309 | 260.4733 | 275.9569 | 291.709 | 307.6884 | 323.8613 | 340.2003 | 356.6825 | 373.2889 | 390.0037 | 406.8135 | 423.707 | 440.6745 | 457.7079 | 474.8 | 491.9448 | 509.1368 | 526.3715 | 543.6449 | 560.9533 | 578.2936 | 595.663 | 613.059 | 596.3522 | 553.2459 | 510.4198 | 467.9507 | 425.9453 | 384.5558 | 344.0044 | 304.626 | 266.9404 | 231.7746 | 200.4592 | 175.0728 | 158.4904 | 153.5906 | 161.4406 | 180.3836 | 207.4018 | 239.7811 | 275.6384 | 313.7838 | 353.4772 | 394.2513 | 435.803 | 477.9294 | 520.4911 | 563.3893 | 606.5528 | 649.9286 | 693.4768 | 737.1671
119 |  |  | 119 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 607.95 | 494.3764 | 476.9814 | 459.62 | 442.2961 | 425.0144 | 407.7802 | 390.5998 | 373.4806 | 356.4314 | 339.4628 | 322.5875 | 305.821 | 289.1821 | 272.6943 | 256.3867 | 240.2959 | 224.4686 | 208.9647 | 193.8618 | 179.2613 | 165.2964 | 152.1421 | 140.0272 | 129.2441 | 120.1521 | 113.1595 | 108.6724 | 107.0063 | 108.2915 | 112.427 | 119.1161 | 127.9591 | 138.5441 | 150.504 | 163.5375 | 177.408 | 191.9343 | 206.9782 | 222.4348 | 238.2238 | 254.2832 | 270.5649 | 287.0312 | 303.6518 | 320.4029 | 337.265 | 354.2223 | 371.2616 | 388.3722 | 405.5452 | 422.7728 | 440.0486 | 457.3673 | 474.7241 | 492.1149 | 509.5364 | 526.9854 | 544.4593 | 561.9558 | 579.4728 | 500.6476 | 483.4783 | 466.3588 | 449.2949 | 432.293 | 415.3609 | 398.5074 | 381.743 | 365.0799 | 348.5326 | 332.1185 | 315.8583 | 299.7771 | 283.9052 | 268.2799 | 252.9468 | 237.9625 | 223.3971 | 209.338 | 195.8944 | 183.2018 | 171.427 | 160.7719 | 151.4729 | 143.7934 | 138.0039 | 134.3491 | 133.005 | 134.0412 | 137.4039 | 142.9288 | 150.378 | 159.4819 | 169.9749 | 181.6164 | 194.1999 | 207.5543 | 221.54 | 236.045 | 250.9792 | 266.2705 | 281.8606 | 297.7027 | 313.7586 | 329.997 | 346.3924 | 362.9234 | 379.5724 | 396.3244 | 413.1669 | 430.0893 | 447.0826 | 464.1388 | 481.2515 | 498.4146 | 515.6232 | 532.873 | 550.1599 | 567.4807 | 584.8322 | 624.3712 | 581.1149 | 538.1001 | 495.3898 | 453.0702 | 411.2618 | 370.138 | 329.9546 | 291.1016 | 254.1897 | 220.1971 | 190.6916 | 168.0534 | 155.315 | 154.9377 | 167.0054 | 189.1508 | 218.3287 | 252.1089 | 288.8816 | 327.6406 | 367.7585 | 408.8354 | 450.6092 | 492.9026 | 535.5927 | 578.5915 | 621.8352 | 665.2758 | 708.8773
120 |  |  | 120 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 579 | 522.6778 | 505.2353 | 487.8211 | 470.4384 | 453.0906 | 435.782 | 418.5175 | 401.3028 | 384.1444 | 367.0505 | 350.0303 | 333.0952 | 316.2589 | 299.5381 | 282.9531 | 266.5293 | 250.2986 | 234.3009 | 218.5876 | 203.2245 | 188.2974 | 173.9186 | 160.2358 | 147.4429 | 135.7916 | 125.6 | 117.2493 | 111.1553 | 107.7018 | 107.1443 | 109.527 | 114.6669 | 122.2166 | 131.7624 | 142.905 | 155.3009 | 168.6742 | 182.8104 | 197.5459 | 212.7561 | 228.3462 | 244.2434 | 260.3916 | 276.7468 | 293.2744 | 309.9467 | 326.7417 | 343.6413 | 360.6309 | 377.6982 | 394.8333 | 412.0276 | 429.2741 | 446.5667 | 463.9002 | 481.2703 | 498.6731 | 516.1052 | 533.5639 | 551.0466 | 528.6134 | 511.3734 | 494.1755 | 477.0244 | 459.9251 | 442.8837 | 425.9072 | 409.0035 | 392.1823 | 375.4545 | 358.8331 | 342.3338 | 325.975 | 309.779 | 293.7728 | 277.989 | 262.4679 | 247.2588 | 232.4232 | 218.0372 | 204.1958 | 191.0175 | 178.6492 | 167.2705 | 157.0966 | 148.3757 | 141.3768 | 136.3654 | 133.5652 | 133.1161 | 135.0414 | 139.2426 | 145.5228 | 153.6272 | 163.2845 | 174.2366 | 186.2552 | 199.1473 | 212.7542 | 226.9475 | 241.6236 | 256.6999 | 272.1099 | 287.7999 | 303.7266 | 319.8546 | 336.1549 | 352.6037 | 369.181 | 385.8704 | 402.6578 | 419.5316 | 436.4817 | 453.4995 | 470.5778 | 487.7101 | 504.8909 | 522.1155 | 539.3797 | 556.6797 | 652.4715 | 609.0846 | 565.9075 | 522.992 | 480.4082 | 438.253 | 396.6628 | 355.8361 | 316.0686 | 277.8156 | 241.7971 | 209.1705 | 181.7715 | 162.2703 | 153.7027 | 157.8593 | 173.8296 | 198.7864 | 229.8206 | 264.8039 | 302.3687 | 341.6646 | 382.158 | 423.5055 | 465.4796 | 507.9249 | 550.7325 | 593.8241 | 637.142 | 680.643
121 |  |  | 121 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 550.05 | 551.0466 | 533.5639 | 516.1052 | 498.6731 | 481.2703 | 463.9002 | 446.5667 | 429.2741 | 412.0276 | 394.8333 | 377.6982 | 360.6309 | 343.6413 | 326.7417 | 309.9467 | 293.2744 | 276.7468 | 260.3916 | 244.2434 | 228.3462 | 212.7561 | 197.5459 | 182.8104 | 168.6742 | 155.3009 | 142.905 | 131.7624 | 122.2166 | 114.6669 | 109.527 | 107.1443 | 107.7018 | 111.1553 | 117.2493 | 125.6 | 135.7916 | 147.4429 | 160.2358 | 173.9186 | 188.2974 | 203.2245 | 218.5876 | 234.3009 | 250.2986 | 266.5293 | 282.9531 | 299.5381 | 316.2589 | 333.0952 | 350.0303 | 367.0505 | 384.1444 | 401.3028 | 418.5175 | 435.782 | 453.0906 | 470.4384 | 487.8211 | 505.2353 | 522.6778 | 556.6797 | 539.3797 | 522.1155 | 504.8909 | 487.7101 | 470.5778 | 453.4995 | 436.4817 | 419.5316 | 402.6578 | 385.8704 | 369.181 | 352.6037 | 336.1549 | 319.8546 | 303.7266 | 287.7999 | 272.1099 | 256.6999 | 241.6236 | 226.9475 | 212.7542 | 199.1473 | 186.2552 | 174.2366 | 163.2845 | 153.6272 | 145.5228 | 139.2426 | 135.0414 | 133.1161 | 133.5652 | 136.3654 | 141.3768 | 148.3757 | 157.0966 | 167.2705 | 178.6492 | 191.0175 | 204.1958 | 218.0372 | 232.4232 | 247.2588 | 262.4679 | 277.989 | 293.7728 | 309.779 | 325.975 | 342.3338 | 358.8331 | 375.4545 | 392.1823 | 409.0035 | 425.9072 | 442.8837 | 459.9251 | 477.0244 | 494.1755 | 511.3734 | 528.6134 | 680.643 | 637.142 | 593.8241 | 550.7325 | 507.9249 | 465.4796 | 423.5055 | 382.158 | 341.6646 | 302.3687 | 264.8039 | 229.8206 | 198.7864 | 173.8296 | 157.8593 | 153.7027 | 162.2703 | 181.7715 | 209.1705 | 241.7971 | 277.8156 | 316.0686 | 355.8361 | 396.6628 | 438.253 | 480.4082 | 522.992 | 565.9075 | 609.0846 | 652.4715
122 |  |  | 122 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 521.1 | 579.4728 | 561.9558 | 544.4593 | 526.9854 | 509.5364 | 492.1149 | 474.7241 | 457.3673 | 440.0486 | 422.7728 | 405.5452 | 388.3722 | 371.2616 | 354.2223 | 337.265 | 320.4029 | 303.6518 | 287.0312 | 270.5649 | 254.2832 | 238.2238 | 222.4348 | 206.9782 | 191.9343 | 177.408 | 163.5375 | 150.504 | 138.5441 | 127.9591 | 119.1161 | 112.427 | 108.2915 | 107.0063 | 108.6724 | 113.1595 | 120.1521 | 129.2441 | 140.0272 | 152.1421 | 165.2964 | 179.2613 | 193.8618 | 208.9647 | 224.4686 | 240.2959 | 256.3867 | 272.6943 | 289.1821 | 305.821 | 322.5875 | 339.4628 | 356.4314 | 373.4806 | 390.5998 | 407.7802 | 425.0144 | 442.2961 | 459.62 | 476.9814 | 494.3764 | 584.8322 | 567.4807 | 550.1599 | 532.873 | 515.6232 | 498.4146 | 481.2515 | 464.1388 | 447.0826 | 430.0893 | 413.1669 | 396.3244 | 379.5724 | 362.9234 | 346.3924 | 329.997 | 313.7586 | 297.7027 | 281.8606 | 266.2705 | 250.9792 | 236.045 | 221.54 | 207.5543 | 194.1999 | 181.6164 | 169.9749 | 159.4819 | 150.378 | 142.9288 | 137.4039 | 134.0412 | 133.005 | 134.3491 | 138.0039 | 143.7934 | 151.4729 | 160.7719 | 171.427 | 183.2018 | 195.8944 | 209.338 | 223.3971 | 237.9625 | 252.9468 | 268.2799 | 283.9052 | 299.7771 | 315.8583 | 332.1185 | 348.5326 | 365.0799 | 381.743 | 398.5074 | 415.3609 | 432.293 | 449.2949 | 466.3588 | 483.4783 | 500.6476 | 708.8773 | 665.2758 | 621.8352 | 578.5915 | 535.5927 | 492.9026 | 450.6092 | 408.8354 | 367.7585 | 327.6406 | 288.8816 | 252.1089 | 218.3287 | 189.1508 | 167.0054 | 154.9377 | 155.315 | 168.0534 | 190.6916 | 220.1971 | 254.1897 | 291.1016 | 329.9546 | 370.138 | 411.2618 | 453.0702 | 495.3898 | 538.1001 | 581.1149 | 624.3712
123 |  |  | 123 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 492.15 | 607.9485 | 590.4019 | 572.873 | 555.3635 | 537.8752 | 520.4104 | 502.9715 | 485.5612 | 468.1827 | 450.8398 | 433.5366 | 416.2783 | 399.0704 | 381.92 | 364.8351 | 347.8253 | 330.9022 | 314.0799 | 297.3754 | 280.8098 | 264.4092 | 248.2062 | 232.2424 | 216.5704 | 201.2586 | 186.3958 | 172.0982 | 158.5189 | 145.8587 | 134.3776 | 124.4024 | 116.3213 | 110.5503 | 107.4624 | 107.2894 | 110.0451 | 115.52 | 123.3527 | 133.1276 | 144.451 | 156.9881 | 170.4714 | 184.6938 | 199.4972 | 214.7616 | 230.3953 | 246.3281 | 262.5054 | 278.8848 | 295.4325 | 312.122 | 328.9315 | 345.8436 | 362.8439 | 379.9206 | 397.0638 | 414.2653 | 431.5181 | 448.8162 | 466.1548 | 613.059 | 595.663 | 578.2936 | 560.9533 | 543.6449 | 526.3715 | 509.1368 | 491.9448 | 474.8 | 457.7079 | 440.6745 | 423.707 | 406.8135 | 390.0037 | 373.2889 | 356.6825 | 340.2003 | 323.8613 | 307.6884 | 291.709 | 275.9569 | 260.4733 | 245.309 | 230.5271 | 216.206 | 202.4435 | 189.3615 | 177.1108 | 165.8758 | 155.876 | 147.3634 | 140.6081 | 135.8726 | 133.3723 | 133.2329 | 135.4619 | 139.946 | 146.4783 | 154.7997 | 164.6393 | 175.742 | 187.8843 | 200.8776 | 214.5673 | 228.8286 | 243.5611 | 258.6842 | 274.1333 | 289.8564 | 305.811 | 321.9629 | 338.2838 | 354.7503 | 371.3431 | 388.0459 | 404.8452 | 421.7294 | 438.6888 | 455.7148 | 472.8004 | 737.1671 | 693.4768 | 649.9286 | 606.5528 | 563.3893 | 520.4911 | 477.9294 | 435.803 | 394.2513 | 353.4772 | 313.7838 | 275.6384 | 239.7811 | 207.4018 | 180.3836 | 161.4406 | 153.5906 | 158.4904 | 175.0728 | 200.4592 | 231.7746 | 266.9404 | 304.626 | 344.0044 | 384.5558 | 425.9453 | 467.9507 | 510.4198 | 553.2459 | 596.3522
124 |  |  | 124 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 463.2 | 636.467 | 618.8947 | 601.3378 | 583.7977 | 566.2759 | 548.7742 | 531.2945 | 513.8391 | 496.4106 | 479.0119 | 461.6464 | 444.3179 | 427.031 | 409.7909 | 392.6038 | 375.477 | 358.4192 | 341.4406 | 324.5536 | 307.7735 | 291.1186 | 274.6118 | 258.2813 | 242.163 | 226.3022 | 210.7569 | 195.6025 | 180.9371 | 166.8898 | 153.6302 | 141.38 | 130.424 | 121.1141 | 113.8545 | 109.0557 | 107.0491 | 107.9904 | 111.8051 | 118.2155 | 126.8285 | 137.2301 | 149.0463 | 161.9677 | 175.7508 | 190.2083 | 205.1977 | 220.6106 | 236.3643 | 252.3948 | 268.6527 | 285.099 | 301.703 | 318.44 | 335.29 | 352.2368 | 369.2672 | 386.37 | 403.536 | 420.7576 | 438.0281 | 641.3503 | 623.9156 | 606.5041 | 589.1178 | 571.759 | 554.4304 | 537.1348 | 519.8756 | 502.6564 | 485.4816 | 468.356 | 451.2852 | 434.2758 | 417.3351 | 400.4719 | 383.6965 | 367.0209 | 350.4592 | 334.0285 | 317.7492 | 301.6456 | 285.7475 | 270.0912 | 254.7213 | 239.6929 | 225.0744 | 210.951 | 197.4291 | 184.6407 | 172.749 | 161.9515 | 152.4809 | 144.5981 | 138.5744 | 134.6594 | 133.0395 | 133.798 | 136.8955 | 142.1791 | 149.4171 | 158.3417 | 168.6855 | 180.2041 | 192.6871 | 205.9592 | 219.8774 | 234.3268 | 249.2149 | 264.4677 | 280.0255 | 295.8403 | 311.8729 | 328.0915 | 344.4697 | 360.9858 | 377.6218 | 394.3625 | 411.195 | 428.1086 | 445.094 | 765.5062 | 721.7372 | 678.094 | 634.6027 | 591.2967 | 548.22 | 505.4312 | 463.0101 | 421.0678 | 379.7632 | 339.329 | 300.1172 | 262.6761 | 227.8799 | 197.1342 | 172.6171 | 157.2692 | 153.8593 | 163.1376 | 183.1864 | 210.9568 | 243.8245 | 280.0003 | 318.3585 | 358.1985 | 399.0769 | 440.7048 | 482.8884 | 525.4939 | 568.4265
125 |  |  | 125 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 434.25 | 665.0228 | 647.4281 | 629.8469 | 612.2803 | 594.7296 | 577.1961 | 559.6817 | 542.188 | 524.7172 | 507.2716 | 489.854 | 472.4673 | 455.1153 | 437.8019 | 420.5319 | 403.3111 | 386.1458 | 369.0438 | 352.0145 | 335.0688 | 318.2202 | 301.4849 | 284.8828 | 268.4387 | 252.1835 | 236.1563 | 220.4066 | 204.9986 | 190.0154 | 175.5657 | 161.7926 | 148.8839 | 137.0841 | 126.7034 | 118.1165 | 111.7377 | 107.9591 | 107.0564 | 109.1011 | 113.9345 | 121.2236 | 130.5576 | 141.5326 | 153.7977 | 167.0689 | 181.1253 | 195.7979 | 210.958 | 226.5078 | 242.3724 | 258.4937 | 274.8267 | 291.3356 | 307.9923 | 324.7739 | 341.6622 | 358.6419 | 375.7007 | 392.8283 | 410.0161 | 669.6979 | 652.2294 | 634.7812 | 617.355 | 599.9527 | 582.5765 | 565.2288 | 547.9122 | 530.6299 | 513.3853 | 496.1823 | 479.0254 | 461.9198 | 444.8713 | 427.8868 | 410.9742 | 394.1428 | 377.4034 | 360.7689 | 344.2544 | 327.8782 | 311.6619 | 295.6319 | 279.8202 | 264.266 | 249.0176 | 234.1347 | 219.6917 | 205.7811 | 192.5184 | 180.0468 | 168.5421 | 158.2152 | 149.3109 | 142.0968 | 136.8404 | 133.7728 | 133.0454 | 134.6961 | 138.6401 | 144.6898 | 152.5952 | 162.0848 | 172.898 | 184.8027 | 197.6016 | 211.1322 | 225.2627 | 239.887 | 254.9203 | 270.2943 | 285.954 | 301.855 | 317.9611 | 334.2426 | 350.6751 | 367.2383 | 383.9154 | 400.692 | 417.5563 | 793.8894 | 750.0501 | 706.3229 | 662.73 | 619.2998 | 576.0691 | 533.0863 | 490.4168 | 448.1499 | 406.4114 | 365.3823 | 325.3312 | 286.6683 | 250.0383 | 216.4757 | 187.6338 | 165.992 | 154.6038 | 155.7354 | 169.1355 | 192.2557 | 222.0807 | 256.2802 | 293.3282 | 332.2731 | 372.5206 | 413.6906 | 455.533 | 497.8784 | 540.6086
126 |  |  | 126 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 405.3 | 693.6112 | 675.9969 | 658.3945 | 640.8048 | 623.2289 | 605.6681 | 588.1237 | 570.5973 | 553.0904 | 535.6051 | 518.1435 | 500.7081 | 483.3017 | 465.9277 | 448.5896 | 431.292 | 414.0399 | 396.8391 | 379.6967 | 362.6209 | 345.6217 | 328.7108 | 311.9028 | 295.2151 | 278.6693 | 262.2923 | 246.1179 | 230.1887 | 214.5593 | 199.3003 | 184.5036 | 170.2898 | 156.8174 | 144.2943 | 132.9889 | 123.2368 | 115.4323 | 109.9908 | 107.2725 | 107.4843 | 110.6092 | 116.413 | 124.5216 | 134.5189 | 146.0174 | 158.6912 | 172.281 | 186.5869 | 201.4563 | 216.7733 | 232.4495 | 248.4168 | 264.6226 | 281.0255 | 297.5931 | 314.2993 | 331.123 | 348.0473 | 365.0581 | 382.144 | 698.0949 | 680.5967 | 663.1164 | 645.6553 | 628.2152 | 610.7977 | 593.405 | 576.0393 | 558.7029 | 541.3989 | 524.1304 | 506.9009 | 489.7148 | 472.5765 | 455.4917 | 438.4664 | 421.508 | 404.6248 | 387.8267 | 371.1252 | 354.534 | 338.0693 | 321.7504 | 305.6009 | 289.6491 | 273.9293 | 258.4841 | 243.3656 | 228.6388 | 214.3843 | 200.7028 | 187.7195 | 175.5896 | 164.5018 | 154.6805 | 146.3807 | 139.8736 | 135.4178 | 133.2193 | 133.3899 | 135.9206 | 140.684 | 147.464 | 155.9978 | 166.0153 | 177.265 | 189.5277 | 202.6195 | 216.39 | 230.7177 | 245.5051 | 260.6739 | 276.1614 | 291.9167 | 307.8988 | 324.0741 | 340.4151 | 356.899 | 373.507 | 390.2231 | 822.3122 | 778.4099 | 734.6079 | 690.9253 | 647.3862 | 604.0216 | 560.8721 | 517.9914 | 475.4522 | 433.355 | 391.8425 | 351.122 | 311.5042 | 273.4689 | 237.7768 | 205.6513 | 179.0231 | 160.6494 | 153.523 | 159.162 | 176.3461 | 202.1521 | 233.7416 | 269.0854 | 306.889 | 346.3481 | 386.9563 | 428.3872 | 470.4233 | 512.9159
127 |  |  | 127 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 376.35 | 722.2285 | 704.5969 | 686.9757 | 669.3658 | 651.768 | 634.1834 | 616.6131 | 599.0583 | 581.5204 | 564.0011 | 546.5022 | 529.0255 | 511.5735 | 494.1486 | 476.754 | 459.3931 | 442.0697 | 424.7886 | 407.555 | 390.3754 | 373.257 | 356.2088 | 339.2414 | 322.3674 | 305.6024 | 288.9654 | 272.4797 | 256.1746 | 240.087 | 224.2635 | 208.7643 | 193.6673 | 179.0742 | 165.1186 | 151.9763 | 139.8768 | 129.1134 | 120.0462 | 113.0838 | 108.6318 | 107.004 | 108.3277 | 112.4988 | 119.2188 | 128.0872 | 138.6924 | 150.6682 | 163.714 | 177.5942 | 192.128 | 207.178 | 222.6394 | 238.4323 | 254.4949 | 270.7793 | 287.2477 | 303.8702 | 320.6229 | 337.4863 | 354.4447 | 726.5356 | 709.0111 | 691.5025 | 674.0108 | 656.5376 | 639.0842 | 621.6524 | 604.244 | 586.8612 | 569.5062 | 552.1817 | 534.8906 | 517.6364 | 500.4227 | 483.254 | 466.1352 | 449.072 | 432.071 | 415.1399 | 398.2875 | 381.5243 | 364.8626 | 348.317 | 331.9047 | 315.6467 | 299.568 | 283.6991 | 268.0773 | 252.7484 | 237.7691 | 223.2097 | 209.1579 | 195.7232 | 183.0414 | 171.2799 | 160.6409 | 151.3614 | 143.7048 | 137.9418 | 134.3163 | 133.0032 | 134.0705 | 137.4627 | 143.0144 | 150.487 | 159.6108 | 170.1203 | 181.7753 | 194.37 | 207.7334 | 221.7267 | 236.2378 | 251.1771 | 266.4726 | 282.0663 | 297.9114 | 313.9699 | 330.2106 | 346.6079 | 363.1405 | 850.7705 | 806.8117 | 762.9429 | 719.1806 | 675.5455 | 632.064 | 588.7701 | 545.7085 | 502.9387 | 460.5422 | 418.6323 | 377.3713 | 336.9974 | 297.8717 | 260.5572 | 225.9528 | 195.503 | 171.436 | 156.7206 | 154.0601 | 164.0422 | 184.6275 | 212.7602 | 245.8631 | 282.1924 | 320.6534 | 360.5645 | 401.4935 | 443.1586 | 485.3701
128 |  |  | 128 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 347.4 | 750.8712 | 733.2243 | 715.5866 | 697.9589 | 680.3418 | 662.7364 | 645.1434 | 627.5641 | 609.9994 | 592.4508 | 574.9198 | 557.4079 | 539.9171 | 522.4494 | 505.0073 | 487.5935 | 470.2111 | 452.8639 | 435.5558 | 418.2919 | 401.0779 | 383.9203 | 366.8273 | 349.8082 | 332.8743 | 316.0394 | 299.3201 | 282.7371 | 266.3156 | 250.0877 | 234.0934 | 218.3842 | 203.0262 | 188.1055 | 173.7348 | 160.0622 | 147.2825 | 135.648 | 125.4779 | 117.1541 | 111.0924 | 107.6754 | 107.1566 | 109.5771 | 114.751 | 122.3295 | 131.8987 | 143.0597 | 155.4701 | 168.8546 | 182.9997 | 197.7421 | 212.9578 | 228.5523 | 244.4532 | 260.6044 | 276.962 | 293.4916 | 310.1657 | 326.9622 | 755.015 | 737.4672 | 719.9335 | 702.4148 | 684.9124 | 667.4275 | 649.9616 | 632.5161 | 615.0929 | 597.6939 | 580.3213 | 562.9774 | 545.6652 | 528.3875 | 511.1481 | 493.9508 | 476.8003 | 459.7017 | 442.6611 | 425.6855 | 408.7829 | 391.9628 | 375.2363 | 358.6164 | 342.1188 | 325.762 | 309.5683 | 293.5647 | 277.7841 | 262.2667 | 247.0622 | 232.2319 | 217.8523 | 204.0188 | 190.8501 | 178.4935 | 167.1291 | 156.9726 | 148.2724 | 141.2979 | 136.314 | 133.544 | 133.126 | 135.082 | 139.3119 | 145.6177 | 153.7442 | 163.42 | 174.3874 | 186.4186 | 199.321 | 212.9364 | 227.1366 | 241.8185 | 256.8995 | 272.3135 | 288.0069 | 303.9364 | 320.0668 | 336.3692 | 879.2609 | 835.251 | 791.3223 | 747.489 | 703.769 | 660.1848 | 616.7651 | 573.5474 | 530.581 | 487.9323 | 445.6924 | 403.9897 | 363.0094 | 323.0265 | 284.4618 | 247.9779 | 214.6387 | 186.1413 | 165.0138 | 154.3136 | 156.1984 | 170.2508 | 193.8424 | 223.979 | 258.3804 | 295.5611 | 334.596 | 374.9063 | 416.1216 | 457.9975
129 |  |  | 129 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 318.45 | 779.5367 | 761.8761 | 744.2237 | 726.5802 | 708.9462 | 691.3224 | 673.7096 | 656.1087 | 638.5208 | 620.9468 | 603.388 | 585.8459 | 568.3218 | 550.8177 | 533.3353 | 515.877 | 498.4452 | 481.0428 | 463.6732 | 446.3402 | 429.0482 | 411.8023 | 394.6087 | 377.4745 | 360.408 | 343.4196 | 326.5212 | 309.7277 | 293.0571 | 276.5316 | 260.1789 | 244.0337 | 228.1401 | 212.5544 | 197.3498 | 182.6213 | 168.4939 | 155.1319 | 142.7504 | 131.6264 | 122.104 | 114.5832 | 109.4774 | 107.1324 | 107.7286 | 111.2188 | 117.3449 | 125.7223 | 135.9354 | 147.6035 | 160.4096 | 174.1027 | 188.4895 | 203.4229 | 218.7911 | 234.5085 | 250.5095 | 266.743 | 283.1691 | 299.756 | 783.5289 | 765.9603 | 748.4043 | 730.8617 | 713.3335 | 695.8208 | 678.3249 | 660.8469 | 643.3885 | 625.9512 | 608.5369 | 591.1475 | 573.7854 | 556.4531 | 539.1535 | 521.8899 | 504.6658 | 487.4856 | 470.354 | 453.2765 | 436.2595 | 419.3103 | 402.4376 | 385.6514 | 368.9634 | 352.3876 | 335.9406 | 319.6424 | 303.5169 | 287.593 | 271.9064 | 256.5004 | 241.4289 | 226.7584 | 212.5722 | 198.9737 | 186.0919 | 174.0859 | 163.1492 | 153.5106 | 145.4283 | 139.1737 | 135.0011 | 133.1066 | 133.5869 | 136.4171 | 141.4561 | 148.4793 | 157.2209 | 167.4121 | 178.805 | 191.1851 | 204.3729 | 218.2221 | 232.6146 | 247.4556 | 262.669 | 278.1939 | 293.9808 | 309.9898 | 907.7804 | 863.7243 | 819.7417 | 775.8448 | 732.0492 | 688.3743 | 644.8445 | 601.4913 | 558.3558 | 515.4928 | 472.9764 | 430.909 | 389.4363 | 348.7705 | 309.23 | 271.3073 | 235.7844 | 203.9193 | 177.6907 | 159.897 | 153.5 | 159.8737 | 177.6488 | 203.8644 | 235.7212 | 271.2386 | 309.1576 | 348.6956 | 389.3597 | 430.8311
130 |  |  | 130 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 289.5 | 808.2225 | 790.5496 | 772.8842 | 755.2266 | 737.5775 | 719.9375 | 702.3072 | 684.6874 | 667.079 | 649.4829 | 631.9001 | 614.3317 | 596.779 | 579.2435 | 561.7267 | 544.2305 | 526.7569 | 509.3083 | 491.8872 | 474.4968 | 457.1405 | 439.8223 | 422.547 | 405.3201 | 388.1479 | 371.0382 | 353.9998 | 337.0437 | 320.183 | 303.4335 | 286.8147 | 270.3507 | 254.0716 | 238.0153 | 222.2303 | 206.7785 | 191.7406 | 177.222 | 163.3611 | 150.34 | 138.396 | 127.8313 | 119.0138 | 112.3556 | 108.2558 | 107.009 | 108.7134 | 113.2357 | 120.2585 | 129.3751 | 140.1778 | 152.3081 | 165.4743 | 179.4486 | 194.0565 | 209.1652 | 224.6738 | 240.5048 | 256.5987 | 272.9089 | 812.0736 | 794.4865 | 776.9105 | 759.3466 | 741.7955 | 724.2582 | 706.7357 | 689.2292 | 671.7399 | 654.2691 | 636.8184 | 619.3896 | 601.9844 | 584.605 | 567.2538 | 549.9335 | 532.647 | 515.3978 | 498.1897 | 481.0272 | 463.9153 | 446.8598 | 429.8674 | 412.946 | 396.1046 | 379.3538 | 362.7063 | 346.177 | 329.7835 | 313.5472 | 297.4939 | 281.6549 | 266.0683 | 250.7814 | 235.8523 | 221.3535 | 207.3752 | 194.03 | 181.4576 | 169.8297 | 159.3532 | 150.2692 | 142.8435 | 137.3455 | 134.0124 | 133.0073 | 134.3823 | 138.0664 | 143.8822 | 151.5847 | 160.9031 | 171.5743 | 183.3623 | 196.0658 | 209.5183 | 223.5846 | 238.156 | 253.1454 | 268.4826 | 284.1114 | 936.3263 | 892.2283 | 848.1969 | 804.2429 | 760.3799 | 716.6244 | 672.9976 | 629.526 | 586.2444 | 543.198 | 500.4476 | 458.076 | 416.199 | 374.9824 | 334.6701 | 295.6323 | 258.4474 | 224.0397 | 193.8933 | 170.2869 | 156.2138 | 154.3051 | 164.9833 | 186.0942 | 214.5804 | 247.9125 | 284.3916 | 322.9531 | 362.9339 | 403.9127
131 |  |  | 131 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 260.55 | 836.9264 | 819.2426 | 801.5654 | 783.8953 | 766.2327 | 748.5783 | 730.9325 | 713.2961 | 695.6697 | 678.0541 | 660.4502 | 642.859 | 625.2814 | 607.7188 | 590.1724 | 572.6438 | 555.1345 | 537.6466 | 520.1821 | 502.7435 | 485.3336 | 467.9555 | 450.6131 | 433.3105 | 416.0528 | 398.8456 | 381.696 | 364.612 | 347.6033 | 330.6814 | 313.8605 | 297.1577 | 280.5941 | 264.1958 | 247.9957 | 232.0353 | 216.3676 | 201.0611 | 186.2048 | 171.9155 | 158.3469 | 145.7002 | 134.2366 | 124.2835 | 116.23 | 110.4919 | 107.441 | 107.3068 | 110.0998 | 115.6082 | 123.469 | 133.2666 | 144.6078 | 157.1589 | 170.6531 | 184.884 | 199.6942 | 214.9639 | 230.602 | 246.5383 | 840.6461 | 823.0422 | 805.4484 | 787.8654 | 770.2939 | 752.7347 | 735.1887 | 717.6568 | 700.1402 | 682.64 | 665.1575 | 647.6941 | 630.2514 | 612.8313 | 595.4355 | 578.0665 | 560.7266 | 543.4186 | 526.1458 | 508.9116 | 491.7201 | 474.576 | 457.4846 | 440.4521 | 423.4854 | 406.593 | 389.7844 | 373.0709 | 356.466 | 339.9856 | 323.6486 | 307.478 | 291.5013 | 275.7525 | 260.2727 | 245.113 | 230.3366 | 216.0221 | 202.2677 | 189.1955 | 176.9568 | 165.7364 | 155.7545 | 147.263 | 140.5326 | 135.8251 | 133.3551 | 133.2469 | 135.5063 | 140.0188 | 146.5762 | 154.9193 | 164.7769 | 175.8947 | 188.0492 | 201.0525 | 214.7505 | 229.0185 | 243.7566 | 258.8844 | 964.8963 | 920.7602 | 876.6845 | 832.6791 | 788.7555 | 744.9283 | 701.2156 | 657.6401 | 614.2311 | 571.0266 | 528.0768 | 485.4491 | 443.2368 | 401.5705 | 360.6399 | 320.7265 | 282.2623 | 245.9282 | 212.8179 | 184.6738 | 164.0716 | 154.0672 | 156.7038 | 171.3989 | 195.4514 | 225.8916 | 260.4898 | 297.8003 | 336.9232 | 377.2951
132 |  |  | 132 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 231.6 | 865.6468 | 847.9531 | 830.2653 | 812.5839 | 794.9094 | 777.242 | 759.5825 | 741.9312 | 724.2889 | 706.6561 | 689.0337 | 671.4224 | 653.8232 | 636.237 | 618.6649 | 601.1082 | 583.5683 | 566.0468 | 548.5453 | 531.0659 | 513.6109 | 496.1828 | 478.7845 | 461.4194 | 444.0914 | 426.8051 | 409.5657 | 392.3793 | 375.2534 | 358.1965 | 341.219 | 324.3334 | 307.5547 | 290.9016 | 274.3969 | 258.069 | 241.9537 | 226.0966 | 210.5559 | 195.4072 | 180.749 | 166.7108 | 153.4628 | 141.2276 | 130.2908 | 121.0049 | 113.775 | 109.0109 | 107.0423 | 108.0221 | 111.873 | 118.3149 | 126.954 | 137.3763 | 149.2088 | 162.1429 | 175.9359 | 190.4012 | 205.3968 | 220.8147 | 869.2435 | 851.6246 | 834.0147 | 816.4145 | 798.8247 | 781.2459 | 763.6789 | 746.1246 | 728.5838 | 711.0576 | 693.547 | 676.0533 | 658.5778 | 641.122 | 623.6876 | 606.2764 | 588.8905 | 571.5321 | 554.2039 | 536.9088 | 519.65 | 502.4314 | 485.2572 | 468.1323 | 451.0623 | 434.0537 | 417.1139 | 400.2518 | 383.4776 | 366.8034 | 350.2433 | 333.8145 | 317.5373 | 301.4362 | 285.541 | 269.8881 | 254.5223 | 239.4988 | 224.8862 | 210.77 | 197.2567 | 184.479 | 172.6002 | 161.8185 | 152.3669 | 144.5067 | 138.509 | 134.6231 | 133.034 | 133.8237 | 136.951 | 142.2618 | 149.5236 | 158.4685 | 168.8291 | 180.3617 | 192.856 | 206.1374 | 220.0633 | 234.519 | 993.4883 | 949.3173 | 905.2015 | 861.1495 | 817.1714 | 773.28 | 729.491 | 685.8238 | 642.3033 | 598.9616 | 555.8404 | 512.9955 | 470.5021 | 428.465 | 387.0328 | 346.4228 | 306.9612 | 269.1538 | 233.8044 | 202.2063 | 176.3871 | 159.1841 | 153.5216 | 160.6248 | 178.9802 | 205.5958 | 237.7131 | 273.4 | 311.4317 | 351.047
133 |  |  | 133 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 202.65 | 894.3819 | 876.6793 | 858.982 | 841.2905 | 823.6051 | 805.9263 | 788.2543 | 770.5899 | 752.9334 | 735.2854 | 717.6466 | 700.0176 | 682.3993 | 664.7925 | 647.198 | 629.617 | 612.0506 | 594.5 | 576.9669 | 559.4526 | 541.9593 | 524.4888 | 507.0435 | 489.6263 | 472.2401 | 454.8885 | 437.5756 | 420.3063 | 403.0861 | 385.9216 | 368.8205 | 351.7922 | 334.8477 | 318.0005 | 301.2667 | 284.6665 | 268.2247 | 251.9723 | 235.9483 | 220.2027 | 204.7996 | 189.8226 | 175.3808 | 161.6177 | 148.7218 | 136.9384 | 126.5786 | 118.0178 | 111.6707 | 107.9283 | 107.0642 | 109.1469 | 114.0149 | 121.3334 | 130.6914 | 141.6854 | 153.9654 | 167.2482 | 181.3137 | 195.9933 | 897.8636 | 880.2309 | 862.6066 | 844.991 | 827.3847 | 809.7883 | 792.2026 | 774.6281 | 757.0658 | 739.5165 | 721.9811 | 704.4606 | 686.9562 | 669.4692 | 652.001 | 634.553 | 617.1271 | 599.7252 | 582.3493 | 565.002 | 547.6859 | 530.4041 | 513.16 | 495.9575 | 478.8013 | 461.6963 | 444.6486 | 427.665 | 410.7534 | 393.9232 | 377.1851 | 360.552 | 344.0392 | 327.6649 | 311.4509 | 295.4235 | 279.6149 | 264.0644 | 248.8204 | 233.9427 | 219.506 | 205.6031 | 192.3497 | 179.8896 | 168.3988 | 158.089 | 149.205 | 142.0148 | 136.7857 | 133.748 | 133.0517 | 134.7332 | 138.7061 | 144.7819 | 152.7097 | 162.2183 | 173.0472 | 184.9648 | 197.7742 | 211.3135 | 1022.1005 | 977.8975 | 933.7451 | 889.6508 | 845.6236 | 801.6745 | 757.8173 | 714.0687 | 670.4501 | 626.9887 | 583.7194 | 540.6885 | 497.9577 | 455.6115 | 413.7679 | 372.5965 | 332.347 | 293.3992 | 256.347 | 222.1409 | 192.3059 | 169.1705 | 155.7494 | 154.5939 | 165.9603 | 187.5859 | 216.4169 | 249.9725 | 286.5979 | 325.2577
134 |  |  | 134 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 173.7 | 923.1305 | 905.4197 | 887.7138 | 870.0132 | 852.3181 | 834.6288 | 816.9458 | 799.2695 | 781.6004 | 763.9389 | 746.2855 | 728.6409 | 711.0057 | 693.3807 | 675.7666 | 658.1643 | 640.5747 | 622.9991 | 605.4385 | 587.8943 | 570.3681 | 552.8615 | 535.3764 | 517.9152 | 500.4801 | 483.0742 | 465.7006 | 448.363 | 431.066 | 413.8145 | 396.6144 | 379.4728 | 362.398 | 345.3998 | 328.4902 | 311.6836 | 294.9976 | 278.4539 | 262.0793 | 245.9078 | 229.9821 | 214.3571 | 199.1035 | 184.3136 | 170.1084 | 156.6469 | 144.1379 | 132.8505 | 123.1212 | 115.3449 | 109.937 | 107.2562 | 107.5067 | 110.6686 | 116.5051 | 124.6411 | 134.6604 | 146.1763 | 158.8636 | 172.464 | 926.5041 | 908.8591 | 891.2216 | 873.592 | 855.9708 | 838.3587 | 820.7561 | 803.1636 | 785.5821 | 768.0121 | 750.4545 | 732.9103 | 715.3804 | 697.8659 | 680.3679 | 662.8878 | 645.427 | 627.9871 | 610.57 | 593.1776 | 575.8122 | 558.4763 | 541.1727 | 523.9047 | 506.6758 | 489.4902 | 472.3526 | 455.2685 | 438.2441 | 421.2866 | 404.4045 | 387.6075 | 370.9074 | 354.3177 | 337.8547 | 321.538 | 305.3909 | 289.4418 | 273.7254 | 258.284 | 243.1703 | 228.449 | 214.2013 | 200.5281 | 187.5549 | 175.4374 | 164.3646 | 154.5615 | 146.2834 | 139.8015 | 135.3741 | 133.2062 | 133.4079 | 135.9689 | 140.7602 | 147.5649 | 156.1199 | 166.155 | 177.4194 | 189.694 | 1050.7311 | 1006.4989 | 962.3131 | 918.1802 | 874.1084 | 830.1074 | 786.189 | 742.368 | 698.6626 | 655.096 | 611.6979 | 568.5067 | 525.5736 | 482.9674 | 440.7829 | 399.1538 | 358.2738 | 318.4315 | 280.07 | 243.8893 | 211.0139 | 183.2319 | 163.1659 | 153.865 | 157.2511 | 172.579 | 197.0819 | 227.8183 | 262.6085 | 300.0456
135 |  |  | 135 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 144.75 | 951.8913 | 934.1731 | 916.4594 | 898.7505 | 881.0465 | 863.3479 | 845.655 | 827.968 | 810.2875 | 792.6138 | 774.9475 | 757.289 | 739.6388 | 721.9977 | 704.3663 | 686.7452 | 669.1355 | 651.5379 | 633.9534 | 616.3833 | 598.8287 | 581.2911 | 563.7721 | 546.2733 | 528.797 | 511.3453 | 493.9208 | 476.5267 | 459.1662 | 441.8433 | 424.5628 | 407.3299 | 390.151 | 373.0335 | 355.9863 | 339.02 | 322.1473 | 305.3839 | 288.7486 | 272.2651 | 255.9626 | 239.8781 | 224.0585 | 208.564 | 193.4729 | 178.8871 | 164.941 | 151.8107 | 139.7266 | 128.9829 | 119.9406 | 113.0085 | 108.5918 | 107.0022 | 108.3644 | 112.5711 | 119.3219 | 128.2156 | 138.841 | 150.8326 | 955.1633 | 937.507 | 919.8575 | 902.2153 | 884.5807 | 866.9542 | 849.3364 | 831.7278 | 814.1289 | 796.5405 | 778.9632 | 761.3978 | 743.8452 | 726.3062 | 708.7819 | 691.2735 | 673.7821 | 656.3091 | 638.856 | 621.4245 | 604.0164 | 586.6339 | 569.2793 | 551.9552 | 534.6646 | 517.4109 | 500.1978 | 483.0297 | 465.9116 | 448.8491 | 431.849 | 414.9188 | 398.0676 | 381.3056 | 364.6453 | 348.1013 | 331.691 | 315.4351 | 299.3589 | 283.493 | 267.8747 | 252.55 | 237.5757 | 223.0223 | 208.9779 | 195.5521 | 182.8812 | 171.133 | 160.5102 | 151.2501 | 143.6166 | 137.8801 | 134.2839 | 133.0018 | 134.1001 | 137.5218 | 143.1004 | 150.5963 | 159.7399 | 170.2659 | 1079.3788 | 1035.1197 | 990.9031 | 946.7352 | 902.6229 | 858.5748 | 814.6015 | 770.7156 | 726.9331 | 683.2737 | 639.7628 | 596.4327 | 553.326 | 510.4993 | 468.0294 | 426.023 | 384.6322 | 344.0789 | 304.698 | 267.0086 | 231.837 | 200.5128 | 175.1129 | 158.5112 | 153.5878 | 161.4149 | 180.3398 | 207.3458 | 239.7171 | 275.5692
136 |  |  | 136 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 115.8 | 980.6632 | 962.9383 | 945.2175 | 927.501 | 909.789 | 892.0819 | 874.38 | 856.6834 | 838.9927 | 821.3081 | 803.6302 | 785.9592 | 768.2957 | 750.6403 | 732.9935 | 715.3559 | 697.7283 | 680.1114 | 662.5061 | 644.9133 | 627.3341 | 609.7697 | 592.2213 | 574.6905 | 557.1789 | 539.6884 | 522.221 | 504.7793 | 487.3659 | 469.9839 | 452.6371 | 435.3296 | 418.0664 | 400.853 | 383.6963 | 366.6041 | 349.586 | 332.6533 | 315.8198 | 299.1022 | 282.5211 | 266.102 | 249.8768 | 233.8859 | 218.1808 | 202.8279 | 187.9136 | 173.551 | 159.8888 | 147.1222 | 135.5047 | 125.3562 | 117.0593 | 111.0299 | 107.6496 | 107.1695 | 109.6276 | 114.8355 | 122.4427 | 132.0353 | 983.8396 | 966.1729 | 948.5126 | 930.8588 | 913.212 | 895.5725 | 877.9409 | 860.3177 | 842.7032 | 825.0982 | 807.5032 | 789.9189 | 772.346 | 754.7853 | 737.2377 | 719.7042 | 702.1857 | 684.6835 | 667.1989 | 649.7332 | 632.288 | 614.8651 | 597.4664 | 580.0941 | 562.7507 | 545.4389 | 528.1617 | 510.9228 | 493.7261 | 476.5762 | 459.4784 | 442.4386 | 425.4638 | 408.5623 | 391.7433 | 375.0181 | 358.3998 | 341.9039 | 325.549 | 309.3576 | 293.3567 | 277.5793 | 262.0656 | 246.8656 | 232.0406 | 217.6675 | 203.8419 | 190.6828 | 178.3379 | 166.9879 | 156.8488 | 148.1694 | 141.2192 | 136.2631 | 133.5232 | 133.1364 | 135.123 | 139.3815 | 145.7128 | 153.8613 | 1108.0422 | 1063.7583 | 1019.5135 | 975.3134 | 931.1642 | 887.0735 | 843.0505 | 799.1064 | 755.255 | 711.5135 | 667.9032 | 624.452 | 581.1952 | 538.18 | 495.4691 | 453.1486 | 411.3391 | 370.2138 | 330.0284 | 291.1724 | 254.2561 | 220.2569 | 190.7411 | 168.0874 | 155.3277 | 154.9264 | 166.9726 | 189.1021 | 218.2694 | 252.0428
137 |  |  | 137 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 86.85 | 1009.4453 | 991.7142 | 973.9869 | 956.2635 | 938.5443 | 920.8295 | 903.1193 | 885.4141 | 867.7142 | 850.0198 | 832.3313 | 814.6492 | 796.9738 | 779.3056 | 761.6451 | 743.9928 | 726.3494 | 708.7155 | 691.0918 | 673.4792 | 655.8785 | 638.2907 | 620.7169 | 603.1584 | 585.6165 | 568.0927 | 550.5888 | 533.1067 | 515.6487 | 498.2173 | 480.8153 | 463.4462 | 446.1137 | 428.8222 | 411.577 | 394.3841 | 377.2507 | 360.1852 | 343.1979 | 326.3008 | 309.5088 | 292.8399 | 276.3165 | 259.9663 | 243.824 | 227.934 | 212.3528 | 197.1537 | 182.4322 | 168.3137 | 154.963 | 142.596 | 131.4906 | 121.9917 | 114.5 | 109.4283 | 107.1211 | 107.756 | 111.2827 | 117.4409 | 1012.5314 | 994.8553 | 977.185 | 959.5207 | 941.8627 | 924.2115 | 906.5674 | 888.9309 | 871.3024 | 853.6824 | 836.0714 | 818.4701 | 800.879 | 783.2989 | 765.7305 | 748.1747 | 730.6322 | 713.1043 | 695.5918 | 678.0961 | 660.6184 | 643.1602 | 625.7232 | 608.3092 | 590.9202 | 573.5585 | 556.2266 | 538.9274 | 521.6642 | 504.4407 | 487.2611 | 470.1301 | 453.0534 | 436.0373 | 419.089 | 402.2174 | 385.4323 | 368.7457 | 352.1715 | 335.7264 | 319.4302 | 303.3071 | 287.3862 | 271.7029 | 256.3009 | 241.2342 | 226.5695 | 212.3902 | 198.8002 | 185.9288 | 173.9355 | 163.0142 | 153.3942 | 145.334 | 139.1051 | 134.9613 | 133.0974 | 133.6089 | 136.4692 | 141.5357 | 1136.7202 | 1092.4133 | 1048.1426 | 1003.9129 | 959.73 | 915.6005 | 871.5325 | 827.536 | 783.6229 | 739.8081 | 696.1101 | 652.5525 | 609.1653 | 565.9877 | 523.0716 | 480.4872 | 438.331 | 396.7397 | 355.9112 | 316.1414 | 277.8851 | 241.8615 | 209.2271 | 181.8162 | 162.2973 | 153.707 | 157.8399 | 173.7905 | 198.7335 | 229.7586
138 |  |  | 138 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 57.9 | 1038.2367 | 1020.5 | 1002.7667 | 985.037 | 967.3112 | 949.5893 | 931.8717 | 914.1586 | 896.4503 | 878.747 | 861.0492 | 843.357 | 825.6708 | 807.9912 | 790.3184 | 772.6531 | 754.9956 | 737.3466 | 719.7067 | 702.0766 | 684.457 | 666.8487 | 649.2528 | 631.6701 | 614.1019 | 596.5495 | 579.0142 | 561.4977 | 544.0017 | 526.5285 | 509.0801 | 491.6595 | 474.2694 | 456.9136 | 439.596 | 422.3213 | 405.0951 | 387.9237 | 370.8148 | 353.7774 | 336.8225 | 319.9631 | 303.2151 | 286.5982 | 270.1364 | 253.86 | 237.8069 | 222.0258 | 206.5789 | 191.547 | 177.036 | 163.1848 | 150.1762 | 138.2481 | 127.7038 | 118.9118 | 112.2846 | 108.2207 | 107.0123 | 108.7549 | 1041.2375 | 1023.5528 | 1005.8733 | 988.1994 | 970.5312 | 952.8693 | 935.2138 | 917.5653 | 899.924 | 882.2904 | 864.665 | 847.0484 | 829.441 | 811.8434 | 794.2564 | 776.6806 | 759.1168 | 741.5659 | 724.0288 | 706.5066 | 689.0002 | 671.5111 | 654.0406 | 636.5902 | 619.1617 | 601.7568 | 584.3778 | 567.027 | 549.7071 | 532.4211 | 515.1724 | 497.9649 | 480.803 | 463.6918 | 446.637 | 429.6455 | 412.7251 | 395.8848 | 379.1353 | 362.4893 | 345.9615 | 329.57 | 313.336 | 297.2852 | 281.4492 | 265.8663 | 250.5836 | 235.6596 | 221.167 | 207.1962 | 193.8601 | 181.2989 | 169.6847 | 159.2248 | 150.1608 | 142.7586 | 137.2874 | 133.984 | 133.0099 | 134.4159 | 1165.4115 | 1121.0834 | 1076.7888 | 1032.532 | 988.3181 | 944.1532 | 900.0444 | 856.0004 | 812.0318 | 768.1516 | 724.3756 | 680.7242 | 637.2228 | 593.9046 | 550.8125 | 508.0043 | 465.5582 | 423.5832 | 382.2343 | 341.7391 | 302.4405 | 264.8718 | 229.8826 | 198.8394 | 173.8687 | 157.8788 | 153.6985 | 162.2433 | 181.7269 | 209.1139
139 |  |  | 139 | 1100.1 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 28.95 | 1067.0367 | 1049.2948 | 1031.5561 | 1013.8206 | 996.0887 | 978.3604 | 960.636 | 942.9157 | 925.1998 | 907.4885 | 889.782 | 872.0807 | 854.385 | 836.695 | 819.0113 | 801.3342 | 783.6642 | 766.0017 | 748.3474 | 730.7017 | 713.0654 | 695.4391 | 677.8237 | 660.22 | 642.6289 | 625.0515 | 607.4891 | 589.943 | 572.4145 | 554.9056 | 537.4179 | 519.9537 | 502.5155 | 485.106 | 467.7284 | 450.3865 | 433.0844 | 415.8273 | 398.6209 | 381.4721 | 364.3889 | 347.3813 | 330.4606 | 313.6412 | 296.94 | 280.3784 | 263.9825 | 247.7852 | 231.8283 | 216.1648 | 200.8636 | 186.0139 | 171.7329 | 158.1749 | 145.542 | 134.0958 | 124.165 | 116.139 | 110.4339 | 107.4202 | 1069.9567 | 1052.264 | 1034.5762 | 1016.8934 | 999.216 | 981.5442 | 963.8784 | 946.2188 | 928.5659 | 910.9201 | 893.2816 | 875.6511 | 858.0289 | 840.4157 | 822.8119 | 805.2183 | 787.6354 | 770.064 | 752.505 | 734.9592 | 717.4275 | 699.9111 | 682.4111 | 664.9289 | 647.4657 | 630.0234 | 612.6035 | 595.2081 | 577.8394 | 560.4999 | 543.1924 | 525.92 | 508.6864 | 491.4955 | 474.352 | 457.2614 | 440.2296 | 423.2639 | 406.3725 | 389.565 | 372.8529 | 356.2495 | 339.7709 | 323.4359 | 307.2676 | 291.2937 | 275.5481 | 260.0722 | 244.917 | 230.1461 | 215.8383 | 202.092 | 189.0296 | 176.803 | 165.5973 | 155.6332 | 147.163 | 140.4574 | 135.778 | 133.3383 | 1194.1154 | 1149.7676 | 1105.4508 | 1061.169 | 1016.9268 | 972.7294 | 928.5834 | 884.4964 | 840.4777 | 796.5387 | 752.6932 | 708.9586 | 665.3569 | 621.9159 | 578.6719 | 535.6725 | 492.9818 | 450.6875 | 408.9127 | 367.8342 | 327.7142 | 288.9522 | 252.175 | 218.3879 | 189.1995 | 167.0382 | 154.9491 | 155.3023 | 168.0195 | 190.6422
140 |  |  | 140 | 1129.05 | 1100.1 | 1071.15 | 1042.2 | 1013.25 | 984.3 | 955.35 | 926.4 | 897.45 | 868.5 | 839.55 | 810.6 | 781.65 | 752.7 | 723.75 | 694.8 | 665.85 | 636.9 | 607.95 | 579 | 550.05 | 521.1 | 492.15 | 463.2 | 434.25 | 405.3 | 376.35 | 347.4 | 318.45 | 289.5 | 260.55 | 231.6 | 202.65 | 173.7 | 144.75 | 115.8 | 86.85 | 57.9 | 28.95 | 0 | 1095.8447 | 1078.098 | 1060.3541 | 1042.6134 | 1024.8759 | 1007.1417 | 989.4111 | 971.6843 | 953.9614 | 936.2428 | 918.5285 | 900.819 | 883.1145 | 865.4152 | 847.7216 | 830.0339 | 812.3526 | 794.6782 | 777.0109 | 759.3515 | 741.7003 | 724.0581 | 706.4255 | 688.8032 | 671.1921 | 653.593 | 636.007 | 618.4351 | 600.8786 | 583.339 | 565.8177 | 548.3165 | 530.8374 | 513.3827 | 495.9549 | 478.557 | 461.1924 | 443.865 | 426.5792 | 409.3404 | 392.1548 | 375.0297 | 357.9738 | 340.9974 | 324.1131 | 307.336 | 290.6847 | 274.182 | 257.8567 | 241.7445 | 225.8911 | 210.355 | 195.212 | 180.561 | 166.5319 | 153.2956 | 141.0754 | 130.1578 | 120.8961 | 113.6959 | 1098.6881 | 1080.9881 | 1063.2925 | 1045.6016 | 1027.9156 | 1010.2348 | 992.5595 | 974.8899 | 957.2264 | 939.5693 | 921.919 | 904.2759 | 886.6404 | 869.0129 | 851.3941 | 833.7843 | 816.1843 | 798.5946 | 781.016 | 763.4492 | 745.895 | 728.3544 | 710.8284 | 693.318 | 675.8245 | 658.3493 | 640.8938 | 623.4597 | 606.0488 | 588.6632 | 571.3052 | 553.9774 | 536.6827 | 519.4245 | 502.2064 | 485.0328 | 467.9086 | 450.8393 | 433.8316 | 416.8928 | 400.0318 | 383.2588 | 366.5859 | 350.0275 | 333.6005 | 317.3254 | 301.2268 | 285.3345 | 269.6851 | 254.3234 | 239.3048 | 224.6981 | 210.589 | 197.0844 | 184.3174 | 172.4516 | 161.6857 | 152.2532 | 144.4156 | 138.4441 | 1222.8309 | 1178.4648 | 1134.1275 | 1089.8226 | 1045.5542 | 1001.3271 | 957.1471 | 913.0209 | 868.9569 | 824.9649 | 781.0571 | 737.2486 | 693.5581 | 650.0095 | 606.6334 | 563.4695 | 520.5707 | 478.0084 | 435.881 | 394.3281 | 353.5522 | 313.8565 | 275.7076 | 239.8451 | 207.4579 | 180.4274 | 161.4665 | 153.5935 | 158.4697 | 175.0327
2101 |  |  | 2101 | 113.6959 | 107.4202 | 108.7549 | 117.4409 | 132.0353 | 150.8326 | 172.464 | 195.9933 | 220.8147 | 246.5383 | 272.9089 | 299.756 | 326.9622 | 354.4447 | 382.144 | 410.0161 | 438.0281 | 466.1548 | 494.3764 | 522.6778 | 551.0466 | 579.4728 | 607.9485 | 636.467 | 665.0228 | 693.6112 | 722.2285 | 750.8712 | 779.5367 | 808.2225 | 836.9264 | 865.6468 | 894.3819 | 923.1305 | 951.8913 | 980.6632 | 1009.4453 | 1038.2367 | 1067.0367 | 1095.8447 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 1052.1667 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601 | 1052.4879 | 287.8867 | 271.8744 | 262.5924 | 260.7604 | 266.532 | 279.4366 | 298.5506 | 322.7728 | 351.0473 | 382.4765 | 416.3466 | 452.1093 | 489.3499 | 527.7556 | 567.0897 | 607.1718 | 647.8632 | 689.0558 | 730.665 | 772.6233 | 814.8769 | 857.3822 | 900.1034 | 943.0112 | 986.0813 | 1029.2933 | 1072.63 | 1116.077 | 1159.6217 | 1203.2537
2102 |  |  | 2102 | 120.8961 | 110.4339 | 107.0123 | 111.2827 | 122.4427 | 138.841 | 158.8636 | 181.3137 | 205.3968 | 230.602 | 256.5987 | 283.1691 | 310.1657 | 337.4863 | 365.0581 | 392.8283 | 420.7576 | 448.8162 | 476.9814 | 505.2353 | 533.5639 | 561.9558 | 590.4019 | 618.8947 | 647.4281 | 675.9969 | 704.5969 | 733.2243 | 761.8761 | 790.5496 | 819.2426 | 847.9531 | 876.6793 | 905.4197 | 934.1731 | 962.9383 | 991.7142 | 1020.5 | 1049.2948 | 1078.098 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601 | 295.9185 | 277.5053 | 265.4294 | 260.5734 | 263.337 | 273.4892 | 290.256 | 312.5745 | 339.3512 | 369.6185 | 402.5898 | 437.6544 | 474.3484 | 512.3217 | 551.3101 | 591.1128 | 631.5757 | 672.5798 | 714.0318 | 755.8581 | 797.9997 | 840.4094 | 883.0483 | 925.8849 | 968.893 | 1012.0506 | 1055.3395 | 1098.7441 | 1142.2512 | 1185.8496
2103 |  |  | 2103 | 130.1578 | 116.139 | 108.2207 | 107.756 | 114.8355 | 128.2156 | 146.1763 | 167.2482 | 190.4012 | 214.9639 | 240.5048 | 266.743 | 293.4916 | 320.6229 | 348.0473 | 375.7007 | 403.536 | 431.5181 | 459.62 | 487.8211 | 516.1052 | 544.4593 | 572.873 | 601.3378 | 629.8469 | 658.3945 | 686.9757 | 715.5866 | 744.2237 | 772.8842 | 801.5654 | 830.2653 | 858.982 | 887.7138 | 916.4594 | 945.2175 | 973.9869 | 1002.7667 | 1031.5561 | 1060.3541 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 304.7831 | 284.1456 | 269.4194 | 261.6048 | 261.3225 | 268.5963 | 282.8438 | 303.0832 | 328.2078 | 357.1883 | 389.1641 | 423.4573 | 459.5493 | 497.0485 | 535.6595 | 575.1582 | 615.3739 | 656.1748 | 697.458 | 739.1429 | 781.1651 | 823.4729 | 866.0246 | 908.7858 | 951.7284 | 994.8288 | 1038.0673 | 1081.4275 | 1124.8952 | 1168.4585
2104 |  |  | 2104 | 141.0754 | 124.165 | 112.2846 | 107.1211 | 109.6276 | 119.3219 | 134.6604 | 153.9654 | 175.9359 | 199.6942 | 224.6738 | 250.5095 | 276.962 | 303.8702 | 331.123 | 358.6419 | 386.37 | 414.2653 | 442.2961 | 470.4384 | 498.6731 | 526.9854 | 555.3635 | 583.7977 | 612.2803 | 640.8048 | 669.3658 | 697.9589 | 726.5802 | 755.2266 | 783.8953 | 812.5839 | 841.2905 | 870.0132 | 898.7505 | 927.501 | 956.2635 | 985.037 | 1013.8206 | 1042.6134 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 314.4103 | 291.7264 | 274.5122 | 263.8402 | 260.516 | 264.8162 | 276.3852 | 294.3673 | 317.6752 | 345.232 | 376.1049 | 409.5446 | 444.9728 | 481.9512 | 520.1493 | 559.3172 | 599.2648 | 639.8461 | 680.9478 | 722.4811 | 764.3757 | 806.5751 | 849.0341 | 891.7155 | 934.5888 | 977.6288 | 1020.8145 | 1064.128 | 1107.5543 | 1151.0808
2105 |  |  | 2105 | 153.2956 | 134.0958 | 118.9118 | 109.4283 | 107.1695 | 112.5711 | 124.6411 | 141.6854 | 162.1429 | 184.884 | 209.1652 | 234.5085 | 260.6044 | 287.2477 | 314.2993 | 341.6622 | 369.2672 | 397.0638 | 425.0144 | 453.0906 | 481.2703 | 509.5364 | 537.8752 | 566.2759 | 594.7296 | 623.2289 | 651.768 | 680.3418 | 708.9462 | 737.5775 | 766.2327 | 794.9094 | 823.6051 | 852.3181 | 881.0465 | 909.789 | 938.5443 | 967.3112 | 996.0887 | 1024.8759 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 324.7322 | 300.1766 | 280.6476 | 267.2496 | 260.9286 | 262.1971 | 270.9483 | 286.4975 | 307.8162 | 333.8007 | 363.4517 | 395.9464 | 430.6415 | 467.0469 | 504.7926 | 543.5996 | 583.2561 | 623.6 | 664.5061 | 705.8767 | 747.6346 | 789.7185 | 832.0789 | 874.6756 | 917.4757 | 960.452 | 1003.5819 | 1046.8463 | 1090.2294 | 1133.7174
2106 |  |  | 2106 | 166.5319 | 145.542 | 127.7038 | 114.5 | 107.6496 | 108.3644 | 116.5051 | 130.6914 | 149.2088 | 170.6531 | 194.0565 | 218.7911 | 244.4532 | 270.7793 | 297.5931 | 324.7739 | 352.2368 | 379.9206 | 407.7802 | 435.782 | 463.9002 | 492.1149 | 520.4104 | 548.7742 | 577.1961 | 605.6681 | 634.1834 | 662.7364 | 691.3224 | 719.9375 | 748.5783 | 777.242 | 805.9263 | 834.6288 | 863.3479 | 892.0819 | 920.8295 | 949.5893 | 978.3604 | 1007.1417 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 335.6847 | 309.4248 | 287.7591 | 271.7887 | 262.5548 | 260.7739 | 266.5957 | 279.5453 | 298.6973 | 322.95 | 351.2484 | 382.6962 | 416.5806 | 452.3545 | 489.6039 | 528.0165 | 567.3562 | 607.4428 | 648.1379 | 689.3336 | 730.9452 | 772.9057 | 815.1612 | 857.668 | 900.3905 | 943.2995 | 986.3707 | 1029.5835 | 1072.9211 | 1116.3687
2107 |  |  | 2107 | 180.561 | 158.1749 | 138.2481 | 121.9917 | 111.0299 | 107.0022 | 110.6686 | 121.3334 | 137.3763 | 157.1589 | 179.4486 | 203.4229 | 228.5523 | 254.4949 | 281.0255 | 307.9923 | 335.29 | 362.8439 | 390.5998 | 418.5175 | 446.5667 | 474.7241 | 502.9715 | 531.2945 | 559.6817 | 588.1237 | 616.6131 | 645.1434 | 673.7096 | 702.3072 | 730.9325 | 759.5825 | 788.2543 | 816.9458 | 845.655 | 874.38 | 903.1193 | 931.8717 | 960.636 | 989.4111 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 347.2081 | 319.4017 | 295.7763 | 277.402 | 265.372 | 260.5664 | 263.381 | 273.5807 | 290.3884 | 312.7404 | 339.5436 | 369.8314 | 402.8186 | 437.8956 | 474.5992 | 512.5801 | 551.5745 | 591.3821 | 631.849 | 672.8564 | 714.3112 | 756.1397 | 798.2833 | 840.6946 | 883.335 | 926.1728 | 969.1819 | 1012.3405 | 1055.6302 | 1099.0355
2108 |  |  | 2108 | 195.212 | 171.7329 | 150.1762 | 131.4906 | 117.0593 | 108.5918 | 107.5067 | 114.0149 | 126.954 | 144.6078 | 165.4743 | 188.4895 | 212.9578 | 238.4323 | 264.6226 | 291.3356 | 318.44 | 345.8436 | 373.4806 | 401.3028 | 429.2741 | 457.3673 | 485.5612 | 513.8391 | 542.188 | 570.5973 | 599.0583 | 627.5641 | 656.1087 | 684.6874 | 713.2961 | 741.9312 | 770.5899 | 799.2695 | 827.968 | 856.6834 | 885.4141 | 914.1586 | 942.9157 | 971.6843 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 359.2475 | 330.0413 | 304.6275 | 284.0259 | 269.343 | 261.5774 | 261.3464 | 268.6695 | 282.9608 | 303.2366 | 328.3904 | 357.3936 | 389.387 | 423.6938 | 459.7965 | 497.3041 | 535.9216 | 575.4257 | 615.6457 | 656.4501 | 697.7363 | 739.4236 | 781.4479 | 823.7575 | 866.3107 | 909.0732 | 952.0169 | 995.1183 | 1038.3577 | 1081.7187
2109 |  |  | 2109 | 210.355 | 186.0139 | 163.1848 | 142.596 | 125.3562 | 113.0085 | 107.2562 | 109.1469 | 118.3149 | 133.2666 | 152.3081 | 174.1027 | 197.7421 | 222.6394 | 248.4168 | 274.8267 | 301.703 | 328.9315 | 356.4314 | 384.1444 | 412.0276 | 440.0486 | 468.1827 | 496.4106 | 524.7172 | 553.0904 | 581.5204 | 609.9994 | 638.5208 | 667.079 | 695.6697 | 724.2889 | 752.9334 | 781.6004 | 810.2875 | 838.9927 | 867.7142 | 896.4503 | 925.1998 | 953.9614 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 371.7528 | 341.2816 | 314.2424 | 291.5915 | 274.4177 | 263.7928 | 260.5194 | 264.8703 | 276.4856 | 294.5071 | 317.847 | 345.429 | 376.3213 | 409.7761 | 445.2161 | 482.2037 | 520.409 | 559.5827 | 599.535 | 640.1202 | 681.225 | 722.761 | 764.6577 | 806.8591 | 849.3196 | 892.0024 | 934.8769 | 977.918 | 1021.1045 | 1064.4188
2110 |  |  | 2110 | 225.8911 | 200.8636 | 177.036 | 154.963 | 135.5047 | 119.9406 | 109.937 | 107.0642 | 111.873 | 123.469 | 140.1778 | 160.4096 | 182.9997 | 207.178 | 232.4495 | 258.4937 | 285.099 | 312.122 | 339.4628 | 367.0505 | 394.8333 | 422.7728 | 450.8398 | 479.0119 | 507.2716 | 535.6051 | 564.0011 | 592.4508 | 620.9468 | 649.4829 | 678.0541 | 706.6561 | 735.2854 | 763.9389 | 792.6138 | 821.3081 | 850.0198 | 878.747 | 907.4885 | 936.2428 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 384.6785 | 353.0653 | 324.5532 | 300.0276 | 280.5361 | 267.1828 | 260.9116 | 262.2313 | 271.031 | 286.6225 | 307.9761 | 333.9883 | 363.661 | 396.1724 | 430.8804 | 467.2959 | 505.0496 | 543.863 | 583.5245 | 623.8726 | 664.7821 | 706.1555 | 747.9158 | 790.0017 | 832.3638 | 874.962 | 917.7634 | 960.7408 | 1003.8716 | 1047.1369
2111 |  |  | 2111 | 241.7445 | 216.1648 | 191.547 | 168.3137 | 147.1222 | 128.9829 | 115.3449 | 107.9283 | 108.0221 | 115.6082 | 129.3751 | 147.6035 | 168.8546 | 192.128 | 216.7733 | 242.3724 | 268.6527 | 295.4325 | 322.5875 | 350.0303 | 377.6982 | 405.5452 | 433.5366 | 461.6464 | 489.854 | 518.1435 | 546.5022 | 574.9198 | 603.388 | 631.9001 | 660.4502 | 689.0337 | 717.6466 | 746.2855 | 774.9475 | 803.6302 | 832.3313 | 861.0492 | 889.782 | 918.5285 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 397.9837 | 365.3397 | 335.4955 | 309.263 | 287.6318 | 271.7033 | 262.5175 | 260.7879 | 266.6596 | 279.6543 | 298.8442 | 323.1274 | 351.4497 | 382.916 | 416.8148 | 452.5998 | 489.8579 | 528.2775 | 567.6227 | 607.7139 | 648.4126 | 689.6113 | 731.2256 | 773.1882 | 815.4455 | 857.9538 | 900.6777 | 943.5879 | 986.66 | 1029.8738
2112 |  |  | 2112 | 257.8567 | 231.8283 | 206.5789 | 182.4322 | 159.8888 | 139.7266 | 123.1212 | 111.6707 | 107.0423 | 110.0998 | 120.2585 | 135.9354 | 155.4701 | 177.5942 | 201.4563 | 226.5078 | 252.3948 | 278.8848 | 305.821 | 333.0952 | 360.6309 | 388.3722 | 416.2783 | 444.3179 | 472.4673 | 500.7081 | 529.0255 | 557.4079 | 585.8459 | 614.3317 | 642.859 | 671.4224 | 700.0176 | 728.6409 | 757.289 | 785.9592 | 814.6492 | 843.357 | 872.0807 | 900.819 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 411.6316 | 378.057 | 347.0098 | 319.2282 | 295.6343 | 277.299 | 265.3149 | 260.5598 | 263.4255 | 273.6725 | 290.5211 | 312.9065 | 339.7361 | 370.0444 | 403.0475 | 438.1367 | 474.85 | 512.8385 | 551.839 | 591.6514 | 632.1223 | 673.133 | 714.5905 | 756.4214 | 798.5669 | 840.9798 | 883.6216 | 926.4607 | 969.4709 | 1012.6304
2113 |  |  | 2113 | 274.182 | 247.7852 | 222.0258 | 197.1537 | 173.551 | 151.8107 | 132.8505 | 118.0178 | 109.0109 | 107.3068 | 113.2357 | 125.7223 | 143.0597 | 163.714 | 186.5869 | 210.958 | 236.3643 | 262.5054 | 289.1821 | 316.2589 | 343.6413 | 371.2616 | 399.0704 | 427.031 | 455.1153 | 483.3017 | 511.5735 | 539.9171 | 568.3218 | 596.779 | 625.2814 | 653.8232 | 682.3993 | 711.0057 | 739.6388 | 768.2957 | 796.9738 | 825.6708 | 854.385 | 883.1145 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 425.5892 | 391.1742 | 359.041 | 329.8572 | 304.4721 | 283.9065 | 269.2669 | 261.5504 | 261.3707 | 268.7431 | 283.0781 | 303.3903 | 328.5731 | 357.5991 | 389.6101 | 423.9305 | 460.0437 | 497.5596 | 536.1838 | 575.6932 | 615.9176 | 656.7255 | 698.0146 | 739.7044 | 781.7307 | 824.0421 | 866.5968 | 909.3607 | 952.3055 | 995.4078
2114 |  |  | 2114 | 290.6847 | 263.9825 | 237.8069 | 212.3528 | 187.9136 | 164.941 | 144.1379 | 126.5786 | 113.775 | 107.441 | 108.7134 | 117.3449 | 131.8987 | 150.6682 | 172.281 | 195.7979 | 220.6106 | 246.3281 | 272.6943 | 299.5381 | 326.7417 | 354.2223 | 381.92 | 409.7909 | 437.8019 | 465.9277 | 494.1486 | 522.4494 | 550.8177 | 579.2435 | 607.7188 | 636.237 | 664.7925 | 693.3807 | 721.9977 | 750.6403 | 779.3056 | 807.9912 | 836.695 | 865.4152 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 439.827 | 404.6522 | 371.5388 | 341.0879 | 314.0748 | 291.4569 | 274.3235 | 263.7457 | 260.5233 | 264.9247 | 276.5862 | 294.6472 | 318.019 | 345.6261 | 376.5379 | 410.0078 | 445.4594 | 482.4561 | 520.6687 | 559.8482 | 599.8052 | 640.3942 | 681.5022 | 723.0408 | 764.9398 | 807.143 | 849.6052 | 892.2893 | 935.1651 | 978.2072
2115 |  |  | 2115 | 307.336 | 280.3784 | 253.86 | 227.934 | 202.8279 | 178.8871 | 156.6469 | 136.9384 | 121.0049 | 110.4919 | 107.009 | 111.2188 | 122.3295 | 138.6924 | 158.6912 | 181.1253 | 205.1977 | 230.3953 | 256.3867 | 282.9531 | 309.9467 | 337.265 | 364.8351 | 392.6038 | 420.5319 | 448.5896 | 476.754 | 505.0073 | 533.3353 | 561.7267 | 590.1724 | 618.6649 | 647.198 | 675.7666 | 704.3663 | 732.9935 | 761.6451 | 790.3184 | 819.0113 | 847.7216 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 454.3187 | 418.4562 | 384.4578 | 352.8628 | 324.3743 | 299.8789 | 280.4249 | 267.1162 | 260.8949 | 262.2659 | 271.1139 | 286.7478 | 308.1362 | 334.1762 | 363.8704 | 396.3984 | 431.1194 | 467.545 | 505.3067 | 544.1263 | 583.793 | 624.1452 | 665.0581 | 706.4343 | 748.1971 | 790.285 | 832.6488 | 875.2484 | 918.051 | 961.0295
2116 |  |  | 2116 | 324.1131 | 296.94 | 270.1364 | 243.824 | 218.1808 | 193.4729 | 170.1084 | 148.7218 | 130.2908 | 116.23 | 108.2558 | 107.7286 | 114.751 | 128.0872 | 146.0174 | 167.0689 | 190.2083 | 214.7616 | 240.2959 | 266.5293 | 293.2744 | 320.4029 | 347.8253 | 375.477 | 403.3111 | 431.292 | 459.3931 | 487.5935 | 515.877 | 544.2305 | 572.6438 | 601.1082 | 629.617 | 658.1643 | 686.7452 | 715.3559 | 743.9928 | 772.6531 | 801.3342 | 830.0339 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 469.0408 | 432.555 | 397.7569 | 365.1294 | 335.3066 | 309.1014 | 287.5047 | 271.6182 | 262.4805 | 260.8021 | 266.7239 | 279.7636 | 298.9913 | 323.305 | 351.6512 | 383.1359 | 417.049 | 452.8452 | 490.112 | 528.5385 | 567.8893 | 607.9849 | 648.6873 | 689.8891 | 731.5059 | 773.4707 | 815.7297 | 858.2397 | 900.9649 | 943.8762
2117 |  |  | 2117 | 340.9974 | 313.6412 | 286.5982 | 259.9663 | 233.8859 | 208.564 | 184.3136 | 161.6177 | 141.2276 | 124.2835 | 112.3556 | 107.1324 | 109.5771 | 119.2188 | 134.5189 | 153.7977 | 175.7508 | 199.4972 | 224.4686 | 250.2986 | 276.7468 | 303.6518 | 330.9022 | 358.4192 | 386.1458 | 414.0399 | 442.0697 | 470.2111 | 498.4452 | 526.7569 | 555.1345 | 583.5683 | 612.0506 | 640.5747 | 669.1355 | 697.7283 | 726.3494 | 754.9956 | 783.6642 | 812.3526 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 483.9722 | 446.9208 | 411.3993 | 377.8397 | 346.8117 | 319.0549 | 295.4926 | 277.1963 | 265.2582 | 260.5536 | 263.4702 | 273.7647 | 290.654 | 313.0728 | 339.9287 | 370.2575 | 403.2764 | 438.378 | 475.1008 | 513.0969 | 552.1035 | 591.9208 | 632.3957 | 673.4096 | 714.8699 | 756.703 | 798.8505 | 841.2651 | 883.9083 | 926.7486
2118 |  |  | 2118 | 357.9738 | 330.4606 | 303.2151 | 276.3165 | 249.8768 | 224.0585 | 199.1035 | 175.3808 | 153.4628 | 134.2366 | 119.0138 | 109.4774 | 107.1566 | 112.4988 | 124.5216 | 141.5326 | 161.9677 | 184.6938 | 208.9647 | 234.3009 | 260.3916 | 287.0312 | 314.0799 | 341.4406 | 369.0438 | 396.8391 | 424.7886 | 452.8639 | 481.0428 | 509.3083 | 537.6466 | 566.0468 | 594.5 | 622.9991 | 651.5379 | 680.1114 | 708.7155 | 737.3466 | 766.0017 | 794.6782 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 499.0941 | 461.5285 | 425.352 | 390.9504 | 358.8346 | 329.6733 | 304.3169 | 283.7873 | 269.1911 | 261.5237 | 261.3954 | 268.817 | 283.1956 | 303.5442 | 328.7561 | 357.8046 | 389.8332 | 424.1672 | 460.291 | 497.8153 | 536.446 | 575.9608 | 616.1894 | 657.0009 | 698.293 | 739.9852 | 782.0136 | 824.3267 | 866.883 | 909.6481
2119 |  |  | 2119 | 375.0297 | 347.3813 | 319.9631 | 292.8399 | 266.102 | 239.8781 | 214.3571 | 189.8226 | 166.7108 | 145.7002 | 127.8313 | 114.5832 | 107.6754 | 108.3277 | 116.413 | 130.5576 | 149.0463 | 170.4714 | 193.8618 | 218.5876 | 244.2434 | 270.5649 | 297.3754 | 324.5536 | 352.0145 | 379.6967 | 407.555 | 435.5558 | 463.6732 | 491.8872 | 520.1821 | 548.5453 | 576.9669 | 605.4385 | 633.9534 | 662.5061 | 691.0918 | 719.7067 | 748.3474 | 777.0109 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 514.3898 | 476.3559 | 439.5853 | 404.4226 | 371.325 | 340.8943 | 313.9073 | 291.3224 | 274.2296 | 263.699 | 260.5275 | 264.9795 | 276.6872 | 294.7875 | 318.1912 | 345.8233 | 376.7546 | 410.2395 | 445.7028 | 482.7087 | 520.9285 | 560.1138 | 600.0755 | 640.6683 | 681.7795 | 723.3207 | 765.2219 | 807.427 | 849.8907 | 892.5763
2120 |  |  | 2120 | 392.1548 | 364.3889 | 336.8225 | 309.5088 | 282.5211 | 255.9626 | 229.9821 | 204.7996 | 180.749 | 158.3469 | 138.396 | 122.104 | 111.0924 | 107.004 | 110.6092 | 121.2236 | 137.2301 | 156.9881 | 179.2613 | 203.2245 | 228.3462 | 254.2832 | 280.8098 | 307.7735 | 335.0688 | 362.6209 | 390.3754 | 418.2919 | 446.3402 | 474.4968 | 502.7435 | 531.0659 | 559.4526 | 587.8943 | 616.3833 | 644.9133 | 673.4792 | 702.0766 | 730.7017 | 759.3515 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 529.8442 | 491.3832 | 454.073 | 418.2215 | 384.2372 | 352.6606 | 324.1956 | 299.7304 | 280.314 | 267.0501 | 260.8786 | 262.3008 | 271.1972 | 286.8733 | 308.2966 | 334.3642 | 364.0799 | 396.6246 | 431.3585 | 467.7941 | 505.5637 | 544.3897 | 584.0615 | 624.4178 | 665.3341 | 706.7132 | 748.4783 | 790.5682 | 832.9337 | 875.5348
2121 |  |  | 2121 | 409.3404 | 381.4721 | 353.7774 | 326.3008 | 299.1022 | 272.2651 | 245.9078 | 220.2027 | 195.4072 | 171.9155 | 150.34 | 131.6264 | 117.1541 | 108.6318 | 107.4843 | 113.9345 | 126.8285 | 144.451 | 165.2964 | 188.2974 | 212.7561 | 238.2238 | 264.4092 | 291.1186 | 318.2202 | 345.6217 | 373.257 | 401.0779 | 429.0482 | 457.1405 | 485.3336 | 513.6109 | 541.9593 | 570.3681 | 598.8287 | 627.3341 | 655.8785 | 684.457 | 713.0654 | 741.7003 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 545.4437 | 506.5926 | 468.7913 | 432.3156 | 397.5303 | 364.9192 | 335.1178 | 308.94 | 287.3779 | 271.5334 | 262.4439 | 260.8167 | 266.7885 | 279.8731 | 299.1387 | 323.4828 | 351.8528 | 383.356 | 417.2833 | 453.0906 | 490.3661 | 528.7995 | 568.1559 | 608.256 | 648.9621 | 690.1669 | 731.7862 | 773.7531 | 816.014 | 858.5255
2122 |  |  | 2122 | 426.5792 | 398.6209 | 370.8148 | 343.1979 | 315.8198 | 288.7486 | 262.0793 | 235.9483 | 210.5559 | 186.2048 | 163.3611 | 142.7504 | 125.4779 | 113.0838 | 107.2725 | 109.1011 | 118.2155 | 133.1276 | 152.1421 | 173.9186 | 197.5459 | 222.4348 | 248.2062 | 274.6118 | 301.4849 | 328.7108 | 356.2088 | 383.9203 | 411.8023 | 439.8223 | 467.9555 | 496.1828 | 524.4888 | 552.8615 | 581.2911 | 609.7697 | 638.2907 | 666.8487 | 695.4391 | 724.0581 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 561.1764 | 521.968 | 483.7194 | 446.677 | 411.1672 | 377.6224 | 346.6137 | 318.8818 | 295.3511 | 277.0939 | 265.2018 | 260.5477 | 263.5153 | 273.857 | 290.7872 | 313.2393 | 340.1215 | 370.4708 | 403.5055 | 438.6193 | 475.3517 | 513.3554 | 552.368 | 592.1902 | 632.6691 | 673.6863 | 715.1493 | 756.9847 | 799.1341 | 841.5503
2123 |  |  | 2123 | 443.865 | 415.8273 | 387.9237 | 360.1852 | 332.6533 | 305.3839 | 278.4539 | 251.9723 | 226.0966 | 201.0611 | 177.222 | 155.1319 | 135.648 | 120.0462 | 109.9908 | 107.0564 | 111.8051 | 123.3527 | 140.0272 | 160.2358 | 182.8104 | 206.9782 | 232.2424 | 258.2813 | 284.8828 | 311.9028 | 339.2414 | 366.8273 | 394.6087 | 422.547 | 450.6131 | 478.7845 | 507.0435 | 535.3764 | 563.7721 | 592.2213 | 620.7169 | 649.2528 | 677.8237 | 706.4255 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 577.0313 | 537.4954 | 498.8382 | 461.2809 | 425.1149 | 390.7268 | 358.6283 | 329.4895 | 304.1619 | 283.6685 | 269.1157 | 261.4973 | 261.4203 | 268.8912 | 283.3134 | 303.6983 | 328.9392 | 358.0104 | 390.0564 | 424.404 | 460.5384 | 498.0709 | 536.7083 | 576.2284 | 616.4613 | 657.2763 | 698.5713 | 740.266 | 782.2965 | 824.6114
2124 |  |  | 2124 | 461.1924 | 433.0844 | 405.0951 | 377.2507 | 349.586 | 322.1473 | 294.9976 | 268.2247 | 241.9537 | 216.3676 | 191.7406 | 168.4939 | 147.2825 | 129.1134 | 115.4323 | 107.9591 | 107.9904 | 115.52 | 129.2441 | 147.4429 | 168.6742 | 191.9343 | 216.5704 | 242.163 | 268.4387 | 295.2151 | 322.3674 | 349.8082 | 377.4745 | 405.3201 | 433.3105 | 461.4194 | 489.6263 | 517.9152 | 546.2733 | 574.6905 | 603.1584 | 631.6701 | 660.22 | 688.8032 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 592.9986 | 553.1618 | 514.1311 | 476.1048 | 439.3437 | 404.1932 | 371.1112 | 340.7009 | 313.74 | 291.1883 | 274.136 | 263.6526 | 260.532 | 265.0346 | 276.7885 | 294.928 | 318.3636 | 346.0207 | 376.9714 | 410.4713 | 445.9462 | 482.9613 | 521.1883 | 560.3794 | 600.3458 | 640.9424 | 682.0567 | 723.6006 | 765.5039 | 807.7109
2125 |  |  | 2125 | 478.557 | 450.3865 | 422.3213 | 394.3841 | 366.6041 | 339.02 | 311.6836 | 284.6665 | 258.069 | 232.0353 | 206.7785 | 182.6213 | 160.0622 | 139.8768 | 123.2368 | 111.7377 | 107.0491 | 110.0451 | 120.1521 | 135.7916 | 155.3009 | 177.408 | 201.2586 | 226.3022 | 252.1835 | 278.6693 | 305.6024 | 332.8743 | 360.408 | 388.1479 | 416.0528 | 444.0914 | 472.2401 | 500.4801 | 528.797 | 557.1789 | 585.6165 | 614.1019 | 642.6289 | 671.1921 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 609.0694 | 568.9558 | 529.5829 | 491.1289 | 453.8273 | 417.9868 | 384.0168 | 352.4584 | 324.0172 | 299.5821 | 280.2034 | 266.9842 | 260.8626 | 262.3361 | 271.2808 | 286.999 | 308.4571 | 334.5523 | 364.2895 | 396.8509 | 431.5976 | 468.0433 | 505.8209 | 544.6532 | 584.33 | 624.6905 | 665.6102 | 706.9921 | 748.7595 | 790.8515
2126 |  |  | 2126 | 495.9549 | 467.7284 | 439.596 | 411.577 | 383.6963 | 355.9863 | 328.4902 | 301.2667 | 274.3969 | 247.9957 | 222.2303 | 197.3498 | 173.7348 | 151.9763 | 132.9889 | 118.1165 | 109.0557 | 107.2894 | 113.1595 | 125.6 | 142.905 | 163.5375 | 186.3958 | 210.7569 | 236.1563 | 262.2923 | 288.9654 | 316.0394 | 343.4196 | 371.0382 | 398.8456 | 426.8051 | 454.8885 | 483.0742 | 511.3453 | 539.6884 | 568.0927 | 596.5495 | 625.0515 | 653.593 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 625.2358 | 584.8671 | 545.1802 | 506.3353 | 468.5419 | 432.0762 | 397.3037 | 364.7092 | 334.9291 | 308.7788 | 287.2514 | 271.4489 | 262.4076 | 260.8317 | 266.8534 | 279.9829 | 299.2863 | 323.6607 | 352.0545 | 383.5761 | 417.5177 | 453.3361 | 490.6203 | 529.0606 | 568.4225 | 608.5271 | 649.2369 | 690.4447 | 732.0666 | 774.0356
2127 |  |  | 2127 | 513.3827 | 485.106 | 456.9136 | 428.8222 | 400.853 | 373.0335 | 345.3998 | 318.0005 | 290.9016 | 264.1958 | 238.0153 | 212.5544 | 188.1055 | 165.1186 | 144.2943 | 126.7034 | 113.8545 | 107.4624 | 108.6724 | 117.2493 | 131.7624 | 150.504 | 172.0982 | 195.6025 | 220.4066 | 246.1179 | 272.4797 | 299.3201 | 326.5212 | 353.9998 | 381.696 | 409.5657 | 437.5756 | 465.7006 | 493.9208 | 522.221 | 550.5888 | 579.0142 | 607.4891 | 636.007 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 641.4906 | 600.8864 | 560.9107 | 521.7081 | 483.4666 | 446.4334 | 410.9351 | 377.4053 | 346.4159 | 318.7088 | 295.2098 | 276.9918 | 265.1457 | 260.5421 | 263.5607 | 273.9497 | 290.9206 | 313.406 | 340.3145 | 370.6841 | 403.7346 | 438.8607 | 475.6027 | 513.6139 | 552.6326 | 592.4596 | 632.9425 | 673.963 | 715.4286 | 757.2664
2128 |  |  | 2128 | 530.8374 | 502.5155 | 474.2694 | 446.1137 | 418.0664 | 390.151 | 362.398 | 334.8477 | 307.5547 | 280.5941 | 254.0716 | 228.1401 | 203.0262 | 179.0742 | 156.8174 | 137.0841 | 121.1141 | 110.5503 | 107.0063 | 111.1553 | 122.2166 | 138.5441 | 158.5189 | 180.9371 | 204.9986 | 230.1887 | 256.1746 | 282.7371 | 309.7277 | 337.0437 | 364.612 | 392.3793 | 420.3063 | 448.363 | 476.5267 | 504.7793 | 533.1067 | 561.4977 | 589.943 | 618.4351 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 657.8272 | 617.0052 | 576.7636 | 537.233 | 498.5824 | 461.0333 | 424.8778 | 390.5032 | 358.4222 | 329.3059 | 304.0072 | 283.5498 | 269.0405 | 261.4713 | 261.4457 | 268.9657 | 283.4315 | 303.8526 | 329.1224 | 358.2162 | 390.2798 | 424.6409 | 460.7858 | 498.3267 | 536.9706 | 576.496 | 616.7332 | 657.5518 | 698.8497 | 740.5468
2129 |  |  | 2129 | 548.3165 | 519.9537 | 491.6595 | 463.4462 | 435.3296 | 407.3299 | 379.4728 | 351.7922 | 324.3334 | 297.1577 | 270.3507 | 244.0337 | 218.3842 | 193.6673 | 170.2898 | 148.8839 | 130.424 | 116.3213 | 108.2915 | 107.7018 | 114.6669 | 127.9591 | 145.8587 | 166.8898 | 190.0154 | 214.5593 | 240.087 | 266.3156 | 293.0571 | 320.183 | 347.6033 | 375.2534 | 403.0861 | 431.066 | 459.1662 | 487.3659 | 515.6487 | 544.0017 | 572.4145 | 600.8786 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 674.2397 | 633.2159 | 592.7291 | 552.8972 | 513.8725 | 475.8537 | 439.1022 | 403.9639 | 370.8976 | 340.5076 | 313.5729 | 291.0543 | 274.0427 | 263.6065 | 260.5369 | 265.09 | 276.89 | 295.0688 | 318.5361 | 346.2182 | 377.1883 | 410.7032 | 446.1898 | 483.2139 | 521.4482 | 560.645 | 600.6161 | 641.2165 | 682.334 | 723.8804
2130 |  |  | 2130 | 565.8177 | 537.4179 | 509.0801 | 480.8153 | 452.6371 | 424.5628 | 396.6144 | 368.8205 | 341.219 | 313.8605 | 286.8147 | 260.1789 | 234.0934 | 208.7643 | 184.5036 | 161.7926 | 141.38 | 124.4024 | 112.427 | 107.1443 | 109.527 | 119.1161 | 134.3776 | 153.6302 | 175.5657 | 199.3003 | 224.2635 | 250.0877 | 276.5316 | 303.4335 | 330.6814 | 358.1965 | 385.9216 | 413.8145 | 441.8433 | 469.9839 | 498.2173 | 526.5285 | 554.9056 | 583.339 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 690.7226 | 649.5117 | 608.7983 | 568.6892 | 529.3218 | 490.8746 | 453.5817 | 417.7522 | 383.7964 | 352.2564 | 323.8388 | 299.4341 | 280.093 | 266.9186 | 260.847 | 262.3717 | 271.3647 | 287.1251 | 308.6179 | 334.7406 | 364.4993 | 397.0773 | 431.8369 | 468.2926 | 506.0781 | 544.9167 | 584.5986 | 624.9631 | 665.8863 | 707.271
2131 |  |  | 2131 | 583.339 | 554.9056 | 526.5285 | 498.2173 | 469.9839 | 441.8433 | 413.8145 | 385.9216 | 358.1965 | 330.6814 | 303.4335 | 276.5316 | 250.0877 | 224.2635 | 199.3003 | 175.5657 | 153.6302 | 134.3776 | 119.1161 | 109.527 | 107.1443 | 112.427 | 124.4024 | 141.38 | 161.7926 | 184.5036 | 208.7643 | 234.0934 | 260.1789 | 286.8147 | 313.8605 | 341.219 | 368.8205 | 396.6144 | 424.5628 | 452.6371 | 480.8153 | 509.0801 | 537.4179 | 565.8177 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 707.271 | 665.8863 | 624.9631 | 584.5986 | 544.9167 | 506.0781 | 468.2926 | 431.8369 | 397.0773 | 364.4993 | 334.7406 | 308.6179 | 287.1251 | 271.3647 | 262.3717 | 260.847 | 266.9186 | 280.093 | 299.4341 | 323.8388 | 352.2564 | 383.7964 | 417.7522 | 453.5817 | 490.8746 | 529.3218 | 568.6892 | 608.7983 | 649.5117 | 690.7226
2132 |  |  | 2132 | 600.8786 | 572.4145 | 544.0017 | 515.6487 | 487.3659 | 459.1662 | 431.066 | 403.0861 | 375.2534 | 347.6033 | 320.183 | 293.0571 | 266.3156 | 240.087 | 214.5593 | 190.0154 | 166.8898 | 145.8587 | 127.9591 | 114.6669 | 107.7018 | 108.2915 | 116.3213 | 130.424 | 148.8839 | 170.2898 | 193.6673 | 218.3842 | 244.0337 | 270.3507 | 297.1577 | 324.3334 | 351.7922 | 379.4728 | 407.3299 | 435.3296 | 463.4462 | 491.6595 | 519.9537 | 548.3165 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 723.8804 | 682.334 | 641.2165 | 600.6161 | 560.645 | 521.4482 | 483.2139 | 446.1898 | 410.7032 | 377.1883 | 346.2182 | 318.5361 | 295.0688 | 276.89 | 265.09 | 260.5369 | 263.6065 | 274.0427 | 291.0543 | 313.5729 | 340.5076 | 370.8976 | 403.9639 | 439.1022 | 475.8537 | 513.8725 | 552.8972 | 592.7291 | 633.2159 | 674.2397
2133 |  |  | 2133 | 618.4351 | 589.943 | 561.4977 | 533.1067 | 504.7793 | 476.5267 | 448.363 | 420.3063 | 392.3793 | 364.612 | 337.0437 | 309.7277 | 282.7371 | 256.1746 | 230.1887 | 204.9986 | 180.9371 | 158.5189 | 138.5441 | 122.2166 | 111.1553 | 107.0063 | 110.5503 | 121.1141 | 137.0841 | 156.8174 | 179.0742 | 203.0262 | 228.1401 | 254.0716 | 280.5941 | 307.5547 | 334.8477 | 362.398 | 390.151 | 418.0664 | 446.1137 | 474.2694 | 502.5155 | 530.8374 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 740.5468 | 698.8497 | 657.5518 | 616.7332 | 576.496 | 536.9706 | 498.3267 | 460.7858 | 424.6409 | 390.2798 | 358.2162 | 329.1224 | 303.8526 | 283.4315 | 268.9657 | 261.4457 | 261.4713 | 269.0405 | 283.5498 | 304.0072 | 329.3059 | 358.4222 | 390.5032 | 424.8778 | 461.0333 | 498.5824 | 537.233 | 576.7636 | 617.0052 | 657.8272
2134 |  |  | 2134 | 636.007 | 607.4891 | 579.0142 | 550.5888 | 522.221 | 493.9208 | 465.7006 | 437.5756 | 409.5657 | 381.696 | 353.9998 | 326.5212 | 299.3201 | 272.4797 | 246.1179 | 220.4066 | 195.6025 | 172.0982 | 150.504 | 131.7624 | 117.2493 | 108.6724 | 107.4624 | 113.8545 | 126.7034 | 144.2943 | 165.1186 | 188.1055 | 212.5544 | 238.0153 | 264.1958 | 290.9016 | 318.0005 | 345.3998 | 373.0335 | 400.853 | 428.8222 | 456.9136 | 485.106 | 513.3827 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 757.2664 | 715.4286 | 673.963 | 632.9425 | 592.4596 | 552.6326 | 513.6139 | 475.6027 | 438.8607 | 403.7346 | 370.6841 | 340.3145 | 313.406 | 290.9206 | 273.9497 | 263.5607 | 260.5421 | 265.1457 | 276.9918 | 295.2098 | 318.7088 | 346.4159 | 377.4053 | 410.9351 | 446.4334 | 483.4666 | 521.7081 | 560.9107 | 600.8864 | 641.4906
2135 |  |  | 2135 | 653.593 | 625.0515 | 596.5495 | 568.0927 | 539.6884 | 511.3453 | 483.0742 | 454.8885 | 426.8051 | 398.8456 | 371.0382 | 343.4196 | 316.0394 | 288.9654 | 262.2923 | 236.1563 | 210.7569 | 186.3958 | 163.5375 | 142.905 | 125.6 | 113.1595 | 107.2894 | 109.0557 | 118.1165 | 132.9889 | 151.9763 | 173.7348 | 197.3498 | 222.2303 | 247.9957 | 274.3969 | 301.2667 | 328.4902 | 355.9863 | 383.6963 | 411.577 | 439.596 | 467.7284 | 495.9549 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 774.0356 | 732.0666 | 690.4447 | 649.2369 | 608.5271 | 568.4225 | 529.0606 | 490.6203 | 453.3361 | 417.5177 | 383.5761 | 352.0545 | 323.6607 | 299.2863 | 279.9829 | 266.8534 | 260.8317 | 262.4076 | 271.4489 | 287.2514 | 308.7788 | 334.9291 | 364.7092 | 397.3037 | 432.0762 | 468.5419 | 506.3353 | 545.1802 | 584.8671 | 625.2358
2136 |  |  | 2136 | 671.1921 | 642.6289 | 614.1019 | 585.6165 | 557.1789 | 528.797 | 500.4801 | 472.2401 | 444.0914 | 416.0528 | 388.1479 | 360.408 | 332.8743 | 305.6024 | 278.6693 | 252.1835 | 226.3022 | 201.2586 | 177.408 | 155.3009 | 135.7916 | 120.1521 | 110.0451 | 107.0491 | 111.7377 | 123.2368 | 139.8768 | 160.0622 | 182.6213 | 206.7785 | 232.0353 | 258.069 | 284.6665 | 311.6836 | 339.02 | 366.6041 | 394.3841 | 422.3213 | 450.3865 | 478.557 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 790.8515 | 748.7595 | 706.9921 | 665.6102 | 624.6905 | 584.33 | 544.6532 | 505.8209 | 468.0433 | 431.5976 | 396.8509 | 364.2895 | 334.5523 | 308.4571 | 286.999 | 271.2808 | 262.3361 | 260.8626 | 266.9842 | 280.2034 | 299.5821 | 324.0172 | 352.4584 | 384.0168 | 417.9868 | 453.8273 | 491.1289 | 529.5829 | 568.9558 | 609.0694
2137 |  |  | 2137 | 688.8032 | 660.22 | 631.6701 | 603.1584 | 574.6905 | 546.2733 | 517.9152 | 489.6263 | 461.4194 | 433.3105 | 405.3201 | 377.4745 | 349.8082 | 322.3674 | 295.2151 | 268.4387 | 242.163 | 216.5704 | 191.9343 | 168.6742 | 147.4429 | 129.2441 | 115.52 | 107.9904 | 107.9591 | 115.4323 | 129.1134 | 147.2825 | 168.4939 | 191.7406 | 216.3676 | 241.9537 | 268.2247 | 294.9976 | 322.1473 | 349.586 | 377.2507 | 405.0951 | 433.0844 | 461.1924 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 807.7109 | 765.5039 | 723.6006 | 682.0567 | 640.9424 | 600.3458 | 560.3794 | 521.1883 | 482.9613 | 445.9462 | 410.4713 | 376.9714 | 346.0207 | 318.3636 | 294.928 | 276.7885 | 265.0346 | 260.532 | 263.6526 | 274.136 | 291.1883 | 313.74 | 340.7009 | 371.1112 | 404.1932 | 439.3437 | 476.1048 | 514.1311 | 553.1618 | 592.9986
2138 |  |  | 2138 | 706.4255 | 677.8237 | 649.2528 | 620.7169 | 592.2213 | 563.7721 | 535.3764 | 507.0435 | 478.7845 | 450.6131 | 422.547 | 394.6087 | 366.8273 | 339.2414 | 311.9028 | 284.8828 | 258.2813 | 232.2424 | 206.9782 | 182.8104 | 160.2358 | 140.0272 | 123.3527 | 111.8051 | 107.0564 | 109.9908 | 120.0462 | 135.648 | 155.1319 | 177.222 | 201.0611 | 226.0966 | 251.9723 | 278.4539 | 305.3839 | 332.6533 | 360.1852 | 387.9237 | 415.8273 | 443.865 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 824.6114 | 782.2965 | 740.266 | 698.5713 | 657.2763 | 616.4613 | 576.2284 | 536.7083 | 498.0709 | 460.5384 | 424.404 | 390.0564 | 358.0104 | 328.9392 | 303.6983 | 283.3134 | 268.8912 | 261.4203 | 261.4973 | 269.1157 | 283.6685 | 304.1619 | 329.4895 | 358.6283 | 390.7268 | 425.1149 | 461.2809 | 498.8382 | 537.4954 | 577.0313
2139 |  |  | 2139 | 724.0581 | 695.4391 | 666.8487 | 638.2907 | 609.7697 | 581.2911 | 552.8615 | 524.4888 | 496.1828 | 467.9555 | 439.8223 | 411.8023 | 383.9203 | 356.2088 | 328.7108 | 301.4849 | 274.6118 | 248.2062 | 222.4348 | 197.5459 | 173.9186 | 152.1421 | 133.1276 | 118.2155 | 109.1011 | 107.2725 | 113.0838 | 125.4779 | 142.7504 | 163.3611 | 186.2048 | 210.5559 | 235.9483 | 262.0793 | 288.7486 | 315.8198 | 343.1979 | 370.8148 | 398.6209 | 426.5792 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 841.5503 | 799.1341 | 756.9847 | 715.1493 | 673.6863 | 632.6691 | 592.1902 | 552.368 | 513.3554 | 475.3517 | 438.6193 | 403.5055 | 370.4708 | 340.1215 | 313.2393 | 290.7872 | 273.857 | 263.5153 | 260.5477 | 265.2018 | 277.0939 | 295.3511 | 318.8818 | 346.6137 | 377.6224 | 411.1672 | 446.677 | 483.7194 | 521.968 | 561.1764
2140 |  |  | 2140 | 741.7003 | 713.0654 | 684.457 | 655.8785 | 627.3341 | 598.8287 | 570.3681 | 541.9593 | 513.6109 | 485.3336 | 457.1405 | 429.0482 | 401.0779 | 373.257 | 345.6217 | 318.2202 | 291.1186 | 264.4092 | 238.2238 | 212.7561 | 188.2974 | 165.2964 | 144.451 | 126.8285 | 113.9345 | 107.4843 | 108.6318 | 117.1541 | 131.6264 | 150.34 | 171.9155 | 195.4072 | 220.2027 | 245.9078 | 272.2651 | 299.1022 | 326.3008 | 353.7774 | 381.4721 | 409.3404 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 858.5255 | 816.014 | 773.7531 | 731.7862 | 690.1669 | 648.9621 | 608.256 | 568.1559 | 528.7995 | 490.3661 | 453.0906 | 417.2833 | 383.356 | 351.8528 | 323.4828 | 299.1387 | 279.8731 | 266.7885 | 260.8167 | 262.4439 | 271.5334 | 287.3779 | 308.94 | 335.1178 | 364.9192 | 397.5303 | 432.3156 | 468.7913 | 506.5926 | 545.4437
2141 |  |  | 2141 | 759.3515 | 730.7017 | 702.0766 | 673.4792 | 644.9133 | 616.3833 | 587.8943 | 559.4526 | 531.0659 | 502.7435 | 474.4968 | 446.3402 | 418.2919 | 390.3754 | 362.6209 | 335.0688 | 307.7735 | 280.8098 | 254.2832 | 228.3462 | 203.2245 | 179.2613 | 156.9881 | 137.2301 | 121.2236 | 110.6092 | 107.004 | 111.0924 | 122.104 | 138.396 | 158.3469 | 180.749 | 204.7996 | 229.9821 | 255.9626 | 282.5211 | 309.5088 | 336.8225 | 364.3889 | 392.1548 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 875.5348 | 832.9337 | 790.5682 | 748.4783 | 706.7132 | 665.3341 | 624.4178 | 584.0615 | 544.3897 | 505.5637 | 467.7941 | 431.3585 | 396.6246 | 364.0799 | 334.3642 | 308.2966 | 286.8733 | 271.1972 | 262.3008 | 260.8786 | 267.0501 | 280.314 | 299.7304 | 324.1956 | 352.6606 | 384.2372 | 418.2215 | 454.073 | 491.3832 | 529.8442
2142 |  |  | 2142 | 777.0109 | 748.3474 | 719.7067 | 691.0918 | 662.5061 | 633.9534 | 605.4385 | 576.9669 | 548.5453 | 520.1821 | 491.8872 | 463.6732 | 435.5558 | 407.555 | 379.6967 | 352.0145 | 324.5536 | 297.3754 | 270.5649 | 244.2434 | 218.5876 | 193.8618 | 170.4714 | 149.0463 | 130.5576 | 116.413 | 108.3277 | 107.6754 | 114.5832 | 127.8313 | 145.7002 | 166.7108 | 189.8226 | 214.3571 | 239.8781 | 266.102 | 292.8399 | 319.9631 | 347.3813 | 375.0297 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 892.5763 | 849.8907 | 807.427 | 765.2219 | 723.3207 | 681.7795 | 640.6683 | 600.0755 | 560.1138 | 520.9285 | 482.7087 | 445.7028 | 410.2395 | 376.7546 | 345.8233 | 318.1912 | 294.7875 | 276.6872 | 264.9795 | 260.5275 | 263.699 | 274.2296 | 291.3224 | 313.9073 | 340.8943 | 371.325 | 404.4226 | 439.5853 | 476.3559 | 514.3898
2143 |  |  | 2143 | 794.6782 | 766.0017 | 737.3466 | 708.7155 | 680.1114 | 651.5379 | 622.9991 | 594.5 | 566.0468 | 537.6466 | 509.3083 | 481.0428 | 452.8639 | 424.7886 | 396.8391 | 369.0438 | 341.4406 | 314.0799 | 287.0312 | 260.3916 | 234.3009 | 208.9647 | 184.6938 | 161.9677 | 141.5326 | 124.5216 | 112.4988 | 107.1566 | 109.4774 | 119.0138 | 134.2366 | 153.4628 | 175.3808 | 199.1035 | 224.0585 | 249.8768 | 276.3165 | 303.2151 | 330.4606 | 357.9738 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 909.6481 | 866.883 | 824.3267 | 782.0136 | 739.9852 | 698.293 | 657.0009 | 616.1894 | 575.9608 | 536.446 | 497.8153 | 460.291 | 424.1672 | 389.8332 | 357.8046 | 328.7561 | 303.5442 | 283.1956 | 268.817 | 261.3954 | 261.5237 | 269.1911 | 283.7873 | 304.3169 | 329.6733 | 358.8346 | 390.9504 | 425.352 | 461.5285 | 499.0941
2144 |  |  | 2144 | 812.3526 | 783.6642 | 754.9956 | 726.3494 | 697.7283 | 669.1355 | 640.5747 | 612.0506 | 583.5683 | 555.1345 | 526.7569 | 498.4452 | 470.2111 | 442.0697 | 414.0399 | 386.1458 | 358.4192 | 330.9022 | 303.6518 | 276.7468 | 250.2986 | 224.4686 | 199.4972 | 175.7508 | 153.7977 | 134.5189 | 119.2188 | 109.5771 | 107.1324 | 112.3556 | 124.2835 | 141.2276 | 161.6177 | 184.3136 | 208.564 | 233.8859 | 259.9663 | 286.5982 | 313.6412 | 340.9974 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 926.7486 | 883.9083 | 841.2651 | 798.8505 | 756.703 | 714.8699 | 673.4096 | 632.3957 | 591.9208 | 552.1035 | 513.0969 | 475.1008 | 438.378 | 403.2764 | 370.2575 | 339.9287 | 313.0728 | 290.654 | 273.7647 | 263.4702 | 260.5536 | 265.2582 | 277.1963 | 295.4926 | 319.0549 | 346.8117 | 377.8397 | 411.3993 | 446.9208 | 483.9722
2145 |  |  | 2145 | 830.0339 | 801.3342 | 772.6531 | 743.9928 | 715.3559 | 686.7452 | 658.1643 | 629.617 | 601.1082 | 572.6438 | 544.2305 | 515.877 | 487.5935 | 459.3931 | 431.292 | 403.3111 | 375.477 | 347.8253 | 320.4029 | 293.2744 | 266.5293 | 240.2959 | 214.7616 | 190.2083 | 167.0689 | 146.0174 | 128.0872 | 114.751 | 107.7286 | 108.2558 | 116.23 | 130.2908 | 148.7218 | 170.1084 | 193.4729 | 218.1808 | 243.824 | 270.1364 | 296.94 | 324.1131 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 943.8762 | 900.9649 | 858.2397 | 815.7297 | 773.4707 | 731.5059 | 689.8891 | 648.6873 | 607.9849 | 567.8893 | 528.5385 | 490.112 | 452.8452 | 417.049 | 383.1359 | 351.6512 | 323.305 | 298.9913 | 279.7636 | 266.7239 | 260.8021 | 262.4805 | 271.6182 | 287.5047 | 309.1014 | 335.3066 | 365.1294 | 397.7569 | 432.555 | 469.0408
2146 |  |  | 2146 | 847.7216 | 819.0113 | 790.3184 | 761.6451 | 732.9935 | 704.3663 | 675.7666 | 647.198 | 618.6649 | 590.1724 | 561.7267 | 533.3353 | 505.0073 | 476.754 | 448.5896 | 420.5319 | 392.6038 | 364.8351 | 337.265 | 309.9467 | 282.9531 | 256.3867 | 230.3953 | 205.1977 | 181.1253 | 158.6912 | 138.6924 | 122.3295 | 111.2188 | 107.009 | 110.4919 | 121.0049 | 136.9384 | 156.6469 | 178.8871 | 202.8279 | 227.934 | 253.86 | 280.3784 | 307.336 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 961.0295 | 918.051 | 875.2484 | 832.6488 | 790.285 | 748.1971 | 706.4343 | 665.0581 | 624.1452 | 583.793 | 544.1263 | 505.3067 | 467.545 | 431.1194 | 396.3984 | 363.8704 | 334.1762 | 308.1362 | 286.7478 | 271.1139 | 262.2659 | 260.8949 | 267.1162 | 280.4249 | 299.8789 | 324.3743 | 352.8628 | 384.4578 | 418.4562 | 454.3187
2147 |  |  | 2147 | 865.4152 | 836.695 | 807.9912 | 779.3056 | 750.6403 | 721.9977 | 693.3807 | 664.7925 | 636.237 | 607.7188 | 579.2435 | 550.8177 | 522.4494 | 494.1486 | 465.9277 | 437.8019 | 409.7909 | 381.92 | 354.2223 | 326.7417 | 299.5381 | 272.6943 | 246.3281 | 220.6106 | 195.7979 | 172.281 | 150.6682 | 131.8987 | 117.3449 | 108.7134 | 107.441 | 113.775 | 126.5786 | 144.1379 | 164.941 | 187.9136 | 212.3528 | 237.8069 | 263.9825 | 290.6847 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 978.2072 | 935.1651 | 892.2893 | 849.6052 | 807.143 | 764.9398 | 723.0408 | 681.5022 | 640.3942 | 599.8052 | 559.8482 | 520.6687 | 482.4561 | 445.4594 | 410.0078 | 376.5379 | 345.6261 | 318.019 | 294.6472 | 276.5862 | 264.9247 | 260.5233 | 263.7457 | 274.3235 | 291.4569 | 314.0748 | 341.0879 | 371.5388 | 404.6522 | 439.827
2148 |  |  | 2148 | 883.1145 | 854.385 | 825.6708 | 796.9738 | 768.2957 | 739.6388 | 711.0057 | 682.3993 | 653.8232 | 625.2814 | 596.779 | 568.3218 | 539.9171 | 511.5735 | 483.3017 | 455.1153 | 427.031 | 399.0704 | 371.2616 | 343.6413 | 316.2589 | 289.1821 | 262.5054 | 236.3643 | 210.958 | 186.5869 | 163.714 | 143.0597 | 125.7223 | 113.2357 | 107.3068 | 109.0109 | 118.0178 | 132.8505 | 151.8107 | 173.551 | 197.1537 | 222.0258 | 247.7852 | 274.182 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 995.4078 | 952.3055 | 909.3607 | 866.5968 | 824.0421 | 781.7307 | 739.7044 | 698.0146 | 656.7255 | 615.9176 | 575.6932 | 536.1838 | 497.5596 | 460.0437 | 423.9305 | 389.6101 | 357.5991 | 328.5731 | 303.3903 | 283.0781 | 268.7431 | 261.3707 | 261.5504 | 269.2669 | 283.9065 | 304.4721 | 329.8572 | 359.041 | 391.1742 | 425.5892
2149 |  |  | 2149 | 900.819 | 872.0807 | 843.357 | 814.6492 | 785.9592 | 757.289 | 728.6409 | 700.0176 | 671.4224 | 642.859 | 614.3317 | 585.8459 | 557.4079 | 529.0255 | 500.7081 | 472.4673 | 444.3179 | 416.2783 | 388.3722 | 360.6309 | 333.0952 | 305.821 | 278.8848 | 252.3948 | 226.5078 | 201.4563 | 177.5942 | 155.4701 | 135.9354 | 120.2585 | 110.0998 | 107.0423 | 111.6707 | 123.1212 | 139.7266 | 159.8888 | 182.4322 | 206.5789 | 231.8283 | 257.8567 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 1012.6304 | 969.4709 | 926.4607 | 883.6216 | 840.9798 | 798.5669 | 756.4214 | 714.5905 | 673.133 | 632.1223 | 591.6514 | 551.839 | 512.8385 | 474.85 | 438.1367 | 403.0475 | 370.0444 | 339.7361 | 312.9065 | 290.5211 | 273.6725 | 263.4255 | 260.5598 | 265.3149 | 277.299 | 295.6343 | 319.2282 | 347.0098 | 378.057 | 411.6316
2150 |  |  | 2150 | 918.5285 | 889.782 | 861.0492 | 832.3313 | 803.6302 | 774.9475 | 746.2855 | 717.6466 | 689.0337 | 660.4502 | 631.9001 | 603.388 | 574.9198 | 546.5022 | 518.1435 | 489.854 | 461.6464 | 433.5366 | 405.5452 | 377.6982 | 350.0303 | 322.5875 | 295.4325 | 268.6527 | 242.3724 | 216.7733 | 192.128 | 168.8546 | 147.6035 | 129.3751 | 115.6082 | 108.0221 | 107.9283 | 115.3449 | 128.9829 | 147.1222 | 168.3137 | 191.547 | 216.1648 | 241.7445 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 1029.8738 | 986.66 | 943.5879 | 900.6777 | 857.9538 | 815.4455 | 773.1882 | 731.2256 | 689.6113 | 648.4126 | 607.7139 | 567.6227 | 528.2775 | 489.8579 | 452.5998 | 416.8148 | 382.916 | 351.4497 | 323.1274 | 298.8442 | 279.6543 | 266.6596 | 260.7879 | 262.5175 | 271.7033 | 287.6318 | 309.263 | 335.4955 | 365.3397 | 397.9837
2151 |  |  | 2151 | 936.2428 | 907.4885 | 878.747 | 850.0198 | 821.3081 | 792.6138 | 763.9389 | 735.2854 | 706.6561 | 678.0541 | 649.4829 | 620.9468 | 592.4508 | 564.0011 | 535.6051 | 507.2716 | 479.0119 | 450.8398 | 422.7728 | 394.8333 | 367.0505 | 339.4628 | 312.122 | 285.099 | 258.4937 | 232.4495 | 207.178 | 182.9997 | 160.4096 | 140.1778 | 123.469 | 111.873 | 107.0642 | 109.937 | 119.9406 | 135.5047 | 154.963 | 177.036 | 200.8636 | 225.8911 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 1047.1369 | 1003.8716 | 960.7408 | 917.7634 | 874.962 | 832.3638 | 790.0017 | 747.9158 | 706.1555 | 664.7821 | 623.8726 | 583.5245 | 543.863 | 505.0496 | 467.2959 | 430.8804 | 396.1724 | 363.661 | 333.9883 | 307.9761 | 286.6225 | 271.031 | 262.2313 | 260.9116 | 267.1828 | 280.5361 | 300.0276 | 324.5532 | 353.0653 | 384.6785
2152 |  |  | 2152 | 953.9614 | 925.1998 | 896.4503 | 867.7142 | 838.9927 | 810.2875 | 781.6004 | 752.9334 | 724.2889 | 695.6697 | 667.079 | 638.5208 | 609.9994 | 581.5204 | 553.0904 | 524.7172 | 496.4106 | 468.1827 | 440.0486 | 412.0276 | 384.1444 | 356.4314 | 328.9315 | 301.703 | 274.8267 | 248.4168 | 222.6394 | 197.7421 | 174.1027 | 152.3081 | 133.2666 | 118.3149 | 109.1469 | 107.2562 | 113.0085 | 125.3562 | 142.596 | 163.1848 | 186.0139 | 210.355 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 1064.4188 | 1021.1045 | 977.918 | 934.8769 | 892.0024 | 849.3196 | 806.8591 | 764.6577 | 722.761 | 681.225 | 640.1202 | 599.535 | 559.5827 | 520.409 | 482.2037 | 445.2161 | 409.7761 | 376.3213 | 345.429 | 317.847 | 294.5071 | 276.4856 | 264.8703 | 260.5194 | 263.7928 | 274.4177 | 291.5915 | 314.2424 | 341.2816 | 371.7528
2153 |  |  | 2153 | 971.6843 | 942.9157 | 914.1586 | 885.4141 | 856.6834 | 827.968 | 799.2695 | 770.5899 | 741.9312 | 713.2961 | 684.6874 | 656.1087 | 627.5641 | 599.0583 | 570.5973 | 542.188 | 513.8391 | 485.5612 | 457.3673 | 429.2741 | 401.3028 | 373.4806 | 345.8436 | 318.44 | 291.3356 | 264.6226 | 238.4323 | 212.9578 | 188.4895 | 165.4743 | 144.6078 | 126.954 | 114.0149 | 107.5067 | 108.5918 | 117.0593 | 131.4906 | 150.1762 | 171.7329 | 195.212 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 1081.7187 | 1038.3577 | 995.1183 | 952.0169 | 909.0732 | 866.3107 | 823.7575 | 781.4479 | 739.4236 | 697.7363 | 656.4501 | 615.6457 | 575.4257 | 535.9216 | 497.3041 | 459.7965 | 423.6938 | 389.387 | 357.3936 | 328.3904 | 303.2366 | 282.9608 | 268.6695 | 261.3464 | 261.5774 | 269.343 | 284.0259 | 304.6275 | 330.0413 | 359.2475
2154 |  |  | 2154 | 989.4111 | 960.636 | 931.8717 | 903.1193 | 874.38 | 845.655 | 816.9458 | 788.2543 | 759.5825 | 730.9325 | 702.3072 | 673.7096 | 645.1434 | 616.6131 | 588.1237 | 559.6817 | 531.2945 | 502.9715 | 474.7241 | 446.5667 | 418.5175 | 390.5998 | 362.8439 | 335.29 | 307.9923 | 281.0255 | 254.4949 | 228.5523 | 203.4229 | 179.4486 | 157.1589 | 137.3763 | 121.3334 | 110.6686 | 107.0022 | 111.0299 | 121.9917 | 138.2481 | 158.1749 | 180.561 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 1099.0355 | 1055.6302 | 1012.3405 | 969.1819 | 926.1728 | 883.335 | 840.6946 | 798.2833 | 756.1397 | 714.3112 | 672.8564 | 631.849 | 591.3821 | 551.5745 | 512.5801 | 474.5992 | 437.8956 | 402.8186 | 369.8314 | 339.5436 | 312.7404 | 290.3884 | 273.5807 | 263.381 | 260.5664 | 265.372 | 277.402 | 295.7763 | 319.4017 | 347.2081
2155 |  |  | 2155 | 1007.1417 | 978.3604 | 949.5893 | 920.8295 | 892.0819 | 863.3479 | 834.6288 | 805.9263 | 777.242 | 748.5783 | 719.9375 | 691.3224 | 662.7364 | 634.1834 | 605.6681 | 577.1961 | 548.7742 | 520.4104 | 492.1149 | 463.9002 | 435.782 | 407.7802 | 379.9206 | 352.2368 | 324.7739 | 297.5931 | 270.7793 | 244.4532 | 218.7911 | 194.0565 | 170.6531 | 149.2088 | 130.6914 | 116.5051 | 108.3644 | 107.6496 | 114.5 | 127.7038 | 145.542 | 166.5319 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 1116.3687 | 1072.9211 | 1029.5835 | 986.3707 | 943.2995 | 900.3905 | 857.668 | 815.1612 | 772.9057 | 730.9452 | 689.3336 | 648.1379 | 607.4428 | 567.3562 | 528.0165 | 489.6039 | 452.3545 | 416.5806 | 382.6962 | 351.2484 | 322.95 | 298.6973 | 279.5453 | 266.5957 | 260.7739 | 262.5548 | 271.7887 | 287.7591 | 309.4248 | 335.6847
2156 |  |  | 2156 | 1024.8759 | 996.0887 | 967.3112 | 938.5443 | 909.789 | 881.0465 | 852.3181 | 823.6051 | 794.9094 | 766.2327 | 737.5775 | 708.9462 | 680.3418 | 651.768 | 623.2289 | 594.7296 | 566.2759 | 537.8752 | 509.5364 | 481.2703 | 453.0906 | 425.0144 | 397.0638 | 369.2672 | 341.6622 | 314.2993 | 287.2477 | 260.6044 | 234.5085 | 209.1652 | 184.884 | 162.1429 | 141.6854 | 124.6411 | 112.5711 | 107.1695 | 109.4283 | 118.9118 | 134.0958 | 153.2956 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 1133.7174 | 1090.2294 | 1046.8463 | 1003.5819 | 960.452 | 917.4757 | 874.6756 | 832.0789 | 789.7185 | 747.6346 | 705.8767 | 664.5061 | 623.6 | 583.2561 | 543.5996 | 504.7926 | 467.0469 | 430.6415 | 395.9464 | 363.4517 | 333.8007 | 307.8162 | 286.4975 | 270.9483 | 262.1971 | 260.9286 | 267.2496 | 280.6476 | 300.1766 | 324.7322
2157 |  |  | 2157 | 1042.6134 | 1013.8206 | 985.037 | 956.2635 | 927.501 | 898.7505 | 870.0132 | 841.2905 | 812.5839 | 783.8953 | 755.2266 | 726.5802 | 697.9589 | 669.3658 | 640.8048 | 612.2803 | 583.7977 | 555.3635 | 526.9854 | 498.6731 | 470.4384 | 442.2961 | 414.2653 | 386.37 | 358.6419 | 331.123 | 303.8702 | 276.962 | 250.5095 | 224.6738 | 199.6942 | 175.9359 | 153.9654 | 134.6604 | 119.3219 | 109.6276 | 107.1211 | 112.2846 | 124.165 | 141.0754 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 1151.0808 | 1107.5543 | 1064.128 | 1020.8145 | 977.6288 | 934.5888 | 891.7155 | 849.0341 | 806.5751 | 764.3757 | 722.4811 | 680.9478 | 639.8461 | 599.2648 | 559.3172 | 520.1493 | 481.9512 | 444.9728 | 409.5446 | 376.1049 | 345.232 | 317.6752 | 294.3673 | 276.3852 | 264.8162 | 260.516 | 263.8402 | 274.5122 | 291.7264 | 314.4103
2158 |  |  | 2158 | 1060.3541 | 1031.5561 | 1002.7667 | 973.9869 | 945.2175 | 916.4594 | 887.7138 | 858.982 | 830.2653 | 801.5654 | 772.8842 | 744.2237 | 715.5866 | 686.9757 | 658.3945 | 629.8469 | 601.3378 | 572.873 | 544.4593 | 516.1052 | 487.8211 | 459.62 | 431.5181 | 403.536 | 375.7007 | 348.0473 | 320.6229 | 293.4916 | 266.743 | 240.5048 | 214.9639 | 190.4012 | 167.2482 | 146.1763 | 128.2156 | 114.8355 | 107.756 | 108.2207 | 116.139 | 130.1578 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 1168.4585 | 1124.8952 | 1081.4275 | 1038.0673 | 994.8288 | 951.7284 | 908.7858 | 866.0246 | 823.4729 | 781.1651 | 739.1429 | 697.458 | 656.1748 | 615.3739 | 575.1582 | 535.6595 | 497.0485 | 459.5493 | 423.4573 | 389.1641 | 357.1883 | 328.2078 | 303.0832 | 282.8438 | 268.5963 | 261.3225 | 261.6048 | 269.4194 | 284.1456 | 304.7831
2159 |  |  | 2159 | 1078.098 | 1049.2948 | 1020.5 | 991.7142 | 962.9383 | 934.1731 | 905.4197 | 876.6793 | 847.9531 | 819.2426 | 790.5496 | 761.8761 | 733.2243 | 704.5969 | 675.9969 | 647.4281 | 618.8947 | 590.4019 | 561.9558 | 533.5639 | 505.2353 | 476.9814 | 448.8162 | 420.7576 | 392.8283 | 365.0581 | 337.4863 | 310.1657 | 283.1691 | 256.5987 | 230.602 | 205.3968 | 181.3137 | 158.8636 | 138.841 | 122.4427 | 111.2827 | 107.0123 | 110.4339 | 120.8961 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 1034.6601 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 1185.8496 | 1142.2512 | 1098.7441 | 1055.3395 | 1012.0506 | 968.893 | 925.8849 | 883.0483 | 840.4094 | 797.9997 | 755.8581 | 714.0318 | 672.5798 | 631.5757 | 591.1128 | 551.3101 | 512.3217 | 474.3484 | 437.6544 | 402.5898 | 369.6185 | 339.3512 | 312.5745 | 290.256 | 273.4892 | 263.337 | 260.5734 | 265.4294 | 277.5053 | 295.9185
2160 |  |  | 2160 | 1095.8447 | 1067.0367 | 1038.2367 | 1009.4453 | 980.6632 | 951.8913 | 923.1305 | 894.3819 | 865.6468 | 836.9264 | 808.2225 | 779.5367 | 750.8712 | 722.2285 | 693.6112 | 665.0228 | 636.467 | 607.9485 | 579.4728 | 551.0466 | 522.6778 | 494.3764 | 466.1548 | 438.0281 | 410.0161 | 382.144 | 354.4447 | 326.9622 | 299.756 | 272.9089 | 246.5383 | 220.8147 | 195.9933 | 172.464 | 150.8326 | 132.0353 | 117.4409 | 108.7549 | 107.4202 | 113.6959 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1052.4879 | 1034.6601 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 1203.2537 | 1159.6217 | 1116.077 | 1072.63 | 1029.2933 | 986.0813 | 943.0112 | 900.1034 | 857.3822 | 814.8769 | 772.6233 | 730.665 | 689.0558 | 647.8632 | 607.1718 | 567.0897 | 527.7556 | 489.3499 | 452.1093 | 416.3466 | 382.4765 | 351.0473 | 322.7728 | 298.5506 | 279.4366 | 266.532 | 260.7604 | 262.5924 | 271.8744 | 287.8867
2201 |  |  | 2201 | 138.4441 | 133.3383 | 134.4159 | 141.5357 | 153.8613 | 170.2659 | 189.694 | 211.3135 | 234.519 | 258.8844 | 284.1114 | 309.9898 | 336.3692 | 363.1405 | 390.2231 | 417.5563 | 445.094 | 472.8004 | 500.6476 | 528.6134 | 556.6797 | 584.8322 | 613.059 | 641.3503 | 669.6979 | 698.0949 | 726.5356 | 755.015 | 783.5289 | 812.0736 | 840.6461 | 869.2435 | 897.8636 | 926.5041 | 955.1633 | 983.8396 | 1012.5314 | 1041.2375 | 1069.9567 | 1098.6881 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601 | 1052.4879 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 1052.1667 | 311.6099 | 296.8799 | 288.4038 | 286.7368 | 291.9954 | 303.8204 | 321.4879 | 344.0992 | 370.7508 | 400.6373 | 433.0894 | 467.5733 | 503.6718 | 541.0619 | 579.4935 | 618.7727 | 658.7478 | 699.2996 | 740.3332 | 781.7728 | 823.5572 | 865.6363 | 907.9692 | 950.522 | 993.2665 | 1036.1789 | 1079.2392 | 1122.4303 | 1165.7378 | 1209.1491
2202 |  |  | 2202 | 144.4156 | 135.778 | 133.0099 | 136.4692 | 145.7128 | 159.7399 | 177.4194 | 197.7742 | 220.0633 | 243.7566 | 268.4826 | 293.9808 | 320.0668 | 346.6079 | 373.507 | 400.692 | 428.1086 | 455.7148 | 483.4783 | 511.3734 | 539.3797 | 567.4807 | 595.663 | 623.9156 | 652.2294 | 680.5967 | 709.0111 | 737.4672 | 765.9603 | 794.4865 | 823.0422 | 851.6246 | 880.2309 | 908.8591 | 937.507 | 966.1729 | 994.8553 | 1023.5528 | 1052.264 | 1080.9881 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 319.045 | 302.045 | 290.9893 | 286.5667 | 289.0819 | 298.3595 | 313.8001 | 334.5517 | 359.6961 | 388.381 | 419.8816 | 453.6115 | 489.1098 | 526.0186 | 564.061 | 603.0226 | 642.7362 | 683.0707 | 723.9223 | 765.2081 | 806.8616 | 848.8285 | 891.0647 | 933.5335 | 976.2047 | 1019.0527 | 1062.0562 | 1105.1971 | 1148.4598 | 1191.8311
2203 |  |  | 2203 | 152.2532 | 140.4574 | 133.984 | 133.6089 | 139.3815 | 150.5963 | 166.155 | 184.9648 | 206.1374 | 229.0185 | 253.1454 | 278.1939 | 303.9364 | 330.2106 | 356.899 | 383.9154 | 411.195 | 438.6888 | 466.3588 | 494.1755 | 522.1155 | 550.1599 | 578.2936 | 606.5041 | 634.7812 | 663.1164 | 691.5025 | 719.9335 | 748.4043 | 776.9105 | 805.4484 | 834.0147 | 862.6066 | 891.2216 | 919.8575 | 948.5126 | 977.185 | 1005.8733 | 1034.5762 | 1063.2925 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 327.2839 | 308.157 | 294.6334 | 287.5049 | 287.248 | 293.8808 | 306.957 | 325.7014 | 349.2025 | 376.5707 | 407.0267 | 439.9296 | 474.7711 | 511.1548 | 548.7741 | 587.3917 | 626.823 | 666.9238 | 707.5802 | 748.7017 | 790.2157 | 832.0635 | 874.1971 | 916.5772 | 959.1709 | 1001.9512 | 1044.8951 | 1087.9832 | 1131.199 | 1174.5285
2204 |  |  | 2204 | 161.6857 | 147.163 | 137.2874 | 133.0974 | 135.123 | 143.1004 | 156.1199 | 173.0472 | 192.856 | 214.7505 | 238.156 | 262.669 | 288.0069 | 313.9699 | 340.4151 | 367.2383 | 394.3625 | 421.7294 | 449.2949 | 477.0244 | 504.8909 | 532.873 | 560.9533 | 589.1178 | 617.355 | 645.6553 | 674.0108 | 702.4148 | 730.8617 | 759.3466 | 787.8654 | 816.4145 | 844.991 | 873.592 | 902.2153 | 930.8588 | 959.5207 | 988.1994 | 1016.8934 | 1045.6016 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 336.2675 | 315.1608 | 299.2974 | 289.5405 | 286.5145 | 290.43 | 301.0162 | 317.6068 | 339.3222 | 365.2494 | 394.5591 | 426.5545 | 460.6765 | 496.4866 | 533.6453 | 571.8896 | 611.0158 | 650.8649 | 691.3118 | 732.2575 | 773.6228 | 815.3438 | 857.3686 | 899.6547 | 942.1668 | 984.8757 | 1027.7569 | 1070.7896 | 1113.9563 | 1157.242
2205 |  |  | 2205 | 172.4516 | 155.6332 | 142.7586 | 134.9613 | 133.1364 | 137.5218 | 147.5649 | 162.2183 | 180.3617 | 201.0525 | 223.5846 | 247.4556 | 272.3135 | 297.9114 | 324.0741 | 350.6751 | 377.6218 | 404.8452 | 432.293 | 459.9251 | 487.7101 | 515.6232 | 543.6449 | 571.759 | 599.9527 | 628.2152 | 656.5376 | 684.9124 | 713.3335 | 741.7955 | 770.2939 | 798.8247 | 827.3847 | 855.9708 | 884.5807 | 913.212 | 941.8627 | 970.5312 | 999.216 | 1027.9156 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 345.9379 | 322.9984 | 304.9346 | 292.6506 | 286.8898 | 288.0439 | 296.0321 | 310.3269 | 330.1103 | 354.4642 | 382.5169 | 413.5161 | 446.8491 | 482.0319 | 518.6883 | 556.5272 | 595.3232 | 634.9007 | 675.1224 | 715.8798 | 757.0862 | 798.6722 | 840.5815 | 882.768 | 925.1939 | 967.8275 | 1010.6427 | 1053.6172 | 1096.7325 | 1139.9724
2206 |  |  | 2206 | 184.3174 | 165.5973 | 150.1608 | 139.1051 | 133.5232 | 134.1001 | 140.7602 | 152.7097 | 168.8291 | 188.0492 | 209.5183 | 232.6146 | 256.8995 | 282.0663 | 307.8988 | 334.2426 | 360.9858 | 388.0459 | 415.3609 | 442.8837 | 470.5778 | 498.4146 | 526.3715 | 554.4304 | 582.5765 | 610.7977 | 639.0842 | 667.4275 | 695.8208 | 724.2582 | 752.7347 | 781.2459 | 809.7883 | 838.3587 | 866.9542 | 895.5725 | 924.2115 | 952.8693 | 981.5442 | 1010.2348 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 356.239 | 331.6107 | 311.4921 | 296.8014 | 288.3695 | 286.7491 | 292.0535 | 303.9204 | 321.6241 | 344.2654 | 370.9413 | 400.8471 | 433.3145 | 467.8104 | 503.9186 | 541.3164 | 579.7543 | 619.0386 | 659.018 | 699.5733 | 740.6099 | 782.052 | 823.8384 | 865.9194 | 908.2539 | 950.8081 | 993.5538 | 1036.4672 | 1079.5284 | 1122.7204
2207 |  |  | 2207 | 197.0844 | 176.803 | 159.2248 | 145.334 | 136.2631 | 133.0018 | 135.9689 | 144.7819 | 158.4685 | 175.8947 | 196.0658 | 218.2221 | 241.8185 | 266.4726 | 291.9167 | 317.9611 | 344.4697 | 371.3431 | 398.5074 | 425.9072 | 453.4995 | 481.2515 | 509.1368 | 537.1348 | 565.2288 | 593.405 | 621.6524 | 649.9616 | 678.3249 | 706.7357 | 735.1887 | 763.6789 | 792.2026 | 820.7561 | 849.3364 | 877.9409 | 906.5674 | 935.2138 | 963.8784 | 992.5595 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 367.1178 | 340.9391 | 318.9131 | 301.9501 | 290.9369 | 286.5604 | 289.1221 | 298.4433 | 313.9226 | 334.7067 | 359.8775 | 388.5836 | 420.101 | 453.8442 | 489.353 | 526.2702 | 564.3195 | 603.2866 | 643.0048 | 683.3431 | 724.1978 | 765.4863 | 807.142 | 849.1109 | 891.3488 | 933.8191 | 976.4915 | 1019.3406 | 1062.3451 | 1105.4868
2208 |  |  | 2208 | 210.589 | 189.0296 | 169.6847 | 153.3942 | 141.2192 | 134.2839 | 133.4079 | 138.7061 | 149.5236 | 164.7769 | 183.3623 | 204.3729 | 227.1366 | 251.1771 | 276.1614 | 301.855 | 328.0915 | 354.7503 | 381.743 | 409.0035 | 436.4817 | 464.1388 | 491.9448 | 519.8756 | 547.9122 | 576.0393 | 604.244 | 632.5161 | 660.8469 | 689.2292 | 717.6568 | 746.1246 | 774.6281 | 803.1636 | 831.7278 | 860.3177 | 888.9309 | 917.5653 | 946.2188 | 974.8899 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 378.5245 | 350.9263 | 327.139 | 308.0466 | 294.5635 | 287.48 | 287.2698 | 293.9478 | 307.0648 | 325.8442 | 349.3741 | 376.7654 | 407.2398 | 440.1573 | 475.0103 | 511.4033 | 549.03 | 587.6536 | 627.0899 | 667.1947 | 707.8545 | 748.9788 | 790.4953 | 832.3452 | 874.4805 | 916.8621 | 959.4573 | 1002.2387 | 1045.1836 | 1088.2726
2209 |  |  | 2209 | 224.6981 | 202.092 | 181.2989 | 163.0142 | 148.1694 | 137.8801 | 133.2062 | 134.7332 | 142.2618 | 154.9193 | 171.5743 | 191.1851 | 212.9364 | 236.2378 | 260.6739 | 285.954 | 311.8729 | 338.2838 | 365.0799 | 392.1823 | 419.5316 | 447.0826 | 474.8 | 502.6564 | 530.6299 | 558.7029 | 586.8612 | 615.0929 | 643.3885 | 671.7399 | 700.1402 | 728.5838 | 757.0658 | 785.5821 | 814.1289 | 842.7032 | 871.3024 | 899.924 | 928.5659 | 957.2264 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 390.4128 | 361.5178 | 336.1106 | 315.0359 | 299.2107 | 289.4972 | 286.5177 | 290.4794 | 301.1084 | 317.7364 | 339.483 | 365.4356 | 394.7654 | 426.7769 | 460.9114 | 496.7317 | 533.8984 | 572.1493 | 611.2808 | 651.1343 | 691.5848 | 732.5336 | 773.9014 | 815.6247 | 857.6514 | 899.9391 | 942.4526 | 985.1627 | 1028.045 | 1071.0786
2210 |  |  | 2210 | 239.3048 | 215.8383 | 193.8601 | 173.9355 | 156.8488 | 143.6166 | 135.3741 | 133.0517 | 136.951 | 146.5762 | 160.9031 | 178.805 | 199.321 | 221.7267 | 245.5051 | 270.2943 | 295.8403 | 321.9629 | 348.5326 | 375.4545 | 402.6578 | 430.0893 | 457.7079 | 485.4816 | 513.3853 | 541.3989 | 569.5062 | 597.6939 | 625.9512 | 654.2691 | 682.64 | 711.0576 | 739.5165 | 768.0121 | 796.5405 | 825.0982 | 853.6824 | 882.2904 | 910.9201 | 939.5693 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 402.7401 | 372.6622 | 345.7698 | 322.86 | 304.832 | 292.5895 | 286.8743 | 288.0751 | 296.1077 | 310.4423 | 330.2594 | 354.641 | 382.7157 | 413.7325 | 447.0793 | 482.2732 | 518.9385 | 556.7844 | 595.5862 | 635.1685 | 675.3941 | 716.1547 | 757.3639 | 798.9523 | 840.8636 | 883.0518 | 925.4791 | 968.114 | 1010.9304 | 1053.9059
2211 |  |  | 2211 | 254.3234 | 230.1461 | 207.1962 | 185.9288 | 166.9879 | 151.2501 | 139.8015 | 133.748 | 133.8237 | 140.0188 | 151.5847 | 167.4121 | 186.4186 | 207.7334 | 230.7177 | 254.9203 | 280.0255 | 305.811 | 332.1185 | 358.8331 | 385.8704 | 413.1669 | 440.6745 | 468.356 | 496.1823 | 524.1304 | 552.1817 | 580.3213 | 608.5369 | 636.8184 | 665.1575 | 693.547 | 721.9811 | 750.4545 | 778.9632 | 807.5032 | 836.0714 | 864.665 | 893.2816 | 921.919 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 415.4672 | 384.3112 | 356.0607 | 331.4598 | 311.3745 | 296.7232 | 288.3356 | 286.7618 | 292.1119 | 304.0206 | 321.7606 | 344.4319 | 371.1319 | 401.0569 | 433.5396 | 468.0476 | 504.1654 | 541.5709 | 580.0151 | 619.3046 | 659.2882 | 699.847 | 740.8865 | 782.3311 | 824.1197 | 866.2025 | 908.5386 | 951.0942 | 993.841 | 1036.7555
2212 |  |  | 2212 | 269.6851 | 244.917 | 221.167 | 198.8002 | 178.3379 | 160.5102 | 146.2834 | 136.7857 | 133.034 | 135.5063 | 143.8822 | 157.2209 | 174.3874 | 194.37 | 216.39 | 239.887 | 264.4677 | 289.8564 | 315.8583 | 342.3338 | 369.181 | 396.3244 | 423.707 | 451.2852 | 479.0254 | 506.9009 | 534.8906 | 562.9774 | 591.1475 | 619.3896 | 647.6941 | 676.0533 | 704.4606 | 732.9103 | 761.3978 | 789.9189 | 818.4701 | 847.0484 | 875.6511 | 904.2759 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 428.5587 | 396.4204 | 366.9303 | 340.7765 | 318.7815 | 301.8555 | 290.8849 | 286.5544 | 289.1625 | 298.5275 | 314.0454 | 334.8619 | 360.0591 | 388.7864 | 420.3204 | 454.0769 | 489.5962 | 526.5219 | 564.578 | 603.5507 | 643.2734 | 683.6154 | 724.4733 | 765.7645 | 807.4225 | 849.3934 | 891.6329 | 934.1046 | 976.7783 | 1019.6285
2213 |  |  | 2213 | 285.3345 | 260.0722 | 235.6596 | 212.3902 | 190.6828 | 171.133 | 154.5615 | 142.0148 | 134.6231 | 133.2469 | 138.0664 | 148.4793 | 163.42 | 181.7753 | 202.6195 | 225.2627 | 249.2149 | 274.1333 | 299.7771 | 325.975 | 352.6037 | 379.5724 | 406.8135 | 434.2758 | 461.9198 | 489.7148 | 517.6364 | 545.6652 | 573.7854 | 601.9844 | 630.2514 | 658.5778 | 686.9562 | 715.3804 | 743.8452 | 772.346 | 800.879 | 829.441 | 858.0289 | 886.6404 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 441.9821 | 408.9489 | 378.3285 | 350.7532 | 326.9943 | 307.9365 | 294.4939 | 287.4554 | 287.2919 | 294.0151 | 307.1729 | 325.9872 | 349.5459 | 376.9603 | 407.4531 | 440.3851 | 475.2497 | 511.6518 | 549.286 | 587.9156 | 627.3567 | 667.4656 | 708.1288 | 749.256 | 790.7749 | 832.6268 | 874.764 | 917.1471 | 959.7436 | 1002.5262
2214 |  |  | 2214 | 301.2268 | 275.5481 | 250.5836 | 226.5695 | 203.8419 | 182.8812 | 164.3646 | 149.205 | 138.509 | 133.3551 | 134.3823 | 141.4561 | 153.7442 | 170.1203 | 189.5277 | 211.1322 | 234.3268 | 258.6842 | 283.9052 | 309.779 | 336.1549 | 362.9234 | 390.0037 | 417.3351 | 444.8713 | 472.5765 | 500.4227 | 528.3875 | 556.4531 | 584.605 | 612.8313 | 641.122 | 669.4692 | 697.8659 | 726.3062 | 754.7853 | 783.2989 | 811.8434 | 840.4157 | 869.0129 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 455.708 | 421.8594 | 390.209 | 361.335 | 335.9538 | 314.9113 | 299.1244 | 289.4543 | 286.5212 | 290.529 | 301.2009 | 317.8662 | 339.6441 | 365.6219 | 394.9719 | 426.9993 | 461.1465 | 496.9768 | 534.1516 | 572.409 | 611.5459 | 651.4037 | 691.8579 | 732.8097 | 774.1801 | 815.9055 | 857.9341 | 900.2234 | 942.7384 | 985.4498
2215 |  |  | 2215 | 317.3254 | 291.2937 | 265.8663 | 241.2342 | 217.6675 | 195.5521 | 175.4374 | 158.089 | 144.5067 | 135.8251 | 133.0073 | 136.4171 | 145.6177 | 159.6108 | 177.265 | 197.6016 | 219.8774 | 243.5611 | 268.2799 | 293.7728 | 319.8546 | 346.3924 | 373.2889 | 400.4719 | 427.8868 | 455.4917 | 483.254 | 511.1481 | 539.1535 | 567.2538 | 595.4355 | 623.6876 | 652.001 | 680.3679 | 708.7819 | 737.2377 | 765.7305 | 794.2564 | 822.8119 | 851.3941 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 469.71 | 435.1179 | 402.5293 | 372.4704 | 345.6019 | 322.7218 | 304.7296 | 292.5288 | 286.8592 | 288.1066 | 296.1837 | 310.558 | 330.4087 | 354.8179 | 382.9147 | 413.9489 | 447.3097 | 482.5146 | 519.1886 | 557.0417 | 595.8492 | 635.4362 | 675.6658 | 716.4297 | 757.6416 | 799.2323 | 841.1456 | 883.3356 | 925.7644 | 968.4006
2216 |  |  | 2216 | 333.6005 | 307.2676 | 281.4492 | 256.3009 | 232.0406 | 208.9779 | 187.5549 | 168.3988 | 152.3669 | 140.5326 | 134.0124 | 133.5869 | 139.3119 | 150.487 | 166.0153 | 184.8027 | 205.9592 | 228.8286 | 252.9468 | 277.989 | 303.7266 | 329.997 | 356.6825 | 383.6965 | 410.9742 | 438.4664 | 466.1352 | 493.9508 | 521.8899 | 549.9335 | 578.0665 | 606.2764 | 634.553 | 662.8878 | 691.2735 | 719.7042 | 748.1747 | 776.6806 | 805.2183 | 833.7843 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 483.9641 | 448.6935 | 415.25 | 384.1113 | 355.8827 | 331.309 | 311.2571 | 296.6453 | 288.302 | 286.7747 | 292.1705 | 304.1211 | 321.8972 | 344.5985 | 371.3227 | 401.2669 | 433.7648 | 468.2849 | 504.4123 | 541.8256 | 580.276 | 619.5706 | 659.5584 | 700.1207 | 741.1632 | 782.6103 | 824.401 | 866.4856 | 908.8233 | 951.3802
2217 |  |  | 2217 | 350.0275 | 323.4359 | 297.2852 | 271.7029 | 246.8656 | 223.0223 | 200.5281 | 179.8896 | 161.8185 | 147.263 | 137.3455 | 133.1066 | 135.082 | 143.0144 | 155.9978 | 172.898 | 192.6871 | 214.5673 | 237.9625 | 262.4679 | 287.7999 | 313.7586 | 340.2003 | 367.0209 | 394.1428 | 421.508 | 449.072 | 476.8003 | 504.6658 | 532.647 | 560.7266 | 588.8905 | 617.1271 | 645.427 | 673.7821 | 702.1857 | 730.6322 | 759.1168 | 787.6354 | 816.1843 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 498.4487 | 462.5583 | 428.3356 | 396.2131 | 366.7429 | 340.6142 | 318.65 | 301.7612 | 290.8331 | 286.5487 | 289.2033 | 298.6119 | 314.1684 | 335.0173 | 360.2409 | 388.9892 | 420.54 | 454.3096 | 489.8395 | 526.7736 | 564.8365 | 603.8147 | 643.542 | 683.8878 | 724.7489 | 766.0427 | 807.703 | 849.6758 | 891.917 | 934.3902
2218 |  |  | 2218 | 366.5859 | 339.7709 | 313.336 | 287.3862 | 262.0656 | 237.5757 | 214.2013 | 192.3497 | 172.6002 | 155.7545 | 142.8435 | 135.0011 | 133.126 | 137.4627 | 147.464 | 162.0848 | 180.2041 | 200.8776 | 223.3971 | 247.2588 | 272.1099 | 297.7027 | 323.8613 | 350.4592 | 377.4034 | 404.6248 | 432.071 | 459.7017 | 487.4856 | 515.3978 | 543.4186 | 571.5321 | 599.7252 | 627.9871 | 656.3091 | 684.6835 | 713.1043 | 741.5659 | 770.064 | 798.5946 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 513.1442 | 476.6871 | 441.7537 | 408.7349 | 378.1326 | 350.5802 | 326.8498 | 307.8267 | 294.4246 | 287.4311 | 287.3143 | 294.0826 | 307.2812 | 326.1305 | 349.7178 | 377.1554 | 407.6664 | 440.613 | 475.4891 | 511.9004 | 549.5419 | 588.1775 | 627.6236 | 667.7366 | 708.4032 | 749.5333 | 791.0545 | 832.9085 | 875.0475 | 917.4321
2219 |  |  | 2219 | 383.2588 | 356.2495 | 329.57 | 303.3071 | 277.5793 | 252.55 | 228.449 | 205.6031 | 184.479 | 165.7364 | 150.2692 | 139.1737 | 133.544 | 134.0705 | 140.684 | 152.5952 | 168.6855 | 187.8843 | 209.338 | 232.4232 | 256.6999 | 281.8606 | 307.6884 | 334.0285 | 360.7689 | 387.8267 | 415.1399 | 442.6611 | 470.354 | 498.1897 | 526.1458 | 554.2039 | 582.3493 | 610.57 | 638.856 | 667.1989 | 695.5918 | 724.0288 | 752.505 | 781.016 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 528.033 | 491.057 | 455.4748 | 421.6393 | 390.0054 | 361.1522 | 335.7972 | 314.7868 | 299.0383 | 289.4117 | 286.525 | 290.5789 | 301.2936 | 317.9963 | 339.8053 | 365.8084 | 395.1785 | 427.2217 | 461.3816 | 497.2219 | 534.4048 | 572.6687 | 611.8109 | 651.6731 | 692.131 | 733.0858 | 774.4588 | 816.1864 | 858.2169 | 900.5079
2220 |  |  | 2220 | 400.0318 | 372.8529 | 345.9615 | 319.4302 | 293.3567 | 267.8747 | 243.1703 | 219.506 | 197.2567 | 176.9568 | 159.3532 | 145.4283 | 136.314 | 133.0032 | 135.9206 | 144.6898 | 158.3417 | 175.742 | 195.8944 | 218.0372 | 241.6236 | 266.2705 | 291.709 | 317.7492 | 344.2544 | 371.1252 | 398.2875 | 425.6855 | 453.2765 | 481.0272 | 508.9116 | 536.9088 | 565.002 | 593.1776 | 621.4245 | 649.7332 | 678.0961 | 706.5066 | 734.9592 | 763.4492 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 543.0993 | 505.6476 | 469.4723 | 434.8922 | 402.3186 | 372.2787 | 345.4342 | 322.5838 | 304.6276 | 292.4683 | 286.8443 | 288.1384 | 296.2599 | 310.6739 | 330.5583 | 354.9949 | 383.1138 | 414.1655 | 447.5401 | 482.756 | 519.4388 | 557.299 | 596.1122 | 635.704 | 675.9375 | 716.7046 | 757.9194 | 799.5124 | 841.4277 | 883.6194
2221 |  |  | 2221 | 416.8928 | 389.565 | 362.4893 | 335.7264 | 309.3576 | 283.493 | 258.284 | 233.9427 | 210.77 | 189.1955 | 169.8297 | 153.5106 | 141.2979 | 134.3163 | 133.3899 | 138.6401 | 149.4171 | 164.6393 | 183.2018 | 204.1958 | 226.9475 | 250.9792 | 275.9569 | 301.6456 | 327.8782 | 354.534 | 381.5243 | 408.7829 | 436.2595 | 463.9153 | 491.7201 | 519.65 | 547.6859 | 575.8122 | 604.0164 | 632.288 | 660.6184 | 689.0002 | 717.4275 | 745.895 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 558.3286 | 520.4402 | 483.7224 | 448.4627 | 415.0329 | 383.9115 | 355.7048 | 331.1585 | 311.14 | 296.5676 | 288.2686 | 286.788 | 292.2295 | 304.2219 | 322.0341 | 344.7653 | 371.5136 | 401.477 | 433.9901 | 468.5222 | 504.6592 | 542.0802 | 580.5369 | 619.8366 | 659.8286 | 700.3944 | 741.4399 | 782.8895 | 824.6823 | 866.7687
2222 |  |  | 2222 | 433.8316 | 406.3725 | 379.1353 | 352.1715 | 325.549 | 299.3589 | 273.7254 | 248.8204 | 224.8862 | 202.2677 | 181.4576 | 163.1492 | 148.2724 | 137.9418 | 133.2193 | 134.6961 | 142.1791 | 154.7997 | 171.427 | 191.0175 | 212.7542 | 236.045 | 260.4733 | 285.7475 | 311.6619 | 338.0693 | 364.8626 | 391.9628 | 419.3103 | 446.8598 | 474.576 | 502.4314 | 530.4041 | 558.4763 | 586.6339 | 614.8651 | 643.1602 | 671.5111 | 699.9111 | 728.3544 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 573.7081 | 535.4182 | 498.2032 | 462.3228 | 428.1127 | 396.0059 | 366.5557 | 340.452 | 318.5188 | 301.6671 | 290.7817 | 286.5433 | 289.2444 | 298.6966 | 314.2916 | 335.1729 | 360.4229 | 389.1922 | 420.7596 | 454.5425 | 490.0829 | 527.0254 | 565.0951 | 604.0788 | 643.8106 | 684.1602 | 725.0244 | 766.321 | 807.9835 | 849.9582
2223 |  |  | 2223 | 450.8393 | 423.2639 | 395.8848 | 368.7457 | 341.9039 | 315.4351 | 289.4418 | 264.0644 | 239.4988 | 216.0221 | 194.03 | 174.0859 | 156.9726 | 143.7048 | 135.4178 | 133.0454 | 136.8955 | 146.4783 | 160.7719 | 178.6492 | 199.1473 | 221.54 | 245.309 | 270.0912 | 295.6319 | 321.7504 | 348.317 | 375.2363 | 402.4376 | 429.8674 | 457.4846 | 485.2572 | 513.16 | 541.1727 | 569.2793 | 597.4664 | 625.7232 | 654.0406 | 682.4111 | 710.8284 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 589.2258 | 550.5663 | 512.8953 | 476.4473 | 441.5254 | 408.521 | 377.9369 | 350.4074 | 326.7055 | 307.7171 | 294.3557 | 287.4071 | 287.3371 | 294.1504 | 307.3898 | 326.2739 | 349.8899 | 377.3505 | 407.8799 | 440.841 | 475.7285 | 512.1491 | 549.798 | 588.4396 | 627.8906 | 668.0076 | 708.6776 | 749.8105 | 791.3342 | 833.1902
2224 |  |  | 2224 | 467.9086 | 440.2296 | 412.7251 | 385.4323 | 358.3998 | 331.691 | 305.3909 | 279.6149 | 254.5223 | 230.3366 | 207.3752 | 186.0919 | 167.1291 | 151.3614 | 139.8736 | 133.7728 | 133.798 | 139.946 | 151.4729 | 167.2705 | 186.2552 | 207.5543 | 230.5271 | 254.7213 | 279.8202 | 305.6009 | 331.9047 | 358.6164 | 385.6514 | 412.946 | 440.4521 | 468.1323 | 495.9575 | 523.9047 | 551.9552 | 580.0941 | 608.3092 | 636.5902 | 664.9289 | 693.318 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 604.8713 | 565.871 | 527.781 | 490.8134 | 455.2416 | 421.4192 | 389.8019 | 360.9697 | 335.6408 | 314.6627 | 298.9524 | 289.3694 | 286.5291 | 290.6292 | 301.3865 | 318.1266 | 339.9667 | 365.995 | 395.3852 | 427.4443 | 461.6168 | 497.4672 | 534.6581 | 572.9285 | 612.076 | 651.9426 | 692.4041 | 733.362 | 774.7376 | 816.4674
2225 |  |  | 2225 | 485.0328 | 457.2614 | 429.6455 | 402.2174 | 375.0181 | 348.1013 | 321.538 | 295.4235 | 269.8881 | 245.113 | 221.3535 | 198.9737 | 178.4935 | 160.6409 | 146.3807 | 136.8404 | 133.0395 | 135.4619 | 143.7934 | 157.0966 | 174.2366 | 194.1999 | 216.206 | 239.6929 | 264.266 | 289.6491 | 315.6467 | 342.1188 | 368.9634 | 396.1046 | 423.4854 | 451.0623 | 478.8013 | 506.6758 | 534.6646 | 562.7507 | 590.9202 | 619.1617 | 647.4657 | 675.8245 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 620.6348 | 581.3198 | 542.8444 | 505.4004 | 469.2347 | 434.6665 | 402.108 | 372.0873 | 345.2667 | 322.446 | 304.5257 | 292.4082 | 286.8298 | 288.1705 | 296.3364 | 310.79 | 330.708 | 355.1722 | 383.313 | 414.3822 | 447.7706 | 482.9975 | 519.6891 | 557.5564 | 596.3753 | 635.9718 | 676.2092 | 716.9796 | 758.1971 | 799.7925
2226 |  |  | 2226 | 502.2064 | 474.352 | 446.637 | 419.089 | 391.7433 | 364.6453 | 337.8547 | 311.4509 | 285.541 | 260.2727 | 235.8523 | 212.5722 | 190.8501 | 171.2799 | 154.6805 | 142.0968 | 134.6594 | 133.2329 | 138.0039 | 148.3757 | 163.2845 | 181.6164 | 202.4435 | 225.0744 | 249.0176 | 273.9293 | 299.568 | 325.762 | 352.3876 | 379.3538 | 406.593 | 434.0537 | 461.6963 | 489.4902 | 517.4109 | 545.4389 | 573.5585 | 601.7568 | 630.0234 | 658.3493 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 636.5076 | 596.9016 | 558.0712 | 520.1898 | 483.4807 | 448.2319 | 414.8159 | 383.7119 | 355.5271 | 331.0081 | 311.0231 | 296.4903 | 288.2356 | 286.8016 | 292.2888 | 304.3229 | 322.1712 | 344.9322 | 371.7047 | 401.6873 | 434.2155 | 468.7597 | 504.9062 | 542.3349 | 580.7978 | 620.1026 | 660.0989 | 700.6682 | 741.7166 | 783.1687
2227 |  |  | 2227 | 519.4245 | 491.4955 | 463.6918 | 436.0373 | 408.5623 | 381.3056 | 354.3177 | 327.6649 | 301.4362 | 275.7525 | 250.7814 | 226.7584 | 204.0188 | 183.0414 | 164.5018 | 149.3109 | 138.5744 | 133.3723 | 134.3491 | 141.3768 | 153.6272 | 169.9749 | 189.3615 | 210.951 | 234.1347 | 258.4841 | 283.6991 | 309.5683 | 335.9406 | 362.7063 | 389.7844 | 417.1139 | 444.6486 | 472.3526 | 500.1978 | 528.1617 | 556.2266 | 584.3778 | 612.6035 | 640.8938 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 652.4816 | 612.6063 | 573.4482 | 535.1648 | 497.9578 | 462.0874 | 427.8898 | 395.7989 | 366.3686 | 340.2901 | 318.3879 | 301.5733 | 290.7306 | 286.5383 | 289.2858 | 298.7816 | 314.415 | 335.3287 | 360.605 | 389.3953 | 420.9794 | 454.7755 | 490.3263 | 527.2772 | 565.3537 | 604.3429 | 644.0793 | 684.4327 | 725.3 | 766.5992
2228 |  |  | 2228 | 536.6827 | 508.6864 | 480.803 | 453.0534 | 425.4638 | 398.0676 | 370.9074 | 344.0392 | 317.5373 | 291.5013 | 266.0683 | 241.4289 | 217.8523 | 195.7232 | 175.5896 | 158.2152 | 144.5981 | 135.8726 | 133.005 | 136.3654 | 145.5228 | 159.4819 | 177.1108 | 197.4291 | 219.6917 | 243.3656 | 268.0773 | 293.5647 | 319.6424 | 346.177 | 373.0709 | 400.2518 | 427.665 | 455.2685 | 483.0297 | 510.9228 | 538.9274 | 567.027 | 595.2081 | 623.4597 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 668.5497 | 628.4245 | 588.9637 | 550.3102 | 512.6465 | 476.2077 | 441.2971 | 408.3072 | 377.7413 | 350.2347 | 326.5614 | 307.6077 | 294.287 | 287.3835 | 287.3601 | 294.2185 | 307.4986 | 326.4176 | 350.0622 | 377.5458 | 408.0935 | 441.069 | 475.9681 | 512.3977 | 550.054 | 588.7016 | 628.1575 | 668.2786 | 708.952 | 750.0877
2229 |  |  | 2229 | 553.9774 | 525.92 | 497.9649 | 470.1301 | 442.4386 | 414.9188 | 387.6075 | 360.552 | 333.8145 | 307.478 | 281.6549 | 256.5004 | 232.2319 | 209.1579 | 187.7195 | 168.5421 | 152.4809 | 140.6081 | 134.0412 | 133.5652 | 139.2426 | 150.378 | 165.8758 | 184.6407 | 205.7811 | 228.6388 | 252.7484 | 277.7841 | 303.5169 | 329.7835 | 356.466 | 383.4776 | 410.7534 | 438.2441 | 465.9116 | 493.7261 | 521.6642 | 549.7071 | 577.8394 | 606.0488 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 684.7051 | 644.348 | 604.6071 | 565.6123 | 527.5291 | 490.5698 | 455.0085 | 421.1993 | 389.5986 | 360.7872 | 335.4847 | 314.5387 | 298.8669 | 289.3274 | 286.5335 | 290.6797 | 301.4798 | 318.2571 | 340.1283 | 366.1817 | 395.592 | 427.667 | 461.852 | 497.7125 | 534.9114 | 573.1883 | 612.3411 | 652.2121 | 692.6772 | 733.6381
2230 |  |  | 2230 | 571.3052 | 543.1924 | 515.1724 | 487.2611 | 459.4784 | 431.849 | 404.4045 | 377.1851 | 350.2433 | 323.6486 | 297.4939 | 271.9064 | 247.0622 | 223.2097 | 200.7028 | 180.0468 | 161.9515 | 147.3634 | 137.4039 | 133.1161 | 135.0414 | 142.9288 | 155.876 | 172.749 | 192.5184 | 214.3843 | 237.7691 | 262.2667 | 287.593 | 313.5472 | 339.9856 | 366.8034 | 393.9232 | 421.2866 | 448.8491 | 476.5762 | 504.4407 | 532.4211 | 560.4999 | 588.6632 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 700.942 | 660.3692 | 620.3687 | 581.0588 | 542.5897 | 505.1533 | 468.9971 | 434.4409 | 401.8976 | 371.8959 | 345.0994 | 322.3085 | 304.4242 | 292.3483 | 286.8155 | 288.2029 | 296.4132 | 310.9064 | 330.858 | 355.3495 | 383.5124 | 414.599 | 448.0012 | 483.239 | 519.9394 | 557.8137 | 596.6385 | 636.2397 | 676.481 | 717.2547
2231 |  |  | 2231 | 588.6632 | 560.4999 | 532.4211 | 504.4407 | 476.5762 | 448.8491 | 421.2866 | 393.9232 | 366.8034 | 339.9856 | 313.5472 | 287.593 | 262.2667 | 237.7691 | 214.3843 | 192.5184 | 172.749 | 155.876 | 142.9288 | 135.0414 | 133.1161 | 137.4039 | 147.3634 | 161.9515 | 180.0468 | 200.7028 | 223.2097 | 247.0622 | 271.9064 | 297.4939 | 323.6486 | 350.2433 | 377.1851 | 404.4045 | 431.849 | 459.4784 | 487.2611 | 515.1724 | 543.1924 | 571.3052 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 717.2547 | 676.481 | 636.2397 | 596.6385 | 557.8137 | 519.9394 | 483.239 | 448.0012 | 414.599 | 383.5124 | 355.3495 | 330.858 | 310.9064 | 296.4132 | 288.2029 | 286.8155 | 292.3483 | 304.4242 | 322.3085 | 345.0994 | 371.8959 | 401.8976 | 434.4409 | 468.9971 | 505.1533 | 542.5897 | 581.0588 | 620.3687 | 660.3692 | 700.942
2232 |  |  | 2232 | 606.0488 | 577.8394 | 549.7071 | 521.6642 | 493.7261 | 465.9116 | 438.2441 | 410.7534 | 383.4776 | 356.466 | 329.7835 | 303.5169 | 277.7841 | 252.7484 | 228.6388 | 205.7811 | 184.6407 | 165.8758 | 150.378 | 139.2426 | 133.5652 | 134.0412 | 140.6081 | 152.4809 | 168.5421 | 187.7195 | 209.1579 | 232.2319 | 256.5004 | 281.6549 | 307.478 | 333.8145 | 360.552 | 387.6075 | 414.9188 | 442.4386 | 470.1301 | 497.9649 | 525.92 | 553.9774 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 733.6381 | 692.6772 | 652.2121 | 612.3411 | 573.1883 | 534.9114 | 497.7125 | 461.852 | 427.667 | 395.592 | 366.1817 | 340.1283 | 318.2571 | 301.4798 | 290.6797 | 286.5335 | 289.3274 | 298.8669 | 314.5387 | 335.4847 | 360.7872 | 389.5986 | 421.1993 | 455.0085 | 490.5698 | 527.5291 | 565.6123 | 604.6071 | 644.348 | 684.7051
2233 |  |  | 2233 | 623.4597 | 595.2081 | 567.027 | 538.9274 | 510.9228 | 483.0297 | 455.2685 | 427.665 | 400.2518 | 373.0709 | 346.177 | 319.6424 | 293.5647 | 268.0773 | 243.3656 | 219.6917 | 197.4291 | 177.1108 | 159.4819 | 145.5228 | 136.3654 | 133.005 | 135.8726 | 144.5981 | 158.2152 | 175.5896 | 195.7232 | 217.8523 | 241.4289 | 266.0683 | 291.5013 | 317.5373 | 344.0392 | 370.9074 | 398.0676 | 425.4638 | 453.0534 | 480.803 | 508.6864 | 536.6827 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 750.0877 | 708.952 | 668.2786 | 628.1575 | 588.7016 | 550.054 | 512.3977 | 475.9681 | 441.069 | 408.0935 | 377.5458 | 350.0622 | 326.4176 | 307.4986 | 294.2185 | 287.3601 | 287.3835 | 294.287 | 307.6077 | 326.5614 | 350.2347 | 377.7413 | 408.3072 | 441.2971 | 476.2077 | 512.6465 | 550.3102 | 588.9637 | 628.4245 | 668.5497
2234 |  |  | 2234 | 640.8938 | 612.6035 | 584.3778 | 556.2266 | 528.1617 | 500.1978 | 472.3526 | 444.6486 | 417.1139 | 389.7844 | 362.7063 | 335.9406 | 309.5683 | 283.6991 | 258.4841 | 234.1347 | 210.951 | 189.3615 | 169.9749 | 153.6272 | 141.3768 | 134.3491 | 133.3723 | 138.5744 | 149.3109 | 164.5018 | 183.0414 | 204.0188 | 226.7584 | 250.7814 | 275.7525 | 301.4362 | 327.6649 | 354.3177 | 381.3056 | 408.5623 | 436.0373 | 463.6918 | 491.4955 | 519.4245 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 766.5992 | 725.3 | 684.4327 | 644.0793 | 604.3429 | 565.3537 | 527.2772 | 490.3263 | 454.7755 | 420.9794 | 389.3953 | 360.605 | 335.3287 | 314.415 | 298.7816 | 289.2858 | 286.5383 | 290.7306 | 301.5733 | 318.3879 | 340.2901 | 366.3686 | 395.7989 | 427.8898 | 462.0874 | 497.9578 | 535.1648 | 573.4482 | 612.6063 | 652.4816
2235 |  |  | 2235 | 658.3493 | 630.0234 | 601.7568 | 573.5585 | 545.4389 | 517.4109 | 489.4902 | 461.6963 | 434.0537 | 406.593 | 379.3538 | 352.3876 | 325.762 | 299.568 | 273.9293 | 249.0176 | 225.0744 | 202.4435 | 181.6164 | 163.2845 | 148.3757 | 138.0039 | 133.2329 | 134.6594 | 142.0968 | 154.6805 | 171.2799 | 190.8501 | 212.5722 | 235.8523 | 260.2727 | 285.541 | 311.4509 | 337.8547 | 364.6453 | 391.7433 | 419.089 | 446.637 | 474.352 | 502.2064 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 783.1687 | 741.7166 | 700.6682 | 660.0989 | 620.1026 | 580.7978 | 542.3349 | 504.9062 | 468.7597 | 434.2155 | 401.6873 | 371.7047 | 344.9322 | 322.1712 | 304.3229 | 292.2888 | 286.8016 | 288.2356 | 296.4903 | 311.0231 | 331.0081 | 355.5271 | 383.7119 | 414.8159 | 448.2319 | 483.4807 | 520.1898 | 558.0712 | 596.9016 | 636.5076
2236 |  |  | 2236 | 675.8245 | 647.4657 | 619.1617 | 590.9202 | 562.7507 | 534.6646 | 506.6758 | 478.8013 | 451.0623 | 423.4854 | 396.1046 | 368.9634 | 342.1188 | 315.6467 | 289.6491 | 264.266 | 239.6929 | 216.206 | 194.1999 | 174.2366 | 157.0966 | 143.7934 | 135.4619 | 133.0395 | 136.8404 | 146.3807 | 160.6409 | 178.4935 | 198.9737 | 221.3535 | 245.113 | 269.8881 | 295.4235 | 321.538 | 348.1013 | 375.0181 | 402.2174 | 429.6455 | 457.2614 | 485.0328 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 799.7925 | 758.1971 | 716.9796 | 676.2092 | 635.9718 | 596.3753 | 557.5564 | 519.6891 | 482.9975 | 447.7706 | 414.3822 | 383.313 | 355.1722 | 330.708 | 310.79 | 296.3364 | 288.1705 | 286.8298 | 292.4082 | 304.5257 | 322.446 | 345.2667 | 372.0873 | 402.108 | 434.6665 | 469.2347 | 505.4004 | 542.8444 | 581.3198 | 620.6348
2237 |  |  | 2237 | 693.318 | 664.9289 | 636.5902 | 608.3092 | 580.0941 | 551.9552 | 523.9047 | 495.9575 | 468.1323 | 440.4521 | 412.946 | 385.6514 | 358.6164 | 331.9047 | 305.6009 | 279.8202 | 254.7213 | 230.5271 | 207.5543 | 186.2552 | 167.2705 | 151.4729 | 139.946 | 133.798 | 133.7728 | 139.8736 | 151.3614 | 167.1291 | 186.0919 | 207.3752 | 230.3366 | 254.5223 | 279.6149 | 305.3909 | 331.691 | 358.3998 | 385.4323 | 412.7251 | 440.2296 | 467.9086 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 816.4674 | 774.7376 | 733.362 | 692.4041 | 651.9426 | 612.076 | 572.9285 | 534.6581 | 497.4672 | 461.6168 | 427.4443 | 395.3852 | 365.995 | 339.9667 | 318.1266 | 301.3865 | 290.6292 | 286.5291 | 289.3694 | 298.9524 | 314.6627 | 335.6408 | 360.9697 | 389.8019 | 421.4192 | 455.2416 | 490.8134 | 527.781 | 565.871 | 604.8713
2238 |  |  | 2238 | 710.8284 | 682.4111 | 654.0406 | 625.7232 | 597.4664 | 569.2793 | 541.1727 | 513.16 | 485.2572 | 457.4846 | 429.8674 | 402.4376 | 375.2363 | 348.317 | 321.7504 | 295.6319 | 270.0912 | 245.309 | 221.54 | 199.1473 | 178.6492 | 160.7719 | 146.4783 | 136.8955 | 133.0454 | 135.4178 | 143.7048 | 156.9726 | 174.0859 | 194.03 | 216.0221 | 239.4988 | 264.0644 | 289.4418 | 315.4351 | 341.9039 | 368.7457 | 395.8848 | 423.2639 | 450.8393 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 833.1902 | 791.3342 | 749.8105 | 708.6776 | 668.0076 | 627.8906 | 588.4396 | 549.798 | 512.1491 | 475.7285 | 440.841 | 407.8799 | 377.3505 | 349.8899 | 326.2739 | 307.3898 | 294.1504 | 287.3371 | 287.4071 | 294.3557 | 307.7171 | 326.7055 | 350.4074 | 377.9369 | 408.521 | 441.5254 | 476.4473 | 512.8953 | 550.5663 | 589.2258
2239 |  |  | 2239 | 728.3544 | 699.9111 | 671.5111 | 643.1602 | 614.8651 | 586.6339 | 558.4763 | 530.4041 | 502.4314 | 474.576 | 446.8598 | 419.3103 | 391.9628 | 364.8626 | 338.0693 | 311.6619 | 285.7475 | 260.4733 | 236.045 | 212.7542 | 191.0175 | 171.427 | 154.7997 | 142.1791 | 134.6961 | 133.2193 | 137.9418 | 148.2724 | 163.1492 | 181.4576 | 202.2677 | 224.8862 | 248.8204 | 273.7254 | 299.3589 | 325.549 | 352.1715 | 379.1353 | 406.3725 | 433.8316 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 849.9582 | 807.9835 | 766.321 | 725.0244 | 684.1602 | 643.8106 | 604.0788 | 565.0951 | 527.0254 | 490.0829 | 454.5425 | 420.7596 | 389.1922 | 360.4229 | 335.1729 | 314.2916 | 298.6966 | 289.2444 | 286.5433 | 290.7817 | 301.6671 | 318.5188 | 340.452 | 366.5557 | 396.0059 | 428.1127 | 462.3228 | 498.2032 | 535.4182 | 573.7081
2240 |  |  | 2240 | 745.895 | 717.4275 | 689.0002 | 660.6184 | 632.288 | 604.0164 | 575.8122 | 547.6859 | 519.65 | 491.7201 | 463.9153 | 436.2595 | 408.7829 | 381.5243 | 354.534 | 327.8782 | 301.6456 | 275.9569 | 250.9792 | 226.9475 | 204.1958 | 183.2018 | 164.6393 | 149.4171 | 138.6401 | 133.3899 | 134.3163 | 141.2979 | 153.5106 | 169.8297 | 189.1955 | 210.77 | 233.9427 | 258.284 | 283.493 | 309.3576 | 335.7264 | 362.4893 | 389.565 | 416.8928 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 866.7687 | 824.6823 | 782.8895 | 741.4399 | 700.3944 | 659.8286 | 619.8366 | 580.5369 | 542.0802 | 504.6592 | 468.5222 | 433.9901 | 401.477 | 371.5136 | 344.7653 | 322.0341 | 304.2219 | 292.2295 | 286.788 | 288.2686 | 296.5676 | 311.14 | 331.1585 | 355.7048 | 383.9115 | 415.0329 | 448.4627 | 483.7224 | 520.4402 | 558.3286
2241 |  |  | 2241 | 763.4492 | 734.9592 | 706.5066 | 678.0961 | 649.7332 | 621.4245 | 593.1776 | 565.002 | 536.9088 | 508.9116 | 481.0272 | 453.2765 | 425.6855 | 398.2875 | 371.1252 | 344.2544 | 317.7492 | 291.709 | 266.2705 | 241.6236 | 218.0372 | 195.8944 | 175.742 | 158.3417 | 144.6898 | 135.9206 | 133.0032 | 136.314 | 145.4283 | 159.3532 | 176.9568 | 197.2567 | 219.506 | 243.1703 | 267.8747 | 293.3567 | 319.4302 | 345.9615 | 372.8529 | 400.0318 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 883.6194 | 841.4277 | 799.5124 | 757.9194 | 716.7046 | 675.9375 | 635.704 | 596.1122 | 557.299 | 519.4388 | 482.756 | 447.5401 | 414.1655 | 383.1138 | 354.9949 | 330.5583 | 310.6739 | 296.2599 | 288.1384 | 286.8443 | 292.4683 | 304.6276 | 322.5838 | 345.4342 | 372.2787 | 402.3186 | 434.8922 | 469.4723 | 505.6476 | 543.0993
2242 |  |  | 2242 | 781.016 | 752.505 | 724.0288 | 695.5918 | 667.1989 | 638.856 | 610.57 | 582.3493 | 554.2039 | 526.1458 | 498.1897 | 470.354 | 442.6611 | 415.1399 | 387.8267 | 360.7689 | 334.0285 | 307.6884 | 281.8606 | 256.6999 | 232.4232 | 209.338 | 187.8843 | 168.6855 | 152.5952 | 140.684 | 134.0705 | 133.544 | 139.1737 | 150.2692 | 165.7364 | 184.479 | 205.6031 | 228.449 | 252.55 | 277.5793 | 303.3071 | 329.57 | 356.2495 | 383.2588 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 900.5079 | 858.2169 | 816.1864 | 774.4588 | 733.0858 | 692.131 | 651.6731 | 611.8109 | 572.6687 | 534.4048 | 497.2219 | 461.3816 | 427.2217 | 395.1785 | 365.8084 | 339.8053 | 317.9963 | 301.2936 | 290.5789 | 286.525 | 289.4117 | 299.0383 | 314.7868 | 335.7972 | 361.1522 | 390.0054 | 421.6393 | 455.4748 | 491.057 | 528.033
2243 |  |  | 2243 | 798.5946 | 770.064 | 741.5659 | 713.1043 | 684.6835 | 656.3091 | 627.9871 | 599.7252 | 571.5321 | 543.4186 | 515.3978 | 487.4856 | 459.7017 | 432.071 | 404.6248 | 377.4034 | 350.4592 | 323.8613 | 297.7027 | 272.1099 | 247.2588 | 223.3971 | 200.8776 | 180.2041 | 162.0848 | 147.464 | 137.4627 | 133.126 | 135.0011 | 142.8435 | 155.7545 | 172.6002 | 192.3497 | 214.2013 | 237.5757 | 262.0656 | 287.3862 | 313.336 | 339.7709 | 366.5859 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 917.4321 | 875.0475 | 832.9085 | 791.0545 | 749.5333 | 708.4032 | 667.7366 | 627.6236 | 588.1775 | 549.5419 | 511.9004 | 475.4891 | 440.613 | 407.6664 | 377.1554 | 349.7178 | 326.1305 | 307.2812 | 294.0826 | 287.3143 | 287.4311 | 294.4246 | 307.8267 | 326.8498 | 350.5802 | 378.1326 | 408.7349 | 441.7537 | 476.6871 | 513.1442
2244 |  |  | 2244 | 816.1843 | 787.6354 | 759.1168 | 730.6322 | 702.1857 | 673.7821 | 645.427 | 617.1271 | 588.8905 | 560.7266 | 532.647 | 504.6658 | 476.8003 | 449.072 | 421.508 | 394.1428 | 367.0209 | 340.2003 | 313.7586 | 287.7999 | 262.4679 | 237.9625 | 214.5673 | 192.6871 | 172.898 | 155.9978 | 143.0144 | 135.082 | 133.1066 | 137.3455 | 147.263 | 161.8185 | 179.8896 | 200.5281 | 223.0223 | 246.8656 | 271.7029 | 297.2852 | 323.4359 | 350.0275 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 934.3902 | 891.917 | 849.6758 | 807.703 | 766.0427 | 724.7489 | 683.8878 | 643.542 | 603.8147 | 564.8365 | 526.7736 | 489.8395 | 454.3096 | 420.54 | 388.9892 | 360.2409 | 335.0173 | 314.1684 | 298.6119 | 289.2033 | 286.5487 | 290.8331 | 301.7612 | 318.65 | 340.6142 | 366.7429 | 396.2131 | 428.3356 | 462.5583 | 498.4487
2245 |  |  | 2245 | 833.7843 | 805.2183 | 776.6806 | 748.1747 | 719.7042 | 691.2735 | 662.8878 | 634.553 | 606.2764 | 578.0665 | 549.9335 | 521.8899 | 493.9508 | 466.1352 | 438.4664 | 410.9742 | 383.6965 | 356.6825 | 329.997 | 303.7266 | 277.989 | 252.9468 | 228.8286 | 205.9592 | 184.8027 | 166.0153 | 150.487 | 139.3119 | 133.5869 | 134.0124 | 140.5326 | 152.3669 | 168.3988 | 187.5549 | 208.9779 | 232.0406 | 256.3009 | 281.4492 | 307.2676 | 333.6005 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 951.3802 | 908.8233 | 866.4856 | 824.401 | 782.6103 | 741.1632 | 700.1207 | 659.5584 | 619.5706 | 580.276 | 541.8256 | 504.4123 | 468.2849 | 433.7648 | 401.2669 | 371.3227 | 344.5985 | 321.8972 | 304.1211 | 292.1705 | 286.7747 | 288.302 | 296.6453 | 311.2571 | 331.309 | 355.8827 | 384.1113 | 415.25 | 448.6935 | 483.9641
2246 |  |  | 2246 | 851.3941 | 822.8119 | 794.2564 | 765.7305 | 737.2377 | 708.7819 | 680.3679 | 652.001 | 623.6876 | 595.4355 | 567.2538 | 539.1535 | 511.1481 | 483.254 | 455.4917 | 427.8868 | 400.4719 | 373.2889 | 346.3924 | 319.8546 | 293.7728 | 268.2799 | 243.5611 | 219.8774 | 197.6016 | 177.265 | 159.6108 | 145.6177 | 136.4171 | 133.0073 | 135.8251 | 144.5067 | 158.089 | 175.4374 | 195.5521 | 217.6675 | 241.2342 | 265.8663 | 291.2937 | 317.3254 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 968.4006 | 925.7644 | 883.3356 | 841.1456 | 799.2323 | 757.6416 | 716.4297 | 675.6658 | 635.4362 | 595.8492 | 557.0417 | 519.1886 | 482.5146 | 447.3097 | 413.9489 | 382.9147 | 354.8179 | 330.4087 | 310.558 | 296.1837 | 288.1066 | 286.8592 | 292.5288 | 304.7296 | 322.7218 | 345.6019 | 372.4704 | 402.5293 | 435.1179 | 469.71
2247 |  |  | 2247 | 869.0129 | 840.4157 | 811.8434 | 783.2989 | 754.7853 | 726.3062 | 697.8659 | 669.4692 | 641.122 | 612.8313 | 584.605 | 556.4531 | 528.3875 | 500.4227 | 472.5765 | 444.8713 | 417.3351 | 390.0037 | 362.9234 | 336.1549 | 309.779 | 283.9052 | 258.6842 | 234.3268 | 211.1322 | 189.5277 | 170.1203 | 153.7442 | 141.4561 | 134.3823 | 133.3551 | 138.509 | 149.205 | 164.3646 | 182.8812 | 203.8419 | 226.5695 | 250.5836 | 275.5481 | 301.2268 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 985.4498 | 942.7384 | 900.2234 | 857.9341 | 815.9055 | 774.1801 | 732.8097 | 691.8579 | 651.4037 | 611.5459 | 572.409 | 534.1516 | 496.9768 | 461.1465 | 426.9993 | 394.9719 | 365.6219 | 339.6441 | 317.8662 | 301.2009 | 290.529 | 286.5212 | 289.4543 | 299.1244 | 314.9113 | 335.9538 | 361.335 | 390.209 | 421.8594 | 455.708
2248 |  |  | 2248 | 886.6404 | 858.0289 | 829.441 | 800.879 | 772.346 | 743.8452 | 715.3804 | 686.9562 | 658.5778 | 630.2514 | 601.9844 | 573.7854 | 545.6652 | 517.6364 | 489.7148 | 461.9198 | 434.2758 | 406.8135 | 379.5724 | 352.6037 | 325.975 | 299.7771 | 274.1333 | 249.2149 | 225.2627 | 202.6195 | 181.7753 | 163.42 | 148.4793 | 138.0664 | 133.2469 | 134.6231 | 142.0148 | 154.5615 | 171.133 | 190.6828 | 212.3902 | 235.6596 | 260.0722 | 285.3345 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 1002.5262 | 959.7436 | 917.1471 | 874.764 | 832.6268 | 790.7749 | 749.256 | 708.1288 | 667.4656 | 627.3567 | 587.9156 | 549.286 | 511.6518 | 475.2497 | 440.3851 | 407.4531 | 376.9603 | 349.5459 | 325.9872 | 307.1729 | 294.0151 | 287.2919 | 287.4554 | 294.4939 | 307.9365 | 326.9943 | 350.7532 | 378.3285 | 408.9489 | 441.9821
2249 |  |  | 2249 | 904.2759 | 875.6511 | 847.0484 | 818.4701 | 789.9189 | 761.3978 | 732.9103 | 704.4606 | 676.0533 | 647.6941 | 619.3896 | 591.1475 | 562.9774 | 534.8906 | 506.9009 | 479.0254 | 451.2852 | 423.707 | 396.3244 | 369.181 | 342.3338 | 315.8583 | 289.8564 | 264.4677 | 239.887 | 216.39 | 194.37 | 174.3874 | 157.2209 | 143.8822 | 135.5063 | 133.034 | 136.7857 | 146.2834 | 160.5102 | 178.3379 | 198.8002 | 221.167 | 244.917 | 269.6851 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 1019.6285 | 976.7783 | 934.1046 | 891.6329 | 849.3934 | 807.4225 | 765.7645 | 724.4733 | 683.6154 | 643.2734 | 603.5507 | 564.578 | 526.5219 | 489.5962 | 454.0769 | 420.3204 | 388.7864 | 360.0591 | 334.8619 | 314.0454 | 298.5275 | 289.1625 | 286.5544 | 290.8849 | 301.8555 | 318.7815 | 340.7765 | 366.9303 | 396.4204 | 428.5587
2250 |  |  | 2250 | 921.919 | 893.2816 | 864.665 | 836.0714 | 807.5032 | 778.9632 | 750.4545 | 721.9811 | 693.547 | 665.1575 | 636.8184 | 608.5369 | 580.3213 | 552.1817 | 524.1304 | 496.1823 | 468.356 | 440.6745 | 413.1669 | 385.8704 | 358.8331 | 332.1185 | 305.811 | 280.0255 | 254.9203 | 230.7177 | 207.7334 | 186.4186 | 167.4121 | 151.5847 | 140.0188 | 133.8237 | 133.748 | 139.8015 | 151.2501 | 166.9879 | 185.9288 | 207.1962 | 230.1461 | 254.3234 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 1036.7555 | 993.841 | 951.0942 | 908.5386 | 866.2025 | 824.1197 | 782.3311 | 740.8865 | 699.847 | 659.2882 | 619.3046 | 580.0151 | 541.5709 | 504.1654 | 468.0476 | 433.5396 | 401.0569 | 371.1319 | 344.4319 | 321.7606 | 304.0206 | 292.1119 | 286.7618 | 288.3356 | 296.7232 | 311.3745 | 331.4598 | 356.0607 | 384.3112 | 415.4672
2251 |  |  | 2251 | 939.5693 | 910.9201 | 882.2904 | 853.6824 | 825.0982 | 796.5405 | 768.0121 | 739.5165 | 711.0576 | 682.64 | 654.2691 | 625.9512 | 597.6939 | 569.5062 | 541.3989 | 513.3853 | 485.4816 | 457.7079 | 430.0893 | 402.6578 | 375.4545 | 348.5326 | 321.9629 | 295.8403 | 270.2943 | 245.5051 | 221.7267 | 199.321 | 178.805 | 160.9031 | 146.5762 | 136.951 | 133.0517 | 135.3741 | 143.6166 | 156.8488 | 173.9355 | 193.8601 | 215.8383 | 239.3048 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 1053.9059 | 1010.9304 | 968.114 | 925.4791 | 883.0518 | 840.8636 | 798.9523 | 757.3639 | 716.1547 | 675.3941 | 635.1685 | 595.5862 | 556.7844 | 518.9385 | 482.2732 | 447.0793 | 413.7325 | 382.7157 | 354.641 | 330.2594 | 310.4423 | 296.1077 | 288.0751 | 286.8743 | 292.5895 | 304.832 | 322.86 | 345.7698 | 372.6622 | 402.7401
2252 |  |  | 2252 | 957.2264 | 928.5659 | 899.924 | 871.3024 | 842.7032 | 814.1289 | 785.5821 | 757.0658 | 728.5838 | 700.1402 | 671.7399 | 643.3885 | 615.0929 | 586.8612 | 558.7029 | 530.6299 | 502.6564 | 474.8 | 447.0826 | 419.5316 | 392.1823 | 365.0799 | 338.2838 | 311.8729 | 285.954 | 260.6739 | 236.2378 | 212.9364 | 191.1851 | 171.5743 | 154.9193 | 142.2618 | 134.7332 | 133.2062 | 137.8801 | 148.1694 | 163.0142 | 181.2989 | 202.092 | 224.6981 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 1071.0786 | 1028.045 | 985.1627 | 942.4526 | 899.9391 | 857.6514 | 815.6247 | 773.9014 | 732.5336 | 691.5848 | 651.1343 | 611.2808 | 572.1493 | 533.8984 | 496.7317 | 460.9114 | 426.7769 | 394.7654 | 365.4356 | 339.483 | 317.7364 | 301.1084 | 290.4794 | 286.5177 | 289.4972 | 299.2107 | 315.0359 | 336.1106 | 361.5178 | 390.4128
2253 |  |  | 2253 | 974.8899 | 946.2188 | 917.5653 | 888.9309 | 860.3177 | 831.7278 | 803.1636 | 774.6281 | 746.1246 | 717.6568 | 689.2292 | 660.8469 | 632.5161 | 604.244 | 576.0393 | 547.9122 | 519.8756 | 491.9448 | 464.1388 | 436.4817 | 409.0035 | 381.743 | 354.7503 | 328.0915 | 301.855 | 276.1614 | 251.1771 | 227.1366 | 204.3729 | 183.3623 | 164.7769 | 149.5236 | 138.7061 | 133.4079 | 134.2839 | 141.2192 | 153.3942 | 169.6847 | 189.0296 | 210.589 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 1088.2726 | 1045.1836 | 1002.2387 | 959.4573 | 916.8621 | 874.4805 | 832.3452 | 790.4953 | 748.9788 | 707.8545 | 667.1947 | 627.0899 | 587.6536 | 549.03 | 511.4033 | 475.0103 | 440.1573 | 407.2398 | 376.7654 | 349.3741 | 325.8442 | 307.0648 | 293.9478 | 287.2698 | 287.48 | 294.5635 | 308.0466 | 327.139 | 350.9263 | 378.5245
2254 |  |  | 2254 | 992.5595 | 963.8784 | 935.2138 | 906.5674 | 877.9409 | 849.3364 | 820.7561 | 792.2026 | 763.6789 | 735.1887 | 706.7357 | 678.3249 | 649.9616 | 621.6524 | 593.405 | 565.2288 | 537.1348 | 509.1368 | 481.2515 | 453.4995 | 425.9072 | 398.5074 | 371.3431 | 344.4697 | 317.9611 | 291.9167 | 266.4726 | 241.8185 | 218.2221 | 196.0658 | 175.8947 | 158.4685 | 144.7819 | 135.9689 | 133.0018 | 136.2631 | 145.334 | 159.2248 | 176.803 | 197.0844 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 1105.4868 | 1062.3451 | 1019.3406 | 976.4915 | 933.8191 | 891.3488 | 849.1109 | 807.142 | 765.4863 | 724.1978 | 683.3431 | 643.0048 | 603.2866 | 564.3195 | 526.2702 | 489.353 | 453.8442 | 420.101 | 388.5836 | 359.8775 | 334.7067 | 313.9226 | 298.4433 | 289.1221 | 286.5604 | 290.9369 | 301.9501 | 318.9131 | 340.9391 | 367.1178
2255 |  |  | 2255 | 1010.2348 | 981.5442 | 952.8693 | 924.2115 | 895.5725 | 866.9542 | 838.3587 | 809.7883 | 781.2459 | 752.7347 | 724.2582 | 695.8208 | 667.4275 | 639.0842 | 610.7977 | 582.5765 | 554.4304 | 526.3715 | 498.4146 | 470.5778 | 442.8837 | 415.3609 | 388.0459 | 360.9858 | 334.2426 | 307.8988 | 282.0663 | 256.8995 | 232.6146 | 209.5183 | 188.0492 | 168.8291 | 152.7097 | 140.7602 | 134.1001 | 133.5232 | 139.1051 | 150.1608 | 165.5973 | 184.3174 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 1122.7204 | 1079.5284 | 1036.4672 | 993.5538 | 950.8081 | 908.2539 | 865.9194 | 823.8384 | 782.052 | 740.6099 | 699.5733 | 659.018 | 619.0386 | 579.7543 | 541.3164 | 503.9186 | 467.8104 | 433.3145 | 400.8471 | 370.9413 | 344.2654 | 321.6241 | 303.9204 | 292.0535 | 286.7491 | 288.3695 | 296.8014 | 311.4921 | 331.6107 | 356.239
2256 |  |  | 2256 | 1027.9156 | 999.216 | 970.5312 | 941.8627 | 913.212 | 884.5807 | 855.9708 | 827.3847 | 798.8247 | 770.2939 | 741.7955 | 713.3335 | 684.9124 | 656.5376 | 628.2152 | 599.9527 | 571.759 | 543.6449 | 515.6232 | 487.7101 | 459.9251 | 432.293 | 404.8452 | 377.6218 | 350.6751 | 324.0741 | 297.9114 | 272.3135 | 247.4556 | 223.5846 | 201.0525 | 180.3617 | 162.2183 | 147.5649 | 137.5218 | 133.1364 | 134.9613 | 142.7586 | 155.6332 | 172.4516 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 1139.9724 | 1096.7325 | 1053.6172 | 1010.6427 | 967.8275 | 925.1939 | 882.768 | 840.5815 | 798.6722 | 757.0862 | 715.8798 | 675.1224 | 634.9007 | 595.3232 | 556.5272 | 518.6883 | 482.0319 | 446.8491 | 413.5161 | 382.5169 | 354.4642 | 330.1103 | 310.3269 | 296.0321 | 288.0439 | 286.8898 | 292.6506 | 304.9346 | 322.9984 | 345.9379
2257 |  |  | 2257 | 1045.6016 | 1016.8934 | 988.1994 | 959.5207 | 930.8588 | 902.2153 | 873.592 | 844.991 | 816.4145 | 787.8654 | 759.3466 | 730.8617 | 702.4148 | 674.0108 | 645.6553 | 617.355 | 589.1178 | 560.9533 | 532.873 | 504.8909 | 477.0244 | 449.2949 | 421.7294 | 394.3625 | 367.2383 | 340.4151 | 313.9699 | 288.0069 | 262.669 | 238.156 | 214.7505 | 192.856 | 173.0472 | 156.1199 | 143.1004 | 135.123 | 133.0974 | 137.2874 | 147.163 | 161.6857 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 1157.242 | 1113.9563 | 1070.7896 | 1027.7569 | 984.8757 | 942.1668 | 899.6547 | 857.3686 | 815.3438 | 773.6228 | 732.2575 | 691.3118 | 650.8649 | 611.0158 | 571.8896 | 533.6453 | 496.4866 | 460.6765 | 426.5545 | 394.5591 | 365.2494 | 339.3222 | 317.6068 | 301.0162 | 290.43 | 286.5145 | 289.5405 | 299.2974 | 315.1608 | 336.2675
2258 |  |  | 2258 | 1063.2925 | 1034.5762 | 1005.8733 | 977.185 | 948.5126 | 919.8575 | 891.2216 | 862.6066 | 834.0147 | 805.4484 | 776.9105 | 748.4043 | 719.9335 | 691.5025 | 663.1164 | 634.7812 | 606.5041 | 578.2936 | 550.1599 | 522.1155 | 494.1755 | 466.3588 | 438.6888 | 411.195 | 383.9154 | 356.899 | 330.2106 | 303.9364 | 278.1939 | 253.1454 | 229.0185 | 206.1374 | 184.9648 | 166.155 | 150.5963 | 139.3815 | 133.6089 | 133.984 | 140.4574 | 152.2532 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 1174.5285 | 1131.199 | 1087.9832 | 1044.8951 | 1001.9512 | 959.1709 | 916.5772 | 874.1971 | 832.0635 | 790.2157 | 748.7017 | 707.5802 | 666.9238 | 626.823 | 587.3917 | 548.7741 | 511.1548 | 474.7711 | 439.9296 | 407.0267 | 376.5707 | 349.2025 | 325.7014 | 306.957 | 293.8808 | 287.248 | 287.5049 | 294.6334 | 308.157 | 327.2839
2259 |  |  | 2259 | 1080.9881 | 1052.264 | 1023.5528 | 994.8553 | 966.1729 | 937.507 | 908.8591 | 880.2309 | 851.6246 | 823.0422 | 794.4865 | 765.9603 | 737.4672 | 709.0111 | 680.5967 | 652.2294 | 623.9156 | 595.663 | 567.4807 | 539.3797 | 511.3734 | 483.4783 | 455.7148 | 428.1086 | 400.692 | 373.507 | 346.6079 | 320.0668 | 293.9808 | 268.4826 | 243.7566 | 220.0633 | 197.7742 | 177.4194 | 159.7399 | 145.7128 | 136.4692 | 133.0099 | 135.778 | 144.4156 | 1034.6601 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 1191.8311 | 1148.4598 | 1105.1971 | 1062.0562 | 1019.0527 | 976.2047 | 933.5335 | 891.0647 | 848.8285 | 806.8616 | 765.2081 | 723.9223 | 683.0707 | 642.7362 | 603.0226 | 564.061 | 526.0186 | 489.1098 | 453.6115 | 419.8816 | 388.381 | 359.6961 | 334.5517 | 313.8001 | 298.3595 | 289.0819 | 286.5667 | 290.9893 | 302.045 | 319.045
2260 |  |  | 2260 | 1098.6881 | 1069.9567 | 1041.2375 | 1012.5314 | 983.8396 | 955.1633 | 926.5041 | 897.8636 | 869.2435 | 840.6461 | 812.0736 | 783.5289 | 755.015 | 726.5356 | 698.0949 | 669.6979 | 641.3503 | 613.059 | 584.8322 | 556.6797 | 528.6134 | 500.6476 | 472.8004 | 445.094 | 417.5563 | 390.2231 | 363.1405 | 336.3692 | 309.9898 | 284.1114 | 258.8844 | 234.519 | 211.3135 | 189.694 | 170.2659 | 153.8613 | 141.5357 | 134.4159 | 133.3383 | 138.4441 | 1052.4879 | 1034.6601 | 1016.8325 | 999.0051 | 981.1779 | 963.3509 | 945.5242 | 927.6977 | 909.8716 | 892.0457 | 874.22 | 856.3948 | 838.5698 | 820.7453 | 802.9211 | 785.0973 | 767.274 | 749.4511 | 731.6288 | 713.807 | 695.9858 | 678.1653 | 660.3454 | 642.5263 | 624.708 | 606.8905 | 589.0741 | 571.2586 | 553.4444 | 535.6314 | 517.8198 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1209.1491 | 1165.7378 | 1122.4303 | 1079.2392 | 1036.1789 | 993.2665 | 950.522 | 907.9692 | 865.6363 | 823.5572 | 781.7728 | 740.3332 | 699.2996 | 658.7478 | 618.7727 | 579.4935 | 541.0619 | 503.6718 | 467.5733 | 433.0894 | 400.6373 | 370.7508 | 344.0992 | 321.4879 | 303.8204 | 291.9954 | 286.7368 | 288.4038 | 296.8799 | 311.6099
401 |  |  | 401 | 175.0327 | 190.6422 | 209.1139 | 229.7586 | 252.0428 | 275.5692 | 300.0456 | 325.2577 | 351.047 | 377.2951 | 403.9127 | 430.8311 | 457.9975 | 485.3701 | 512.9159 | 540.6086 | 568.4265 | 596.3522 | 624.3712 | 652.4715 | 680.643 | 708.8773 | 737.1671 | 765.5062 | 793.8894 | 822.3122 | 850.7705 | 879.2609 | 907.7804 | 936.3263 | 964.8963 | 993.4883 | 1022.1005 | 1050.7311 | 1079.3788 | 1108.0422 | 1136.7202 | 1165.4115 | 1194.1154 | 1222.8309 | 287.8867 | 295.9185 | 304.7831 | 314.4103 | 324.7322 | 335.6847 | 347.2081 | 359.2475 | 371.7528 | 384.6785 | 397.9837 | 411.6316 | 425.5892 | 439.827 | 454.3187 | 469.0408 | 483.9722 | 499.0941 | 514.3898 | 529.8442 | 545.4437 | 561.1764 | 577.0313 | 592.9986 | 609.0694 | 625.2358 | 641.4906 | 657.8272 | 674.2397 | 690.7226 | 707.271 | 723.8804 | 740.5468 | 757.2664 | 774.0356 | 790.8515 | 807.7109 | 824.6114 | 841.5503 | 858.5255 | 875.5348 | 892.5763 | 909.6481 | 926.7486 | 943.8762 | 961.0295 | 978.2072 | 995.4078 | 1012.6304 | 1029.8738 | 1047.1369 | 1064.4188 | 1081.7187 | 1099.0355 | 1116.3687 | 1133.7174 | 1151.0808 | 1168.4585 | 1185.8496 | 1203.2537 | 311.6099 | 319.045 | 327.2839 | 336.2675 | 345.9379 | 356.239 | 367.1178 | 378.5245 | 390.4128 | 402.7401 | 415.4672 | 428.5587 | 441.9821 | 455.708 | 469.71 | 483.9641 | 498.4487 | 513.1442 | 528.033 | 543.0993 | 558.3286 | 573.7081 | 589.2258 | 604.8713 | 620.6348 | 636.5076 | 652.4816 | 668.5497 | 684.7051 | 700.942 | 717.2547 | 733.6381 | 750.0877 | 766.5992 | 783.1687 | 799.7925 | 816.4674 | 833.1902 | 849.9582 | 866.7687 | 883.6194 | 900.5079 | 917.4321 | 934.3902 | 951.3802 | 968.4006 | 985.4498 | 1002.5262 | 1019.6285 | 1036.7555 | 1053.9059 | 1071.0786 | 1088.2726 | 1105.4868 | 1122.7204 | 1139.9724 | 1157.242 | 1174.5285 | 1191.8311 | 1209.1491 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333 | 1163.0667 | 1207.8 | 1252.5333 | 1297.2667
402 |  |  | 402 | 158.4697 | 168.0195 | 181.7269 | 198.7335 | 218.2694 | 239.7171 | 262.6085 | 286.5979 | 311.4317 | 336.9232 | 362.9339 | 389.3597 | 416.1216 | 443.1586 | 470.4233 | 497.8784 | 525.4939 | 553.2459 | 581.1149 | 609.0846 | 637.142 | 665.2758 | 693.4768 | 721.7372 | 750.0501 | 778.4099 | 806.8117 | 835.251 | 863.7243 | 892.2283 | 920.7602 | 949.3173 | 977.8975 | 1006.4989 | 1035.1197 | 1063.7583 | 1092.4133 | 1121.0834 | 1149.7676 | 1178.4648 | 271.8744 | 277.5053 | 284.1456 | 291.7264 | 300.1766 | 309.4248 | 319.4017 | 330.0413 | 341.2816 | 353.0653 | 365.3397 | 378.057 | 391.1742 | 404.6522 | 418.4562 | 432.555 | 446.9208 | 461.5285 | 476.3559 | 491.3832 | 506.5926 | 521.968 | 537.4954 | 553.1618 | 568.9558 | 584.8671 | 600.8864 | 617.0052 | 633.2159 | 649.5117 | 665.8863 | 682.334 | 698.8497 | 715.4286 | 732.0666 | 748.7595 | 765.5039 | 782.2965 | 799.1341 | 816.014 | 832.9337 | 849.8907 | 866.883 | 883.9083 | 900.9649 | 918.051 | 935.1651 | 952.3055 | 969.4709 | 986.66 | 1003.8716 | 1021.1045 | 1038.3577 | 1055.6302 | 1072.9211 | 1090.2294 | 1107.5543 | 1124.8952 | 1142.2512 | 1159.6217 | 296.8799 | 302.045 | 308.157 | 315.1608 | 322.9984 | 331.6107 | 340.9391 | 350.9263 | 361.5178 | 372.6622 | 384.3112 | 396.4204 | 408.9489 | 421.8594 | 435.1179 | 448.6935 | 462.5583 | 476.6871 | 491.057 | 505.6476 | 520.4402 | 535.4182 | 550.5663 | 565.871 | 581.3198 | 596.9016 | 612.6063 | 628.4245 | 644.348 | 660.3692 | 676.481 | 692.6772 | 708.952 | 725.3 | 741.7166 | 758.1971 | 774.7376 | 791.3342 | 807.9835 | 824.6823 | 841.4277 | 858.2169 | 875.0475 | 891.917 | 908.8233 | 925.7644 | 942.7384 | 959.7436 | 976.7783 | 993.841 | 1010.9304 | 1028.045 | 1045.1836 | 1062.3451 | 1079.5284 | 1096.7325 | 1113.9563 | 1131.199 | 1148.4598 | 1165.7378 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333 | 1163.0667 | 1207.8 | 1252.5333
403 |  |  | 403 | 153.5935 | 155.3023 | 162.2433 | 173.7905 | 189.1021 | 207.3458 | 227.8183 | 249.9725 | 273.4 | 297.8003 | 322.9531 | 348.6956 | 374.9063 | 401.4935 | 428.3872 | 455.533 | 482.8884 | 510.4198 | 538.1001 | 565.9075 | 593.8241 | 621.8352 | 649.9286 | 678.094 | 706.3229 | 734.6079 | 762.9429 | 791.3223 | 819.7417 | 848.1969 | 876.6845 | 905.2015 | 933.7451 | 962.3131 | 990.9031 | 1019.5135 | 1048.1426 | 1076.7888 | 1105.4508 | 1134.1275 | 262.5924 | 265.4294 | 269.4194 | 274.5122 | 280.6476 | 287.7591 | 295.7763 | 304.6275 | 314.2424 | 324.5532 | 335.4955 | 347.0098 | 359.041 | 371.5388 | 384.4578 | 397.7569 | 411.3993 | 425.352 | 439.5853 | 454.073 | 468.7913 | 483.7194 | 498.8382 | 514.1311 | 529.5829 | 545.1802 | 560.9107 | 576.7636 | 592.7291 | 608.7983 | 624.9631 | 641.2165 | 657.5518 | 673.963 | 690.4447 | 706.9921 | 723.6006 | 740.266 | 756.9847 | 773.7531 | 790.5682 | 807.427 | 824.3267 | 841.2651 | 858.2397 | 875.2484 | 892.2893 | 909.3607 | 926.4607 | 943.5879 | 960.7408 | 977.918 | 995.1183 | 1012.3405 | 1029.5835 | 1046.8463 | 1064.128 | 1081.4275 | 1098.7441 | 1116.077 | 288.4038 | 290.9893 | 294.6334 | 299.2974 | 304.9346 | 311.4921 | 318.9131 | 327.139 | 336.1106 | 345.7698 | 356.0607 | 366.9303 | 378.3285 | 390.209 | 402.5293 | 415.25 | 428.3356 | 441.7537 | 455.4748 | 469.4723 | 483.7224 | 498.2032 | 512.8953 | 527.781 | 542.8444 | 558.0712 | 573.4482 | 588.9637 | 604.6071 | 620.3687 | 636.2397 | 652.2121 | 668.2786 | 684.4327 | 700.6682 | 716.9796 | 733.362 | 749.8105 | 766.321 | 782.8895 | 799.5124 | 816.1864 | 832.9085 | 849.6758 | 866.4856 | 883.3356 | 900.2234 | 917.1471 | 934.1046 | 951.0942 | 968.114 | 985.1627 | 1002.2387 | 1019.3406 | 1036.4672 | 1053.6172 | 1070.7896 | 1087.9832 | 1105.1971 | 1122.4303 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333 | 1163.0667 | 1207.8
404 |  |  | 404 | 161.4665 | 154.9491 | 153.6985 | 157.8399 | 166.9726 | 180.3398 | 197.0819 | 216.4169 | 237.7131 | 260.4898 | 284.3916 | 309.1576 | 334.596 | 360.5645 | 386.9563 | 413.6906 | 440.7048 | 467.9507 | 495.3898 | 522.992 | 550.7325 | 578.5915 | 606.5528 | 634.6027 | 662.73 | 690.9253 | 719.1806 | 747.489 | 775.8448 | 804.2429 | 832.6791 | 861.1495 | 889.6508 | 918.1802 | 946.7352 | 975.3134 | 1003.9129 | 1032.532 | 1061.169 | 1089.8226 | 260.7604 | 260.5734 | 261.6048 | 263.8402 | 267.2496 | 271.7887 | 277.402 | 284.0259 | 291.5915 | 300.0276 | 309.263 | 319.2282 | 329.8572 | 341.0879 | 352.8628 | 365.1294 | 377.8397 | 390.9504 | 404.4226 | 418.2215 | 432.3156 | 446.677 | 461.2809 | 476.1048 | 491.1289 | 506.3353 | 521.7081 | 537.233 | 552.8972 | 568.6892 | 584.5986 | 600.6161 | 616.7332 | 632.9425 | 649.2369 | 665.6102 | 682.0567 | 698.5713 | 715.1493 | 731.7862 | 748.4783 | 765.2219 | 782.0136 | 798.8505 | 815.7297 | 832.6488 | 849.6052 | 866.5968 | 883.6216 | 900.6777 | 917.7634 | 934.8769 | 952.0169 | 969.1819 | 986.3707 | 1003.5819 | 1020.8145 | 1038.0673 | 1055.3395 | 1072.63 | 286.7368 | 286.5667 | 287.5049 | 289.5405 | 292.6506 | 296.8014 | 301.9501 | 308.0466 | 315.0359 | 322.86 | 331.4598 | 340.7765 | 350.7532 | 361.335 | 372.4704 | 384.1113 | 396.2131 | 408.7349 | 421.6393 | 434.8922 | 448.4627 | 462.3228 | 476.4473 | 490.8134 | 505.4004 | 520.1898 | 535.1648 | 550.3102 | 565.6123 | 581.0588 | 596.6385 | 612.3411 | 628.1575 | 644.0793 | 660.0989 | 676.2092 | 692.4041 | 708.6776 | 725.0244 | 741.4399 | 757.9194 | 774.4588 | 791.0545 | 807.703 | 824.401 | 841.1456 | 857.9341 | 874.764 | 891.6329 | 908.5386 | 925.4791 | 942.4526 | 959.4573 | 976.4915 | 993.5538 | 1010.6427 | 1027.7569 | 1044.8951 | 1062.0562 | 1079.2392 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333 | 1163.0667
405 |  |  | 405 | 180.4274 | 167.0382 | 157.8788 | 153.707 | 154.9264 | 161.4149 | 172.579 | 187.5859 | 205.5958 | 225.8916 | 247.9125 | 271.2386 | 295.5611 | 320.6534 | 346.3481 | 372.5206 | 399.0769 | 425.9453 | 453.0702 | 480.4082 | 507.9249 | 535.5927 | 563.3893 | 591.2967 | 619.2998 | 647.3862 | 675.5455 | 703.769 | 732.0492 | 760.3799 | 788.7555 | 817.1714 | 845.6236 | 874.1084 | 902.6229 | 931.1642 | 959.73 | 988.3181 | 1016.9268 | 1045.5542 | 266.532 | 263.337 | 261.3225 | 260.516 | 260.9286 | 262.5548 | 265.372 | 269.343 | 274.4177 | 280.5361 | 287.6318 | 295.6343 | 304.4721 | 314.0748 | 324.3743 | 335.3066 | 346.8117 | 358.8346 | 371.325 | 384.2372 | 397.5303 | 411.1672 | 425.1149 | 439.3437 | 453.8273 | 468.5419 | 483.4666 | 498.5824 | 513.8725 | 529.3218 | 544.9167 | 560.645 | 576.496 | 592.4596 | 608.5271 | 624.6905 | 640.9424 | 657.2763 | 673.6863 | 690.1669 | 706.7132 | 723.3207 | 739.9852 | 756.703 | 773.4707 | 790.285 | 807.143 | 824.0421 | 840.9798 | 857.9538 | 874.962 | 892.0024 | 909.0732 | 926.1728 | 943.2995 | 960.452 | 977.6288 | 994.8288 | 1012.0506 | 1029.2933 | 291.9954 | 289.0819 | 287.248 | 286.5145 | 286.8898 | 288.3695 | 290.9369 | 294.5635 | 299.2107 | 304.832 | 311.3745 | 318.7815 | 326.9943 | 335.9538 | 345.6019 | 355.8827 | 366.7429 | 378.1326 | 390.0054 | 402.3186 | 415.0329 | 428.1127 | 441.5254 | 455.2416 | 469.2347 | 483.4807 | 497.9578 | 512.6465 | 527.5291 | 542.5897 | 557.8137 | 573.1883 | 588.7016 | 604.3429 | 620.1026 | 635.9718 | 651.9426 | 668.0076 | 684.1602 | 700.3944 | 716.7046 | 733.0858 | 749.5333 | 766.0427 | 782.6103 | 799.2323 | 815.9055 | 832.6268 | 849.3934 | 866.2025 | 883.0518 | 899.9391 | 916.8621 | 933.8191 | 950.8081 | 967.8275 | 984.8757 | 1001.9512 | 1019.0527 | 1036.1789 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6 | 1118.3333
406 |  |  | 406 | 207.4579 | 189.1995 | 173.8687 | 162.2973 | 155.3277 | 153.5878 | 157.2511 | 165.9603 | 178.9802 | 195.4514 | 214.5804 | 235.7212 | 258.3804 | 282.1924 | 306.889 | 332.2731 | 358.1985 | 384.5558 | 411.2618 | 438.253 | 465.4796 | 492.9026 | 520.4911 | 548.22 | 576.0691 | 604.0216 | 632.064 | 660.1848 | 688.3743 | 716.6244 | 744.9283 | 773.28 | 801.6745 | 830.1074 | 858.5748 | 887.0735 | 915.6005 | 944.1532 | 972.7294 | 1001.3271 | 279.4366 | 273.4892 | 268.5963 | 264.8162 | 262.1971 | 260.7739 | 260.5664 | 261.5774 | 263.7928 | 267.1828 | 271.7033 | 277.299 | 283.9065 | 291.4569 | 299.8789 | 309.1014 | 319.0549 | 329.6733 | 340.8943 | 352.6606 | 364.9192 | 377.6224 | 390.7268 | 404.1932 | 417.9868 | 432.0762 | 446.4334 | 461.0333 | 475.8537 | 490.8746 | 506.0781 | 521.4482 | 536.9706 | 552.6326 | 568.4225 | 584.33 | 600.3458 | 616.4613 | 632.6691 | 648.9621 | 665.3341 | 681.7795 | 698.293 | 714.8699 | 731.5059 | 748.1971 | 764.9398 | 781.7307 | 798.5669 | 815.4455 | 832.3638 | 849.3196 | 866.3107 | 883.335 | 900.3905 | 917.4757 | 934.5888 | 951.7284 | 968.893 | 986.0813 | 303.8204 | 298.3595 | 293.8808 | 290.43 | 288.0439 | 286.7491 | 286.5604 | 287.48 | 289.4972 | 292.5895 | 296.7232 | 301.8555 | 307.9365 | 314.9113 | 322.7218 | 331.309 | 340.6142 | 350.5802 | 361.1522 | 372.2787 | 383.9115 | 396.0059 | 408.521 | 421.4192 | 434.6665 | 448.2319 | 462.0874 | 476.2077 | 490.5698 | 505.1533 | 519.9394 | 534.9114 | 550.054 | 565.3537 | 580.7978 | 596.3753 | 612.076 | 627.8906 | 643.8106 | 659.8286 | 675.9375 | 692.131 | 708.4032 | 724.7489 | 741.1632 | 757.6416 | 774.1801 | 790.7749 | 807.4225 | 824.1197 | 840.8636 | 857.6514 | 874.4805 | 891.3488 | 908.2539 | 925.1939 | 942.1668 | 959.1709 | 976.2047 | 993.2665 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667 | 1073.6
407 |  |  | 407 | 239.8451 | 218.3879 | 198.8394 | 181.8162 | 168.0874 | 158.5112 | 153.865 | 154.5939 | 160.6248 | 171.3989 | 186.0942 | 203.8644 | 223.979 | 245.8631 | 269.0854 | 293.3282 | 318.3585 | 344.0044 | 370.138 | 396.6628 | 423.5055 | 450.6092 | 477.9294 | 505.4312 | 533.0863 | 560.8721 | 588.7701 | 616.7651 | 644.8445 | 672.9976 | 701.2156 | 729.491 | 757.8173 | 786.189 | 814.6015 | 843.0505 | 871.5325 | 900.0444 | 928.5834 | 957.1471 | 298.5506 | 290.256 | 282.8438 | 276.3852 | 270.9483 | 266.5957 | 263.381 | 261.3464 | 260.5194 | 260.9116 | 262.5175 | 265.3149 | 269.2669 | 274.3235 | 280.4249 | 287.5047 | 295.4926 | 304.3169 | 313.9073 | 324.1956 | 335.1178 | 346.6137 | 358.6283 | 371.1112 | 384.0168 | 397.3037 | 410.9351 | 424.8778 | 439.1022 | 453.5817 | 468.2926 | 483.2139 | 498.3267 | 513.6139 | 529.0606 | 544.6532 | 560.3794 | 576.2284 | 592.1902 | 608.256 | 624.4178 | 640.6683 | 657.0009 | 673.4096 | 689.8891 | 706.4343 | 723.0408 | 739.7044 | 756.4214 | 773.1882 | 790.0017 | 806.8591 | 823.7575 | 840.6946 | 857.668 | 874.6756 | 891.7155 | 908.7858 | 925.8849 | 943.0112 | 321.4879 | 313.8001 | 306.957 | 301.0162 | 296.0321 | 292.0535 | 289.1221 | 287.2698 | 286.5177 | 286.8743 | 288.3356 | 290.8849 | 294.4939 | 299.1244 | 304.7296 | 311.2571 | 318.65 | 326.8498 | 335.7972 | 345.4342 | 355.7048 | 366.5557 | 377.9369 | 389.8019 | 402.108 | 414.8159 | 427.8898 | 441.2971 | 455.0085 | 468.9971 | 483.239 | 497.7125 | 512.3977 | 527.2772 | 542.3349 | 557.5564 | 572.9285 | 588.4396 | 604.0788 | 619.8366 | 635.704 | 651.6731 | 667.7366 | 683.8878 | 700.1207 | 716.4297 | 732.8097 | 749.256 | 765.7645 | 782.3311 | 798.9523 | 815.6247 | 832.3452 | 849.1109 | 865.9194 | 882.768 | 899.6547 | 916.5772 | 933.5335 | 950.522 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333 | 1028.8667
408 |  |  | 408 | 275.7076 | 252.175 | 229.8826 | 209.2271 | 190.7411 | 175.1129 | 163.1659 | 155.7494 | 153.5216 | 156.7038 | 164.9833 | 177.6488 | 193.8424 | 212.7602 | 233.7416 | 256.2802 | 280.0003 | 304.626 | 329.9546 | 355.8361 | 382.158 | 408.8354 | 435.803 | 463.0101 | 490.4168 | 517.9914 | 545.7085 | 573.5474 | 601.4913 | 629.526 | 657.6401 | 685.8238 | 714.0687 | 742.368 | 770.7156 | 799.1064 | 827.536 | 856.0004 | 884.4964 | 913.0209 | 322.7728 | 312.5745 | 303.0832 | 294.3673 | 286.4975 | 279.5453 | 273.5807 | 268.6695 | 264.8703 | 262.2313 | 260.7879 | 260.5598 | 261.5504 | 263.7457 | 267.1162 | 271.6182 | 277.1963 | 283.7873 | 291.3224 | 299.7304 | 308.94 | 318.8818 | 329.4895 | 340.7009 | 352.4584 | 364.7092 | 377.4053 | 390.5032 | 403.9639 | 417.7522 | 431.8369 | 446.1898 | 460.7858 | 475.6027 | 490.6203 | 505.8209 | 521.1883 | 536.7083 | 552.368 | 568.1559 | 584.0615 | 600.0755 | 616.1894 | 632.3957 | 648.6873 | 665.0581 | 681.5022 | 698.0146 | 714.5905 | 731.2256 | 747.9158 | 764.6577 | 781.4479 | 798.2833 | 815.1612 | 832.0789 | 849.0341 | 866.0246 | 883.0483 | 900.1034 | 344.0992 | 334.5517 | 325.7014 | 317.6068 | 310.3269 | 303.9204 | 298.4433 | 293.9478 | 290.4794 | 288.0751 | 286.7618 | 286.5544 | 287.4554 | 289.4543 | 292.5288 | 296.6453 | 301.7612 | 307.8267 | 314.7868 | 322.5838 | 331.1585 | 340.452 | 350.4074 | 360.9697 | 372.0873 | 383.7119 | 395.7989 | 408.3072 | 421.1993 | 434.4409 | 448.0012 | 461.852 | 475.9681 | 490.3263 | 504.9062 | 519.6891 | 534.6581 | 549.798 | 565.0951 | 580.5369 | 596.1122 | 611.8109 | 627.6236 | 643.542 | 659.5584 | 675.6658 | 691.8579 | 708.1288 | 724.4733 | 740.8865 | 757.3639 | 773.9014 | 790.4953 | 807.142 | 823.8384 | 840.5815 | 857.3686 | 874.1971 | 891.0647 | 907.9692 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4 | 984.1333
409 |  |  | 409 | 313.8565 | 288.9522 | 264.8718 | 241.8615 | 220.2569 | 200.5128 | 183.2319 | 169.1705 | 159.1841 | 154.0672 | 154.3051 | 159.8737 | 170.2508 | 184.6275 | 202.1521 | 222.0807 | 243.8245 | 266.9404 | 291.1016 | 316.0686 | 341.6646 | 367.7585 | 394.2513 | 421.0678 | 448.1499 | 475.4522 | 502.9387 | 530.581 | 558.3558 | 586.2444 | 614.2311 | 642.3033 | 670.4501 | 698.6626 | 726.9331 | 755.255 | 783.6229 | 812.0318 | 840.4777 | 868.9569 | 351.0473 | 339.3512 | 328.2078 | 317.6752 | 307.8162 | 298.6973 | 290.3884 | 282.9608 | 276.4856 | 271.031 | 266.6596 | 263.4255 | 261.3707 | 260.5233 | 260.8949 | 262.4805 | 265.2582 | 269.1911 | 274.2296 | 280.314 | 287.3779 | 295.3511 | 304.1619 | 313.74 | 324.0172 | 334.9291 | 346.4159 | 358.4222 | 370.8976 | 383.7964 | 397.0773 | 410.7032 | 424.6409 | 438.8607 | 453.3361 | 468.0433 | 482.9613 | 498.0709 | 513.3554 | 528.7995 | 544.3897 | 560.1138 | 575.9608 | 591.9208 | 607.9849 | 624.1452 | 640.3942 | 656.7255 | 673.133 | 689.6113 | 706.1555 | 722.761 | 739.4236 | 756.1397 | 772.9057 | 789.7185 | 806.5751 | 823.4729 | 840.4094 | 857.3822 | 370.7508 | 359.6961 | 349.2025 | 339.3222 | 330.1103 | 321.6241 | 313.9226 | 307.0648 | 301.1084 | 296.1077 | 292.1119 | 289.1625 | 287.2919 | 286.5212 | 286.8592 | 288.302 | 290.8331 | 294.4246 | 299.0383 | 304.6276 | 311.14 | 318.5188 | 326.7055 | 335.6408 | 345.2667 | 355.5271 | 366.3686 | 377.7413 | 389.5986 | 401.8976 | 414.599 | 427.667 | 441.069 | 454.7755 | 468.7597 | 482.9975 | 497.4672 | 512.1491 | 527.0254 | 542.0802 | 557.299 | 572.6687 | 588.1775 | 603.8147 | 619.5706 | 635.4362 | 651.4037 | 667.4656 | 683.6154 | 699.847 | 716.1547 | 732.5336 | 748.9788 | 765.4863 | 782.052 | 798.6722 | 815.3438 | 832.0635 | 848.8285 | 865.6363 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667 | 939.4
410 |  |  | 410 | 353.5522 | 327.7142 | 302.4405 | 277.8851 | 254.2561 | 231.837 | 211.0139 | 192.3059 | 176.3871 | 164.0716 | 156.2138 | 153.5 | 156.1984 | 164.0422 | 176.3461 | 192.2557 | 210.9568 | 231.7746 | 254.1897 | 277.8156 | 302.3687 | 327.6406 | 353.4772 | 379.7632 | 406.4114 | 433.355 | 460.5422 | 487.9323 | 515.4928 | 543.198 | 571.0266 | 598.9616 | 626.9887 | 655.096 | 683.2737 | 711.5135 | 739.8081 | 768.1516 | 796.5387 | 824.9649 | 382.4765 | 369.6185 | 357.1883 | 345.232 | 333.8007 | 322.95 | 312.7404 | 303.2366 | 294.5071 | 286.6225 | 279.6543 | 273.6725 | 268.7431 | 264.9247 | 262.2659 | 260.8021 | 260.5536 | 261.5237 | 263.699 | 267.0501 | 271.5334 | 277.0939 | 283.6685 | 291.1883 | 299.5821 | 308.7788 | 318.7088 | 329.3059 | 340.5076 | 352.2564 | 364.4993 | 377.1883 | 390.2798 | 403.7346 | 417.5177 | 431.5976 | 445.9462 | 460.5384 | 475.3517 | 490.3661 | 505.5637 | 520.9285 | 536.446 | 552.1035 | 567.8893 | 583.793 | 599.8052 | 615.9176 | 632.1223 | 648.4126 | 664.7821 | 681.225 | 697.7363 | 714.3112 | 730.9452 | 747.6346 | 764.3757 | 781.1651 | 797.9997 | 814.8769 | 400.6373 | 388.381 | 376.5707 | 365.2494 | 354.4642 | 344.2654 | 334.7067 | 325.8442 | 317.7364 | 310.4423 | 304.0206 | 298.5275 | 294.0151 | 290.529 | 288.1066 | 286.7747 | 286.5487 | 287.4311 | 289.4117 | 292.4683 | 296.5676 | 301.6671 | 307.7171 | 314.6627 | 322.446 | 331.0081 | 340.2901 | 350.2347 | 360.7872 | 371.8959 | 383.5124 | 395.592 | 408.0935 | 420.9794 | 434.2155 | 447.7706 | 461.6168 | 475.7285 | 490.0829 | 504.6592 | 519.4388 | 534.4048 | 549.5419 | 564.8365 | 580.276 | 595.8492 | 611.5459 | 627.3567 | 643.2734 | 659.2882 | 675.3941 | 691.5848 | 707.8545 | 724.1978 | 740.6099 | 757.0862 | 773.6228 | 790.2157 | 806.8616 | 823.5572 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333 | 894.6667
411 |  |  | 411 | 394.3281 | 367.8342 | 341.7391 | 316.1414 | 291.1724 | 267.0086 | 243.8893 | 222.1409 | 202.2063 | 184.6738 | 170.2869 | 159.897 | 154.3136 | 154.0601 | 159.162 | 169.1355 | 183.1864 | 200.4592 | 220.1971 | 241.7971 | 264.8039 | 288.8816 | 313.7838 | 339.329 | 365.3823 | 391.8425 | 418.6323 | 445.6924 | 472.9764 | 500.4476 | 528.0768 | 555.8404 | 583.7194 | 611.6979 | 639.7628 | 667.9032 | 696.1101 | 724.3756 | 752.6932 | 781.0571 | 416.3466 | 402.5898 | 389.1641 | 376.1049 | 363.4517 | 351.2484 | 339.5436 | 328.3904 | 317.847 | 307.9761 | 298.8442 | 290.5211 | 283.0781 | 276.5862 | 271.1139 | 266.7239 | 263.4702 | 261.3954 | 260.5275 | 260.8786 | 262.4439 | 265.2018 | 269.1157 | 274.136 | 280.2034 | 287.2514 | 295.2098 | 304.0072 | 313.5729 | 323.8388 | 334.7406 | 346.2182 | 358.2162 | 370.6841 | 383.5761 | 396.8509 | 410.4713 | 424.404 | 438.6193 | 453.0906 | 467.7941 | 482.7087 | 497.8153 | 513.0969 | 528.5385 | 544.1263 | 559.8482 | 575.6932 | 591.6514 | 607.7139 | 623.8726 | 640.1202 | 656.4501 | 672.8564 | 689.3336 | 705.8767 | 722.4811 | 739.1429 | 755.8581 | 772.6233 | 433.0894 | 419.8816 | 407.0267 | 394.5591 | 382.5169 | 370.9413 | 359.8775 | 349.3741 | 339.483 | 330.2594 | 321.7606 | 314.0454 | 307.1729 | 301.2009 | 296.1837 | 292.1705 | 289.2033 | 287.3143 | 286.525 | 286.8443 | 288.2686 | 290.7817 | 294.3557 | 298.9524 | 304.5257 | 311.0231 | 318.3879 | 326.5614 | 335.4847 | 345.0994 | 355.3495 | 366.1817 | 377.5458 | 389.3953 | 401.6873 | 414.3822 | 427.4443 | 440.841 | 454.5425 | 468.5222 | 482.756 | 497.2219 | 511.9004 | 526.7736 | 541.8256 | 557.0417 | 572.409 | 587.9156 | 603.5507 | 619.3046 | 635.1685 | 651.1343 | 667.1947 | 683.3431 | 699.5733 | 715.8798 | 732.2575 | 748.7017 | 765.2081 | 781.7728 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2 | 849.9333
412 |  |  | 412 | 435.881 | 408.9127 | 382.2343 | 355.9112 | 330.0284 | 304.698 | 280.07 | 256.347 | 233.8044 | 212.8179 | 193.8933 | 177.6907 | 165.0138 | 156.7206 | 153.523 | 155.7354 | 163.1376 | 175.0728 | 190.6916 | 209.1705 | 229.8206 | 252.1089 | 275.6384 | 300.1172 | 325.3312 | 351.122 | 377.3713 | 403.9897 | 430.909 | 458.076 | 485.4491 | 512.9955 | 540.6885 | 568.5067 | 596.4327 | 624.452 | 652.5525 | 680.7242 | 708.9586 | 737.2486 | 452.1093 | 437.6544 | 423.4573 | 409.5446 | 395.9464 | 382.6962 | 369.8314 | 357.3936 | 345.429 | 333.9883 | 323.1274 | 312.9065 | 303.3903 | 294.6472 | 286.7478 | 279.7636 | 273.7647 | 268.817 | 264.9795 | 262.3008 | 260.8167 | 260.5477 | 261.4973 | 263.6526 | 266.9842 | 271.4489 | 276.9918 | 283.5498 | 291.0543 | 299.4341 | 308.6179 | 318.5361 | 329.1224 | 340.3145 | 352.0545 | 364.2895 | 376.9714 | 390.0564 | 403.5055 | 417.2833 | 431.3585 | 445.7028 | 460.291 | 475.1008 | 490.112 | 505.3067 | 520.6687 | 536.1838 | 551.839 | 567.6227 | 583.5245 | 599.535 | 615.6457 | 631.849 | 648.1379 | 664.5061 | 680.9478 | 697.458 | 714.0318 | 730.665 | 467.5733 | 453.6115 | 439.9296 | 426.5545 | 413.5161 | 400.8471 | 388.5836 | 376.7654 | 365.4356 | 354.641 | 344.4319 | 334.8619 | 325.9872 | 317.8662 | 310.558 | 304.1211 | 298.6119 | 294.0826 | 290.5789 | 288.1384 | 286.788 | 286.5433 | 287.4071 | 289.3694 | 292.4082 | 296.4903 | 301.5733 | 307.6077 | 314.5387 | 322.3085 | 330.858 | 340.1283 | 350.0622 | 360.605 | 371.7047 | 383.313 | 395.3852 | 407.8799 | 420.7596 | 433.9901 | 447.5401 | 461.3816 | 475.4891 | 489.8395 | 504.4123 | 519.1886 | 534.1516 | 549.286 | 564.578 | 580.0151 | 595.5862 | 611.2808 | 627.0899 | 643.0048 | 659.018 | 675.1224 | 691.3118 | 707.5802 | 723.9223 | 740.3332 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667 | 805.2
413 |  |  | 413 | 478.0084 | 450.6875 | 423.5832 | 396.7397 | 370.2138 | 344.0789 | 318.4315 | 293.3992 | 269.1538 | 245.9282 | 224.0397 | 203.9193 | 186.1413 | 171.436 | 160.6494 | 154.6038 | 153.8593 | 158.4904 | 168.0534 | 181.7715 | 198.7864 | 218.3287 | 239.7811 | 262.6761 | 286.6683 | 311.5042 | 336.9974 | 363.0094 | 389.4363 | 416.199 | 443.2368 | 470.5021 | 497.9577 | 525.5736 | 553.326 | 581.1952 | 609.1653 | 637.2228 | 665.3569 | 693.5581 | 489.3499 | 474.3484 | 459.5493 | 444.9728 | 430.6415 | 416.5806 | 402.8186 | 389.387 | 376.3213 | 363.661 | 351.4497 | 339.7361 | 328.5731 | 318.019 | 308.1362 | 298.9913 | 290.654 | 283.1956 | 276.6872 | 271.1972 | 266.7885 | 263.5153 | 261.4203 | 260.532 | 260.8626 | 262.4076 | 265.1457 | 269.0405 | 274.0427 | 280.093 | 287.1251 | 295.0688 | 303.8526 | 313.406 | 323.6607 | 334.5523 | 346.0207 | 358.0104 | 370.4708 | 383.356 | 396.6246 | 410.2395 | 424.1672 | 438.378 | 452.8452 | 467.545 | 482.4561 | 497.5596 | 512.8385 | 528.2775 | 543.863 | 559.5827 | 575.4257 | 591.3821 | 607.4428 | 623.6 | 639.8461 | 656.1748 | 672.5798 | 689.0558 | 503.6718 | 489.1098 | 474.7711 | 460.6765 | 446.8491 | 433.3145 | 420.101 | 407.2398 | 394.7654 | 382.7157 | 371.1319 | 360.0591 | 349.5459 | 339.6441 | 330.4087 | 321.8972 | 314.1684 | 307.2812 | 301.2936 | 296.2599 | 292.2295 | 289.2444 | 287.3371 | 286.5291 | 286.8298 | 288.2356 | 290.7306 | 294.287 | 298.8669 | 304.4242 | 310.9064 | 318.2571 | 326.4176 | 335.3287 | 344.9322 | 355.1722 | 365.995 | 377.3505 | 389.1922 | 401.477 | 414.1655 | 427.2217 | 440.613 | 454.3096 | 468.2849 | 482.5146 | 496.9768 | 511.6518 | 526.5219 | 541.5709 | 556.7844 | 572.1493 | 587.6536 | 603.2866 | 619.0386 | 634.9007 | 650.8649 | 666.9238 | 683.0707 | 699.2996 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333 | 760.4667
414 |  |  | 414 | 520.5707 | 492.9818 | 465.5582 | 438.331 | 411.3391 | 384.6322 | 358.2738 | 332.347 | 306.9612 | 282.2623 | 258.4474 | 235.7844 | 214.6387 | 195.503 | 179.0231 | 165.992 | 157.2692 | 153.5906 | 155.315 | 162.2703 | 173.8296 | 189.1508 | 207.4018 | 227.8799 | 250.0383 | 273.4689 | 297.8717 | 323.0265 | 348.7705 | 374.9824 | 401.5705 | 428.465 | 455.6115 | 482.9674 | 510.4993 | 538.18 | 565.9877 | 593.9046 | 621.9159 | 650.0095 | 527.7556 | 512.3217 | 497.0485 | 481.9512 | 467.0469 | 452.3545 | 437.8956 | 423.6938 | 409.7761 | 396.1724 | 382.916 | 370.0444 | 357.5991 | 345.6261 | 334.1762 | 323.305 | 313.0728 | 303.5442 | 294.7875 | 286.8733 | 279.8731 | 273.857 | 268.8912 | 265.0346 | 262.3361 | 260.8317 | 260.5421 | 261.4713 | 263.6065 | 266.9186 | 271.3647 | 276.89 | 283.4315 | 290.9206 | 299.2863 | 308.4571 | 318.3636 | 328.9392 | 340.1215 | 351.8528 | 364.0799 | 376.7546 | 389.8332 | 403.2764 | 417.049 | 431.1194 | 445.4594 | 460.0437 | 474.85 | 489.8579 | 505.0496 | 520.409 | 535.9216 | 551.5745 | 567.3562 | 583.2561 | 599.2648 | 615.3739 | 631.5757 | 647.8632 | 541.0619 | 526.0186 | 511.1548 | 496.4866 | 482.0319 | 467.8104 | 453.8442 | 440.1573 | 426.7769 | 413.7325 | 401.0569 | 388.7864 | 376.9603 | 365.6219 | 354.8179 | 344.5985 | 335.0173 | 326.1305 | 317.9963 | 310.6739 | 304.2219 | 298.6966 | 294.1504 | 290.6292 | 288.1705 | 286.8016 | 286.5383 | 287.3835 | 289.3274 | 292.3483 | 296.4132 | 301.4798 | 307.4986 | 314.415 | 322.1712 | 330.708 | 339.9667 | 349.8899 | 360.4229 | 371.5136 | 383.1138 | 395.1785 | 407.6664 | 420.54 | 433.7648 | 447.3097 | 461.1465 | 475.2497 | 489.5962 | 504.1654 | 518.9385 | 533.8984 | 549.03 | 564.3195 | 579.7543 | 595.3232 | 611.0158 | 626.823 | 642.7362 | 658.7478 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671 | 715.7333
415 |  |  | 415 | 563.4695 | 535.6725 | 508.0043 | 480.4872 | 453.1486 | 426.023 | 399.1538 | 372.5965 | 346.4228 | 320.7265 | 295.6323 | 271.3073 | 247.9779 | 225.9528 | 205.6513 | 187.6338 | 172.6171 | 161.4406 | 154.9377 | 153.7027 | 157.8593 | 167.0054 | 180.3836 | 197.1342 | 216.4757 | 237.7768 | 260.5572 | 284.4618 | 309.23 | 334.6701 | 360.6399 | 387.0328 | 413.7679 | 440.7829 | 468.0294 | 495.4691 | 523.0716 | 550.8125 | 578.6719 | 606.6334 | 567.0897 | 551.3101 | 535.6595 | 520.1493 | 504.7926 | 489.6039 | 474.5992 | 459.7965 | 445.2161 | 430.8804 | 416.8148 | 403.0475 | 389.6101 | 376.5379 | 363.8704 | 351.6512 | 339.9287 | 328.7561 | 318.1912 | 308.2966 | 299.1387 | 290.7872 | 283.3134 | 276.7885 | 271.2808 | 266.8534 | 263.5607 | 261.4457 | 260.5369 | 260.847 | 262.3717 | 265.09 | 268.9657 | 273.9497 | 279.9829 | 286.999 | 294.928 | 303.6983 | 313.2393 | 323.4828 | 334.3642 | 345.8233 | 357.8046 | 370.2575 | 383.1359 | 396.3984 | 410.0078 | 423.9305 | 438.1367 | 452.5998 | 467.2959 | 482.2037 | 497.3041 | 512.5801 | 528.0165 | 543.5996 | 559.3172 | 575.1582 | 591.1128 | 607.1718 | 579.4935 | 564.061 | 548.7741 | 533.6453 | 518.6883 | 503.9186 | 489.353 | 475.0103 | 460.9114 | 447.0793 | 433.5396 | 420.3204 | 407.4531 | 394.9719 | 382.9147 | 371.3227 | 360.2409 | 349.7178 | 339.8053 | 330.5583 | 322.0341 | 314.2916 | 307.3898 | 301.3865 | 296.3364 | 292.2888 | 289.2858 | 287.3601 | 286.5335 | 286.8155 | 288.2029 | 290.6797 | 294.2185 | 298.7816 | 304.3229 | 310.79 | 318.1266 | 326.2739 | 335.1729 | 344.7653 | 354.9949 | 365.8084 | 377.1554 | 388.9892 | 401.2669 | 413.9489 | 426.9993 | 440.3851 | 454.0769 | 468.0476 | 482.2732 | 496.7317 | 511.4033 | 526.2702 | 541.3164 | 556.5272 | 571.8896 | 587.3917 | 603.0226 | 618.7727 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667 | 671
416 |  |  | 416 | 606.6334 | 578.6719 | 550.8125 | 523.0716 | 495.4691 | 468.0294 | 440.7829 | 413.7679 | 387.0328 | 360.6399 | 334.6701 | 309.23 | 284.4618 | 260.5572 | 237.7768 | 216.4757 | 197.1342 | 180.3836 | 167.0054 | 157.8593 | 153.7027 | 154.9377 | 161.4406 | 172.6171 | 187.6338 | 205.6513 | 225.9528 | 247.9779 | 271.3073 | 295.6323 | 320.7265 | 346.4228 | 372.5965 | 399.1538 | 426.023 | 453.1486 | 480.4872 | 508.0043 | 535.6725 | 563.4695 | 607.1718 | 591.1128 | 575.1582 | 559.3172 | 543.5996 | 528.0165 | 512.5801 | 497.3041 | 482.2037 | 467.2959 | 452.5998 | 438.1367 | 423.9305 | 410.0078 | 396.3984 | 383.1359 | 370.2575 | 357.8046 | 345.8233 | 334.3642 | 323.4828 | 313.2393 | 303.6983 | 294.928 | 286.999 | 279.9829 | 273.9497 | 268.9657 | 265.09 | 262.3717 | 260.847 | 260.5369 | 261.4457 | 263.5607 | 266.8534 | 271.2808 | 276.7885 | 283.3134 | 290.7872 | 299.1387 | 308.2966 | 318.1912 | 328.7561 | 339.9287 | 351.6512 | 363.8704 | 376.5379 | 389.6101 | 403.0475 | 416.8148 | 430.8804 | 445.2161 | 459.7965 | 474.5992 | 489.6039 | 504.7926 | 520.1493 | 535.6595 | 551.3101 | 567.0897 | 618.7727 | 603.0226 | 587.3917 | 571.8896 | 556.5272 | 541.3164 | 526.2702 | 511.4033 | 496.7317 | 482.2732 | 468.0476 | 454.0769 | 440.3851 | 426.9993 | 413.9489 | 401.2669 | 388.9892 | 377.1554 | 365.8084 | 354.9949 | 344.7653 | 335.1729 | 326.2739 | 318.1266 | 310.79 | 304.3229 | 298.7816 | 294.2185 | 290.6797 | 288.2029 | 286.8155 | 286.5335 | 287.3601 | 289.2858 | 292.2888 | 296.3364 | 301.3865 | 307.3898 | 314.2916 | 322.0341 | 330.5583 | 339.8053 | 349.7178 | 360.2409 | 371.3227 | 382.9147 | 394.9719 | 407.4531 | 420.3204 | 433.5396 | 447.0793 | 460.9114 | 475.0103 | 489.353 | 503.9186 | 518.6883 | 533.6453 | 548.7741 | 564.061 | 579.4935 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333 | 626.2667
417 |  |  | 417 | 650.0095 | 621.9159 | 593.9046 | 565.9877 | 538.18 | 510.4993 | 482.9674 | 455.6115 | 428.465 | 401.5705 | 374.9824 | 348.7705 | 323.0265 | 297.8717 | 273.4689 | 250.0383 | 227.8799 | 207.4018 | 189.1508 | 173.8296 | 162.2703 | 155.315 | 153.5906 | 157.2692 | 165.992 | 179.0231 | 195.503 | 214.6387 | 235.7844 | 258.4474 | 282.2623 | 306.9612 | 332.347 | 358.2738 | 384.6322 | 411.3391 | 438.331 | 465.5582 | 492.9818 | 520.5707 | 647.8632 | 631.5757 | 615.3739 | 599.2648 | 583.2561 | 567.3562 | 551.5745 | 535.9216 | 520.409 | 505.0496 | 489.8579 | 474.85 | 460.0437 | 445.4594 | 431.1194 | 417.049 | 403.2764 | 389.8332 | 376.7546 | 364.0799 | 351.8528 | 340.1215 | 328.9392 | 318.3636 | 308.4571 | 299.2863 | 290.9206 | 283.4315 | 276.89 | 271.3647 | 266.9186 | 263.6065 | 261.4713 | 260.5421 | 260.8317 | 262.3361 | 265.0346 | 268.8912 | 273.857 | 279.8731 | 286.8733 | 294.7875 | 303.5442 | 313.0728 | 323.305 | 334.1762 | 345.6261 | 357.5991 | 370.0444 | 382.916 | 396.1724 | 409.7761 | 423.6938 | 437.8956 | 452.3545 | 467.0469 | 481.9512 | 497.0485 | 512.3217 | 527.7556 | 658.7478 | 642.7362 | 626.823 | 611.0158 | 595.3232 | 579.7543 | 564.3195 | 549.03 | 533.8984 | 518.9385 | 504.1654 | 489.5962 | 475.2497 | 461.1465 | 447.3097 | 433.7648 | 420.54 | 407.6664 | 395.1785 | 383.1138 | 371.5136 | 360.4229 | 349.8899 | 339.9667 | 330.708 | 322.1712 | 314.415 | 307.4986 | 301.4798 | 296.4132 | 292.3483 | 289.3274 | 287.3835 | 286.5383 | 286.8016 | 288.1705 | 290.6292 | 294.1504 | 298.6966 | 304.2219 | 310.6739 | 317.9963 | 326.1305 | 335.0173 | 344.5985 | 354.8179 | 365.6219 | 376.9603 | 388.7864 | 401.0569 | 413.7325 | 426.7769 | 440.1573 | 453.8442 | 467.8104 | 482.0319 | 496.4866 | 511.1548 | 526.0186 | 541.0619 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8 | 581.5333
418 |  |  | 418 | 693.5581 | 665.3569 | 637.2228 | 609.1653 | 581.1952 | 553.326 | 525.5736 | 497.9577 | 470.5021 | 443.2368 | 416.199 | 389.4363 | 363.0094 | 336.9974 | 311.5042 | 286.6683 | 262.6761 | 239.7811 | 218.3287 | 198.7864 | 181.7715 | 168.0534 | 158.4904 | 153.8593 | 154.6038 | 160.6494 | 171.436 | 186.1413 | 203.9193 | 224.0397 | 245.9282 | 269.1538 | 293.3992 | 318.4315 | 344.0789 | 370.2138 | 396.7397 | 423.5832 | 450.6875 | 478.0084 | 689.0558 | 672.5798 | 656.1748 | 639.8461 | 623.6 | 607.4428 | 591.3821 | 575.4257 | 559.5827 | 543.863 | 528.2775 | 512.8385 | 497.5596 | 482.4561 | 467.545 | 452.8452 | 438.378 | 424.1672 | 410.2395 | 396.6246 | 383.356 | 370.4708 | 358.0104 | 346.0207 | 334.5523 | 323.6607 | 313.406 | 303.8526 | 295.0688 | 287.1251 | 280.093 | 274.0427 | 269.0405 | 265.1457 | 262.4076 | 260.8626 | 260.532 | 261.4203 | 263.5153 | 266.7885 | 271.1972 | 276.6872 | 283.1956 | 290.654 | 298.9913 | 308.1362 | 318.019 | 328.5731 | 339.7361 | 351.4497 | 363.661 | 376.3213 | 389.387 | 402.8186 | 416.5806 | 430.6415 | 444.9728 | 459.5493 | 474.3484 | 489.3499 | 699.2996 | 683.0707 | 666.9238 | 650.8649 | 634.9007 | 619.0386 | 603.2866 | 587.6536 | 572.1493 | 556.7844 | 541.5709 | 526.5219 | 511.6518 | 496.9768 | 482.5146 | 468.2849 | 454.3096 | 440.613 | 427.2217 | 414.1655 | 401.477 | 389.1922 | 377.3505 | 365.995 | 355.1722 | 344.9322 | 335.3287 | 326.4176 | 318.2571 | 310.9064 | 304.4242 | 298.8669 | 294.287 | 290.7306 | 288.2356 | 286.8298 | 286.5291 | 287.3371 | 289.2444 | 292.2295 | 296.2599 | 301.2936 | 307.2812 | 314.1684 | 321.8972 | 330.4087 | 339.6441 | 349.5459 | 360.0591 | 371.1319 | 382.7157 | 394.7654 | 407.2398 | 420.101 | 433.3145 | 446.8491 | 460.6765 | 474.7711 | 489.1098 | 503.6718 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667 | 536.8
419 |  |  | 419 | 737.2486 | 708.9586 | 680.7242 | 652.5525 | 624.452 | 596.4327 | 568.5067 | 540.6885 | 512.9955 | 485.4491 | 458.076 | 430.909 | 403.9897 | 377.3713 | 351.122 | 325.3312 | 300.1172 | 275.6384 | 252.1089 | 229.8206 | 209.1705 | 190.6916 | 175.0728 | 163.1376 | 155.7354 | 153.523 | 156.7206 | 165.0138 | 177.6907 | 193.8933 | 212.8179 | 233.8044 | 256.347 | 280.07 | 304.698 | 330.0284 | 355.9112 | 382.2343 | 408.9127 | 435.881 | 730.665 | 714.0318 | 697.458 | 680.9478 | 664.5061 | 648.1379 | 631.849 | 615.6457 | 599.535 | 583.5245 | 567.6227 | 551.839 | 536.1838 | 520.6687 | 505.3067 | 490.112 | 475.1008 | 460.291 | 445.7028 | 431.3585 | 417.2833 | 403.5055 | 390.0564 | 376.9714 | 364.2895 | 352.0545 | 340.3145 | 329.1224 | 318.5361 | 308.6179 | 299.4341 | 291.0543 | 283.5498 | 276.9918 | 271.4489 | 266.9842 | 263.6526 | 261.4973 | 260.5477 | 260.8167 | 262.3008 | 264.9795 | 268.817 | 273.7647 | 279.7636 | 286.7478 | 294.6472 | 303.3903 | 312.9065 | 323.1274 | 333.9883 | 345.429 | 357.3936 | 369.8314 | 382.6962 | 395.9464 | 409.5446 | 423.4573 | 437.6544 | 452.1093 | 740.3332 | 723.9223 | 707.5802 | 691.3118 | 675.1224 | 659.018 | 643.0048 | 627.0899 | 611.2808 | 595.5862 | 580.0151 | 564.578 | 549.286 | 534.1516 | 519.1886 | 504.4123 | 489.8395 | 475.4891 | 461.3816 | 447.5401 | 433.9901 | 420.7596 | 407.8799 | 395.3852 | 383.313 | 371.7047 | 360.605 | 350.0622 | 340.1283 | 330.858 | 322.3085 | 314.5387 | 307.6077 | 301.5733 | 296.4903 | 292.4082 | 289.3694 | 287.4071 | 286.5433 | 286.788 | 288.1384 | 290.5789 | 294.0826 | 298.6119 | 304.1211 | 310.558 | 317.8662 | 325.9872 | 334.8619 | 344.4319 | 354.641 | 365.4356 | 376.7654 | 388.5836 | 400.8471 | 413.5161 | 426.5545 | 439.9296 | 453.6115 | 467.5733 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333 | 492.0667
420 |  |  | 420 | 781.0571 | 752.6932 | 724.3756 | 696.1101 | 667.9032 | 639.7628 | 611.6979 | 583.7194 | 555.8404 | 528.0768 | 500.4476 | 472.9764 | 445.6924 | 418.6323 | 391.8425 | 365.3823 | 339.329 | 313.7838 | 288.8816 | 264.8039 | 241.7971 | 220.1971 | 200.4592 | 183.1864 | 169.1355 | 159.162 | 154.0601 | 154.3136 | 159.897 | 170.2869 | 184.6738 | 202.2063 | 222.1409 | 243.8893 | 267.0086 | 291.1724 | 316.1414 | 341.7391 | 367.8342 | 394.3281 | 772.6233 | 755.8581 | 739.1429 | 722.4811 | 705.8767 | 689.3336 | 672.8564 | 656.4501 | 640.1202 | 623.8726 | 607.7139 | 591.6514 | 575.6932 | 559.8482 | 544.1263 | 528.5385 | 513.0969 | 497.8153 | 482.7087 | 467.7941 | 453.0906 | 438.6193 | 424.404 | 410.4713 | 396.8509 | 383.5761 | 370.6841 | 358.2162 | 346.2182 | 334.7406 | 323.8388 | 313.5729 | 304.0072 | 295.2098 | 287.2514 | 280.2034 | 274.136 | 269.1157 | 265.2018 | 262.4439 | 260.8786 | 260.5275 | 261.3954 | 263.4702 | 266.7239 | 271.1139 | 276.5862 | 283.0781 | 290.5211 | 298.8442 | 307.9761 | 317.847 | 328.3904 | 339.5436 | 351.2484 | 363.4517 | 376.1049 | 389.1641 | 402.5898 | 416.3466 | 781.7728 | 765.2081 | 748.7017 | 732.2575 | 715.8798 | 699.5733 | 683.3431 | 667.1947 | 651.1343 | 635.1685 | 619.3046 | 603.5507 | 587.9156 | 572.409 | 557.0417 | 541.8256 | 526.7736 | 511.9004 | 497.2219 | 482.756 | 468.5222 | 454.5425 | 440.841 | 427.4443 | 414.3822 | 401.6873 | 389.3953 | 377.5458 | 366.1817 | 355.3495 | 345.0994 | 335.4847 | 326.5614 | 318.3879 | 311.0231 | 304.5257 | 298.9524 | 294.3557 | 290.7817 | 288.2686 | 286.8443 | 286.525 | 287.3143 | 289.2033 | 292.1705 | 296.1837 | 301.2009 | 307.1729 | 314.0454 | 321.7606 | 330.2594 | 339.483 | 349.3741 | 359.8775 | 370.9413 | 382.5169 | 394.5591 | 407.0267 | 419.8816 | 433.0894 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6 | 447.3333
421 |  |  | 421 | 824.9649 | 796.5387 | 768.1516 | 739.8081 | 711.5135 | 683.2737 | 655.096 | 626.9887 | 598.9616 | 571.0266 | 543.198 | 515.4928 | 487.9323 | 460.5422 | 433.355 | 406.4114 | 379.7632 | 353.4772 | 327.6406 | 302.3687 | 277.8156 | 254.1897 | 231.7746 | 210.9568 | 192.2557 | 176.3461 | 164.0422 | 156.1984 | 153.5 | 156.2138 | 164.0716 | 176.3871 | 192.3059 | 211.0139 | 231.837 | 254.2561 | 277.8851 | 302.4405 | 327.7142 | 353.5522 | 814.8769 | 797.9997 | 781.1651 | 764.3757 | 747.6346 | 730.9452 | 714.3112 | 697.7363 | 681.225 | 664.7821 | 648.4126 | 632.1223 | 615.9176 | 599.8052 | 583.793 | 567.8893 | 552.1035 | 536.446 | 520.9285 | 505.5637 | 490.3661 | 475.3517 | 460.5384 | 445.9462 | 431.5976 | 417.5177 | 403.7346 | 390.2798 | 377.1883 | 364.4993 | 352.2564 | 340.5076 | 329.3059 | 318.7088 | 308.7788 | 299.5821 | 291.1883 | 283.6685 | 277.0939 | 271.5334 | 267.0501 | 263.699 | 261.5237 | 260.5536 | 260.8021 | 262.2659 | 264.9247 | 268.7431 | 273.6725 | 279.6543 | 286.6225 | 294.5071 | 303.2366 | 312.7404 | 322.95 | 333.8007 | 345.232 | 357.1883 | 369.6185 | 382.4765 | 823.5572 | 806.8616 | 790.2157 | 773.6228 | 757.0862 | 740.6099 | 724.1978 | 707.8545 | 691.5848 | 675.3941 | 659.2882 | 643.2734 | 627.3567 | 611.5459 | 595.8492 | 580.276 | 564.8365 | 549.5419 | 534.4048 | 519.4388 | 504.6592 | 490.0829 | 475.7285 | 461.6168 | 447.7706 | 434.2155 | 420.9794 | 408.0935 | 395.592 | 383.5124 | 371.8959 | 360.7872 | 350.2347 | 340.2901 | 331.0081 | 322.446 | 314.6627 | 307.7171 | 301.6671 | 296.5676 | 292.4683 | 289.4117 | 287.4311 | 286.5487 | 286.7747 | 288.1066 | 290.529 | 294.0151 | 298.5275 | 304.0206 | 310.4423 | 317.7364 | 325.8442 | 334.7067 | 344.2654 | 354.4642 | 365.2494 | 376.5707 | 388.381 | 400.6373 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667 | 402.6
422 |  |  | 422 | 868.9569 | 840.4777 | 812.0318 | 783.6229 | 755.255 | 726.9331 | 698.6626 | 670.4501 | 642.3033 | 614.2311 | 586.2444 | 558.3558 | 530.581 | 502.9387 | 475.4522 | 448.1499 | 421.0678 | 394.2513 | 367.7585 | 341.6646 | 316.0686 | 291.1016 | 266.9404 | 243.8245 | 222.0807 | 202.1521 | 184.6275 | 170.2508 | 159.8737 | 154.3051 | 154.0672 | 159.1841 | 169.1705 | 183.2319 | 200.5128 | 220.2569 | 241.8615 | 264.8718 | 288.9522 | 313.8565 | 857.3822 | 840.4094 | 823.4729 | 806.5751 | 789.7185 | 772.9057 | 756.1397 | 739.4236 | 722.761 | 706.1555 | 689.6113 | 673.133 | 656.7255 | 640.3942 | 624.1452 | 607.9849 | 591.9208 | 575.9608 | 560.1138 | 544.3897 | 528.7995 | 513.3554 | 498.0709 | 482.9613 | 468.0433 | 453.3361 | 438.8607 | 424.6409 | 410.7032 | 397.0773 | 383.7964 | 370.8976 | 358.4222 | 346.4159 | 334.9291 | 324.0172 | 313.74 | 304.1619 | 295.3511 | 287.3779 | 280.314 | 274.2296 | 269.1911 | 265.2582 | 262.4805 | 260.8949 | 260.5233 | 261.3707 | 263.4255 | 266.6596 | 271.031 | 276.4856 | 282.9608 | 290.3884 | 298.6973 | 307.8162 | 317.6752 | 328.2078 | 339.3512 | 351.0473 | 865.6363 | 848.8285 | 832.0635 | 815.3438 | 798.6722 | 782.052 | 765.4863 | 748.9788 | 732.5336 | 716.1547 | 699.847 | 683.6154 | 667.4656 | 651.4037 | 635.4362 | 619.5706 | 603.8147 | 588.1775 | 572.6687 | 557.299 | 542.0802 | 527.0254 | 512.1491 | 497.4672 | 482.9975 | 468.7597 | 454.7755 | 441.069 | 427.667 | 414.599 | 401.8976 | 389.5986 | 377.7413 | 366.3686 | 355.5271 | 345.2667 | 335.6408 | 326.7055 | 318.5188 | 311.14 | 304.6276 | 299.0383 | 294.4246 | 290.8331 | 288.302 | 286.8592 | 286.5212 | 287.2919 | 289.1625 | 292.1119 | 296.1077 | 301.1084 | 307.0648 | 313.9226 | 321.6241 | 330.1103 | 339.3222 | 349.2025 | 359.6961 | 370.7508 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333 | 357.8667
423 |  |  | 423 | 913.0209 | 884.4964 | 856.0004 | 827.536 | 799.1064 | 770.7156 | 742.368 | 714.0687 | 685.8238 | 657.6401 | 629.526 | 601.4913 | 573.5474 | 545.7085 | 517.9914 | 490.4168 | 463.0101 | 435.803 | 408.8354 | 382.158 | 355.8361 | 329.9546 | 304.626 | 280.0003 | 256.2802 | 233.7416 | 212.7602 | 193.8424 | 177.6488 | 164.9833 | 156.7038 | 153.5216 | 155.7494 | 163.1659 | 175.1129 | 190.7411 | 209.2271 | 229.8826 | 252.175 | 275.7076 | 900.1034 | 883.0483 | 866.0246 | 849.0341 | 832.0789 | 815.1612 | 798.2833 | 781.4479 | 764.6577 | 747.9158 | 731.2256 | 714.5905 | 698.0146 | 681.5022 | 665.0581 | 648.6873 | 632.3957 | 616.1894 | 600.0755 | 584.0615 | 568.1559 | 552.368 | 536.7083 | 521.1883 | 505.8209 | 490.6203 | 475.6027 | 460.7858 | 446.1898 | 431.8369 | 417.7522 | 403.9639 | 390.5032 | 377.4053 | 364.7092 | 352.4584 | 340.7009 | 329.4895 | 318.8818 | 308.94 | 299.7304 | 291.3224 | 283.7873 | 277.1963 | 271.6182 | 267.1162 | 263.7457 | 261.5504 | 260.5598 | 260.7879 | 262.2313 | 264.8703 | 268.6695 | 273.5807 | 279.5453 | 286.4975 | 294.3673 | 303.0832 | 312.5745 | 322.7728 | 907.9692 | 891.0647 | 874.1971 | 857.3686 | 840.5815 | 823.8384 | 807.142 | 790.4953 | 773.9014 | 757.3639 | 740.8865 | 724.4733 | 708.1288 | 691.8579 | 675.6658 | 659.5584 | 643.542 | 627.6236 | 611.8109 | 596.1122 | 580.5369 | 565.0951 | 549.798 | 534.6581 | 519.6891 | 504.9062 | 490.3263 | 475.9681 | 461.852 | 448.0012 | 434.4409 | 421.1993 | 408.3072 | 395.7989 | 383.7119 | 372.0873 | 360.9697 | 350.4074 | 340.452 | 331.1585 | 322.5838 | 314.7868 | 307.8267 | 301.7612 | 296.6453 | 292.5288 | 289.4543 | 287.4554 | 286.5544 | 286.7618 | 288.0751 | 290.4794 | 293.9478 | 298.4433 | 303.9204 | 310.3269 | 317.6068 | 325.7014 | 334.5517 | 344.0992 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4 | 313.1333
424 |  |  | 424 | 957.1471 | 928.5834 | 900.0444 | 871.5325 | 843.0505 | 814.6015 | 786.189 | 757.8173 | 729.491 | 701.2156 | 672.9976 | 644.8445 | 616.7651 | 588.7701 | 560.8721 | 533.0863 | 505.4312 | 477.9294 | 450.6092 | 423.5055 | 396.6628 | 370.138 | 344.0044 | 318.3585 | 293.3282 | 269.0854 | 245.8631 | 223.979 | 203.8644 | 186.0942 | 171.3989 | 160.6248 | 154.5939 | 153.865 | 158.5112 | 168.0874 | 181.8162 | 198.8394 | 218.3879 | 239.8451 | 943.0112 | 925.8849 | 908.7858 | 891.7155 | 874.6756 | 857.668 | 840.6946 | 823.7575 | 806.8591 | 790.0017 | 773.1882 | 756.4214 | 739.7044 | 723.0408 | 706.4343 | 689.8891 | 673.4096 | 657.0009 | 640.6683 | 624.4178 | 608.256 | 592.1902 | 576.2284 | 560.3794 | 544.6532 | 529.0606 | 513.6139 | 498.3267 | 483.2139 | 468.2926 | 453.5817 | 439.1022 | 424.8778 | 410.9351 | 397.3037 | 384.0168 | 371.1112 | 358.6283 | 346.6137 | 335.1178 | 324.1956 | 313.9073 | 304.3169 | 295.4926 | 287.5047 | 280.4249 | 274.3235 | 269.2669 | 265.3149 | 262.5175 | 260.9116 | 260.5194 | 261.3464 | 263.381 | 266.5957 | 270.9483 | 276.3852 | 282.8438 | 290.256 | 298.5506 | 950.522 | 933.5335 | 916.5772 | 899.6547 | 882.768 | 865.9194 | 849.1109 | 832.3452 | 815.6247 | 798.9523 | 782.3311 | 765.7645 | 749.256 | 732.8097 | 716.4297 | 700.1207 | 683.8878 | 667.7366 | 651.6731 | 635.704 | 619.8366 | 604.0788 | 588.4396 | 572.9285 | 557.5564 | 542.3349 | 527.2772 | 512.3977 | 497.7125 | 483.239 | 468.9971 | 455.0085 | 441.2971 | 427.8898 | 414.8159 | 402.108 | 389.8019 | 377.9369 | 366.5557 | 355.7048 | 345.4342 | 335.7972 | 326.8498 | 318.65 | 311.2571 | 304.7296 | 299.1244 | 294.4939 | 290.8849 | 288.3356 | 286.8743 | 286.5177 | 287.2698 | 289.1221 | 292.0535 | 296.0321 | 301.0162 | 306.957 | 313.8001 | 321.4879 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667 | 268.4
425 |  |  | 425 | 1001.3271 | 972.7294 | 944.1532 | 915.6005 | 887.0735 | 858.5748 | 830.1074 | 801.6745 | 773.28 | 744.9283 | 716.6244 | 688.3743 | 660.1848 | 632.064 | 604.0216 | 576.0691 | 548.22 | 520.4911 | 492.9026 | 465.4796 | 438.253 | 411.2618 | 384.5558 | 358.1985 | 332.2731 | 306.889 | 282.1924 | 258.3804 | 235.7212 | 214.5804 | 195.4514 | 178.9802 | 165.9603 | 157.2511 | 153.5878 | 155.3277 | 162.2973 | 173.8687 | 189.1995 | 207.4579 | 986.0813 | 968.893 | 951.7284 | 934.5888 | 917.4757 | 900.3905 | 883.335 | 866.3107 | 849.3196 | 832.3638 | 815.4455 | 798.5669 | 781.7307 | 764.9398 | 748.1971 | 731.5059 | 714.8699 | 698.293 | 681.7795 | 665.3341 | 648.9621 | 632.6691 | 616.4613 | 600.3458 | 584.33 | 568.4225 | 552.6326 | 536.9706 | 521.4482 | 506.0781 | 490.8746 | 475.8537 | 461.0333 | 446.4334 | 432.0762 | 417.9868 | 404.1932 | 390.7268 | 377.6224 | 364.9192 | 352.6606 | 340.8943 | 329.6733 | 319.0549 | 309.1014 | 299.8789 | 291.4569 | 283.9065 | 277.299 | 271.7033 | 267.1828 | 263.7928 | 261.5774 | 260.5664 | 260.7739 | 262.1971 | 264.8162 | 268.5963 | 273.4892 | 279.4366 | 993.2665 | 976.2047 | 959.1709 | 942.1668 | 925.1939 | 908.2539 | 891.3488 | 874.4805 | 857.6514 | 840.8636 | 824.1197 | 807.4225 | 790.7749 | 774.1801 | 757.6416 | 741.1632 | 724.7489 | 708.4032 | 692.131 | 675.9375 | 659.8286 | 643.8106 | 627.8906 | 612.076 | 596.3753 | 580.7978 | 565.3537 | 550.054 | 534.9114 | 519.9394 | 505.1533 | 490.5698 | 476.2077 | 462.0874 | 448.2319 | 434.6665 | 421.4192 | 408.521 | 396.0059 | 383.9115 | 372.2787 | 361.1522 | 350.5802 | 340.6142 | 331.309 | 322.7218 | 314.9113 | 307.9365 | 301.8555 | 296.7232 | 292.5895 | 289.4972 | 287.48 | 286.5604 | 286.7491 | 288.0439 | 290.43 | 293.8808 | 298.3595 | 303.8204 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333 | 223.6667
426 |  |  | 426 | 1045.5542 | 1016.9268 | 988.3181 | 959.73 | 931.1642 | 902.6229 | 874.1084 | 845.6236 | 817.1714 | 788.7555 | 760.3799 | 732.0492 | 703.769 | 675.5455 | 647.3862 | 619.2998 | 591.2967 | 563.3893 | 535.5927 | 507.9249 | 480.4082 | 453.0702 | 425.9453 | 399.0769 | 372.5206 | 346.3481 | 320.6534 | 295.5611 | 271.2386 | 247.9125 | 225.8916 | 205.5958 | 187.5859 | 172.579 | 161.4149 | 154.9264 | 153.707 | 157.8788 | 167.0382 | 180.4274 | 1029.2933 | 1012.0506 | 994.8288 | 977.6288 | 960.452 | 943.2995 | 926.1728 | 909.0732 | 892.0024 | 874.962 | 857.9538 | 840.9798 | 824.0421 | 807.143 | 790.285 | 773.4707 | 756.703 | 739.9852 | 723.3207 | 706.7132 | 690.1669 | 673.6863 | 657.2763 | 640.9424 | 624.6905 | 608.5271 | 592.4596 | 576.496 | 560.645 | 544.9167 | 529.3218 | 513.8725 | 498.5824 | 483.4666 | 468.5419 | 453.8273 | 439.3437 | 425.1149 | 411.1672 | 397.5303 | 384.2372 | 371.325 | 358.8346 | 346.8117 | 335.3066 | 324.3743 | 314.0748 | 304.4721 | 295.6343 | 287.6318 | 280.5361 | 274.4177 | 269.343 | 265.372 | 262.5548 | 260.9286 | 260.516 | 261.3225 | 263.337 | 266.532 | 1036.1789 | 1019.0527 | 1001.9512 | 984.8757 | 967.8275 | 950.8081 | 933.8191 | 916.8621 | 899.9391 | 883.0518 | 866.2025 | 849.3934 | 832.6268 | 815.9055 | 799.2323 | 782.6103 | 766.0427 | 749.5333 | 733.0858 | 716.7046 | 700.3944 | 684.1602 | 668.0076 | 651.9426 | 635.9718 | 620.1026 | 604.3429 | 588.7016 | 573.1883 | 557.8137 | 542.5897 | 527.5291 | 512.6465 | 497.9578 | 483.4807 | 469.2347 | 455.2416 | 441.5254 | 428.1127 | 415.0329 | 402.3186 | 390.0054 | 378.1326 | 366.7429 | 355.8827 | 345.6019 | 335.9538 | 326.9943 | 318.7815 | 311.3745 | 304.832 | 299.2107 | 294.5635 | 290.9369 | 288.3695 | 286.8898 | 286.5145 | 287.248 | 289.0819 | 291.9954 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2 | 178.9333
427 |  |  | 427 | 1089.8226 | 1061.169 | 1032.532 | 1003.9129 | 975.3134 | 946.7352 | 918.1802 | 889.6508 | 861.1495 | 832.6791 | 804.2429 | 775.8448 | 747.489 | 719.1806 | 690.9253 | 662.73 | 634.6027 | 606.5528 | 578.5915 | 550.7325 | 522.992 | 495.3898 | 467.9507 | 440.7048 | 413.6906 | 386.9563 | 360.5645 | 334.596 | 309.1576 | 284.3916 | 260.4898 | 237.7131 | 216.4169 | 197.0819 | 180.3398 | 166.9726 | 157.8399 | 153.6985 | 154.9491 | 161.4665 | 1072.63 | 1055.3395 | 1038.0673 | 1020.8145 | 1003.5819 | 986.3707 | 969.1819 | 952.0169 | 934.8769 | 917.7634 | 900.6777 | 883.6216 | 866.5968 | 849.6052 | 832.6488 | 815.7297 | 798.8505 | 782.0136 | 765.2219 | 748.4783 | 731.7862 | 715.1493 | 698.5713 | 682.0567 | 665.6102 | 649.2369 | 632.9425 | 616.7332 | 600.6161 | 584.5986 | 568.6892 | 552.8972 | 537.233 | 521.7081 | 506.3353 | 491.1289 | 476.1048 | 461.2809 | 446.677 | 432.3156 | 418.2215 | 404.4226 | 390.9504 | 377.8397 | 365.1294 | 352.8628 | 341.0879 | 329.8572 | 319.2282 | 309.263 | 300.0276 | 291.5915 | 284.0259 | 277.402 | 271.7887 | 267.2496 | 263.8402 | 261.6048 | 260.5734 | 260.7604 | 1079.2392 | 1062.0562 | 1044.8951 | 1027.7569 | 1010.6427 | 993.5538 | 976.4915 | 959.4573 | 942.4526 | 925.4791 | 908.5386 | 891.6329 | 874.764 | 857.9341 | 841.1456 | 824.401 | 807.703 | 791.0545 | 774.4588 | 757.9194 | 741.4399 | 725.0244 | 708.6776 | 692.4041 | 676.2092 | 660.0989 | 644.0793 | 628.1575 | 612.3411 | 596.6385 | 581.0588 | 565.6123 | 550.3102 | 535.1648 | 520.1898 | 505.4004 | 490.8134 | 476.4473 | 462.3228 | 448.4627 | 434.8922 | 421.6393 | 408.7349 | 396.2131 | 384.1113 | 372.4704 | 361.335 | 350.7532 | 340.7765 | 331.4598 | 322.86 | 315.0359 | 308.0466 | 301.9501 | 296.8014 | 292.6506 | 289.5405 | 287.5049 | 286.5667 | 286.7368 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667 | 134.2
428 |  |  | 428 | 1134.1275 | 1105.4508 | 1076.7888 | 1048.1426 | 1019.5135 | 990.9031 | 962.3131 | 933.7451 | 905.2015 | 876.6845 | 848.1969 | 819.7417 | 791.3223 | 762.9429 | 734.6079 | 706.3229 | 678.094 | 649.9286 | 621.8352 | 593.8241 | 565.9075 | 538.1001 | 510.4198 | 482.8884 | 455.533 | 428.3872 | 401.4935 | 374.9063 | 348.6956 | 322.9531 | 297.8003 | 273.4 | 249.9725 | 227.8183 | 207.3458 | 189.1021 | 173.7905 | 162.2433 | 155.3023 | 153.5935 | 1116.077 | 1098.7441 | 1081.4275 | 1064.128 | 1046.8463 | 1029.5835 | 1012.3405 | 995.1183 | 977.918 | 960.7408 | 943.5879 | 926.4607 | 909.3607 | 892.2893 | 875.2484 | 858.2397 | 841.2651 | 824.3267 | 807.427 | 790.5682 | 773.7531 | 756.9847 | 740.266 | 723.6006 | 706.9921 | 690.4447 | 673.963 | 657.5518 | 641.2165 | 624.9631 | 608.7983 | 592.7291 | 576.7636 | 560.9107 | 545.1802 | 529.5829 | 514.1311 | 498.8382 | 483.7194 | 468.7913 | 454.073 | 439.5853 | 425.352 | 411.3993 | 397.7569 | 384.4578 | 371.5388 | 359.041 | 347.0098 | 335.4955 | 324.5532 | 314.2424 | 304.6275 | 295.7763 | 287.7591 | 280.6476 | 274.5122 | 269.4194 | 265.4294 | 262.5924 | 1122.4303 | 1105.1971 | 1087.9832 | 1070.7896 | 1053.6172 | 1036.4672 | 1019.3406 | 1002.2387 | 985.1627 | 968.114 | 951.0942 | 934.1046 | 917.1471 | 900.2234 | 883.3356 | 866.4856 | 849.6758 | 832.9085 | 816.1864 | 799.5124 | 782.8895 | 766.321 | 749.8105 | 733.362 | 716.9796 | 700.6682 | 684.4327 | 668.2786 | 652.2121 | 636.2397 | 620.3687 | 604.6071 | 588.9637 | 573.4482 | 558.0712 | 542.8444 | 527.781 | 512.8953 | 498.2032 | 483.7224 | 469.4723 | 455.4748 | 441.7537 | 428.3356 | 415.25 | 402.5293 | 390.209 | 378.3285 | 366.9303 | 356.0607 | 345.7698 | 336.1106 | 327.139 | 318.9131 | 311.4921 | 304.9346 | 299.2974 | 294.6334 | 290.9893 | 288.4038 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333 | 89.4667
429 |  |  | 429 | 1178.4648 | 1149.7676 | 1121.0834 | 1092.4133 | 1063.7583 | 1035.1197 | 1006.4989 | 977.8975 | 949.3173 | 920.7602 | 892.2283 | 863.7243 | 835.251 | 806.8117 | 778.4099 | 750.0501 | 721.7372 | 693.4768 | 665.2758 | 637.142 | 609.0846 | 581.1149 | 553.2459 | 525.4939 | 497.8784 | 470.4233 | 443.1586 | 416.1216 | 389.3597 | 362.9339 | 336.9232 | 311.4317 | 286.5979 | 262.6085 | 239.7171 | 218.2694 | 198.7335 | 181.7269 | 168.0195 | 158.4697 | 1159.6217 | 1142.2512 | 1124.8952 | 1107.5543 | 1090.2294 | 1072.9211 | 1055.6302 | 1038.3577 | 1021.1045 | 1003.8716 | 986.66 | 969.4709 | 952.3055 | 935.1651 | 918.051 | 900.9649 | 883.9083 | 866.883 | 849.8907 | 832.9337 | 816.014 | 799.1341 | 782.2965 | 765.5039 | 748.7595 | 732.0666 | 715.4286 | 698.8497 | 682.334 | 665.8863 | 649.5117 | 633.2159 | 617.0052 | 600.8864 | 584.8671 | 568.9558 | 553.1618 | 537.4954 | 521.968 | 506.5926 | 491.3832 | 476.3559 | 461.5285 | 446.9208 | 432.555 | 418.4562 | 404.6522 | 391.1742 | 378.057 | 365.3397 | 353.0653 | 341.2816 | 330.0413 | 319.4017 | 309.4248 | 300.1766 | 291.7264 | 284.1456 | 277.5053 | 271.8744 | 1165.7378 | 1148.4598 | 1131.199 | 1113.9563 | 1096.7325 | 1079.5284 | 1062.3451 | 1045.1836 | 1028.045 | 1010.9304 | 993.841 | 976.7783 | 959.7436 | 942.7384 | 925.7644 | 908.8233 | 891.917 | 875.0475 | 858.2169 | 841.4277 | 824.6823 | 807.9835 | 791.3342 | 774.7376 | 758.1971 | 741.7166 | 725.3 | 708.952 | 692.6772 | 676.481 | 660.3692 | 644.348 | 628.4245 | 612.6063 | 596.9016 | 581.3198 | 565.871 | 550.5663 | 535.4182 | 520.4402 | 505.6476 | 491.057 | 476.6871 | 462.5583 | 448.6935 | 435.1179 | 421.8594 | 408.9489 | 396.4204 | 384.3112 | 372.6622 | 361.5178 | 350.9263 | 340.9391 | 331.6107 | 322.9984 | 315.1608 | 308.157 | 302.045 | 296.8799 | 1252.5333 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0 | 44.7333
430 |  |  | 430 | 1222.8309 | 1194.1154 | 1165.4115 | 1136.7202 | 1108.0422 | 1079.3788 | 1050.7311 | 1022.1005 | 993.4883 | 964.8963 | 936.3263 | 907.7804 | 879.2609 | 850.7705 | 822.3122 | 793.8894 | 765.5062 | 737.1671 | 708.8773 | 680.643 | 652.4715 | 624.3712 | 596.3522 | 568.4265 | 540.6086 | 512.9159 | 485.3701 | 457.9975 | 430.8311 | 403.9127 | 377.2951 | 351.047 | 325.2577 | 300.0456 | 275.5692 | 252.0428 | 229.7586 | 209.1139 | 190.6422 | 175.0327 | 1203.2537 | 1185.8496 | 1168.4585 | 1151.0808 | 1133.7174 | 1116.3687 | 1099.0355 | 1081.7187 | 1064.4188 | 1047.1369 | 1029.8738 | 1012.6304 | 995.4078 | 978.2072 | 961.0295 | 943.8762 | 926.7486 | 909.6481 | 892.5763 | 875.5348 | 858.5255 | 841.5503 | 824.6114 | 807.7109 | 790.8515 | 774.0356 | 757.2664 | 740.5468 | 723.8804 | 707.271 | 690.7226 | 674.2397 | 657.8272 | 641.4906 | 625.2358 | 609.0694 | 592.9986 | 577.0313 | 561.1764 | 545.4437 | 529.8442 | 514.3898 | 499.0941 | 483.9722 | 469.0408 | 454.3187 | 439.827 | 425.5892 | 411.6316 | 397.9837 | 384.6785 | 371.7528 | 359.2475 | 347.2081 | 335.6847 | 324.7322 | 314.4103 | 304.7831 | 295.9185 | 287.8867 | 1209.1491 | 1191.8311 | 1174.5285 | 1157.242 | 1139.9724 | 1122.7204 | 1105.4868 | 1088.2726 | 1071.0786 | 1053.9059 | 1036.7555 | 1019.6285 | 1002.5262 | 985.4498 | 968.4006 | 951.3802 | 934.3902 | 917.4321 | 900.5079 | 883.6194 | 866.7687 | 849.9582 | 833.1902 | 816.4674 | 799.7925 | 783.1687 | 766.5992 | 750.0877 | 733.6381 | 717.2547 | 700.942 | 684.7051 | 668.5497 | 652.4816 | 636.5076 | 620.6348 | 604.8713 | 589.2258 | 573.7081 | 558.3286 | 543.0993 | 528.033 | 513.1442 | 498.4487 | 483.9641 | 469.71 | 455.708 | 441.9821 | 428.5587 | 415.4672 | 402.7401 | 390.4128 | 378.5245 | 367.1178 | 356.239 | 345.9379 | 336.2675 | 327.2839 | 319.045 | 311.6099 | 1297.2667 | 1252.5333 | 1207.8 | 1163.0667 | 1118.3333 | 1073.6 | 1028.8667 | 984.1333 | 939.4 | 894.6667 | 849.9333 | 805.2 | 760.4667 | 715.7333 | 671 | 626.2667 | 581.5333 | 536.8 | 492.0667 | 447.3333 | 402.6 | 357.8667 | 313.1333 | 268.4 | 223.6667 | 178.9333 | 134.2 | 89.4667 | 44.7333 | 0
r101 | 30.9575 |  | r101 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r102 | 30.9575 |  | r102 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r103 | 30.9575 |  | r103 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r104 | 30.9575 |  | r104 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r105 | 30.9575 |  | r105 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r106 | 30.9575 |  | r106 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r107 | 30.9575 |  | r107 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r108 | 30.9575 |  | r108 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r109 | 30.9575 |  | r109 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r110 | 30.9575 |  | r110 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r111 | 30.9575 |  | r111 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r112 | 30.9575 |  | r112 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r113 | 30.9575 |  | r113 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r114 | 30.9575 |  | r114 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r115 | 30.9575 |  | r115 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r116 | 30.9575 |  | r116 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r117 | 30.9575 |  | r117 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r118 | 30.9575 |  | r118 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r119 | 30.9575 |  | r119 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r120 | 30.9575 |  | r120 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r121 | 30.9575 |  | r121 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r122 | 30.9575 |  | r122 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r123 | 30.9575 |  | r123 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r124 | 30.9575 |  | r124 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r125 | 30.9575 |  | r125 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r126 | 30.9575 |  | r126 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r127 | 30.9575 |  | r127 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r128 | 30.9575 |  | r128 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r129 | 30.9575 |  | r129 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r130 | 30.9575 |  | r130 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r131 | 30.9575 |  | r131 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r132 | 30.9575 |  | r132 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r133 | 30.9575 |  | r133 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r134 | 30.9575 |  | r134 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r135 | 30.9575 |  | r135 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r136 | 30.9575 |  | r136 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r137 | 30.9575 |  | r137 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r138 | 30.9575 |  | r138 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r139 | 30.9575 |  | r139 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r140 | 30.9575 |  | r140 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575 | 30.9575
r2101 | 9.9895 |  | r2101 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2102 | 9.9895 |  | r2102 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2103 | 9.9895 |  | r2103 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2104 | 9.9895 |  | r2104 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2105 | 9.9895 |  | r2105 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2106 | 9.9895 |  | r2106 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2107 | 9.9895 |  | r2107 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2108 | 9.9895 |  | r2108 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2109 | 9.9895 |  | r2109 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2110 | 9.9895 |  | r2110 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2111 | 9.9895 |  | r2111 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2112 | 9.9895 |  | r2112 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2113 | 9.9895 |  | r2113 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2114 | 9.9895 |  | r2114 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2115 | 9.9895 |  | r2115 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2116 | 9.9895 |  | r2116 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2117 | 9.9895 |  | r2117 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2118 | 9.9895 |  | r2118 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2119 | 9.9895 |  | r2119 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2120 | 9.9895 |  | r2120 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2121 | 9.9895 |  | r2121 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2122 | 9.9895 |  | r2122 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2123 | 9.9895 |  | r2123 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2124 | 9.9895 |  | r2124 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2125 | 9.9895 |  | r2125 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2126 | 9.9895 |  | r2126 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2127 | 9.9895 |  | r2127 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2128 | 9.9895 |  | r2128 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2129 | 9.9895 |  | r2129 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2130 | 9.9895 |  | r2130 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2131 | 9.9895 |  | r2131 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2132 | 9.9895 |  | r2132 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2133 | 9.9895 |  | r2133 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2134 | 9.9895 |  | r2134 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2135 | 9.9895 |  | r2135 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2136 | 9.9895 |  | r2136 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2137 | 9.9895 |  | r2137 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2138 | 9.9895 |  | r2138 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2139 | 9.9895 |  | r2139 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2140 | 9.9895 |  | r2140 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2141 | 9.9895 |  | r2141 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2142 | 9.9895 |  | r2142 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2143 | 9.9895 |  | r2143 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2144 | 9.9895 |  | r2144 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2145 | 9.9895 |  | r2145 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2146 | 9.9895 |  | r2146 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2147 | 9.9895 |  | r2147 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2148 | 9.9895 |  | r2148 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2149 | 9.9895 |  | r2149 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2150 | 9.9895 |  | r2150 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2151 | 9.9895 |  | r2151 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2152 | 9.9895 |  | r2152 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2153 | 9.9895 |  | r2153 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2154 | 9.9895 |  | r2154 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2155 | 9.9895 |  | r2155 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2156 | 9.9895 |  | r2156 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2157 | 9.9895 |  | r2157 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2158 | 9.9895 |  | r2158 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2159 | 9.9895 |  | r2159 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2160 | 9.9895 |  | r2160 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2201 | 9.9895 |  | r2201 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2202 | 9.9895 |  | r2202 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2203 | 9.9895 |  | r2203 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2204 | 9.9895 |  | r2204 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2205 | 9.9895 |  | r2205 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2206 | 9.9895 |  | r2206 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2207 | 9.9895 |  | r2207 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2208 | 9.9895 |  | r2208 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2209 | 9.9895 |  | r2209 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2210 | 9.9895 |  | r2210 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2211 | 9.9895 |  | r2211 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2212 | 9.9895 |  | r2212 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2213 | 9.9895 |  | r2213 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2214 | 9.9895 |  | r2214 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2215 | 9.9895 |  | r2215 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2216 | 9.9895 |  | r2216 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2217 | 9.9895 |  | r2217 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2218 | 9.9895 |  | r2218 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2219 | 9.9895 |  | r2219 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2220 | 9.9895 |  | r2220 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2221 | 9.9895 |  | r2221 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2222 | 9.9895 |  | r2222 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2223 | 9.9895 |  | r2223 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2224 | 9.9895 |  | r2224 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2225 | 9.9895 |  | r2225 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2226 | 9.9895 |  | r2226 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2227 | 9.9895 |  | r2227 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2228 | 9.9895 |  | r2228 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2229 | 9.9895 |  | r2229 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2230 | 9.9895 |  | r2230 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2231 | 9.9895 |  | r2231 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2232 | 9.9895 |  | r2232 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2233 | 9.9895 |  | r2233 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2234 | 9.9895 |  | r2234 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2235 | 9.9895 |  | r2235 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2236 | 9.9895 |  | r2236 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2237 | 9.9895 |  | r2237 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2238 | 9.9895 |  | r2238 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2239 | 9.9895 |  | r2239 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2240 | 9.9895 |  | r2240 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2241 | 9.9895 |  | r2241 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2242 | 9.9895 |  | r2242 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2243 | 9.9895 |  | r2243 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2244 | 9.9895 |  | r2244 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2245 | 9.9895 |  | r2245 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2246 | 9.9895 |  | r2246 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2247 | 9.9895 |  | r2247 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2248 | 9.9895 |  | r2248 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2249 | 9.9895 |  | r2249 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2250 | 9.9895 |  | r2250 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2251 | 9.9895 |  | r2251 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2252 | 9.9895 |  | r2252 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2253 | 9.9895 |  | r2253 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2254 | 9.9895 |  | r2254 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2255 | 9.9895 |  | r2255 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2256 | 9.9895 |  | r2256 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2257 | 9.9895 |  | r2257 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2258 | 9.9895 |  | r2258 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2259 | 9.9895 |  | r2259 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r2260 | 9.9895 |  | r2260 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9895
r401 | 20.3207 |  | r401 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r402 | 20.3207 |  | r402 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r403 | 20.3207 |  | r403 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r404 | 20.3207 |  | r404 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r405 | 20.3207 |  | r405 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r406 | 20.3207 |  | r406 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r407 | 20.3207 |  | r407 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r408 | 20.3207 |  | r408 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r409 | 20.3207 |  | r409 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r410 | 20.3207 |  | r410 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r411 | 20.3207 |  | r411 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r412 | 20.3207 |  | r412 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r413 | 20.3207 |  | r413 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r414 | 20.3207 |  | r414 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r415 | 20.3207 |  | r415 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r416 | 20.3207 |  | r416 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r417 | 20.3207 |  | r417 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r418 | 20.3207 |  | r418 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r419 | 20.3207 |  | r419 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r420 | 20.3207 |  | r420 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r421 | 20.3207 |  | r421 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r422 | 20.3207 |  | r422 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r423 | 20.3207 |  | r423 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r424 | 20.3207 |  | r424 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r425 | 20.3207 |  | r425 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r426 | 20.3207 |  | r426 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r427 | 20.3207 |  | r427 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r428 | 20.3207 |  | r428 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r429 | 20.3207 |  | r429 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
r430 | 20.3207 |  | r430 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207 | 20.3207
|  |  | k | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430
101 |  |  | 101 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 3.5165 | 3.5439 | 3.5705 | 3.5965 | 1.3009 | 1.3623 | 1.4361 | 1.5167 | 1.5998 | 1.6826 | 1.7635 | 1.8415 | 1.9162 | 1.9874 | 2.0553 | 2.1198 | 2.1812 | 2.2396 | 2.2953 | 2.3485 | 2.3993 | 2.4478 | 2.4944 | 2.539 | 2.5819 | 2.6232 | 2.6629 | 2.7012 | 2.7382 | 2.7739 | 2.8084 | 2.8418 | 2.8742 | 2.9057 | 2.9362 | 2.9658 | 2.9946 | 3.0226 | 3.0499 | 3.0764 | 3.1023 | 3.1276 | 3.1523 | 3.1763 | 3.1998 | 3.2228 | 3.2453 | 3.2673 | 3.2889 | 3.3099 | 3.3306 | 3.3508 | 3.3707 | 3.3902 | 3.4093 | 3.428 | 3.4464 | 3.4645 | 3.4823 | 3.4997 | 3.5169 | 3.5337 | 3.5503 | 3.5667 | 1.4979 | 1.5401 | 1.5929 | 1.653 | 1.7175 | 1.784 | 1.851 | 1.9173 | 1.9821 | 2.0451 | 2.106 | 2.1646 | 2.221 | 2.2752 | 2.3273 | 2.3773 | 2.4254 | 2.4716 | 2.5161 | 2.5589 | 2.6002 | 2.64 | 2.6785 | 2.7157 | 2.7516 | 2.7864 | 2.8201 | 2.8528 | 2.8845 | 2.9153 | 2.9452 | 2.9743 | 3.0027 | 3.0302 | 3.0571 | 3.0833 | 3.1089 | 3.1338 | 3.1582 | 3.182 | 3.2052 | 3.228 | 3.2502 | 3.272 | 3.2934 | 3.3143 | 3.3347 | 3.3548 | 3.3745 | 3.3938 | 3.4128 | 3.4314 | 3.4497 | 3.4677 | 3.4853 | 3.5027 | 3.5197 | 3.5365 | 3.553 | 3.5693 | 1.7324 | 1.6329 | 1.6017 | 1.6517 | 1.7627 | 1.9023 | 2.0474 | 2.1867 | 2.3163 | 2.4354 | 2.5446 | 2.6448 | 2.737 | 2.8223 | 2.9015 | 2.9753 | 3.0444 | 3.1092 | 3.1703 | 3.228 | 3.2827 | 3.3347 | 3.3841 | 3.4313 | 3.4765 | 3.5197 | 3.5612 | 3.601 | 3.6394 | 3.6763
102 |  |  | 102 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 3.5165 | 3.5439 | 3.5705 | 1.2441 | 1.2718 | 1.3222 | 1.389 | 1.4659 | 1.5478 | 1.6311 | 1.7133 | 1.7932 | 1.87 | 1.9434 | 2.0134 | 2.0799 | 2.1433 | 2.2035 | 2.2609 | 2.3156 | 2.3679 | 2.4178 | 2.4656 | 2.5114 | 2.5554 | 2.5977 | 2.6383 | 2.6775 | 2.7153 | 2.7518 | 2.787 | 2.8211 | 2.8542 | 2.8862 | 2.9172 | 2.9474 | 2.9767 | 3.0052 | 3.033 | 3.06 | 3.0863 | 3.1119 | 3.137 | 3.1614 | 3.1853 | 3.2086 | 3.2314 | 3.2537 | 3.2755 | 3.2968 | 3.3178 | 3.3383 | 3.3584 | 3.3781 | 3.3974 | 3.4164 | 3.435 | 3.4533 | 3.4712 | 3.4889 | 3.5062 | 3.5233 | 3.54 | 1.4603 | 1.4784 | 1.5123 | 1.5589 | 1.6149 | 1.6769 | 1.7424 | 1.8093 | 1.8761 | 1.9419 | 2.0061 | 2.0683 | 2.1283 | 2.1861 | 2.2417 | 2.2951 | 2.3464 | 2.3957 | 2.443 | 2.4886 | 2.5324 | 2.5747 | 2.6154 | 2.6547 | 2.6926 | 2.7293 | 2.7648 | 2.7992 | 2.8325 | 2.8648 | 2.8962 | 2.9267 | 2.9563 | 2.9851 | 3.0131 | 3.0405 | 3.0671 | 3.093 | 3.1183 | 3.1431 | 3.1672 | 3.1908 | 3.2139 | 3.2364 | 3.2585 | 3.2801 | 3.3013 | 3.322 | 3.3424 | 3.3623 | 3.3818 | 3.401 | 3.4199 | 3.4383 | 3.4565 | 3.4744 | 3.4919 | 3.5091 | 3.5261 | 3.5428 | 1.8178 | 1.6915 | 1.6128 | 1.6105 | 1.6856 | 1.8102 | 1.9537 | 2.0975 | 2.2336 | 2.3595 | 2.475 | 2.5809 | 2.6782 | 2.7679 | 2.8509 | 2.9281 | 3.0002 | 3.0677 | 3.1312 | 3.191 | 3.2477 | 3.3014 | 3.3524 | 3.401 | 3.4475 | 3.4919 | 3.5345 | 3.5754 | 3.6147 | 3.6525
103 |  |  | 103 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 3.5165 | 3.5439 | 1.2565 | 1.2403 | 1.2516 | 1.2884 | 1.3458 | 1.4171 | 1.4964 | 1.5792 | 1.6623 | 1.7437 | 1.8225 | 1.8981 | 1.9702 | 2.0388 | 2.1042 | 2.1663 | 2.2255 | 2.2818 | 2.3356 | 2.3869 | 2.4361 | 2.4831 | 2.5282 | 2.5715 | 2.6132 | 2.6532 | 2.6919 | 2.7292 | 2.7652 | 2.8 | 2.8337 | 2.8663 | 2.898 | 2.9287 | 2.9585 | 2.9875 | 3.0158 | 3.0432 | 3.0699 | 3.096 | 3.1214 | 3.1462 | 3.1704 | 3.1941 | 3.2172 | 3.2398 | 3.2619 | 3.2836 | 3.3048 | 3.3255 | 3.3459 | 3.3658 | 3.3854 | 3.4046 | 3.4234 | 3.4419 | 3.4601 | 3.4779 | 3.4954 | 3.5127 | 1.4683 | 1.4578 | 1.4651 | 1.4895 | 1.5285 | 1.5791 | 1.6377 | 1.7013 | 1.7675 | 1.8345 | 1.9011 | 1.9663 | 2.0298 | 2.0912 | 2.1504 | 2.2073 | 2.2621 | 2.3147 | 2.3652 | 2.4137 | 2.4604 | 2.5053 | 2.5485 | 2.5902 | 2.6303 | 2.6691 | 2.7066 | 2.7428 | 2.7779 | 2.8119 | 2.8448 | 2.8768 | 2.9078 | 2.9379 | 2.9672 | 2.9958 | 3.0235 | 3.0506 | 3.0769 | 3.1026 | 3.1277 | 3.1522 | 3.1761 | 3.1995 | 3.2224 | 3.2448 | 3.2667 | 3.2881 | 3.3091 | 3.3297 | 3.3499 | 3.3697 | 3.3891 | 3.4082 | 3.4269 | 3.4452 | 3.4633 | 3.481 | 3.4984 | 3.5155 | 1.9103 | 1.7699 | 1.6565 | 1.6024 | 1.6292 | 1.7257 | 1.8599 | 2.005 | 2.1466 | 2.2793 | 2.4014 | 2.5134 | 2.6161 | 2.7106 | 2.7979 | 2.8788 | 2.9541 | 3.0245 | 3.0905 | 3.1527 | 3.2114 | 3.2669 | 3.3197 | 3.3698 | 3.4177 | 3.4634 | 3.5072 | 3.5491 | 3.5894 | 3.6282
104 |  |  | 104 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 3.5165 | 1.3333 | 1.2795 | 1.2473 | 1.2413 | 1.2627 | 1.308 | 1.3713 | 1.4463 | 1.5274 | 1.6106 | 1.6932 | 1.7738 | 1.8514 | 1.9256 | 1.9964 | 2.0638 | 2.1279 | 2.1889 | 2.247 | 2.3024 | 2.3552 | 2.4057 | 2.454 | 2.5003 | 2.5447 | 2.5874 | 2.6284 | 2.668 | 2.7061 | 2.7429 | 2.7784 | 2.8128 | 2.8461 | 2.8784 | 2.9097 | 2.94 | 2.9696 | 2.9983 | 3.0262 | 3.0534 | 3.0798 | 3.1057 | 3.1308 | 3.1554 | 3.1794 | 3.2029 | 3.2258 | 3.2482 | 3.2701 | 3.2916 | 3.3126 | 3.3332 | 3.3534 | 3.3732 | 3.3927 | 3.4117 | 3.4304 | 3.4488 | 3.4668 | 3.4845 | 1.5199 | 1.4835 | 1.4623 | 1.4585 | 1.4724 | 1.5026 | 1.5464 | 1.6004 | 1.6612 | 1.7261 | 1.7927 | 1.8597 | 1.9258 | 1.9904 | 2.0532 | 2.1137 | 2.1721 | 2.2282 | 2.2821 | 2.3339 | 2.3837 | 2.4315 | 2.4775 | 2.5218 | 2.5644 | 2.6055 | 2.6451 | 2.6834 | 2.7204 | 2.7562 | 2.7908 | 2.8244 | 2.857 | 2.8886 | 2.9192 | 2.9491 | 2.9781 | 3.0063 | 3.0338 | 3.0606 | 3.0867 | 3.1121 | 3.137 | 3.1613 | 3.185 | 3.2082 | 3.2309 | 3.2531 | 3.2748 | 3.2961 | 3.3169 | 3.3374 | 3.3574 | 3.377 | 3.3963 | 3.4152 | 3.4338 | 3.4521 | 3.47 | 3.4876 | 2.0044 | 1.8593 | 1.7252 | 1.629 | 1.6024 | 1.6568 | 1.7704 | 1.9108 | 2.0557 | 2.1946 | 2.3236 | 2.4421 | 2.5507 | 2.6504 | 2.7422 | 2.8271 | 2.906 | 2.9795 | 3.0483 | 3.1129 | 3.1738 | 3.2313 | 3.2858 | 3.3376 | 3.387 | 3.434 | 3.479 | 3.5222 | 3.5635 | 3.6033
105 |  |  | 105 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 3.4883 | 1.4505 | 1.375 | 1.3109 | 1.2645 | 1.2418 | 1.2463 | 1.2772 | 1.3301 | 1.3985 | 1.4764 | 1.5586 | 1.6419 | 1.7239 | 1.8034 | 1.8797 | 1.9527 | 2.0222 | 2.0884 | 2.1513 | 2.2111 | 2.2682 | 2.3226 | 2.3745 | 2.4241 | 2.4717 | 2.5172 | 2.561 | 2.603 | 2.6435 | 2.6825 | 2.7201 | 2.7564 | 2.7915 | 2.8255 | 2.8584 | 2.8903 | 2.9212 | 2.9513 | 2.9805 | 3.0089 | 3.0365 | 3.0634 | 3.0896 | 3.1152 | 3.1402 | 3.1645 | 3.1883 | 3.2116 | 3.2343 | 3.2565 | 3.2783 | 3.2996 | 3.3205 | 3.3409 | 3.3609 | 3.3806 | 3.3999 | 3.4188 | 3.4374 | 3.4556 | 1.6034 | 1.549 | 1.5046 | 1.4736 | 1.4588 | 1.4617 | 1.482 | 1.5177 | 1.5657 | 1.6227 | 1.6853 | 1.7511 | 1.818 | 1.8847 | 1.9504 | 2.0143 | 2.0762 | 2.136 | 2.1935 | 2.2488 | 2.3019 | 2.3529 | 2.4019 | 2.449 | 2.4944 | 2.538 | 2.58 | 2.6206 | 2.6597 | 2.6975 | 2.734 | 2.7694 | 2.8036 | 2.8368 | 2.869 | 2.9002 | 2.9306 | 2.9601 | 2.9888 | 3.0167 | 3.0439 | 3.0705 | 3.0963 | 3.1216 | 3.1462 | 3.1703 | 3.1938 | 3.2168 | 3.2393 | 3.2613 | 3.2829 | 3.304 | 3.3247 | 3.345 | 3.3648 | 3.3844 | 3.4035 | 3.4223 | 3.4407 | 3.4588 | 2.097 | 1.9531 | 1.8097 | 1.6852 | 1.6103 | 1.6129 | 1.6919 | 1.8183 | 1.9622 | 2.1057 | 2.2413 | 2.3666 | 2.4815 | 2.5868 | 2.6836 | 2.7729 | 2.8556 | 2.9325 | 3.0043 | 3.0715 | 3.1348 | 3.1944 | 3.2509 | 3.3044 | 3.3553 | 3.4038 | 3.4501 | 3.4945 | 3.5369 | 3.5777
106 |  |  | 106 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 3.4593 | 1.5836 | 1.5007 | 1.4211 | 1.3492 | 1.291 | 1.2529 | 1.2402 | 1.255 | 1.2948 | 1.3544 | 1.4271 | 1.5071 | 1.59 | 1.673 | 1.7541 | 1.8325 | 1.9076 | 1.9793 | 2.0475 | 2.1124 | 2.1742 | 2.2329 | 2.289 | 2.3424 | 2.3934 | 2.4423 | 2.4891 | 2.5339 | 2.577 | 2.6184 | 2.6583 | 2.6968 | 2.7339 | 2.7698 | 2.8044 | 2.838 | 2.8705 | 2.902 | 2.9326 | 2.9624 | 2.9913 | 3.0194 | 3.0467 | 3.0734 | 3.0993 | 3.1247 | 3.1494 | 3.1735 | 3.1971 | 3.2202 | 3.2427 | 3.2648 | 3.2864 | 3.3075 | 3.3282 | 3.3485 | 3.3684 | 3.3879 | 3.407 | 3.4258 | 1.7047 | 1.6409 | 1.582 | 1.5309 | 1.4912 | 1.466 | 1.4577 | 1.4673 | 1.4938 | 1.5345 | 1.5863 | 1.6457 | 1.7098 | 1.7762 | 1.8432 | 1.9096 | 1.9747 | 2.0379 | 2.099 | 2.1579 | 2.2146 | 2.269 | 2.3213 | 2.3716 | 2.4199 | 2.4663 | 2.511 | 2.554 | 2.5955 | 2.6355 | 2.6741 | 2.7114 | 2.7475 | 2.7824 | 2.8162 | 2.849 | 2.8809 | 2.9118 | 2.9418 | 2.971 | 2.9994 | 3.0271 | 3.054 | 3.0803 | 3.1059 | 3.1309 | 3.1554 | 3.1792 | 3.2025 | 3.2253 | 3.2477 | 3.2695 | 3.2909 | 3.3118 | 3.3324 | 3.3525 | 3.3722 | 3.3916 | 3.4106 | 3.4293 | 2.1862 | 2.0468 | 1.9018 | 1.7622 | 1.6514 | 1.6017 | 1.6332 | 1.7328 | 1.8683 | 2.0134 | 2.1547 | 2.2867 | 2.4083 | 2.5197 | 2.6219 | 2.7159 | 2.8028 | 2.8833 | 2.9584 | 3.0285 | 3.0943 | 3.1562 | 3.2147 | 3.2701 | 3.3227 | 3.3727 | 3.4204 | 3.466 | 3.5097 | 3.5515
107 |  |  | 107 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 3.4295 | 1.7176 | 1.6354 | 1.5522 | 1.4701 | 1.3928 | 1.3253 | 1.2739 | 1.2449 | 1.2426 | 1.2673 | 1.3153 | 1.3806 | 1.4566 | 1.5382 | 1.6214 | 1.7038 | 1.784 | 1.8612 | 1.935 | 2.0054 | 2.0723 | 2.136 | 2.1966 | 2.2544 | 2.3094 | 2.3619 | 2.4121 | 2.4601 | 2.5062 | 2.5503 | 2.5928 | 2.6336 | 2.673 | 2.7109 | 2.7476 | 2.783 | 2.8172 | 2.8504 | 2.8825 | 2.9137 | 2.9439 | 2.9733 | 3.0019 | 3.0298 | 3.0568 | 3.0832 | 3.109 | 3.1341 | 3.1586 | 3.1825 | 3.2059 | 3.2287 | 3.2511 | 3.273 | 3.2944 | 3.3153 | 3.3359 | 3.356 | 3.3758 | 3.3952 | 1.8128 | 1.7459 | 1.6803 | 1.618 | 1.5617 | 1.5144 | 1.4798 | 1.4608 | 1.4593 | 1.4754 | 1.5076 | 1.5529 | 1.608 | 1.6695 | 1.7347 | 1.8015 | 1.8683 | 1.9343 | 1.9987 | 2.0611 | 2.1214 | 2.1795 | 2.2353 | 2.289 | 2.3405 | 2.39 | 2.4376 | 2.4833 | 2.5274 | 2.5698 | 2.6107 | 2.6502 | 2.6883 | 2.7251 | 2.7607 | 2.7953 | 2.8287 | 2.8611 | 2.8926 | 2.9232 | 2.9529 | 2.9818 | 3.0099 | 3.0373 | 3.064 | 3.09 | 3.1154 | 3.1402 | 3.1644 | 3.1881 | 3.2112 | 3.2338 | 3.2559 | 3.2776 | 3.2988 | 3.3196 | 3.34 | 3.36 | 3.3796 | 3.3988 | 2.2713 | 2.138 | 1.9959 | 1.851 | 1.7182 | 1.6252 | 1.6035 | 1.6622 | 1.7781 | 1.9193 | 2.0641 | 2.2024 | 2.3308 | 2.4487 | 2.5567 | 2.6559 | 2.7473 | 2.8319 | 2.9104 | 2.9836 | 3.0522 | 3.1166 | 3.1772 | 3.2346 | 3.2889 | 3.3406 | 3.3898 | 3.4367 | 3.4816 | 3.5246
108 |  |  | 108 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 3.3987 | 1.8455 | 1.7676 | 1.6869 | 1.6041 | 1.521 | 1.4402 | 1.3659 | 1.3037 | 1.2601 | 1.2408 | 1.2489 | 1.2829 | 1.3382 | 1.4082 | 1.4869 | 1.5695 | 1.6526 | 1.7343 | 1.8135 | 1.8894 | 1.9619 | 2.031 | 2.0967 | 2.1592 | 2.2187 | 2.2754 | 2.3294 | 2.3811 | 2.4304 | 2.4777 | 2.523 | 2.5665 | 2.6084 | 2.6486 | 2.6874 | 2.7249 | 2.761 | 2.796 | 2.8298 | 2.8626 | 2.8943 | 2.9252 | 2.9551 | 2.9842 | 3.0125 | 3.04 | 3.0669 | 3.093 | 3.1185 | 3.1434 | 3.1676 | 3.1914 | 3.2145 | 3.2372 | 3.2594 | 3.2811 | 3.3023 | 3.3231 | 3.3435 | 3.3635 | 1.9207 | 1.8545 | 1.7875 | 1.7209 | 1.6563 | 1.5959 | 1.5426 | 1.4997 | 1.4707 | 1.4581 | 1.4633 | 1.4858 | 1.5233 | 1.5727 | 1.6305 | 1.6937 | 1.7597 | 1.8267 | 1.8933 | 1.9588 | 2.0225 | 2.0841 | 2.1436 | 2.2008 | 2.2558 | 2.3086 | 2.3594 | 2.4081 | 2.455 | 2.5001 | 2.5435 | 2.5854 | 2.6257 | 2.6647 | 2.7023 | 2.7387 | 2.7739 | 2.808 | 2.841 | 2.8731 | 2.9042 | 2.9345 | 2.9639 | 2.9925 | 3.0203 | 3.0474 | 3.0739 | 3.0997 | 3.1248 | 3.1494 | 3.1734 | 3.1968 | 3.2198 | 3.2422 | 3.2642 | 3.2857 | 3.3067 | 3.3273 | 3.3476 | 3.3674 | 2.352 | 2.2255 | 2.0887 | 1.9446 | 1.8016 | 1.6791 | 1.6082 | 1.6156 | 1.6983 | 1.8265 | 1.9707 | 2.1139 | 2.2489 | 2.3736 | 2.4879 | 2.5927 | 2.689 | 2.7779 | 2.8602 | 2.9368 | 3.0083 | 3.0753 | 3.1384 | 3.1978 | 3.2541 | 3.3075 | 3.3582 | 3.4066 | 3.4528 | 3.497
109 |  |  | 109 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 3.3669 | 1.9647 | 1.8923 | 1.8165 | 1.7375 | 1.6559 | 1.5727 | 1.4901 | 1.4112 | 1.3407 | 1.2847 | 1.2497 | 1.2406 | 1.2588 | 1.3016 | 1.3632 | 1.4372 | 1.5178 | 1.6008 | 1.6836 | 1.7645 | 1.8425 | 1.9171 | 1.9883 | 2.0561 | 2.1206 | 2.182 | 2.2404 | 2.296 | 2.3492 | 2.3999 | 2.4485 | 2.495 | 2.5396 | 2.5825 | 2.6237 | 2.6634 | 2.7017 | 2.7386 | 2.7743 | 2.8089 | 2.8423 | 2.8747 | 2.9061 | 2.9365 | 2.9662 | 2.9949 | 3.023 | 3.0502 | 3.0768 | 3.1027 | 3.1279 | 3.1526 | 3.1766 | 3.2002 | 3.2231 | 3.2456 | 3.2676 | 3.2891 | 3.3102 | 3.3309 | 2.0249 | 1.9613 | 1.8959 | 1.8293 | 1.7623 | 1.6963 | 1.6329 | 1.5748 | 1.5251 | 1.487 | 1.4639 | 1.458 | 1.4699 | 1.4983 | 1.5407 | 1.5937 | 1.6539 | 1.7184 | 1.7849 | 1.8519 | 1.9182 | 1.983 | 2.0459 | 2.1068 | 2.1654 | 2.2218 | 2.2759 | 2.328 | 2.378 | 2.426 | 2.4722 | 2.5167 | 2.5595 | 2.6007 | 2.6406 | 2.679 | 2.7161 | 2.7521 | 2.7868 | 2.8205 | 2.8532 | 2.8849 | 2.9157 | 2.9456 | 2.9747 | 3.003 | 3.0306 | 3.0575 | 3.0837 | 3.1092 | 3.1341 | 3.1585 | 3.1823 | 3.2055 | 3.2283 | 3.2505 | 3.2723 | 3.2936 | 3.3145 | 3.335 | 2.4283 | 2.3086 | 2.1783 | 2.0384 | 1.8933 | 1.7547 | 1.6465 | 1.6012 | 1.6374 | 1.7401 | 1.8767 | 2.0219 | 2.1627 | 2.2941 | 2.415 | 2.5259 | 2.6276 | 2.7212 | 2.8077 | 2.8879 | 2.9626 | 3.0324 | 3.098 | 3.1597 | 3.218 | 3.2732 | 3.3257 | 3.3755 | 3.4231 | 3.4686
110 |  |  | 110 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 3.3342 | 2.0749 | 2.0081 | 1.9379 | 1.8642 | 1.7871 | 1.707 | 1.6246 | 1.5414 | 1.4597 | 1.3834 | 1.3176 | 1.2688 | 1.2431 | 1.2443 | 1.2723 | 1.323 | 1.39 | 1.467 | 1.5489 | 1.6322 | 1.7144 | 1.7942 | 1.871 | 1.9444 | 2.0143 | 2.0808 | 2.1441 | 2.2043 | 2.2616 | 2.3163 | 2.3685 | 2.4184 | 2.4662 | 2.512 | 2.556 | 2.5982 | 2.6388 | 2.678 | 2.7158 | 2.7522 | 2.7875 | 2.8216 | 2.8546 | 2.8866 | 2.9176 | 2.9478 | 2.9771 | 3.0056 | 3.0333 | 3.0603 | 3.0866 | 3.1123 | 3.1373 | 3.1617 | 3.1856 | 3.2089 | 3.2317 | 3.254 | 3.2758 | 3.2971 | 2.1238 | 2.0636 | 2.0012 | 1.9369 | 1.871 | 1.8041 | 1.7373 | 1.672 | 1.6103 | 1.5549 | 1.5092 | 1.4764 | 1.4596 | 1.4604 | 1.4788 | 1.5128 | 1.5596 | 1.6157 | 1.6778 | 1.7433 | 1.8102 | 1.877 | 1.9428 | 2.0069 | 2.0691 | 2.1291 | 2.1869 | 2.2424 | 2.2958 | 2.347 | 2.3963 | 2.4436 | 2.4892 | 2.533 | 2.5752 | 2.6159 | 2.6552 | 2.6931 | 2.7298 | 2.7653 | 2.7997 | 2.833 | 2.8653 | 2.8966 | 2.9271 | 2.9567 | 2.9855 | 3.0135 | 3.0408 | 3.0674 | 3.0934 | 3.1187 | 3.1434 | 3.1675 | 3.1911 | 3.2142 | 3.2367 | 3.2588 | 3.2804 | 3.3016 | 2.5004 | 2.3872 | 2.2638 | 2.1299 | 1.9874 | 1.8427 | 1.7114 | 1.6217 | 1.6048 | 1.6677 | 1.786 | 1.9278 | 2.0724 | 2.2102 | 2.338 | 2.4553 | 2.5628 | 2.6615 | 2.7525 | 2.8366 | 2.9148 | 2.9878 | 3.056 | 3.1202 | 3.1807 | 3.2378 | 3.292 | 3.3435 | 3.3926 | 3.4394
111 |  |  | 111 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 3.3003 | 2.1765 | 2.1149 | 2.0501 | 1.982 | 1.9105 | 1.8355 | 1.7573 | 1.6762 | 1.5933 | 1.5103 | 1.4301 | 1.357 | 1.2969 | 1.2561 | 1.2403 | 1.2519 | 1.2891 | 1.3466 | 1.4181 | 1.4975 | 1.5803 | 1.6633 | 1.7448 | 1.8235 | 1.899 | 1.9711 | 2.0397 | 2.105 | 2.1671 | 2.2262 | 2.2825 | 2.3363 | 2.3876 | 2.4367 | 2.4837 | 2.5288 | 2.5721 | 2.6137 | 2.6538 | 2.6924 | 2.7296 | 2.7656 | 2.8004 | 2.8341 | 2.8668 | 2.8984 | 2.9291 | 2.9589 | 2.9879 | 3.0161 | 3.0436 | 3.0703 | 3.0963 | 3.1218 | 3.1465 | 3.1708 | 3.1944 | 3.2175 | 3.2401 | 3.2622 | 2.2168 | 2.1602 | 2.1013 | 2.0403 | 1.9772 | 1.9122 | 1.8458 | 1.7788 | 1.7124 | 1.6482 | 1.5885 | 1.5364 | 1.4951 | 1.4681 | 1.4578 | 1.4653 | 1.4899 | 1.5291 | 1.5798 | 1.6385 | 1.7022 | 1.7684 | 1.8354 | 1.9019 | 1.9671 | 2.0306 | 2.092 | 2.1511 | 2.2081 | 2.2628 | 2.3153 | 2.3658 | 2.4143 | 2.461 | 2.5059 | 2.5491 | 2.5907 | 2.6309 | 2.6696 | 2.7071 | 2.7433 | 2.7784 | 2.8123 | 2.8452 | 2.8772 | 2.9082 | 2.9383 | 2.9676 | 2.9961 | 3.0239 | 3.0509 | 3.0773 | 3.103 | 3.128 | 3.1525 | 3.1765 | 3.1998 | 3.2227 | 3.2451 | 3.267 | 2.5686 | 2.4616 | 2.3449 | 2.2177 | 2.0805 | 1.9361 | 1.7936 | 1.6732 | 1.6063 | 1.6186 | 1.7049 | 1.8347 | 1.9792 | 2.1221 | 2.2565 | 2.3805 | 2.4943 | 2.5985 | 2.6944 | 2.7829 | 2.8649 | 2.9411 | 3.0124 | 3.0791 | 3.1419 | 3.2012 | 3.2573 | 3.3105 | 3.3611 | 3.4093
112 |  |  | 112 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 3.2652 | 2.2704 | 2.2134 | 2.1537 | 2.0909 | 2.0249 | 1.9555 | 1.8827 | 1.8064 | 1.727 | 1.6451 | 1.5619 | 1.4796 | 1.4015 | 1.3325 | 1.2789 | 1.247 | 1.2415 | 1.2631 | 1.3087 | 1.3723 | 1.4474 | 1.5285 | 1.6117 | 1.6943 | 1.7748 | 1.8524 | 1.9266 | 1.9973 | 2.0647 | 2.1288 | 2.1897 | 2.2478 | 2.3031 | 2.3559 | 2.4063 | 2.4546 | 2.5009 | 2.5453 | 2.5879 | 2.629 | 2.6685 | 2.7066 | 2.7433 | 2.7789 | 2.8133 | 2.8465 | 2.8788 | 2.9101 | 2.9404 | 2.9699 | 2.9986 | 3.0265 | 3.0537 | 3.0802 | 3.106 | 3.1312 | 3.1557 | 3.1797 | 3.2032 | 3.2261 | 2.3039 | 2.2509 | 2.1957 | 2.1383 | 2.0786 | 2.0168 | 1.9529 | 1.8873 | 1.8206 | 1.7537 | 1.6878 | 1.625 | 1.5678 | 1.5194 | 1.4831 | 1.4621 | 1.4585 | 1.4727 | 1.5031 | 1.5471 | 1.6012 | 1.662 | 1.7269 | 1.7936 | 1.8606 | 1.9267 | 1.9913 | 2.054 | 2.1145 | 2.1728 | 2.2289 | 2.2828 | 2.3346 | 2.3843 | 2.4321 | 2.4781 | 2.5223 | 2.5649 | 2.606 | 2.6456 | 2.6839 | 2.7209 | 2.7566 | 2.7913 | 2.8248 | 2.8574 | 2.889 | 2.9196 | 2.9495 | 2.9784 | 3.0067 | 3.0341 | 3.0609 | 3.087 | 3.1125 | 3.1373 | 3.1616 | 3.1853 | 3.2085 | 3.2312 | 2.6331 | 2.5319 | 2.4216 | 2.3012 | 2.1704 | 2.03 | 1.8848 | 1.7472 | 1.6418 | 1.6011 | 1.6419 | 1.7474 | 1.8851 | 2.0303 | 2.1706 | 2.3015 | 2.4218 | 2.5321 | 2.6333 | 2.7264 | 2.8125 | 2.8924 | 2.9668 | 3.0364 | 3.1017 | 3.1632 | 3.2213 | 3.2764 | 3.3286 | 3.3784
113 |  |  | 113 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 3.2288 | 2.3572 | 2.3045 | 2.2492 | 2.1913 | 2.1304 | 2.0664 | 1.9991 | 1.9285 | 1.8543 | 1.7769 | 1.6964 | 1.6138 | 1.5306 | 1.4494 | 1.3741 | 1.3101 | 1.264 | 1.2417 | 1.2465 | 1.2777 | 1.3309 | 1.3995 | 1.4774 | 1.5597 | 1.6429 | 1.7249 | 1.8044 | 1.8807 | 1.9536 | 2.0231 | 2.0892 | 2.1521 | 2.2119 | 2.2689 | 2.3233 | 2.3751 | 2.4248 | 2.4723 | 2.5178 | 2.5615 | 2.6036 | 2.644 | 2.683 | 2.7206 | 2.7569 | 2.792 | 2.8259 | 2.8588 | 2.8907 | 2.9216 | 2.9517 | 2.9808 | 3.0092 | 3.0369 | 3.0638 | 3.09 | 3.1155 | 3.1405 | 3.1648 | 3.1886 | 2.3856 | 2.3359 | 2.2842 | 2.2304 | 2.1743 | 2.1161 | 2.0556 | 1.9929 | 1.9284 | 1.8623 | 1.7954 | 1.7287 | 1.6637 | 1.6027 | 1.5484 | 1.5041 | 1.4733 | 1.4587 | 1.4618 | 1.4823 | 1.5183 | 1.5664 | 1.6235 | 1.6862 | 1.7519 | 1.8189 | 1.8856 | 1.9512 | 2.0151 | 2.077 | 2.1367 | 2.1942 | 2.2495 | 2.3026 | 2.3536 | 2.4025 | 2.4496 | 2.4949 | 2.5386 | 2.5806 | 2.6211 | 2.6602 | 2.698 | 2.7345 | 2.7698 | 2.804 | 2.8372 | 2.8694 | 2.9006 | 2.931 | 2.9605 | 2.9892 | 3.0171 | 3.0443 | 3.0708 | 3.0967 | 3.1219 | 3.1465 | 3.1706 | 3.1941 | 2.6942 | 2.5984 | 2.4941 | 2.3803 | 2.2563 | 2.1218 | 1.9789 | 1.8344 | 1.7047 | 1.6185 | 1.6064 | 1.6734 | 1.7939 | 1.9363 | 2.0807 | 2.218 | 2.3451 | 2.4618 | 2.5688 | 2.667 | 2.7576 | 2.8414 | 2.9192 | 2.9919 | 3.0599 | 3.1238 | 3.1841 | 3.2411 | 3.2951 | 3.3465
114 |  |  | 114 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 3.1911 | 2.4379 | 2.3889 | 2.3376 | 2.284 | 2.2277 | 2.1687 | 2.1067 | 2.0415 | 1.9729 | 1.901 | 1.8255 | 1.7469 | 1.6655 | 1.5825 | 1.4996 | 1.4201 | 1.3483 | 1.2903 | 1.2525 | 1.2403 | 1.2553 | 1.2955 | 1.3553 | 1.4281 | 1.5081 | 1.5911 | 1.674 | 1.7552 | 1.8335 | 1.9086 | 1.9802 | 2.0484 | 2.1132 | 2.1749 | 2.2337 | 2.2897 | 2.3431 | 2.3941 | 2.4429 | 2.4897 | 2.5345 | 2.5776 | 2.619 | 2.6589 | 2.6973 | 2.7344 | 2.7702 | 2.8049 | 2.8384 | 2.8709 | 2.9024 | 2.933 | 2.9627 | 2.9916 | 3.0197 | 3.0471 | 3.0737 | 3.0997 | 3.125 | 3.1497 | 2.4622 | 2.4156 | 2.3671 | 2.3167 | 2.2642 | 2.2095 | 2.1527 | 2.0935 | 2.0322 | 1.9688 | 1.9036 | 1.8371 | 1.7702 | 1.7039 | 1.6401 | 1.5813 | 1.5303 | 1.4907 | 1.4657 | 1.4578 | 1.4676 | 1.4942 | 1.5351 | 1.5871 | 1.6466 | 1.7107 | 1.7771 | 1.8441 | 1.9105 | 1.9755 | 2.0387 | 2.0998 | 2.1587 | 2.2153 | 2.2697 | 2.322 | 2.3722 | 2.4205 | 2.4669 | 2.5116 | 2.5546 | 2.596 | 2.636 | 2.6746 | 2.7119 | 2.7479 | 2.7828 | 2.8167 | 2.8494 | 2.8813 | 2.9122 | 2.9422 | 2.9714 | 2.9998 | 3.0274 | 3.0544 | 3.0806 | 3.1063 | 3.1313 | 3.1557 | 2.7523 | 2.6613 | 2.5626 | 2.4551 | 2.3377 | 2.21 | 2.0722 | 1.9276 | 1.7857 | 1.6675 | 1.6047 | 1.6218 | 1.7116 | 1.843 | 1.9877 | 2.1302 | 2.264 | 2.3875 | 2.5006 | 2.6044 | 2.6998 | 2.7879 | 2.8695 | 2.9454 | 3.0164 | 3.0829 | 3.1455 | 3.2046 | 3.2605 | 3.3135
115 |  |  | 115 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 3.1518 | 2.5132 | 2.4674 | 2.4197 | 2.3699 | 2.3177 | 2.2631 | 2.2058 | 2.1457 | 2.0825 | 2.0161 | 1.9462 | 1.873 | 1.7963 | 1.7165 | 1.6343 | 1.5511 | 1.4691 | 1.3919 | 1.3245 | 1.2734 | 1.2447 | 1.2428 | 1.2678 | 1.3161 | 1.3815 | 1.4577 | 1.5392 | 1.6225 | 1.7049 | 1.7851 | 1.8622 | 1.936 | 2.0063 | 2.0732 | 2.1368 | 2.1974 | 2.2551 | 2.3101 | 2.3626 | 2.4127 | 2.4607 | 2.5068 | 2.5509 | 2.5933 | 2.6342 | 2.6735 | 2.7114 | 2.748 | 2.7834 | 2.8176 | 2.8508 | 2.8829 | 2.9141 | 2.9443 | 2.9737 | 3.0023 | 3.0301 | 3.0572 | 3.0836 | 3.1093 | 2.5341 | 2.4903 | 2.4448 | 2.3976 | 2.3484 | 2.2972 | 2.2439 | 2.1884 | 2.1307 | 2.0707 | 2.0086 | 1.9445 | 1.8787 | 1.8119 | 1.745 | 1.6795 | 1.6172 | 1.561 | 1.5139 | 1.4795 | 1.4607 | 1.4594 | 1.4757 | 1.5081 | 1.5536 | 1.6087 | 1.6703 | 1.7355 | 1.8023 | 1.8692 | 1.9352 | 1.9995 | 2.0619 | 2.1222 | 2.1803 | 2.2361 | 2.2897 | 2.3412 | 2.3906 | 2.4382 | 2.4839 | 2.5279 | 2.5703 | 2.6112 | 2.6507 | 2.6888 | 2.7256 | 2.7612 | 2.7957 | 2.8291 | 2.8615 | 2.893 | 2.9236 | 2.9533 | 2.9822 | 3.0103 | 3.0377 | 3.0643 | 3.0904 | 3.1157 | 2.8075 | 2.721 | 2.6274 | 2.5257 | 2.4148 | 2.2939 | 2.1624 | 2.0216 | 1.8764 | 1.7398 | 1.6373 | 1.6012 | 1.6466 | 1.7549 | 1.8936 | 2.0387 | 2.1786 | 2.3088 | 2.4285 | 2.5382 | 2.6389 | 2.7317 | 2.8173 | 2.8969 | 2.971 | 3.0403 | 3.1054 | 3.1667 | 3.2246 | 3.2795
116 |  |  | 116 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 3.111 | 2.5836 | 2.5408 | 2.4962 | 2.4497 | 2.4012 | 2.3505 | 2.2975 | 2.2419 | 2.1835 | 2.1223 | 2.0579 | 1.9902 | 1.919 | 1.8445 | 1.7666 | 1.6858 | 1.603 | 1.5199 | 1.4392 | 1.365 | 1.303 | 1.2597 | 1.2407 | 1.2491 | 1.2835 | 1.3391 | 1.4092 | 1.488 | 1.5706 | 1.6537 | 1.7354 | 1.8145 | 1.8904 | 1.9629 | 2.0319 | 2.0975 | 2.16 | 2.2195 | 2.2761 | 2.3301 | 2.3817 | 2.4311 | 2.4783 | 2.5236 | 2.5671 | 2.6089 | 2.6492 | 2.6879 | 2.7254 | 2.7615 | 2.7964 | 2.8302 | 2.863 | 2.8948 | 2.9256 | 2.9555 | 2.9846 | 3.0129 | 3.0404 | 3.0672 | 2.6018 | 2.5606 | 2.5178 | 2.4734 | 2.4272 | 2.3793 | 2.3293 | 2.2773 | 2.2232 | 2.1669 | 2.1083 | 2.0476 | 1.9847 | 1.9199 | 1.8536 | 1.7867 | 1.7201 | 1.6555 | 1.5952 | 1.542 | 1.4993 | 1.4704 | 1.4581 | 1.4635 | 1.4862 | 1.5239 | 1.5734 | 1.6313 | 1.6946 | 1.7606 | 1.8276 | 1.8942 | 1.9596 | 2.0233 | 2.0849 | 2.1443 | 2.2015 | 2.2565 | 2.3093 | 2.36 | 2.4088 | 2.4556 | 2.5007 | 2.5441 | 2.5859 | 2.6262 | 2.6652 | 2.7028 | 2.7391 | 2.7743 | 2.8084 | 2.8414 | 2.8735 | 2.9046 | 2.9348 | 2.9642 | 2.9928 | 3.0207 | 3.0478 | 3.0742 | 2.8601 | 2.7777 | 2.6889 | 2.5925 | 2.4877 | 2.3733 | 2.2487 | 2.1137 | 1.9704 | 1.8262 | 1.6981 | 1.6155 | 1.6083 | 1.6793 | 1.8019 | 1.9449 | 2.089 | 2.2257 | 2.3522 | 2.4683 | 2.5748 | 2.6725 | 2.7626 | 2.8461 | 2.9236 | 2.996 | 3.0638 | 3.1275 | 3.1875 | 3.2443
117 |  |  | 117 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 3.0684 | 2.6497 | 2.6094 | 2.5677 | 2.5242 | 2.4789 | 2.4317 | 2.3824 | 2.3308 | 2.2768 | 2.2202 | 2.1608 | 2.0984 | 2.0328 | 1.9638 | 1.8914 | 1.8155 | 1.7365 | 1.6548 | 1.5716 | 1.489 | 1.4102 | 1.3399 | 1.2841 | 1.2494 | 1.2407 | 1.2592 | 1.3023 | 1.3641 | 1.4382 | 1.5188 | 1.6019 | 1.6847 | 1.7655 | 1.8435 | 1.9181 | 1.9893 | 2.057 | 2.1214 | 2.1827 | 2.2411 | 2.2967 | 2.3498 | 2.4006 | 2.4491 | 2.4956 | 2.5402 | 2.583 | 2.6242 | 2.6639 | 2.7022 | 2.7391 | 2.7748 | 2.8093 | 2.8427 | 2.8751 | 2.9065 | 2.9369 | 2.9665 | 2.9953 | 3.0233 | 2.6657 | 2.6268 | 2.5865 | 2.5447 | 2.5013 | 2.4562 | 2.4094 | 2.3607 | 2.31 | 2.2572 | 2.2023 | 2.1451 | 2.0857 | 2.0241 | 1.9605 | 1.8951 | 1.8285 | 1.7615 | 1.6954 | 1.6321 | 1.5741 | 1.5245 | 1.4866 | 1.4637 | 1.458 | 1.4701 | 1.4988 | 1.5413 | 1.5944 | 1.6547 | 1.7192 | 1.7858 | 1.8528 | 1.919 | 1.9838 | 2.0467 | 2.1076 | 2.1661 | 2.2225 | 2.2766 | 2.3286 | 2.3786 | 2.4266 | 2.4728 | 2.5172 | 2.56 | 2.6013 | 2.6411 | 2.6795 | 2.7166 | 2.7525 | 2.7873 | 2.821 | 2.8536 | 2.8853 | 2.9161 | 2.946 | 2.9751 | 3.0034 | 3.031 | 2.9103 | 2.8317 | 2.7472 | 2.6558 | 2.5565 | 2.4485 | 2.3306 | 2.2022 | 2.0638 | 1.919 | 1.7779 | 1.662 | 1.6034 | 1.6253 | 1.7185 | 1.8513 | 1.9962 | 2.1383 | 2.2716 | 2.3944 | 2.5069 | 2.6102 | 2.7051 | 2.7928 | 2.8741 | 2.9497 | 3.0204 | 3.0867 | 3.149 | 3.2079
118 |  |  | 118 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 3.024 | 2.7119 | 2.674 | 2.6347 | 2.5939 | 2.5515 | 2.5073 | 2.4614 | 2.4134 | 2.3632 | 2.3108 | 2.2558 | 2.1982 | 2.1377 | 2.074 | 2.0072 | 1.9369 | 1.8632 | 1.7861 | 1.706 | 1.6236 | 1.5403 | 1.4587 | 1.3824 | 1.3168 | 1.2683 | 1.2429 | 1.2445 | 1.2729 | 1.3237 | 1.3909 | 1.468 | 1.55 | 1.6333 | 1.7154 | 1.7953 | 1.872 | 1.9453 | 2.0152 | 2.0816 | 2.1449 | 2.2051 | 2.2624 | 2.317 | 2.3692 | 2.4191 | 2.4668 | 2.5126 | 2.5565 | 2.5987 | 2.6394 | 2.6785 | 2.7162 | 2.7527 | 2.7879 | 2.822 | 2.855 | 2.887 | 2.918 | 2.9482 | 2.9775 | 2.7261 | 2.6893 | 2.6512 | 2.6117 | 2.5709 | 2.5285 | 2.4845 | 2.4388 | 2.3913 | 2.3418 | 2.2904 | 2.2368 | 2.181 | 2.123 | 2.0628 | 2.0004 | 1.936 | 1.8701 | 1.8032 | 1.7364 | 1.6711 | 1.6095 | 1.5543 | 1.5086 | 1.4761 | 1.4595 | 1.4605 | 1.4791 | 1.5134 | 1.5603 | 1.6164 | 1.6786 | 1.7442 | 1.811 | 1.8778 | 1.9436 | 2.0078 | 2.0699 | 2.1299 | 2.1876 | 2.2431 | 2.2965 | 2.3477 | 2.3969 | 2.4442 | 2.4897 | 2.5335 | 2.5757 | 2.6164 | 2.6557 | 2.6936 | 2.7303 | 2.7658 | 2.8001 | 2.8334 | 2.8657 | 2.897 | 2.9275 | 2.9571 | 2.9858 | 2.9582 | 2.8832 | 2.8026 | 2.7157 | 2.6217 | 2.5195 | 2.408 | 2.2865 | 2.1544 | 2.0131 | 1.868 | 1.7326 | 1.6331 | 1.6017 | 1.6515 | 1.7625 | 1.902 | 2.0471 | 2.1865 | 2.3161 | 2.4352 | 2.5444 | 2.6446 | 2.7368 | 2.8222 | 2.9014 | 2.9752 | 3.0442 | 3.1091 | 3.1702
119 |  |  | 119 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.9775 | 2.7707 | 2.7349 | 2.6978 | 2.6594 | 2.6195 | 2.5781 | 2.5351 | 2.4903 | 2.4435 | 2.3947 | 2.3438 | 2.2904 | 2.2344 | 2.1757 | 2.1141 | 2.0493 | 1.9811 | 1.9095 | 1.8345 | 1.7562 | 1.6751 | 1.5922 | 1.5092 | 1.4291 | 1.3561 | 1.2962 | 1.2557 | 1.2403 | 1.2522 | 1.2897 | 1.3475 | 1.4191 | 1.4986 | 1.5814 | 1.6644 | 1.7458 | 1.8245 | 1.9 | 1.972 | 2.0406 | 2.1058 | 2.1679 | 2.227 | 2.2833 | 2.337 | 2.3883 | 2.4373 | 2.4843 | 2.5293 | 2.5726 | 2.6142 | 2.6543 | 2.6929 | 2.7301 | 2.7661 | 2.8009 | 2.8346 | 2.8672 | 2.8988 | 2.9295 | 2.7833 | 2.7484 | 2.7123 | 2.6751 | 2.6365 | 2.5965 | 2.5551 | 2.5121 | 2.4675 | 2.4211 | 2.3729 | 2.3227 | 2.2704 | 2.216 | 2.1594 | 2.1006 | 2.0395 | 1.9763 | 1.9113 | 1.845 | 1.778 | 1.7115 | 1.6474 | 1.5878 | 1.5358 | 1.4947 | 1.4678 | 1.4578 | 1.4655 | 1.4903 | 1.5297 | 1.5805 | 1.6393 | 1.703 | 1.7693 | 1.8363 | 1.9028 | 1.968 | 2.0314 | 2.0928 | 2.1519 | 2.2088 | 2.2635 | 2.316 | 2.3665 | 2.415 | 2.4616 | 2.5064 | 2.5496 | 2.5912 | 2.6314 | 2.6701 | 2.7076 | 2.7438 | 2.7788 | 2.8128 | 2.8457 | 2.8776 | 2.9086 | 2.9387 | 3.0041 | 2.9323 | 2.8554 | 2.7727 | 2.6834 | 2.5866 | 2.4813 | 2.3663 | 2.2411 | 2.1055 | 1.9619 | 1.818 | 1.6917 | 1.6128 | 1.6104 | 1.6854 | 1.8099 | 1.9534 | 2.0972 | 2.2334 | 2.3593 | 2.4748 | 2.5807 | 2.678 | 2.7677 | 2.8508 | 2.928 | 3.0001 | 3.0676 | 3.1311
120 |  |  | 120 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.9287 | 2.8263 | 2.7924 | 2.7573 | 2.721 | 2.6835 | 2.6445 | 2.6041 | 2.5621 | 2.5184 | 2.4729 | 2.4254 | 2.3758 | 2.3239 | 2.2696 | 2.2127 | 2.1529 | 2.09 | 2.024 | 1.9546 | 1.8817 | 1.8054 | 1.726 | 1.644 | 1.5608 | 1.4785 | 1.4005 | 1.3317 | 1.2783 | 1.2468 | 1.2416 | 1.2636 | 1.3094 | 1.3732 | 1.4484 | 1.5296 | 1.6127 | 1.6954 | 1.7758 | 1.8534 | 1.9275 | 1.9982 | 2.0655 | 2.1296 | 2.1905 | 2.2485 | 2.3038 | 2.3566 | 2.407 | 2.4552 | 2.5015 | 2.5458 | 2.5885 | 2.6295 | 2.669 | 2.7071 | 2.7438 | 2.7793 | 2.8137 | 2.847 | 2.8792 | 2.8376 | 2.8045 | 2.7703 | 2.735 | 2.6984 | 2.6607 | 2.6216 | 2.5811 | 2.5391 | 2.4955 | 2.4502 | 2.4032 | 2.3542 | 2.3032 | 2.2502 | 2.195 | 2.1375 | 2.0778 | 2.0159 | 1.952 | 1.8865 | 1.8197 | 1.7528 | 1.687 | 1.6242 | 1.5671 | 1.5188 | 1.4827 | 1.462 | 1.4586 | 1.473 | 1.5036 | 1.5477 | 1.6019 | 1.6629 | 1.7278 | 1.7945 | 1.8614 | 1.9275 | 1.9921 | 2.0548 | 2.1153 | 2.1736 | 2.2296 | 2.2835 | 2.3353 | 2.385 | 2.4327 | 2.4787 | 2.5229 | 2.5655 | 2.6065 | 2.6461 | 2.6844 | 2.7213 | 2.7571 | 2.7917 | 2.8253 | 2.8578 | 2.8894 | 3.0482 | 2.9793 | 2.9058 | 2.827 | 2.742 | 2.6502 | 2.5505 | 2.4419 | 2.3233 | 2.1943 | 2.0555 | 1.9105 | 1.7701 | 1.6566 | 1.6024 | 1.6291 | 1.7255 | 1.8596 | 2.0047 | 2.1464 | 2.279 | 2.4012 | 2.5132 | 2.616 | 2.7105 | 2.7977 | 2.8786 | 2.954 | 3.0244 | 3.0904
121 |  |  | 121 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.8774 | 2.8792 | 2.847 | 2.8137 | 2.7793 | 2.7438 | 2.7071 | 2.669 | 2.6295 | 2.5885 | 2.5458 | 2.5015 | 2.4552 | 2.407 | 2.3566 | 2.3038 | 2.2485 | 2.1905 | 2.1296 | 2.0655 | 1.9982 | 1.9275 | 1.8534 | 1.7758 | 1.6954 | 1.6127 | 1.5296 | 1.4484 | 1.3732 | 1.3094 | 1.2636 | 1.2416 | 1.2468 | 1.2783 | 1.3317 | 1.4005 | 1.4785 | 1.5608 | 1.644 | 1.726 | 1.8054 | 1.8817 | 1.9546 | 2.024 | 2.09 | 2.1529 | 2.2127 | 2.2696 | 2.3239 | 2.3758 | 2.4254 | 2.4729 | 2.5184 | 2.5621 | 2.6041 | 2.6445 | 2.6835 | 2.721 | 2.7573 | 2.7924 | 2.8263 | 2.8894 | 2.8578 | 2.8253 | 2.7917 | 2.7571 | 2.7213 | 2.6844 | 2.6461 | 2.6065 | 2.5655 | 2.5229 | 2.4787 | 2.4327 | 2.385 | 2.3353 | 2.2835 | 2.2296 | 2.1736 | 2.1153 | 2.0548 | 1.9921 | 1.9275 | 1.8614 | 1.7945 | 1.7278 | 1.6629 | 1.6019 | 1.5477 | 1.5036 | 1.473 | 1.4586 | 1.462 | 1.4827 | 1.5188 | 1.5671 | 1.6242 | 1.687 | 1.7528 | 1.8197 | 1.8865 | 1.952 | 2.0159 | 2.0778 | 2.1375 | 2.195 | 2.2502 | 2.3032 | 2.3542 | 2.4032 | 2.4502 | 2.4955 | 2.5391 | 2.5811 | 2.6216 | 2.6607 | 2.6984 | 2.735 | 2.7703 | 2.8045 | 2.8376 | 3.0904 | 3.0244 | 2.954 | 2.8786 | 2.7977 | 2.7105 | 2.616 | 2.5132 | 2.4012 | 2.279 | 2.1464 | 2.0047 | 1.8596 | 1.7255 | 1.6291 | 1.6024 | 1.6566 | 1.7701 | 1.9105 | 2.0555 | 2.1943 | 2.3233 | 2.4419 | 2.5505 | 2.6502 | 2.742 | 2.827 | 2.9058 | 2.9793 | 3.0482
122 |  |  | 122 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.8233 | 2.9295 | 2.8988 | 2.8672 | 2.8346 | 2.8009 | 2.7661 | 2.7301 | 2.6929 | 2.6543 | 2.6142 | 2.5726 | 2.5293 | 2.4843 | 2.4373 | 2.3883 | 2.337 | 2.2833 | 2.227 | 2.1679 | 2.1058 | 2.0406 | 1.972 | 1.9 | 1.8245 | 1.7458 | 1.6644 | 1.5814 | 1.4986 | 1.4191 | 1.3475 | 1.2897 | 1.2522 | 1.2403 | 1.2557 | 1.2962 | 1.3561 | 1.4291 | 1.5092 | 1.5922 | 1.6751 | 1.7562 | 1.8345 | 1.9095 | 1.9811 | 2.0493 | 2.1141 | 2.1757 | 2.2344 | 2.2904 | 2.3438 | 2.3947 | 2.4435 | 2.4903 | 2.5351 | 2.5781 | 2.6195 | 2.6594 | 2.6978 | 2.7349 | 2.7707 | 2.9387 | 2.9086 | 2.8776 | 2.8457 | 2.8128 | 2.7788 | 2.7438 | 2.7076 | 2.6701 | 2.6314 | 2.5912 | 2.5496 | 2.5064 | 2.4616 | 2.415 | 2.3665 | 2.316 | 2.2635 | 2.2088 | 2.1519 | 2.0928 | 2.0314 | 1.968 | 1.9028 | 1.8363 | 1.7693 | 1.703 | 1.6393 | 1.5805 | 1.5297 | 1.4903 | 1.4655 | 1.4578 | 1.4678 | 1.4947 | 1.5358 | 1.5878 | 1.6474 | 1.7115 | 1.778 | 1.845 | 1.9113 | 1.9763 | 2.0395 | 2.1006 | 2.1594 | 2.216 | 2.2704 | 2.3227 | 2.3729 | 2.4211 | 2.4675 | 2.5121 | 2.5551 | 2.5965 | 2.6365 | 2.6751 | 2.7123 | 2.7484 | 2.7833 | 3.1311 | 3.0676 | 3.0001 | 2.928 | 2.8508 | 2.7677 | 2.678 | 2.5807 | 2.4748 | 2.3593 | 2.2334 | 2.0972 | 1.9534 | 1.8099 | 1.6854 | 1.6104 | 1.6128 | 1.6917 | 1.818 | 1.9619 | 2.1055 | 2.2411 | 2.3663 | 2.4813 | 2.5866 | 2.6834 | 2.7727 | 2.8554 | 2.9323 | 3.0041
123 |  |  | 123 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 2.7662 | 2.9775 | 2.9482 | 2.918 | 2.887 | 2.855 | 2.822 | 2.7879 | 2.7527 | 2.7162 | 2.6785 | 2.6394 | 2.5987 | 2.5565 | 2.5126 | 2.4668 | 2.4191 | 2.3692 | 2.317 | 2.2624 | 2.2051 | 2.1449 | 2.0816 | 2.0152 | 1.9453 | 1.872 | 1.7953 | 1.7154 | 1.6333 | 1.55 | 1.468 | 1.3909 | 1.3237 | 1.2729 | 1.2445 | 1.2429 | 1.2683 | 1.3168 | 1.3824 | 1.4587 | 1.5403 | 1.6236 | 1.706 | 1.7861 | 1.8632 | 1.9369 | 2.0072 | 2.074 | 2.1377 | 2.1982 | 2.2558 | 2.3108 | 2.3632 | 2.4134 | 2.4614 | 2.5073 | 2.5515 | 2.5939 | 2.6347 | 2.674 | 2.7119 | 2.9858 | 2.9571 | 2.9275 | 2.897 | 2.8657 | 2.8334 | 2.8001 | 2.7658 | 2.7303 | 2.6936 | 2.6557 | 2.6164 | 2.5757 | 2.5335 | 2.4897 | 2.4442 | 2.3969 | 2.3477 | 2.2965 | 2.2431 | 2.1876 | 2.1299 | 2.0699 | 2.0078 | 1.9436 | 1.8778 | 1.811 | 1.7442 | 1.6786 | 1.6164 | 1.5603 | 1.5134 | 1.4791 | 1.4605 | 1.4595 | 1.4761 | 1.5086 | 1.5543 | 1.6095 | 1.6711 | 1.7364 | 1.8032 | 1.8701 | 1.936 | 2.0004 | 2.0628 | 2.123 | 2.181 | 2.2368 | 2.2904 | 2.3418 | 2.3913 | 2.4388 | 2.4845 | 2.5285 | 2.5709 | 2.6117 | 2.6512 | 2.6893 | 2.7261 | 3.1702 | 3.1091 | 3.0442 | 2.9752 | 2.9014 | 2.8222 | 2.7368 | 2.6446 | 2.5444 | 2.4352 | 2.3161 | 2.1865 | 2.0471 | 1.902 | 1.7625 | 1.6515 | 1.6017 | 1.6331 | 1.7326 | 1.868 | 2.0131 | 2.1544 | 2.2865 | 2.408 | 2.5195 | 2.6217 | 2.7157 | 2.8026 | 2.8832 | 2.9582
124 |  |  | 124 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 2.7055 | 3.0233 | 2.9953 | 2.9665 | 2.9369 | 2.9065 | 2.8751 | 2.8427 | 2.8093 | 2.7748 | 2.7391 | 2.7022 | 2.6639 | 2.6242 | 2.583 | 2.5402 | 2.4956 | 2.4491 | 2.4006 | 2.3498 | 2.2967 | 2.2411 | 2.1827 | 2.1214 | 2.057 | 1.9893 | 1.9181 | 1.8435 | 1.7655 | 1.6847 | 1.6019 | 1.5188 | 1.4382 | 1.3641 | 1.3023 | 1.2592 | 1.2407 | 1.2494 | 1.2841 | 1.3399 | 1.4102 | 1.489 | 1.5716 | 1.6548 | 1.7365 | 1.8155 | 1.8914 | 1.9638 | 2.0328 | 2.0984 | 2.1608 | 2.2202 | 2.2768 | 2.3308 | 2.3824 | 2.4317 | 2.4789 | 2.5242 | 2.5677 | 2.6094 | 2.6497 | 3.031 | 3.0034 | 2.9751 | 2.946 | 2.9161 | 2.8853 | 2.8536 | 2.821 | 2.7873 | 2.7525 | 2.7166 | 2.6795 | 2.6411 | 2.6013 | 2.56 | 2.5172 | 2.4728 | 2.4266 | 2.3786 | 2.3286 | 2.2766 | 2.2225 | 2.1661 | 2.1076 | 2.0467 | 1.9838 | 1.919 | 1.8528 | 1.7858 | 1.7192 | 1.6547 | 1.5944 | 1.5413 | 1.4988 | 1.4701 | 1.458 | 1.4637 | 1.4866 | 1.5245 | 1.5741 | 1.6321 | 1.6954 | 1.7615 | 1.8285 | 1.8951 | 1.9605 | 2.0241 | 2.0857 | 2.1451 | 2.2023 | 2.2572 | 2.31 | 2.3607 | 2.4094 | 2.4562 | 2.5013 | 2.5447 | 2.5865 | 2.6268 | 2.6657 | 3.2079 | 3.149 | 3.0867 | 3.0204 | 2.9497 | 2.8741 | 2.7928 | 2.7051 | 2.6102 | 2.5069 | 2.3944 | 2.2716 | 2.1383 | 1.9962 | 1.8513 | 1.7185 | 1.6253 | 1.6034 | 1.662 | 1.7779 | 1.919 | 2.0638 | 2.2022 | 2.3306 | 2.4485 | 2.5565 | 2.6558 | 2.7472 | 2.8317 | 2.9103
125 |  |  | 125 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 2.641 | 3.0672 | 3.0404 | 3.0129 | 2.9846 | 2.9555 | 2.9256 | 2.8948 | 2.863 | 2.8302 | 2.7964 | 2.7615 | 2.7254 | 2.6879 | 2.6492 | 2.6089 | 2.5671 | 2.5236 | 2.4783 | 2.4311 | 2.3817 | 2.3301 | 2.2761 | 2.2195 | 2.16 | 2.0975 | 2.0319 | 1.9629 | 1.8904 | 1.8145 | 1.7354 | 1.6537 | 1.5706 | 1.488 | 1.4092 | 1.3391 | 1.2835 | 1.2491 | 1.2407 | 1.2597 | 1.303 | 1.365 | 1.4392 | 1.5199 | 1.603 | 1.6858 | 1.7666 | 1.8445 | 1.919 | 1.9902 | 2.0579 | 2.1223 | 2.1835 | 2.2419 | 2.2975 | 2.3505 | 2.4012 | 2.4497 | 2.4962 | 2.5408 | 2.5836 | 3.0742 | 3.0478 | 3.0207 | 2.9928 | 2.9642 | 2.9348 | 2.9046 | 2.8735 | 2.8414 | 2.8084 | 2.7743 | 2.7391 | 2.7028 | 2.6652 | 2.6262 | 2.5859 | 2.5441 | 2.5007 | 2.4556 | 2.4088 | 2.36 | 2.3093 | 2.2565 | 2.2015 | 2.1443 | 2.0849 | 2.0233 | 1.9596 | 1.8942 | 1.8276 | 1.7606 | 1.6946 | 1.6313 | 1.5734 | 1.5239 | 1.4862 | 1.4635 | 1.4581 | 1.4704 | 1.4993 | 1.542 | 1.5952 | 1.6555 | 1.7201 | 1.7867 | 1.8536 | 1.9199 | 1.9847 | 2.0476 | 2.1083 | 2.1669 | 2.2232 | 2.2773 | 2.3293 | 2.3793 | 2.4272 | 2.4734 | 2.5178 | 2.5606 | 2.6018 | 3.2443 | 3.1875 | 3.1275 | 3.0638 | 2.996 | 2.9236 | 2.8461 | 2.7626 | 2.6725 | 2.5748 | 2.4683 | 2.3522 | 2.2257 | 2.089 | 1.9449 | 1.8019 | 1.6793 | 1.6083 | 1.6155 | 1.6981 | 1.8262 | 1.9704 | 2.1137 | 2.2487 | 2.3733 | 2.4877 | 2.5925 | 2.6889 | 2.7777 | 2.8601
126 |  |  | 126 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 2.572 | 3.1093 | 3.0836 | 3.0572 | 3.0301 | 3.0023 | 2.9737 | 2.9443 | 2.9141 | 2.8829 | 2.8508 | 2.8176 | 2.7834 | 2.748 | 2.7114 | 2.6735 | 2.6342 | 2.5933 | 2.5509 | 2.5068 | 2.4607 | 2.4127 | 2.3626 | 2.3101 | 2.2551 | 2.1974 | 2.1368 | 2.0732 | 2.0063 | 1.936 | 1.8622 | 1.7851 | 1.7049 | 1.6225 | 1.5392 | 1.4577 | 1.3815 | 1.3161 | 1.2678 | 1.2428 | 1.2447 | 1.2734 | 1.3245 | 1.3919 | 1.4691 | 1.5511 | 1.6343 | 1.7165 | 1.7963 | 1.873 | 1.9462 | 2.0161 | 2.0825 | 2.1457 | 2.2058 | 2.2631 | 2.3177 | 2.3699 | 2.4197 | 2.4674 | 2.5132 | 3.1157 | 3.0904 | 3.0643 | 3.0377 | 3.0103 | 2.9822 | 2.9533 | 2.9236 | 2.893 | 2.8615 | 2.8291 | 2.7957 | 2.7612 | 2.7256 | 2.6888 | 2.6507 | 2.6112 | 2.5703 | 2.5279 | 2.4839 | 2.4382 | 2.3906 | 2.3412 | 2.2897 | 2.2361 | 2.1803 | 2.1222 | 2.0619 | 1.9995 | 1.9352 | 1.8692 | 1.8023 | 1.7355 | 1.6703 | 1.6087 | 1.5536 | 1.5081 | 1.4757 | 1.4594 | 1.4607 | 1.4795 | 1.5139 | 1.561 | 1.6172 | 1.6795 | 1.745 | 1.8119 | 1.8787 | 1.9445 | 2.0086 | 2.0707 | 2.1307 | 2.1884 | 2.2439 | 2.2972 | 2.3484 | 2.3976 | 2.4448 | 2.4903 | 2.5341 | 3.2795 | 3.2246 | 3.1667 | 3.1054 | 3.0403 | 2.971 | 2.8969 | 2.8173 | 2.7317 | 2.6389 | 2.5382 | 2.4285 | 2.3088 | 2.1786 | 2.0387 | 1.8936 | 1.7549 | 1.6466 | 1.6012 | 1.6373 | 1.7398 | 1.8764 | 2.0216 | 2.1624 | 2.2939 | 2.4148 | 2.5257 | 2.6274 | 2.721 | 2.8075
127 |  |  | 127 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 2.4979 | 3.1497 | 3.125 | 3.0997 | 3.0737 | 3.0471 | 3.0197 | 2.9916 | 2.9627 | 2.933 | 2.9024 | 2.8709 | 2.8384 | 2.8049 | 2.7702 | 2.7344 | 2.6973 | 2.6589 | 2.619 | 2.5776 | 2.5345 | 2.4897 | 2.4429 | 2.3941 | 2.3431 | 2.2897 | 2.2337 | 2.1749 | 2.1132 | 2.0484 | 1.9802 | 1.9086 | 1.8335 | 1.7552 | 1.674 | 1.5911 | 1.5081 | 1.4281 | 1.3553 | 1.2955 | 1.2553 | 1.2403 | 1.2525 | 1.2903 | 1.3483 | 1.4201 | 1.4996 | 1.5825 | 1.6655 | 1.7469 | 1.8255 | 1.901 | 1.9729 | 2.0415 | 2.1067 | 2.1687 | 2.2277 | 2.284 | 2.3376 | 2.3889 | 2.4379 | 3.1557 | 3.1313 | 3.1063 | 3.0806 | 3.0544 | 3.0274 | 2.9998 | 2.9714 | 2.9422 | 2.9122 | 2.8813 | 2.8494 | 2.8167 | 2.7828 | 2.7479 | 2.7119 | 2.6746 | 2.636 | 2.596 | 2.5546 | 2.5116 | 2.4669 | 2.4205 | 2.3722 | 2.322 | 2.2697 | 2.2153 | 2.1587 | 2.0998 | 2.0387 | 1.9755 | 1.9105 | 1.8441 | 1.7771 | 1.7107 | 1.6466 | 1.5871 | 1.5351 | 1.4942 | 1.4676 | 1.4578 | 1.4657 | 1.4907 | 1.5303 | 1.5813 | 1.6401 | 1.7039 | 1.7702 | 1.8371 | 1.9036 | 1.9688 | 2.0322 | 2.0935 | 2.1527 | 2.2095 | 2.2642 | 2.3167 | 2.3671 | 2.4156 | 2.4622 | 3.3135 | 3.2605 | 3.2046 | 3.1455 | 3.0829 | 3.0164 | 2.9454 | 2.8695 | 2.7879 | 2.6998 | 2.6044 | 2.5006 | 2.3875 | 2.264 | 2.1302 | 1.9877 | 1.843 | 1.7116 | 1.6218 | 1.6047 | 1.6675 | 1.7857 | 1.9276 | 2.0722 | 2.21 | 2.3377 | 2.4551 | 2.5626 | 2.6613 | 2.7523
128 |  |  | 128 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 2.4179 | 3.1886 | 3.1648 | 3.1405 | 3.1155 | 3.09 | 3.0638 | 3.0369 | 3.0092 | 2.9808 | 2.9517 | 2.9216 | 2.8907 | 2.8588 | 2.8259 | 2.792 | 2.7569 | 2.7206 | 2.683 | 2.644 | 2.6036 | 2.5615 | 2.5178 | 2.4723 | 2.4248 | 2.3751 | 2.3233 | 2.2689 | 2.2119 | 2.1521 | 2.0892 | 2.0231 | 1.9536 | 1.8807 | 1.8044 | 1.7249 | 1.6429 | 1.5597 | 1.4774 | 1.3995 | 1.3309 | 1.2777 | 1.2465 | 1.2417 | 1.264 | 1.3101 | 1.3741 | 1.4494 | 1.5306 | 1.6138 | 1.6964 | 1.7769 | 1.8543 | 1.9285 | 1.9991 | 2.0664 | 2.1304 | 2.1913 | 2.2492 | 2.3045 | 2.3572 | 3.1941 | 3.1706 | 3.1465 | 3.1219 | 3.0967 | 3.0708 | 3.0443 | 3.0171 | 2.9892 | 2.9605 | 2.931 | 2.9006 | 2.8694 | 2.8372 | 2.804 | 2.7698 | 2.7345 | 2.698 | 2.6602 | 2.6211 | 2.5806 | 2.5386 | 2.4949 | 2.4496 | 2.4025 | 2.3536 | 2.3026 | 2.2495 | 2.1942 | 2.1367 | 2.077 | 2.0151 | 1.9512 | 1.8856 | 1.8189 | 1.7519 | 1.6862 | 1.6235 | 1.5664 | 1.5183 | 1.4823 | 1.4618 | 1.4587 | 1.4733 | 1.5041 | 1.5484 | 1.6027 | 1.6637 | 1.7287 | 1.7954 | 1.8623 | 1.9284 | 1.9929 | 2.0556 | 2.1161 | 2.1743 | 2.2304 | 2.2842 | 2.3359 | 2.3856 | 3.3465 | 3.2951 | 3.2411 | 3.1841 | 3.1238 | 3.0599 | 2.9919 | 2.9192 | 2.8414 | 2.7576 | 2.667 | 2.5688 | 2.4618 | 2.3451 | 2.218 | 2.0807 | 1.9363 | 1.7939 | 1.6734 | 1.6064 | 1.6185 | 1.7047 | 1.8344 | 1.9789 | 2.1218 | 2.2563 | 2.3803 | 2.4941 | 2.5984 | 2.6942
129 |  |  | 129 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 2.3308 | 3.2261 | 3.2032 | 3.1797 | 3.1557 | 3.1312 | 3.106 | 3.0802 | 3.0537 | 3.0265 | 2.9986 | 2.9699 | 2.9404 | 2.9101 | 2.8788 | 2.8465 | 2.8133 | 2.7789 | 2.7433 | 2.7066 | 2.6685 | 2.629 | 2.5879 | 2.5453 | 2.5009 | 2.4546 | 2.4063 | 2.3559 | 2.3031 | 2.2478 | 2.1897 | 2.1288 | 2.0647 | 1.9973 | 1.9266 | 1.8524 | 1.7748 | 1.6943 | 1.6117 | 1.5285 | 1.4474 | 1.3723 | 1.3087 | 1.2631 | 1.2415 | 1.247 | 1.2789 | 1.3325 | 1.4015 | 1.4796 | 1.5619 | 1.6451 | 1.727 | 1.8064 | 1.8827 | 1.9555 | 2.0249 | 2.0909 | 2.1537 | 2.2134 | 2.2704 | 3.2312 | 3.2085 | 3.1853 | 3.1616 | 3.1373 | 3.1125 | 3.087 | 3.0609 | 3.0341 | 3.0067 | 2.9784 | 2.9495 | 2.9196 | 2.889 | 2.8574 | 2.8248 | 2.7913 | 2.7566 | 2.7209 | 2.6839 | 2.6456 | 2.606 | 2.5649 | 2.5223 | 2.4781 | 2.4321 | 2.3843 | 2.3346 | 2.2828 | 2.2289 | 2.1728 | 2.1145 | 2.054 | 1.9913 | 1.9267 | 1.8606 | 1.7936 | 1.7269 | 1.662 | 1.6012 | 1.5471 | 1.5031 | 1.4727 | 1.4585 | 1.4621 | 1.4831 | 1.5194 | 1.5678 | 1.625 | 1.6878 | 1.7537 | 1.8206 | 1.8873 | 1.9529 | 2.0168 | 2.0786 | 2.1383 | 2.1957 | 2.2509 | 2.3039 | 3.3784 | 3.3286 | 3.2764 | 3.2213 | 3.1632 | 3.1017 | 3.0364 | 2.9668 | 2.8924 | 2.8125 | 2.7264 | 2.6333 | 2.5321 | 2.4218 | 2.3015 | 2.1706 | 2.0303 | 1.8851 | 1.7474 | 1.6419 | 1.6011 | 1.6418 | 1.7472 | 1.8848 | 2.03 | 2.1704 | 2.3012 | 2.4216 | 2.5319 | 2.6331
130 |  |  | 130 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 2.2355 | 3.2622 | 3.2401 | 3.2175 | 3.1944 | 3.1708 | 3.1465 | 3.1218 | 3.0963 | 3.0703 | 3.0436 | 3.0161 | 2.9879 | 2.9589 | 2.9291 | 2.8984 | 2.8668 | 2.8341 | 2.8004 | 2.7656 | 2.7296 | 2.6924 | 2.6538 | 2.6137 | 2.5721 | 2.5288 | 2.4837 | 2.4367 | 2.3876 | 2.3363 | 2.2825 | 2.2262 | 2.1671 | 2.105 | 2.0397 | 1.9711 | 1.899 | 1.8235 | 1.7448 | 1.6633 | 1.5803 | 1.4975 | 1.4181 | 1.3466 | 1.2891 | 1.2519 | 1.2403 | 1.2561 | 1.2969 | 1.357 | 1.4301 | 1.5103 | 1.5933 | 1.6762 | 1.7573 | 1.8355 | 1.9105 | 1.982 | 2.0501 | 2.1149 | 2.1765 | 3.267 | 3.2451 | 3.2227 | 3.1998 | 3.1765 | 3.1525 | 3.128 | 3.103 | 3.0773 | 3.0509 | 3.0239 | 2.9961 | 2.9676 | 2.9383 | 2.9082 | 2.8772 | 2.8452 | 2.8123 | 2.7784 | 2.7433 | 2.7071 | 2.6696 | 2.6309 | 2.5907 | 2.5491 | 2.5059 | 2.461 | 2.4143 | 2.3658 | 2.3153 | 2.2628 | 2.2081 | 2.1511 | 2.092 | 2.0306 | 1.9671 | 1.9019 | 1.8354 | 1.7684 | 1.7022 | 1.6385 | 1.5798 | 1.5291 | 1.4899 | 1.4653 | 1.4578 | 1.4681 | 1.4951 | 1.5364 | 1.5885 | 1.6482 | 1.7124 | 1.7788 | 1.8458 | 1.9122 | 1.9772 | 2.0403 | 2.1013 | 2.1602 | 2.2168 | 3.4093 | 3.3611 | 3.3105 | 3.2573 | 3.2012 | 3.1419 | 3.0791 | 3.0124 | 2.9411 | 2.8649 | 2.7829 | 2.6944 | 2.5985 | 2.4943 | 2.3805 | 2.2565 | 2.1221 | 1.9792 | 1.8347 | 1.7049 | 1.6186 | 1.6063 | 1.6732 | 1.7936 | 1.9361 | 2.0805 | 2.2177 | 2.3449 | 2.4616 | 2.5686
131 |  |  | 131 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 2.1302 | 3.2971 | 3.2758 | 3.254 | 3.2317 | 3.2089 | 3.1856 | 3.1617 | 3.1373 | 3.1123 | 3.0866 | 3.0603 | 3.0333 | 3.0056 | 2.9771 | 2.9478 | 2.9176 | 2.8866 | 2.8546 | 2.8216 | 2.7875 | 2.7522 | 2.7158 | 2.678 | 2.6388 | 2.5982 | 2.556 | 2.512 | 2.4662 | 2.4184 | 2.3685 | 2.3163 | 2.2616 | 2.2043 | 2.1441 | 2.0808 | 2.0143 | 1.9444 | 1.871 | 1.7942 | 1.7144 | 1.6322 | 1.5489 | 1.467 | 1.39 | 1.323 | 1.2723 | 1.2443 | 1.2431 | 1.2688 | 1.3176 | 1.3834 | 1.4597 | 1.5414 | 1.6246 | 1.707 | 1.7871 | 1.8642 | 1.9379 | 2.0081 | 2.0749 | 3.3016 | 3.2804 | 3.2588 | 3.2367 | 3.2142 | 3.1911 | 3.1675 | 3.1434 | 3.1187 | 3.0934 | 3.0674 | 3.0408 | 3.0135 | 2.9855 | 2.9567 | 2.9271 | 2.8966 | 2.8653 | 2.833 | 2.7997 | 2.7653 | 2.7298 | 2.6931 | 2.6552 | 2.6159 | 2.5752 | 2.533 | 2.4892 | 2.4436 | 2.3963 | 2.347 | 2.2958 | 2.2424 | 2.1869 | 2.1291 | 2.0691 | 2.0069 | 1.9428 | 1.877 | 1.8102 | 1.7433 | 1.6778 | 1.6157 | 1.5596 | 1.5128 | 1.4788 | 1.4604 | 1.4596 | 1.4764 | 1.5092 | 1.5549 | 1.6103 | 1.672 | 1.7373 | 1.8041 | 1.871 | 1.9369 | 2.0012 | 2.0636 | 2.1238 | 3.4394 | 3.3926 | 3.3435 | 3.292 | 3.2378 | 3.1807 | 3.1202 | 3.056 | 2.9878 | 2.9148 | 2.8366 | 2.7525 | 2.6615 | 2.5628 | 2.4553 | 2.338 | 2.2102 | 2.0724 | 1.9278 | 1.786 | 1.6677 | 1.6048 | 1.6217 | 1.7114 | 1.8427 | 1.9874 | 2.1299 | 2.2638 | 2.3872 | 2.5004
132 |  |  | 132 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 2.0124 | 3.3309 | 3.3102 | 3.2891 | 3.2676 | 3.2456 | 3.2231 | 3.2002 | 3.1766 | 3.1526 | 3.1279 | 3.1027 | 3.0768 | 3.0502 | 3.023 | 2.9949 | 2.9662 | 2.9365 | 2.9061 | 2.8747 | 2.8423 | 2.8089 | 2.7743 | 2.7386 | 2.7017 | 2.6634 | 2.6237 | 2.5825 | 2.5396 | 2.495 | 2.4485 | 2.3999 | 2.3492 | 2.296 | 2.2404 | 2.182 | 2.1206 | 2.0561 | 1.9883 | 1.9171 | 1.8425 | 1.7645 | 1.6836 | 1.6008 | 1.5178 | 1.4372 | 1.3632 | 1.3016 | 1.2588 | 1.2406 | 1.2497 | 1.2847 | 1.3407 | 1.4112 | 1.4901 | 1.5727 | 1.6559 | 1.7375 | 1.8165 | 1.8923 | 1.9647 | 3.335 | 3.3145 | 3.2936 | 3.2723 | 3.2505 | 3.2283 | 3.2055 | 3.1823 | 3.1585 | 3.1341 | 3.1092 | 3.0837 | 3.0575 | 3.0306 | 3.003 | 2.9747 | 2.9456 | 2.9157 | 2.8849 | 2.8532 | 2.8205 | 2.7868 | 2.7521 | 2.7161 | 2.679 | 2.6406 | 2.6007 | 2.5595 | 2.5167 | 2.4722 | 2.426 | 2.378 | 2.328 | 2.2759 | 2.2218 | 2.1654 | 2.1068 | 2.0459 | 1.983 | 1.9182 | 1.8519 | 1.7849 | 1.7184 | 1.6539 | 1.5937 | 1.5407 | 1.4983 | 1.4699 | 1.458 | 1.4639 | 1.487 | 1.5251 | 1.5748 | 1.6329 | 1.6963 | 1.7623 | 1.8293 | 1.8959 | 1.9613 | 2.0249 | 3.4686 | 3.4231 | 3.3755 | 3.3257 | 3.2732 | 3.218 | 3.1597 | 3.098 | 3.0324 | 2.9626 | 2.8879 | 2.8077 | 2.7212 | 2.6276 | 2.5259 | 2.415 | 2.2941 | 2.1627 | 2.0219 | 1.8767 | 1.7401 | 1.6374 | 1.6012 | 1.6465 | 1.7547 | 1.8933 | 2.0384 | 2.1783 | 2.3086 | 2.4283
133 |  |  | 133 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 1.8789 | 3.3635 | 3.3435 | 3.3231 | 3.3023 | 3.2811 | 3.2594 | 3.2372 | 3.2145 | 3.1914 | 3.1676 | 3.1434 | 3.1185 | 3.093 | 3.0669 | 3.04 | 3.0125 | 2.9842 | 2.9551 | 2.9252 | 2.8943 | 2.8626 | 2.8298 | 2.796 | 2.761 | 2.7249 | 2.6874 | 2.6486 | 2.6084 | 2.5665 | 2.523 | 2.4777 | 2.4304 | 2.3811 | 2.3294 | 2.2754 | 2.2187 | 2.1592 | 2.0967 | 2.031 | 1.9619 | 1.8894 | 1.8135 | 1.7343 | 1.6526 | 1.5695 | 1.4869 | 1.4082 | 1.3382 | 1.2829 | 1.2489 | 1.2408 | 1.2601 | 1.3037 | 1.3659 | 1.4402 | 1.521 | 1.6041 | 1.6869 | 1.7676 | 1.8455 | 3.3674 | 3.3476 | 3.3273 | 3.3067 | 3.2857 | 3.2642 | 3.2422 | 3.2198 | 3.1968 | 3.1734 | 3.1494 | 3.1248 | 3.0997 | 3.0739 | 3.0474 | 3.0203 | 2.9925 | 2.9639 | 2.9345 | 2.9042 | 2.8731 | 2.841 | 2.808 | 2.7739 | 2.7387 | 2.7023 | 2.6647 | 2.6257 | 2.5854 | 2.5435 | 2.5001 | 2.455 | 2.4081 | 2.3594 | 2.3086 | 2.2558 | 2.2008 | 2.1436 | 2.0841 | 2.0225 | 1.9588 | 1.8933 | 1.8267 | 1.7597 | 1.6937 | 1.6305 | 1.5727 | 1.5233 | 1.4858 | 1.4633 | 1.4581 | 1.4707 | 1.4997 | 1.5426 | 1.5959 | 1.6563 | 1.7209 | 1.7875 | 1.8545 | 1.9207 | 3.497 | 3.4528 | 3.4066 | 3.3582 | 3.3075 | 3.2541 | 3.1978 | 3.1384 | 3.0753 | 3.0083 | 2.9368 | 2.8602 | 2.7779 | 2.689 | 2.5927 | 2.4879 | 2.3736 | 2.2489 | 2.1139 | 1.9707 | 1.8265 | 1.6983 | 1.6156 | 1.6082 | 1.6791 | 1.8016 | 1.9446 | 2.0887 | 2.2255 | 2.352
134 |  |  | 134 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 1.7247 | 3.3952 | 3.3758 | 3.356 | 3.3359 | 3.3153 | 3.2944 | 3.273 | 3.2511 | 3.2287 | 3.2059 | 3.1825 | 3.1586 | 3.1341 | 3.109 | 3.0832 | 3.0568 | 3.0298 | 3.0019 | 2.9733 | 2.9439 | 2.9137 | 2.8825 | 2.8504 | 2.8172 | 2.783 | 2.7476 | 2.7109 | 2.673 | 2.6336 | 2.5928 | 2.5503 | 2.5062 | 2.4601 | 2.4121 | 2.3619 | 2.3094 | 2.2544 | 2.1966 | 2.136 | 2.0723 | 2.0054 | 1.935 | 1.8612 | 1.784 | 1.7038 | 1.6214 | 1.5382 | 1.4566 | 1.3806 | 1.3153 | 1.2673 | 1.2426 | 1.2449 | 1.2739 | 1.3253 | 1.3928 | 1.4701 | 1.5522 | 1.6354 | 1.7176 | 3.3988 | 3.3796 | 3.36 | 3.34 | 3.3196 | 3.2988 | 3.2776 | 3.2559 | 3.2338 | 3.2112 | 3.1881 | 3.1644 | 3.1402 | 3.1154 | 3.09 | 3.064 | 3.0373 | 3.0099 | 2.9818 | 2.9529 | 2.9232 | 2.8926 | 2.8611 | 2.8287 | 2.7953 | 2.7607 | 2.7251 | 2.6883 | 2.6502 | 2.6107 | 2.5698 | 2.5274 | 2.4833 | 2.4376 | 2.39 | 2.3405 | 2.289 | 2.2353 | 2.1795 | 2.1214 | 2.0611 | 1.9987 | 1.9343 | 1.8683 | 1.8015 | 1.7347 | 1.6695 | 1.608 | 1.5529 | 1.5076 | 1.4754 | 1.4593 | 1.4608 | 1.4798 | 1.5144 | 1.5617 | 1.618 | 1.6803 | 1.7459 | 1.8128 | 3.5246 | 3.4816 | 3.4367 | 3.3898 | 3.3406 | 3.2889 | 3.2346 | 3.1772 | 3.1166 | 3.0522 | 2.9836 | 2.9104 | 2.8319 | 2.7473 | 2.6559 | 2.5567 | 2.4487 | 2.3308 | 2.2024 | 2.0641 | 1.9193 | 1.7781 | 1.6622 | 1.6035 | 1.6252 | 1.7182 | 1.851 | 1.9959 | 2.138 | 2.2713
135 |  |  | 135 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 1.5424 | 3.4258 | 3.407 | 3.3879 | 3.3684 | 3.3485 | 3.3282 | 3.3075 | 3.2864 | 3.2648 | 3.2427 | 3.2202 | 3.1971 | 3.1735 | 3.1494 | 3.1247 | 3.0993 | 3.0734 | 3.0467 | 3.0194 | 2.9913 | 2.9624 | 2.9326 | 2.902 | 2.8705 | 2.838 | 2.8044 | 2.7698 | 2.7339 | 2.6968 | 2.6583 | 2.6184 | 2.577 | 2.5339 | 2.4891 | 2.4423 | 2.3934 | 2.3424 | 2.289 | 2.2329 | 2.1742 | 2.1124 | 2.0475 | 1.9793 | 1.9076 | 1.8325 | 1.7541 | 1.673 | 1.59 | 1.5071 | 1.4271 | 1.3544 | 1.2948 | 1.255 | 1.2402 | 1.2529 | 1.291 | 1.3492 | 1.4211 | 1.5007 | 1.5836 | 3.4293 | 3.4106 | 3.3916 | 3.3722 | 3.3525 | 3.3324 | 3.3118 | 3.2909 | 3.2695 | 3.2477 | 3.2253 | 3.2025 | 3.1792 | 3.1554 | 3.1309 | 3.1059 | 3.0803 | 3.054 | 3.0271 | 2.9994 | 2.971 | 2.9418 | 2.9118 | 2.8809 | 2.849 | 2.8162 | 2.7824 | 2.7475 | 2.7114 | 2.6741 | 2.6355 | 2.5955 | 2.554 | 2.511 | 2.4663 | 2.4199 | 2.3716 | 2.3213 | 2.269 | 2.2146 | 2.1579 | 2.099 | 2.0379 | 1.9747 | 1.9096 | 1.8432 | 1.7762 | 1.7098 | 1.6457 | 1.5863 | 1.5345 | 1.4938 | 1.4673 | 1.4577 | 1.466 | 1.4912 | 1.5309 | 1.582 | 1.6409 | 1.7047 | 3.5515 | 3.5097 | 3.466 | 3.4204 | 3.3727 | 3.3227 | 3.2701 | 3.2147 | 3.1562 | 3.0943 | 3.0285 | 2.9584 | 2.8833 | 2.8028 | 2.7159 | 2.6219 | 2.5197 | 2.4083 | 2.2867 | 2.1547 | 2.0134 | 1.8683 | 1.7328 | 1.6332 | 1.6017 | 1.6514 | 1.7622 | 1.9018 | 2.0468 | 2.1862
136 |  |  | 136 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 1.3192 | 3.4556 | 3.4374 | 3.4188 | 3.3999 | 3.3806 | 3.3609 | 3.3409 | 3.3205 | 3.2996 | 3.2783 | 3.2565 | 3.2343 | 3.2116 | 3.1883 | 3.1645 | 3.1402 | 3.1152 | 3.0896 | 3.0634 | 3.0365 | 3.0089 | 2.9805 | 2.9513 | 2.9212 | 2.8903 | 2.8584 | 2.8255 | 2.7915 | 2.7564 | 2.7201 | 2.6825 | 2.6435 | 2.603 | 2.561 | 2.5172 | 2.4717 | 2.4241 | 2.3745 | 2.3226 | 2.2682 | 2.2111 | 2.1513 | 2.0884 | 2.0222 | 1.9527 | 1.8797 | 1.8034 | 1.7239 | 1.6419 | 1.5586 | 1.4764 | 1.3985 | 1.3301 | 1.2772 | 1.2463 | 1.2418 | 1.2645 | 1.3109 | 1.375 | 1.4505 | 3.4588 | 3.4407 | 3.4223 | 3.4035 | 3.3844 | 3.3648 | 3.345 | 3.3247 | 3.304 | 3.2829 | 3.2613 | 3.2393 | 3.2168 | 3.1938 | 3.1703 | 3.1462 | 3.1216 | 3.0963 | 3.0705 | 3.0439 | 3.0167 | 2.9888 | 2.9601 | 2.9306 | 2.9002 | 2.869 | 2.8368 | 2.8036 | 2.7694 | 2.734 | 2.6975 | 2.6597 | 2.6206 | 2.58 | 2.538 | 2.4944 | 2.449 | 2.4019 | 2.3529 | 2.3019 | 2.2488 | 2.1935 | 2.136 | 2.0762 | 2.0143 | 1.9504 | 1.8847 | 1.818 | 1.7511 | 1.6853 | 1.6227 | 1.5657 | 1.5177 | 1.482 | 1.4617 | 1.4588 | 1.4736 | 1.5046 | 1.549 | 1.6034 | 3.5777 | 3.5369 | 3.4945 | 3.4501 | 3.4038 | 3.3553 | 3.3044 | 3.2509 | 3.1944 | 3.1348 | 3.0715 | 3.0043 | 2.9325 | 2.8556 | 2.7729 | 2.6836 | 2.5868 | 2.4815 | 2.3666 | 2.2413 | 2.1057 | 1.9622 | 1.8183 | 1.6919 | 1.6129 | 1.6103 | 1.6852 | 1.8097 | 1.9531 | 2.097
137 |  |  | 137 | 3.5165 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 1.0316 | 3.4845 | 3.4668 | 3.4488 | 3.4304 | 3.4117 | 3.3927 | 3.3732 | 3.3534 | 3.3332 | 3.3126 | 3.2916 | 3.2701 | 3.2482 | 3.2258 | 3.2029 | 3.1794 | 3.1554 | 3.1308 | 3.1057 | 3.0798 | 3.0534 | 3.0262 | 2.9983 | 2.9696 | 2.94 | 2.9097 | 2.8784 | 2.8461 | 2.8128 | 2.7784 | 2.7429 | 2.7061 | 2.668 | 2.6284 | 2.5874 | 2.5447 | 2.5003 | 2.454 | 2.4057 | 2.3552 | 2.3024 | 2.247 | 2.1889 | 2.1279 | 2.0638 | 1.9964 | 1.9256 | 1.8514 | 1.7738 | 1.6932 | 1.6106 | 1.5274 | 1.4463 | 1.3713 | 1.308 | 1.2627 | 1.2413 | 1.2473 | 1.2795 | 1.3333 | 3.4876 | 3.47 | 3.4521 | 3.4338 | 3.4152 | 3.3963 | 3.377 | 3.3574 | 3.3374 | 3.3169 | 3.2961 | 3.2748 | 3.2531 | 3.2309 | 3.2082 | 3.185 | 3.1613 | 3.137 | 3.1121 | 3.0867 | 3.0606 | 3.0338 | 3.0063 | 2.9781 | 2.9491 | 2.9192 | 2.8886 | 2.857 | 2.8244 | 2.7908 | 2.7562 | 2.7204 | 2.6834 | 2.6451 | 2.6055 | 2.5644 | 2.5218 | 2.4775 | 2.4315 | 2.3837 | 2.3339 | 2.2821 | 2.2282 | 2.1721 | 2.1137 | 2.0532 | 1.9904 | 1.9258 | 1.8597 | 1.7927 | 1.7261 | 1.6612 | 1.6004 | 1.5464 | 1.5026 | 1.4724 | 1.4585 | 1.4623 | 1.4835 | 1.5199 | 3.6033 | 3.5635 | 3.5222 | 3.479 | 3.434 | 3.387 | 3.3376 | 3.2858 | 3.2313 | 3.1738 | 3.1129 | 3.0483 | 2.9795 | 2.906 | 2.8271 | 2.7422 | 2.6504 | 2.5507 | 2.4421 | 2.3236 | 2.1946 | 2.0557 | 1.9108 | 1.7704 | 1.6568 | 1.6024 | 1.629 | 1.7252 | 1.8593 | 2.0044
138 |  |  | 138 | 3.5439 | 3.5165 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 0.6261 | 3.5127 | 3.4954 | 3.4779 | 3.4601 | 3.4419 | 3.4234 | 3.4046 | 3.3854 | 3.3658 | 3.3459 | 3.3255 | 3.3048 | 3.2836 | 3.2619 | 3.2398 | 3.2172 | 3.1941 | 3.1704 | 3.1462 | 3.1214 | 3.096 | 3.0699 | 3.0432 | 3.0158 | 2.9875 | 2.9585 | 2.9287 | 2.898 | 2.8663 | 2.8337 | 2.8 | 2.7652 | 2.7292 | 2.6919 | 2.6532 | 2.6132 | 2.5715 | 2.5282 | 2.4831 | 2.4361 | 2.3869 | 2.3356 | 2.2818 | 2.2255 | 2.1663 | 2.1042 | 2.0388 | 1.9702 | 1.8981 | 1.8225 | 1.7437 | 1.6623 | 1.5792 | 1.4964 | 1.4171 | 1.3458 | 1.2884 | 1.2516 | 1.2403 | 1.2565 | 3.5155 | 3.4984 | 3.481 | 3.4633 | 3.4452 | 3.4269 | 3.4082 | 3.3891 | 3.3697 | 3.3499 | 3.3297 | 3.3091 | 3.2881 | 3.2667 | 3.2448 | 3.2224 | 3.1995 | 3.1761 | 3.1522 | 3.1277 | 3.1026 | 3.0769 | 3.0506 | 3.0235 | 2.9958 | 2.9672 | 2.9379 | 2.9078 | 2.8768 | 2.8448 | 2.8119 | 2.7779 | 2.7428 | 2.7066 | 2.6691 | 2.6303 | 2.5902 | 2.5485 | 2.5053 | 2.4604 | 2.4137 | 2.3652 | 2.3147 | 2.2621 | 2.2073 | 2.1504 | 2.0912 | 2.0298 | 1.9663 | 1.9011 | 1.8345 | 1.7675 | 1.7013 | 1.6377 | 1.5791 | 1.5285 | 1.4895 | 1.4651 | 1.4578 | 1.4683 | 3.6282 | 3.5894 | 3.5491 | 3.5072 | 3.4634 | 3.4177 | 3.3698 | 3.3197 | 3.2669 | 3.2114 | 3.1527 | 3.0905 | 3.0245 | 2.9541 | 2.8788 | 2.7979 | 2.7106 | 2.6161 | 2.5134 | 2.4014 | 2.2793 | 2.1466 | 2.005 | 1.8599 | 1.7257 | 1.6292 | 1.6024 | 1.6565 | 1.7699 | 1.9103
139 |  |  | 139 | 3.5705 | 3.5439 | 3.5165 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | -0.067045 | 3.54 | 3.5233 | 3.5062 | 3.4889 | 3.4712 | 3.4533 | 3.435 | 3.4164 | 3.3974 | 3.3781 | 3.3584 | 3.3383 | 3.3178 | 3.2968 | 3.2755 | 3.2537 | 3.2314 | 3.2086 | 3.1853 | 3.1614 | 3.137 | 3.1119 | 3.0863 | 3.06 | 3.033 | 3.0052 | 2.9767 | 2.9474 | 2.9172 | 2.8862 | 2.8542 | 2.8211 | 2.787 | 2.7518 | 2.7153 | 2.6775 | 2.6383 | 2.5977 | 2.5554 | 2.5114 | 2.4656 | 2.4178 | 2.3679 | 2.3156 | 2.2609 | 2.2035 | 2.1433 | 2.0799 | 2.0134 | 1.9434 | 1.87 | 1.7932 | 1.7133 | 1.6311 | 1.5478 | 1.4659 | 1.389 | 1.3222 | 1.2718 | 1.2441 | 3.5428 | 3.5261 | 3.5091 | 3.4919 | 3.4744 | 3.4565 | 3.4383 | 3.4199 | 3.401 | 3.3818 | 3.3623 | 3.3424 | 3.322 | 3.3013 | 3.2801 | 3.2585 | 3.2364 | 3.2139 | 3.1908 | 3.1672 | 3.1431 | 3.1183 | 3.093 | 3.0671 | 3.0405 | 3.0131 | 2.9851 | 2.9563 | 2.9267 | 2.8962 | 2.8648 | 2.8325 | 2.7992 | 2.7648 | 2.7293 | 2.6926 | 2.6547 | 2.6154 | 2.5747 | 2.5324 | 2.4886 | 2.443 | 2.3957 | 2.3464 | 2.2951 | 2.2417 | 2.1861 | 2.1283 | 2.0683 | 2.0061 | 1.9419 | 1.8761 | 1.8093 | 1.7424 | 1.6769 | 1.6149 | 1.5589 | 1.5123 | 1.4784 | 1.4603 | 3.6525 | 3.6147 | 3.5754 | 3.5345 | 3.4919 | 3.4475 | 3.401 | 3.3524 | 3.3014 | 3.2477 | 3.191 | 3.1312 | 3.0677 | 3.0002 | 2.9281 | 2.8509 | 2.7679 | 2.6782 | 2.5809 | 2.475 | 2.3595 | 2.2336 | 2.0975 | 1.9537 | 1.8102 | 1.6856 | 1.6105 | 1.6128 | 1.6915 | 1.8178
140 |  |  | 140 | 3.5965 | 3.5705 | 3.5439 | 3.5165 | 3.4883 | 3.4593 | 3.4295 | 3.3987 | 3.3669 | 3.3342 | 3.3003 | 3.2652 | 3.2288 | 3.1911 | 3.1518 | 3.111 | 3.0684 | 3.024 | 2.9775 | 2.9287 | 2.8774 | 2.8233 | 2.7662 | 2.7055 | 2.641 | 2.572 | 2.4979 | 2.4179 | 2.3308 | 2.2355 | 2.1302 | 2.0124 | 1.8789 | 1.7247 | 1.5424 | 1.3192 | 1.0316 | 0.6261 | -0.067045 | -0.24156 | 3.5667 | 3.5503 | 3.5337 | 3.5169 | 3.4997 | 3.4823 | 3.4645 | 3.4464 | 3.428 | 3.4093 | 3.3902 | 3.3707 | 3.3508 | 3.3306 | 3.3099 | 3.2889 | 3.2673 | 3.2453 | 3.2228 | 3.1998 | 3.1763 | 3.1523 | 3.1276 | 3.1023 | 3.0764 | 3.0499 | 3.0226 | 2.9946 | 2.9658 | 2.9362 | 2.9057 | 2.8742 | 2.8418 | 2.8084 | 2.7739 | 2.7382 | 2.7012 | 2.6629 | 2.6232 | 2.5819 | 2.539 | 2.4944 | 2.4478 | 2.3993 | 2.3485 | 2.2953 | 2.2396 | 2.1812 | 2.1198 | 2.0553 | 1.9874 | 1.9162 | 1.8415 | 1.7635 | 1.6826 | 1.5998 | 1.5167 | 1.4361 | 1.3623 | 1.3009 | 3.5693 | 3.553 | 3.5365 | 3.5197 | 3.5027 | 3.4853 | 3.4677 | 3.4497 | 3.4314 | 3.4128 | 3.3938 | 3.3745 | 3.3548 | 3.3347 | 3.3143 | 3.2934 | 3.272 | 3.2502 | 3.228 | 3.2052 | 3.182 | 3.1582 | 3.1338 | 3.1089 | 3.0833 | 3.0571 | 3.0302 | 3.0027 | 2.9743 | 2.9452 | 2.9153 | 2.8845 | 2.8528 | 2.8201 | 2.7864 | 2.7516 | 2.7157 | 2.6785 | 2.64 | 2.6002 | 2.5589 | 2.5161 | 2.4716 | 2.4254 | 2.3773 | 2.3273 | 2.2752 | 2.221 | 2.1646 | 2.106 | 2.0451 | 1.9821 | 1.9173 | 1.851 | 1.784 | 1.7175 | 1.653 | 1.5929 | 1.5401 | 1.4979 | 3.6763 | 3.6394 | 3.601 | 3.5612 | 3.5197 | 3.4765 | 3.4313 | 3.3841 | 3.3347 | 3.2827 | 3.228 | 3.1703 | 3.1092 | 3.0444 | 2.9753 | 2.9015 | 2.8223 | 2.737 | 2.6448 | 2.5446 | 2.4354 | 2.3163 | 2.1867 | 2.0474 | 1.9023 | 1.7627 | 1.6517 | 1.6017 | 1.6329 | 1.7324
2101 |  |  | 2101 | 2.432 | 2.3752 | 2.3876 | 2.4644 | 2.5815 | 2.7146 | 2.8487 | 2.9765 | 3.0958 | 3.206 | 3.3076 | 3.4014 | 3.4883 | 3.569 | 3.6443 | 3.7147 | 3.7807 | 3.843 | 3.9018 | 3.9574 | 4.0103 | 4.0606 | 4.1086 | 4.1544 | 4.1983 | 4.2404 | 4.2808 | 4.3197 | 4.3572 | 4.3933 | 4.4282 | 4.4619 | 4.4946 | 4.5262 | 4.5569 | 4.5867 | 4.6156 | 4.6437 | 4.6711 | 4.6977 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 4.64 | 4.6571 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 4.6403 | 4.6574 | 3.361 | 3.3038 | 3.2691 | 3.2621 | 3.284 | 3.3312 | 3.3974 | 3.4754 | 3.5594 | 3.6451 | 3.73 | 3.8124 | 3.8915 | 3.9671 | 4.039 | 4.1073 | 4.1721 | 4.2338 | 4.2924 | 4.3483 | 4.4015 | 4.4523 | 4.501 | 4.5475 | 4.5922 | 4.6351 | 4.6763 | 4.716 | 4.7543 | 4.7912
2102 |  |  | 2102 | 2.4934 | 2.4029 | 2.3714 | 2.4105 | 2.5061 | 2.6318 | 2.7665 | 2.8987 | 3.0234 | 3.1392 | 3.246 | 3.3445 | 3.4356 | 3.52 | 3.5985 | 3.6718 | 3.7405 | 3.8051 | 3.8659 | 3.9235 | 3.978 | 4.0299 | 4.0793 | 4.1264 | 4.1715 | 4.2147 | 4.2561 | 4.2959 | 4.3342 | 4.3712 | 4.4068 | 4.4413 | 4.4746 | 4.5069 | 4.5381 | 4.5685 | 4.5979 | 4.6265 | 4.6543 | 4.6814 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 4.64 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 4.6403 | 3.3885 | 3.3243 | 3.2798 | 3.2613 | 3.2719 | 3.3097 | 3.3692 | 3.4433 | 3.5255 | 3.6109 | 3.6964 | 3.7799 | 3.8604 | 3.9374 | 4.0108 | 4.0805 | 4.1467 | 4.2096 | 4.2694 | 4.3263 | 4.3806 | 4.4324 | 4.4818 | 4.5292 | 4.5746 | 4.6182 | 4.6601 | 4.7004 | 4.7392 | 4.7767
2103 |  |  | 2103 | 2.5672 | 2.4533 | 2.3826 | 2.3783 | 2.442 | 2.5522 | 2.6833 | 2.8179 | 2.9476 | 3.0689 | 3.1812 | 3.2848 | 3.3803 | 3.4687 | 3.5508 | 3.6273 | 3.6987 | 3.7658 | 3.8289 | 3.8884 | 3.9448 | 3.9983 | 4.0491 | 4.0976 | 4.1439 | 4.1883 | 4.2308 | 4.2716 | 4.3108 | 4.3486 | 4.385 | 4.4202 | 4.4542 | 4.4871 | 4.519 | 4.5499 | 4.5799 | 4.609 | 4.6373 | 4.6648 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 3.4181 | 3.348 | 3.2947 | 3.2653 | 3.2642 | 3.2917 | 3.3434 | 3.4125 | 3.4921 | 3.5767 | 3.6625 | 3.7469 | 3.8287 | 3.9072 | 3.982 | 4.0531 | 4.1207 | 4.1849 | 4.2459 | 4.304 | 4.3593 | 4.412 | 4.4624 | 4.5106 | 4.5567 | 4.601 | 4.6436 | 4.6845 | 4.7239 | 4.7619
2104 |  |  | 2104 | 2.6478 | 2.5201 | 2.4195 | 2.3724 | 2.3956 | 2.4803 | 2.6012 | 2.7352 | 2.8686 | 2.9953 | 3.1131 | 3.222 | 3.3223 | 3.4151 | 3.501 | 3.5808 | 3.6553 | 3.725 | 3.7904 | 3.8521 | 3.9104 | 3.9656 | 4.0181 | 4.068 | 4.1157 | 4.1612 | 4.2048 | 4.2466 | 4.2868 | 4.3255 | 4.3627 | 4.3987 | 4.4334 | 4.467 | 4.4995 | 4.531 | 4.5615 | 4.5911 | 4.6199 | 4.648 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 3.4492 | 3.3743 | 3.3135 | 3.2738 | 3.2611 | 3.2775 | 3.3203 | 3.3833 | 3.4595 | 3.5427 | 3.6283 | 3.7135 | 3.7965 | 3.8763 | 3.9526 | 4.0252 | 4.0942 | 4.1597 | 4.222 | 4.2812 | 4.3375 | 4.3913 | 4.4426 | 4.4916 | 4.5386 | 4.5836 | 4.6268 | 4.6684 | 4.7084 | 4.7469
2105 |  |  | 2105 | 2.7308 | 2.597 | 2.4768 | 2.3937 | 2.3729 | 2.4221 | 2.5239 | 2.6521 | 2.7869 | 2.9182 | 3.0416 | 3.156 | 3.2615 | 3.3588 | 3.4488 | 3.5323 | 3.61 | 3.6826 | 3.7506 | 3.8146 | 3.8749 | 3.932 | 3.9861 | 4.0375 | 4.0866 | 4.1334 | 4.1782 | 4.2211 | 4.2622 | 4.3018 | 4.34 | 4.3767 | 4.4122 | 4.4464 | 4.4796 | 4.5117 | 4.5428 | 4.573 | 4.6023 | 4.6308 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 3.4815 | 3.4028 | 3.3356 | 3.2866 | 3.2627 | 3.2676 | 3.3004 | 3.3562 | 3.428 | 3.509 | 3.5941 | 3.6797 | 3.7637 | 3.8449 | 3.9226 | 3.9967 | 4.0671 | 4.134 | 4.1975 | 4.2579 | 4.3154 | 4.3701 | 4.4224 | 4.4723 | 4.5201 | 4.5659 | 4.6098 | 4.652 | 4.6926 | 4.7317
2106 |  |  | 2106 | 2.8137 | 2.6789 | 2.5482 | 2.439 | 2.3773 | 2.384 | 2.4564 | 2.5713 | 2.7038 | 2.8381 | 2.9666 | 3.0866 | 3.1975 | 3.2998 | 3.3942 | 3.4816 | 3.5628 | 3.6384 | 3.7092 | 3.7756 | 3.8381 | 3.8972 | 3.9531 | 4.0062 | 4.0566 | 4.1048 | 4.1508 | 4.1948 | 4.2371 | 4.2776 | 4.3166 | 4.3542 | 4.3905 | 4.4255 | 4.4593 | 4.492 | 4.5237 | 4.5545 | 4.5843 | 4.6133 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 3.5146 | 3.4332 | 3.3606 | 3.3035 | 3.2689 | 3.2621 | 3.2842 | 3.3316 | 3.3979 | 3.476 | 3.56 | 3.6457 | 3.7305 | 3.8129 | 3.8921 | 3.9676 | 4.0395 | 4.1077 | 4.1726 | 4.2342 | 4.2928 | 4.3486 | 4.4019 | 4.4527 | 4.5013 | 4.5478 | 4.5925 | 4.6354 | 4.6766 | 4.7163
2107 |  |  | 2107 | 2.8945 | 2.7622 | 2.6275 | 2.5024 | 2.4083 | 2.3713 | 2.405 | 2.497 | 2.6212 | 2.7557 | 2.8884 | 3.0138 | 3.1302 | 3.2377 | 3.3369 | 3.4285 | 3.5135 | 3.5924 | 3.6661 | 3.7352 | 3.8001 | 3.8612 | 3.919 | 3.9738 | 4.0258 | 4.0754 | 4.1227 | 4.1679 | 4.2113 | 4.2528 | 4.2928 | 4.3312 | 4.3683 | 4.404 | 4.4386 | 4.472 | 4.5043 | 4.5357 | 4.5661 | 4.5956 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 3.5484 | 3.4649 | 3.3881 | 3.3239 | 3.2796 | 3.2613 | 3.2721 | 3.3101 | 3.3697 | 3.4438 | 3.5261 | 3.6115 | 3.697 | 3.7804 | 3.8609 | 3.9379 | 4.0112 | 4.0809 | 4.1471 | 4.21 | 4.2698 | 4.3267 | 4.3809 | 4.4327 | 4.4822 | 4.5295 | 4.5749 | 4.6185 | 4.6604 | 4.7007
2108 |  |  | 2108 | 2.9726 | 2.8444 | 2.7103 | 2.5774 | 2.4611 | 2.3861 | 2.376 | 2.4348 | 2.5423 | 2.6725 | 2.8073 | 2.9375 | 3.0596 | 3.1726 | 3.2768 | 3.3729 | 3.4619 | 3.5445 | 3.6213 | 3.6932 | 3.7606 | 3.824 | 3.8838 | 3.9404 | 3.9941 | 4.0451 | 4.0938 | 4.1403 | 4.1848 | 4.2274 | 4.2684 | 4.3077 | 4.3456 | 4.3822 | 4.4174 | 4.4515 | 4.4845 | 4.5165 | 4.5474 | 4.5775 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 3.5825 | 3.4977 | 3.4176 | 3.3475 | 3.2945 | 3.2652 | 3.2643 | 3.2919 | 3.3438 | 3.413 | 3.4927 | 3.5773 | 3.663 | 3.7475 | 3.8292 | 3.9077 | 3.9825 | 4.0536 | 4.1211 | 4.1853 | 4.2463 | 4.3043 | 4.3596 | 4.4123 | 4.4627 | 4.5109 | 4.557 | 4.6013 | 4.6439 | 4.6848
2109 |  |  | 2109 | 3.0473 | 2.9243 | 2.7933 | 2.6585 | 2.5296 | 2.4259 | 2.3737 | 2.3912 | 2.4718 | 2.5908 | 2.7244 | 2.8581 | 2.9854 | 3.104 | 3.2136 | 3.3146 | 3.4079 | 3.4943 | 3.5746 | 3.6495 | 3.7196 | 3.7854 | 3.8473 | 3.9059 | 3.9613 | 4.014 | 4.0641 | 4.1119 | 4.1576 | 4.2014 | 4.2433 | 4.2837 | 4.3224 | 4.3598 | 4.3959 | 4.4307 | 4.4643 | 4.4969 | 4.5285 | 4.5591 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 3.6167 | 3.5312 | 3.4486 | 3.3738 | 3.3131 | 3.2736 | 3.2611 | 3.2777 | 3.3206 | 3.3838 | 3.46 | 3.5433 | 3.6289 | 3.7141 | 3.797 | 3.8768 | 3.9531 | 4.0257 | 4.0946 | 4.1601 | 4.2224 | 4.2815 | 4.3379 | 4.3916 | 4.4429 | 4.4919 | 4.5389 | 4.5839 | 4.6271 | 4.6686
2110 |  |  | 2110 | 3.1185 | 3.0011 | 2.8748 | 2.7417 | 2.6075 | 2.4855 | 2.3984 | 2.3719 | 2.4158 | 2.5145 | 2.6414 | 2.7762 | 2.9079 | 3.032 | 3.1471 | 3.2533 | 3.3513 | 3.4419 | 3.5258 | 3.604 | 3.6769 | 3.7453 | 3.8096 | 3.8702 | 3.9275 | 3.9819 | 4.0335 | 4.0827 | 4.1297 | 4.1746 | 4.2177 | 4.259 | 4.2987 | 4.337 | 4.3738 | 4.4094 | 4.4437 | 4.477 | 4.5091 | 4.5403 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 3.6509 | 3.5651 | 3.4809 | 3.4023 | 3.3352 | 3.2864 | 3.2626 | 3.2677 | 3.3007 | 3.3566 | 3.4285 | 3.5096 | 3.5947 | 3.6803 | 3.7643 | 3.8454 | 3.9231 | 3.9972 | 4.0676 | 4.1344 | 4.1979 | 4.2583 | 4.3158 | 4.3705 | 4.4227 | 4.4726 | 4.5204 | 4.5662 | 4.6101 | 4.6523
2111 |  |  | 2111 | 3.1863 | 3.0745 | 2.9536 | 2.8243 | 2.6897 | 2.5581 | 2.4464 | 2.3799 | 2.3808 | 2.4487 | 2.5612 | 2.693 | 2.8275 | 2.9566 | 3.0773 | 3.1889 | 3.2919 | 3.3869 | 3.4748 | 3.5565 | 3.6326 | 3.7037 | 3.7704 | 3.8333 | 3.8926 | 3.9487 | 4.002 | 4.0527 | 4.101 | 4.1472 | 4.1914 | 4.2338 | 4.2744 | 4.3136 | 4.3513 | 4.3876 | 4.4227 | 4.4566 | 4.4894 | 4.5212 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 3.6849 | 3.5993 | 3.5141 | 3.4327 | 3.3601 | 3.3032 | 3.2688 | 3.2622 | 3.2844 | 3.332 | 3.3984 | 3.4765 | 3.5605 | 3.6463 | 3.7311 | 3.8135 | 3.8926 | 3.9681 | 4.0399 | 4.1082 | 4.173 | 4.2346 | 4.2932 | 4.349 | 4.4022 | 4.453 | 4.5016 | 4.5482 | 4.5928 | 4.6357
2112 |  |  | 2112 | 3.2509 | 3.1445 | 3.0291 | 2.9048 | 2.7729 | 2.6382 | 2.5116 | 2.414 | 2.3717 | 2.3999 | 2.4881 | 2.6106 | 2.7449 | 2.878 | 3.004 | 3.1212 | 3.2295 | 3.3293 | 3.4215 | 3.5069 | 3.5863 | 3.6604 | 3.7298 | 3.795 | 3.8564 | 3.9145 | 3.9695 | 4.0218 | 4.0715 | 4.119 | 4.1644 | 4.2079 | 4.2496 | 4.2896 | 4.3282 | 4.3654 | 4.4012 | 4.4359 | 4.4693 | 4.5018 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 3.7186 | 3.6335 | 3.5478 | 3.4644 | 3.3876 | 3.3236 | 3.2794 | 3.2613 | 3.2722 | 3.3104 | 3.3701 | 3.4444 | 3.5266 | 3.6121 | 3.6975 | 3.781 | 3.8615 | 3.9384 | 4.0117 | 4.0814 | 4.1475 | 4.2104 | 4.2702 | 4.3271 | 4.3813 | 4.433 | 4.4825 | 4.5298 | 4.5752 | 4.6188
2113 |  |  | 2113 | 3.3123 | 3.211 | 3.1013 | 2.9824 | 2.8549 | 2.7211 | 2.5877 | 2.4693 | 2.3899 | 2.3742 | 2.4279 | 2.5325 | 2.6617 | 2.7966 | 2.9274 | 3.0501 | 3.1638 | 3.2687 | 3.3655 | 3.455 | 3.5381 | 3.6154 | 3.6876 | 3.7553 | 3.819 | 3.8791 | 3.936 | 3.9899 | 4.0412 | 4.09 | 4.1367 | 4.1813 | 4.2241 | 4.2651 | 4.3046 | 4.3426 | 4.3793 | 4.4147 | 4.4488 | 4.4819 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 3.7519 | 3.6676 | 3.5819 | 3.4971 | 3.417 | 3.3471 | 3.2942 | 3.2651 | 3.2644 | 3.2922 | 3.3442 | 3.4135 | 3.4932 | 3.5779 | 3.6636 | 3.748 | 3.8298 | 3.9082 | 3.9829 | 4.054 | 4.1216 | 4.1857 | 4.2467 | 4.3047 | 4.36 | 4.4127 | 4.463 | 4.5112 | 4.5574 | 4.6016
2114 |  |  | 2114 | 3.3707 | 3.2743 | 3.1699 | 3.0567 | 2.9344 | 2.8041 | 2.6692 | 2.5393 | 2.4327 | 2.3754 | 2.3872 | 2.4636 | 2.5805 | 2.7135 | 2.8476 | 2.9755 | 3.0949 | 3.2051 | 3.3068 | 3.4007 | 3.4876 | 3.5684 | 3.6437 | 3.7141 | 3.7802 | 3.8425 | 3.9013 | 3.957 | 4.0099 | 4.0602 | 4.1082 | 4.154 | 4.1979 | 4.24 | 4.2805 | 4.3194 | 4.3569 | 4.393 | 4.4279 | 4.4617 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 3.7848 | 3.7015 | 3.6161 | 3.5306 | 3.4481 | 3.3734 | 3.3128 | 3.2735 | 3.2612 | 3.2779 | 3.321 | 3.3842 | 3.4606 | 3.5438 | 3.6295 | 3.7146 | 3.7976 | 3.8774 | 3.9536 | 4.0261 | 4.0951 | 4.1605 | 4.2228 | 4.2819 | 4.3383 | 4.392 | 4.4432 | 4.4923 | 4.5392 | 4.5842
2115 |  |  | 2115 | 3.4264 | 3.3346 | 3.2352 | 3.1275 | 3.0108 | 2.8852 | 2.7525 | 2.618 | 2.4943 | 2.4034 | 2.3714 | 2.41 | 2.5052 | 2.6307 | 2.7654 | 2.8977 | 3.0224 | 3.1383 | 3.2452 | 3.3437 | 3.4349 | 3.5193 | 3.5979 | 3.6713 | 3.74 | 3.8046 | 3.8655 | 3.923 | 3.9776 | 4.0295 | 4.0789 | 4.126 | 4.1711 | 4.2143 | 4.2558 | 4.2956 | 4.3339 | 4.3709 | 4.4066 | 4.441 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 3.8173 | 3.735 | 3.6503 | 3.5645 | 3.4804 | 3.4018 | 3.3348 | 3.2861 | 3.2626 | 3.2678 | 3.301 | 3.3571 | 3.429 | 3.5101 | 3.5953 | 3.6809 | 3.7649 | 3.846 | 3.9236 | 3.9976 | 4.068 | 4.1348 | 4.1983 | 4.2587 | 4.3161 | 4.3709 | 4.4231 | 4.473 | 4.5207 | 4.5665
2116 |  |  | 2116 | 3.4796 | 3.392 | 3.2974 | 3.1949 | 3.0838 | 2.9636 | 2.8349 | 2.7005 | 2.5682 | 2.454 | 2.383 | 2.3781 | 2.4412 | 2.5512 | 2.6822 | 2.8169 | 2.9466 | 3.068 | 3.1803 | 3.2839 | 3.3796 | 3.468 | 3.5502 | 3.6267 | 3.6982 | 3.7653 | 3.8284 | 3.8879 | 3.9443 | 3.9978 | 4.0487 | 4.0972 | 4.1436 | 4.1879 | 4.2304 | 4.2712 | 4.3105 | 4.3483 | 4.3847 | 4.4199 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 3.8492 | 3.7682 | 3.6843 | 3.5987 | 3.5135 | 3.4321 | 3.3597 | 3.3029 | 3.2686 | 3.2622 | 3.2847 | 3.3324 | 3.3989 | 3.4771 | 3.5611 | 3.6469 | 3.7317 | 3.814 | 3.8931 | 3.9686 | 4.0404 | 4.1086 | 4.1734 | 4.235 | 4.2936 | 4.3494 | 4.4025 | 4.4533 | 4.5019 | 4.5485
2117 |  |  | 2117 | 3.5303 | 3.4467 | 3.3565 | 3.259 | 3.1533 | 3.0387 | 2.9151 | 2.7837 | 2.6488 | 2.521 | 2.4201 | 2.3725 | 2.3951 | 2.4794 | 2.6002 | 2.7341 | 2.8675 | 2.9943 | 3.1122 | 3.2211 | 3.3216 | 3.4143 | 3.5003 | 3.5802 | 3.6547 | 3.7244 | 3.7899 | 3.8516 | 3.91 | 3.9652 | 4.0177 | 4.0676 | 4.1153 | 4.1608 | 4.2045 | 4.2463 | 4.2865 | 4.3252 | 4.3624 | 4.3984 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 3.8805 | 3.8008 | 3.718 | 3.6329 | 3.5472 | 3.4638 | 3.3871 | 3.3232 | 3.2792 | 3.2613 | 3.2724 | 3.3107 | 3.3706 | 3.4449 | 3.5272 | 3.6127 | 3.6981 | 3.7815 | 3.862 | 3.9389 | 4.0122 | 4.0818 | 4.148 | 4.2108 | 4.2706 | 4.3274 | 4.3816 | 4.4334 | 4.4828 | 4.5301
2118 |  |  | 2118 | 3.5789 | 3.499 | 3.4129 | 3.32 | 3.2194 | 3.1104 | 2.9923 | 2.8654 | 2.7319 | 2.5981 | 2.4777 | 2.3942 | 2.3728 | 2.4214 | 2.5229 | 2.651 | 2.7859 | 2.9172 | 3.0406 | 3.1551 | 3.2607 | 3.3581 | 3.4481 | 3.5316 | 3.6094 | 3.682 | 3.7501 | 3.8141 | 3.8744 | 3.9315 | 3.9857 | 4.0371 | 4.0862 | 4.133 | 4.1778 | 4.2207 | 4.2619 | 4.3015 | 4.3396 | 4.3764 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 3.9113 | 3.833 | 3.7514 | 3.667 | 3.5813 | 3.4966 | 3.4165 | 3.3467 | 3.2939 | 3.265 | 3.2645 | 3.2925 | 3.3446 | 3.414 | 3.4938 | 3.5785 | 3.6642 | 3.7486 | 3.8303 | 3.9087 | 3.9834 | 4.0545 | 4.122 | 4.1862 | 4.2471 | 4.3051 | 4.3603 | 4.413 | 4.4634 | 4.5115
2119 |  |  | 2119 | 3.6255 | 3.5489 | 3.4667 | 3.3781 | 3.2823 | 3.1786 | 3.0661 | 2.9446 | 2.8147 | 2.68 | 2.5492 | 2.4398 | 2.3776 | 2.3836 | 2.4556 | 2.5703 | 2.7027 | 2.837 | 2.9656 | 3.0857 | 3.1966 | 3.299 | 3.3935 | 3.4809 | 3.5621 | 3.6378 | 3.7086 | 3.7751 | 3.8376 | 3.8967 | 3.9526 | 4.0057 | 4.0563 | 4.1044 | 4.1504 | 4.1945 | 4.2367 | 4.2773 | 4.3163 | 4.3539 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 3.9414 | 3.8646 | 3.7843 | 3.7009 | 3.6155 | 3.53 | 3.4476 | 3.3729 | 3.3124 | 3.2733 | 3.2612 | 3.2781 | 3.3214 | 3.3847 | 3.4611 | 3.5444 | 3.6301 | 3.7152 | 3.7981 | 3.8779 | 3.9541 | 4.0266 | 4.0955 | 4.161 | 4.2232 | 4.2823 | 4.3386 | 4.3923 | 4.4436 | 4.4926
2120 |  |  | 2120 | 3.6701 | 3.5967 | 3.518 | 3.4335 | 3.3422 | 3.2435 | 3.1365 | 3.0205 | 2.8956 | 2.7633 | 2.6286 | 2.5033 | 2.4088 | 2.3713 | 2.4045 | 2.4961 | 2.6201 | 2.7546 | 2.8873 | 3.0128 | 3.1293 | 3.2369 | 3.3361 | 3.4278 | 3.5128 | 3.5918 | 3.6656 | 3.7346 | 3.7995 | 3.8607 | 3.9185 | 3.9734 | 4.0254 | 4.075 | 4.1223 | 4.1676 | 4.2109 | 4.2525 | 4.2925 | 4.3309 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 3.971 | 3.8957 | 3.8167 | 3.7345 | 3.6497 | 3.564 | 3.4798 | 3.4013 | 3.3344 | 3.2859 | 3.2625 | 3.268 | 3.3013 | 3.3575 | 3.4295 | 3.5107 | 3.5958 | 3.6815 | 3.7654 | 3.8465 | 3.9241 | 3.9981 | 4.0685 | 4.1353 | 4.1988 | 4.2591 | 4.3165 | 4.3712 | 4.4234 | 4.4733
2121 |  |  | 2121 | 3.713 | 3.6425 | 3.5671 | 3.4863 | 3.3993 | 3.3052 | 3.2034 | 3.093 | 2.9736 | 2.8455 | 2.7114 | 2.5784 | 2.462 | 2.3864 | 2.3758 | 2.4341 | 2.5413 | 2.6714 | 2.8062 | 2.9365 | 3.0586 | 3.1717 | 3.276 | 3.3722 | 3.4612 | 3.5438 | 3.6207 | 3.6926 | 3.76 | 3.8235 | 3.8833 | 3.9399 | 3.9937 | 4.0447 | 4.0934 | 4.1399 | 4.1844 | 4.2271 | 4.268 | 4.3074 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.0001 | 3.9262 | 3.8486 | 3.7676 | 3.6837 | 3.5981 | 3.5129 | 3.4316 | 3.3593 | 3.3026 | 3.2685 | 3.2623 | 3.2849 | 3.3328 | 3.3994 | 3.4776 | 3.5617 | 3.6474 | 3.7322 | 3.8146 | 3.8936 | 3.9691 | 4.0409 | 4.1091 | 4.1738 | 4.2354 | 4.294 | 4.3497 | 4.4029 | 4.4537
2122 |  |  | 2122 | 3.7543 | 3.6865 | 3.6142 | 3.5368 | 3.4536 | 3.364 | 3.2671 | 3.1621 | 3.0482 | 2.9253 | 2.7944 | 2.6596 | 2.5306 | 2.4266 | 2.3738 | 2.3907 | 2.471 | 2.5898 | 2.7233 | 2.8571 | 2.9844 | 3.1031 | 3.2127 | 3.3138 | 3.4072 | 3.4936 | 3.574 | 3.6489 | 3.719 | 3.7848 | 3.8468 | 3.9054 | 3.9609 | 4.0136 | 4.0637 | 4.1115 | 4.1573 | 4.201 | 4.243 | 4.2833 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.0285 | 3.9561 | 3.88 | 3.8003 | 3.7175 | 3.6324 | 3.5467 | 3.4633 | 3.3866 | 3.3228 | 3.279 | 3.2613 | 3.2726 | 3.3111 | 3.3711 | 3.4454 | 3.5278 | 3.6132 | 3.6987 | 3.7821 | 3.8625 | 3.9394 | 4.0127 | 4.0823 | 4.1484 | 4.2112 | 4.271 | 4.3278 | 4.382 | 4.4337
2123 |  |  | 2123 | 3.794 | 3.7287 | 3.6593 | 3.5851 | 3.5056 | 3.42 | 3.3277 | 3.2278 | 3.1194 | 3.0021 | 2.8759 | 2.7427 | 2.6085 | 2.4863 | 2.3989 | 2.3718 | 2.4152 | 2.5135 | 2.6403 | 2.7751 | 2.9069 | 3.0311 | 3.1462 | 3.2525 | 3.3505 | 3.4412 | 3.5252 | 3.6034 | 3.6764 | 3.7448 | 3.8091 | 3.8697 | 3.9271 | 3.9814 | 4.0331 | 4.0823 | 4.1293 | 4.1743 | 4.2174 | 4.2587 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.0564 | 3.9854 | 3.9107 | 3.8325 | 3.7508 | 3.6665 | 3.5808 | 3.496 | 3.416 | 3.3463 | 3.2936 | 3.2649 | 3.2646 | 3.2928 | 3.345 | 3.4145 | 3.4943 | 3.579 | 3.6648 | 3.7492 | 3.8309 | 3.9092 | 3.9839 | 4.055 | 4.1225 | 4.1866 | 4.2475 | 4.3055 | 4.3607 | 4.4134
2124 |  |  | 2124 | 3.8323 | 3.7694 | 3.7026 | 3.6314 | 3.5552 | 3.4735 | 3.3854 | 3.2903 | 3.1872 | 3.0754 | 2.9546 | 2.8254 | 2.6908 | 2.5592 | 2.4471 | 2.3802 | 2.3805 | 2.4479 | 2.5602 | 2.6919 | 2.8264 | 2.9556 | 3.0764 | 3.1881 | 3.2911 | 3.3862 | 3.4742 | 3.5559 | 3.632 | 3.7031 | 3.7699 | 3.8328 | 3.8921 | 3.9483 | 4.0016 | 4.0523 | 4.1006 | 4.1468 | 4.191 | 4.2334 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.0837 | 4.0141 | 3.9409 | 3.8641 | 3.7837 | 3.7004 | 3.615 | 3.5295 | 3.447 | 3.3724 | 3.3121 | 3.2731 | 3.2612 | 3.2783 | 3.3217 | 3.3852 | 3.4617 | 3.545 | 3.6306 | 3.7158 | 3.7987 | 3.8784 | 3.9546 | 4.0271 | 4.096 | 4.1614 | 4.2236 | 4.2827 | 4.339 | 4.3927
2125 |  |  | 2125 | 3.8692 | 3.8086 | 3.7442 | 3.6758 | 3.6027 | 3.5245 | 3.4405 | 3.3498 | 3.2517 | 3.1454 | 3.0301 | 2.9059 | 2.774 | 2.6392 | 2.5126 | 2.4146 | 2.3718 | 2.3994 | 2.4872 | 2.6096 | 2.7438 | 2.8769 | 3.0031 | 3.1203 | 3.2286 | 3.3285 | 3.4208 | 3.5062 | 3.5857 | 3.6599 | 3.7293 | 3.7945 | 3.856 | 3.914 | 3.9691 | 4.0214 | 4.0711 | 4.1186 | 4.164 | 4.2075 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1104 | 4.0423 | 3.9706 | 3.8952 | 3.8162 | 3.7339 | 3.6492 | 3.5634 | 3.4793 | 3.4009 | 3.334 | 3.2857 | 3.2625 | 3.2681 | 3.3016 | 3.3579 | 3.43 | 3.5113 | 3.5964 | 3.682 | 3.766 | 3.847 | 3.9246 | 3.9986 | 4.0689 | 4.1357 | 4.1992 | 4.2595 | 4.3169 | 4.3716
2126 |  |  | 2126 | 3.905 | 3.8464 | 3.7843 | 3.7185 | 3.6483 | 3.5734 | 3.493 | 3.4065 | 3.313 | 3.2119 | 3.1022 | 2.9834 | 2.856 | 2.7222 | 2.5887 | 2.4701 | 2.3903 | 2.374 | 2.4273 | 2.5316 | 2.6606 | 2.7955 | 2.9263 | 3.0492 | 3.163 | 3.2679 | 3.3648 | 3.4543 | 3.5374 | 3.6148 | 3.687 | 3.7548 | 3.8185 | 3.8786 | 3.9355 | 3.9895 | 4.0407 | 4.0896 | 4.1363 | 4.181 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1366 | 4.0698 | 3.9996 | 3.9257 | 3.8481 | 3.7671 | 3.6832 | 3.5976 | 3.5124 | 3.4311 | 3.3588 | 3.3022 | 3.2684 | 3.2623 | 3.2852 | 3.3332 | 3.3999 | 3.4782 | 3.5623 | 3.648 | 3.7328 | 3.8151 | 3.8941 | 3.9696 | 4.0413 | 4.1095 | 4.1743 | 4.2358 | 4.2943 | 4.3501
2127 |  |  | 2127 | 3.9395 | 3.8828 | 3.823 | 3.7595 | 3.6921 | 3.6201 | 3.5432 | 3.4605 | 3.3715 | 3.2752 | 3.1708 | 3.0577 | 2.9355 | 2.8051 | 2.6703 | 2.5403 | 2.4334 | 2.3756 | 2.3868 | 2.4628 | 2.5795 | 2.7125 | 2.8465 | 2.9745 | 3.0939 | 3.2043 | 3.306 | 3.4 | 3.487 | 3.5678 | 3.6431 | 3.7136 | 3.7797 | 3.842 | 3.9008 | 3.9566 | 4.0095 | 4.0598 | 4.1078 | 4.1537 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1623 | 4.0969 | 4.028 | 3.9556 | 3.8794 | 3.7998 | 3.7169 | 3.6318 | 3.5461 | 3.4627 | 3.3862 | 3.3225 | 3.2787 | 3.2612 | 3.2727 | 3.3114 | 3.3715 | 3.446 | 3.5283 | 3.6138 | 3.6992 | 3.7826 | 3.863 | 3.9399 | 4.0132 | 4.0827 | 4.1488 | 4.2116 | 4.2713 | 4.3282
2128 |  |  | 2128 | 3.9729 | 3.9181 | 3.8602 | 3.799 | 3.7341 | 3.665 | 3.5912 | 3.5121 | 3.4271 | 3.3354 | 3.2361 | 3.1284 | 3.0118 | 2.8863 | 2.7535 | 2.6191 | 2.4952 | 2.4039 | 2.3714 | 2.4094 | 2.5043 | 2.6297 | 2.7643 | 2.8966 | 3.0215 | 3.1374 | 3.2443 | 3.343 | 3.4342 | 3.5187 | 3.5973 | 3.6707 | 3.7394 | 3.8041 | 3.865 | 3.9226 | 3.9772 | 4.0291 | 4.0785 | 4.1257 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.1874 | 4.1233 | 4.0559 | 3.9849 | 3.9102 | 3.8319 | 3.7503 | 3.6659 | 3.5802 | 3.4955 | 3.4155 | 3.3459 | 3.2933 | 3.2648 | 3.2647 | 3.293 | 3.3454 | 3.415 | 3.4949 | 3.5796 | 3.6653 | 3.7497 | 3.8314 | 3.9097 | 3.9844 | 4.0554 | 4.1229 | 4.187 | 4.2479 | 4.3059
2129 |  |  | 2129 | 4.0053 | 3.9522 | 3.8963 | 3.8372 | 3.7746 | 3.7081 | 3.6372 | 3.5615 | 3.4802 | 3.3927 | 3.2982 | 3.1958 | 3.0847 | 2.9646 | 2.836 | 2.7016 | 2.5693 | 2.4548 | 2.3833 | 2.3778 | 2.4405 | 2.5502 | 2.6811 | 2.8158 | 2.9456 | 3.0671 | 3.1795 | 3.2831 | 3.3788 | 3.4674 | 3.5495 | 3.6261 | 3.6976 | 3.7647 | 3.8279 | 3.8875 | 3.9439 | 3.9974 | 4.0483 | 4.0969 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.2121 | 4.1493 | 4.0832 | 4.0136 | 3.9404 | 3.8636 | 3.7832 | 3.6998 | 3.6144 | 3.5289 | 3.4465 | 3.372 | 3.3117 | 3.2729 | 3.2612 | 3.2785 | 3.3221 | 3.3857 | 3.4622 | 3.5455 | 3.6312 | 3.7163 | 3.7992 | 3.8789 | 3.9551 | 4.0276 | 4.0964 | 4.1618 | 4.224 | 4.2831
2130 |  |  | 2130 | 4.0367 | 3.9852 | 3.9311 | 3.8739 | 3.8136 | 3.7495 | 3.6814 | 3.6088 | 3.531 | 3.4474 | 3.3573 | 3.2598 | 3.1542 | 3.0397 | 2.9161 | 2.7848 | 2.6499 | 2.522 | 2.4208 | 2.3726 | 2.3946 | 2.4786 | 2.5991 | 2.733 | 2.8665 | 2.9933 | 3.1113 | 3.2203 | 3.3208 | 3.4136 | 3.4996 | 3.5795 | 3.6541 | 3.7239 | 3.7894 | 3.8512 | 3.9095 | 3.9648 | 4.0173 | 4.0672 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.2362 | 4.1747 | 4.11 | 4.0418 | 3.9701 | 3.8947 | 3.8156 | 3.7334 | 3.6486 | 3.5628 | 3.4787 | 3.4004 | 3.3336 | 3.2854 | 3.2624 | 3.2682 | 3.3019 | 3.3584 | 3.4306 | 3.5118 | 3.597 | 3.6826 | 3.7665 | 3.8476 | 3.9252 | 3.9991 | 4.0694 | 4.1362 | 4.1996 | 4.2599
2131 |  |  | 2131 | 4.0672 | 4.0173 | 3.9648 | 3.9095 | 3.8512 | 3.7894 | 3.7239 | 3.6541 | 3.5795 | 3.4996 | 3.4136 | 3.3208 | 3.2203 | 3.1113 | 2.9933 | 2.8665 | 2.733 | 2.5991 | 2.4786 | 2.3946 | 2.3726 | 2.4208 | 2.522 | 2.6499 | 2.7848 | 2.9161 | 3.0397 | 3.1542 | 3.2598 | 3.3573 | 3.4474 | 3.531 | 3.6088 | 3.6814 | 3.7495 | 3.8136 | 3.8739 | 3.9311 | 3.9852 | 4.0367 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 4.2599 | 4.1996 | 4.1362 | 4.0694 | 3.9991 | 3.9252 | 3.8476 | 3.7665 | 3.6826 | 3.597 | 3.5118 | 3.4306 | 3.3584 | 3.3019 | 3.2682 | 3.2624 | 3.2854 | 3.3336 | 3.4004 | 3.4787 | 3.5628 | 3.6486 | 3.7334 | 3.8156 | 3.8947 | 3.9701 | 4.0418 | 4.11 | 4.1747 | 4.2362
2132 |  |  | 2132 | 4.0969 | 4.0483 | 3.9974 | 3.9439 | 3.8875 | 3.8279 | 3.7647 | 3.6976 | 3.6261 | 3.5495 | 3.4674 | 3.3788 | 3.2831 | 3.1795 | 3.0671 | 2.9456 | 2.8158 | 2.6811 | 2.5502 | 2.4405 | 2.3778 | 2.3833 | 2.4548 | 2.5693 | 2.7016 | 2.836 | 2.9646 | 3.0847 | 3.1958 | 3.2982 | 3.3927 | 3.4802 | 3.5615 | 3.6372 | 3.7081 | 3.7746 | 3.8372 | 3.8963 | 3.9522 | 4.0053 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 4.2831 | 4.224 | 4.1618 | 4.0964 | 4.0276 | 3.9551 | 3.8789 | 3.7992 | 3.7163 | 3.6312 | 3.5455 | 3.4622 | 3.3857 | 3.3221 | 3.2785 | 3.2612 | 3.2729 | 3.3117 | 3.372 | 3.4465 | 3.5289 | 3.6144 | 3.6998 | 3.7832 | 3.8636 | 3.9404 | 4.0136 | 4.0832 | 4.1493 | 4.2121
2133 |  |  | 2133 | 4.1257 | 4.0785 | 4.0291 | 3.9772 | 3.9226 | 3.865 | 3.8041 | 3.7394 | 3.6707 | 3.5973 | 3.5187 | 3.4342 | 3.343 | 3.2443 | 3.1374 | 3.0215 | 2.8966 | 2.7643 | 2.6297 | 2.5043 | 2.4094 | 2.3714 | 2.4039 | 2.4952 | 2.6191 | 2.7535 | 2.8863 | 3.0118 | 3.1284 | 3.2361 | 3.3354 | 3.4271 | 3.5121 | 3.5912 | 3.665 | 3.7341 | 3.799 | 3.8602 | 3.9181 | 3.9729 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 4.3059 | 4.2479 | 4.187 | 4.1229 | 4.0554 | 3.9844 | 3.9097 | 3.8314 | 3.7497 | 3.6653 | 3.5796 | 3.4949 | 3.415 | 3.3454 | 3.293 | 3.2647 | 3.2648 | 3.2933 | 3.3459 | 3.4155 | 3.4955 | 3.5802 | 3.6659 | 3.7503 | 3.8319 | 3.9102 | 3.9849 | 4.0559 | 4.1233 | 4.1874
2134 |  |  | 2134 | 4.1537 | 4.1078 | 4.0598 | 4.0095 | 3.9566 | 3.9008 | 3.842 | 3.7797 | 3.7136 | 3.6431 | 3.5678 | 3.487 | 3.4 | 3.306 | 3.2043 | 3.0939 | 2.9745 | 2.8465 | 2.7125 | 2.5795 | 2.4628 | 2.3868 | 2.3756 | 2.4334 | 2.5403 | 2.6703 | 2.8051 | 2.9355 | 3.0577 | 3.1708 | 3.2752 | 3.3715 | 3.4605 | 3.5432 | 3.6201 | 3.6921 | 3.7595 | 3.823 | 3.8828 | 3.9395 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 4.3282 | 4.2713 | 4.2116 | 4.1488 | 4.0827 | 4.0132 | 3.9399 | 3.863 | 3.7826 | 3.6992 | 3.6138 | 3.5283 | 3.446 | 3.3715 | 3.3114 | 3.2727 | 3.2612 | 3.2787 | 3.3225 | 3.3862 | 3.4627 | 3.5461 | 3.6318 | 3.7169 | 3.7998 | 3.8794 | 3.9556 | 4.028 | 4.0969 | 4.1623
2135 |  |  | 2135 | 4.181 | 4.1363 | 4.0896 | 4.0407 | 3.9895 | 3.9355 | 3.8786 | 3.8185 | 3.7548 | 3.687 | 3.6148 | 3.5374 | 3.4543 | 3.3648 | 3.2679 | 3.163 | 3.0492 | 2.9263 | 2.7955 | 2.6606 | 2.5316 | 2.4273 | 2.374 | 2.3903 | 2.4701 | 2.5887 | 2.7222 | 2.856 | 2.9834 | 3.1022 | 3.2119 | 3.313 | 3.4065 | 3.493 | 3.5734 | 3.6483 | 3.7185 | 3.7843 | 3.8464 | 3.905 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 4.3501 | 4.2943 | 4.2358 | 4.1743 | 4.1095 | 4.0413 | 3.9696 | 3.8941 | 3.8151 | 3.7328 | 3.648 | 3.5623 | 3.4782 | 3.3999 | 3.3332 | 3.2852 | 3.2623 | 3.2684 | 3.3022 | 3.3588 | 3.4311 | 3.5124 | 3.5976 | 3.6832 | 3.7671 | 3.8481 | 3.9257 | 3.9996 | 4.0698 | 4.1366
2136 |  |  | 2136 | 4.2075 | 4.164 | 4.1186 | 4.0711 | 4.0214 | 3.9691 | 3.914 | 3.856 | 3.7945 | 3.7293 | 3.6599 | 3.5857 | 3.5062 | 3.4208 | 3.3285 | 3.2286 | 3.1203 | 3.0031 | 2.8769 | 2.7438 | 2.6096 | 2.4872 | 2.3994 | 2.3718 | 2.4146 | 2.5126 | 2.6392 | 2.774 | 2.9059 | 3.0301 | 3.1454 | 3.2517 | 3.3498 | 3.4405 | 3.5245 | 3.6027 | 3.6758 | 3.7442 | 3.8086 | 3.8692 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 4.3716 | 4.3169 | 4.2595 | 4.1992 | 4.1357 | 4.0689 | 3.9986 | 3.9246 | 3.847 | 3.766 | 3.682 | 3.5964 | 3.5113 | 3.43 | 3.3579 | 3.3016 | 3.2681 | 3.2625 | 3.2857 | 3.334 | 3.4009 | 3.4793 | 3.5634 | 3.6492 | 3.7339 | 3.8162 | 3.8952 | 3.9706 | 4.0423 | 4.1104
2137 |  |  | 2137 | 4.2334 | 4.191 | 4.1468 | 4.1006 | 4.0523 | 4.0016 | 3.9483 | 3.8921 | 3.8328 | 3.7699 | 3.7031 | 3.632 | 3.5559 | 3.4742 | 3.3862 | 3.2911 | 3.1881 | 3.0764 | 2.9556 | 2.8264 | 2.6919 | 2.5602 | 2.4479 | 2.3805 | 2.3802 | 2.4471 | 2.5592 | 2.6908 | 2.8254 | 2.9546 | 3.0754 | 3.1872 | 3.2903 | 3.3854 | 3.4735 | 3.5552 | 3.6314 | 3.7026 | 3.7694 | 3.8323 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 4.3927 | 4.339 | 4.2827 | 4.2236 | 4.1614 | 4.096 | 4.0271 | 3.9546 | 3.8784 | 3.7987 | 3.7158 | 3.6306 | 3.545 | 3.4617 | 3.3852 | 3.3217 | 3.2783 | 3.2612 | 3.2731 | 3.3121 | 3.3724 | 3.447 | 3.5295 | 3.615 | 3.7004 | 3.7837 | 3.8641 | 3.9409 | 4.0141 | 4.0837
2138 |  |  | 2138 | 4.2587 | 4.2174 | 4.1743 | 4.1293 | 4.0823 | 4.0331 | 3.9814 | 3.9271 | 3.8697 | 3.8091 | 3.7448 | 3.6764 | 3.6034 | 3.5252 | 3.4412 | 3.3505 | 3.2525 | 3.1462 | 3.0311 | 2.9069 | 2.7751 | 2.6403 | 2.5135 | 2.4152 | 2.3718 | 2.3989 | 2.4863 | 2.6085 | 2.7427 | 2.8759 | 3.0021 | 3.1194 | 3.2278 | 3.3277 | 3.42 | 3.5056 | 3.5851 | 3.6593 | 3.7287 | 3.794 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 4.4134 | 4.3607 | 4.3055 | 4.2475 | 4.1866 | 4.1225 | 4.055 | 3.9839 | 3.9092 | 3.8309 | 3.7492 | 3.6648 | 3.579 | 3.4943 | 3.4145 | 3.345 | 3.2928 | 3.2646 | 3.2649 | 3.2936 | 3.3463 | 3.416 | 3.496 | 3.5808 | 3.6665 | 3.7508 | 3.8325 | 3.9107 | 3.9854 | 4.0564
2139 |  |  | 2139 | 4.2833 | 4.243 | 4.201 | 4.1573 | 4.1115 | 4.0637 | 4.0136 | 3.9609 | 3.9054 | 3.8468 | 3.7848 | 3.719 | 3.6489 | 3.574 | 3.4936 | 3.4072 | 3.3138 | 3.2127 | 3.1031 | 2.9844 | 2.8571 | 2.7233 | 2.5898 | 2.471 | 2.3907 | 2.3738 | 2.4266 | 2.5306 | 2.6596 | 2.7944 | 2.9253 | 3.0482 | 3.1621 | 3.2671 | 3.364 | 3.4536 | 3.5368 | 3.6142 | 3.6865 | 3.7543 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 4.4337 | 4.382 | 4.3278 | 4.271 | 4.2112 | 4.1484 | 4.0823 | 4.0127 | 3.9394 | 3.8625 | 3.7821 | 3.6987 | 3.6132 | 3.5278 | 3.4454 | 3.3711 | 3.3111 | 3.2726 | 3.2613 | 3.279 | 3.3228 | 3.3866 | 3.4633 | 3.5467 | 3.6324 | 3.7175 | 3.8003 | 3.88 | 3.9561 | 4.0285
2140 |  |  | 2140 | 4.3074 | 4.268 | 4.2271 | 4.1844 | 4.1399 | 4.0934 | 4.0447 | 3.9937 | 3.9399 | 3.8833 | 3.8235 | 3.76 | 3.6926 | 3.6207 | 3.5438 | 3.4612 | 3.3722 | 3.276 | 3.1717 | 3.0586 | 2.9365 | 2.8062 | 2.6714 | 2.5413 | 2.4341 | 2.3758 | 2.3864 | 2.462 | 2.5784 | 2.7114 | 2.8455 | 2.9736 | 3.093 | 3.2034 | 3.3052 | 3.3993 | 3.4863 | 3.5671 | 3.6425 | 3.713 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 4.4537 | 4.4029 | 4.3497 | 4.294 | 4.2354 | 4.1738 | 4.1091 | 4.0409 | 3.9691 | 3.8936 | 3.8146 | 3.7322 | 3.6474 | 3.5617 | 3.4776 | 3.3994 | 3.3328 | 3.2849 | 3.2623 | 3.2685 | 3.3026 | 3.3593 | 3.4316 | 3.5129 | 3.5981 | 3.6837 | 3.7676 | 3.8486 | 3.9262 | 4.0001
2141 |  |  | 2141 | 4.3309 | 4.2925 | 4.2525 | 4.2109 | 4.1676 | 4.1223 | 4.075 | 4.0254 | 3.9734 | 3.9185 | 3.8607 | 3.7995 | 3.7346 | 3.6656 | 3.5918 | 3.5128 | 3.4278 | 3.3361 | 3.2369 | 3.1293 | 3.0128 | 2.8873 | 2.7546 | 2.6201 | 2.4961 | 2.4045 | 2.3713 | 2.4088 | 2.5033 | 2.6286 | 2.7633 | 2.8956 | 3.0205 | 3.1365 | 3.2435 | 3.3422 | 3.4335 | 3.518 | 3.5967 | 3.6701 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 4.4733 | 4.4234 | 4.3712 | 4.3165 | 4.2591 | 4.1988 | 4.1353 | 4.0685 | 3.9981 | 3.9241 | 3.8465 | 3.7654 | 3.6815 | 3.5958 | 3.5107 | 3.4295 | 3.3575 | 3.3013 | 3.268 | 3.2625 | 3.2859 | 3.3344 | 3.4013 | 3.4798 | 3.564 | 3.6497 | 3.7345 | 3.8167 | 3.8957 | 3.971
2142 |  |  | 2142 | 4.3539 | 4.3163 | 4.2773 | 4.2367 | 4.1945 | 4.1504 | 4.1044 | 4.0563 | 4.0057 | 3.9526 | 3.8967 | 3.8376 | 3.7751 | 3.7086 | 3.6378 | 3.5621 | 3.4809 | 3.3935 | 3.299 | 3.1966 | 3.0857 | 2.9656 | 2.837 | 2.7027 | 2.5703 | 2.4556 | 2.3836 | 2.3776 | 2.4398 | 2.5492 | 2.68 | 2.8147 | 2.9446 | 3.0661 | 3.1786 | 3.2823 | 3.3781 | 3.4667 | 3.5489 | 3.6255 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 4.4926 | 4.4436 | 4.3923 | 4.3386 | 4.2823 | 4.2232 | 4.161 | 4.0955 | 4.0266 | 3.9541 | 3.8779 | 3.7981 | 3.7152 | 3.6301 | 3.5444 | 3.4611 | 3.3847 | 3.3214 | 3.2781 | 3.2612 | 3.2733 | 3.3124 | 3.3729 | 3.4476 | 3.53 | 3.6155 | 3.7009 | 3.7843 | 3.8646 | 3.9414
2143 |  |  | 2143 | 4.3764 | 4.3396 | 4.3015 | 4.2619 | 4.2207 | 4.1778 | 4.133 | 4.0862 | 4.0371 | 3.9857 | 3.9315 | 3.8744 | 3.8141 | 3.7501 | 3.682 | 3.6094 | 3.5316 | 3.4481 | 3.3581 | 3.2607 | 3.1551 | 3.0406 | 2.9172 | 2.7859 | 2.651 | 2.5229 | 2.4214 | 2.3728 | 2.3942 | 2.4777 | 2.5981 | 2.7319 | 2.8654 | 2.9923 | 3.1104 | 3.2194 | 3.32 | 3.4129 | 3.499 | 3.5789 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 4.5115 | 4.4634 | 4.413 | 4.3603 | 4.3051 | 4.2471 | 4.1862 | 4.122 | 4.0545 | 3.9834 | 3.9087 | 3.8303 | 3.7486 | 3.6642 | 3.5785 | 3.4938 | 3.414 | 3.3446 | 3.2925 | 3.2645 | 3.265 | 3.2939 | 3.3467 | 3.4165 | 3.4966 | 3.5813 | 3.667 | 3.7514 | 3.833 | 3.9113
2144 |  |  | 2144 | 4.3984 | 4.3624 | 4.3252 | 4.2865 | 4.2463 | 4.2045 | 4.1608 | 4.1153 | 4.0676 | 4.0177 | 3.9652 | 3.91 | 3.8516 | 3.7899 | 3.7244 | 3.6547 | 3.5802 | 3.5003 | 3.4143 | 3.3216 | 3.2211 | 3.1122 | 2.9943 | 2.8675 | 2.7341 | 2.6002 | 2.4794 | 2.3951 | 2.3725 | 2.4201 | 2.521 | 2.6488 | 2.7837 | 2.9151 | 3.0387 | 3.1533 | 3.259 | 3.3565 | 3.4467 | 3.5303 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 4.5301 | 4.4828 | 4.4334 | 4.3816 | 4.3274 | 4.2706 | 4.2108 | 4.148 | 4.0818 | 4.0122 | 3.9389 | 3.862 | 3.7815 | 3.6981 | 3.6127 | 3.5272 | 3.4449 | 3.3706 | 3.3107 | 3.2724 | 3.2613 | 3.2792 | 3.3232 | 3.3871 | 3.4638 | 3.5472 | 3.6329 | 3.718 | 3.8008 | 3.8805
2145 |  |  | 2145 | 4.4199 | 4.3847 | 4.3483 | 4.3105 | 4.2712 | 4.2304 | 4.1879 | 4.1436 | 4.0972 | 4.0487 | 3.9978 | 3.9443 | 3.8879 | 3.8284 | 3.7653 | 3.6982 | 3.6267 | 3.5502 | 3.468 | 3.3796 | 3.2839 | 3.1803 | 3.068 | 2.9466 | 2.8169 | 2.6822 | 2.5512 | 2.4412 | 2.3781 | 2.383 | 2.454 | 2.5682 | 2.7005 | 2.8349 | 2.9636 | 3.0838 | 3.1949 | 3.2974 | 3.392 | 3.4796 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 4.5485 | 4.5019 | 4.4533 | 4.4025 | 4.3494 | 4.2936 | 4.235 | 4.1734 | 4.1086 | 4.0404 | 3.9686 | 3.8931 | 3.814 | 3.7317 | 3.6469 | 3.5611 | 3.4771 | 3.3989 | 3.3324 | 3.2847 | 3.2622 | 3.2686 | 3.3029 | 3.3597 | 3.4321 | 3.5135 | 3.5987 | 3.6843 | 3.7682 | 3.8492
2146 |  |  | 2146 | 4.441 | 4.4066 | 4.3709 | 4.3339 | 4.2956 | 4.2558 | 4.2143 | 4.1711 | 4.126 | 4.0789 | 4.0295 | 3.9776 | 3.923 | 3.8655 | 3.8046 | 3.74 | 3.6713 | 3.5979 | 3.5193 | 3.4349 | 3.3437 | 3.2452 | 3.1383 | 3.0224 | 2.8977 | 2.7654 | 2.6307 | 2.5052 | 2.41 | 2.3714 | 2.4034 | 2.4943 | 2.618 | 2.7525 | 2.8852 | 3.0108 | 3.1275 | 3.2352 | 3.3346 | 3.4264 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 4.5665 | 4.5207 | 4.473 | 4.4231 | 4.3709 | 4.3161 | 4.2587 | 4.1983 | 4.1348 | 4.068 | 3.9976 | 3.9236 | 3.846 | 3.7649 | 3.6809 | 3.5953 | 3.5101 | 3.429 | 3.3571 | 3.301 | 3.2678 | 3.2626 | 3.2861 | 3.3348 | 3.4018 | 3.4804 | 3.5645 | 3.6503 | 3.735 | 3.8173
2147 |  |  | 2147 | 4.4617 | 4.4279 | 4.393 | 4.3569 | 4.3194 | 4.2805 | 4.24 | 4.1979 | 4.154 | 4.1082 | 4.0602 | 4.0099 | 3.957 | 3.9013 | 3.8425 | 3.7802 | 3.7141 | 3.6437 | 3.5684 | 3.4876 | 3.4007 | 3.3068 | 3.2051 | 3.0949 | 2.9755 | 2.8476 | 2.7135 | 2.5805 | 2.4636 | 2.3872 | 2.3754 | 2.4327 | 2.5393 | 2.6692 | 2.8041 | 2.9344 | 3.0567 | 3.1699 | 3.2743 | 3.3707 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 4.5842 | 4.5392 | 4.4923 | 4.4432 | 4.392 | 4.3383 | 4.2819 | 4.2228 | 4.1605 | 4.0951 | 4.0261 | 3.9536 | 3.8774 | 3.7976 | 3.7146 | 3.6295 | 3.5438 | 3.4606 | 3.3842 | 3.321 | 3.2779 | 3.2612 | 3.2735 | 3.3128 | 3.3734 | 3.4481 | 3.5306 | 3.6161 | 3.7015 | 3.7848
2148 |  |  | 2148 | 4.4819 | 4.4488 | 4.4147 | 4.3793 | 4.3426 | 4.3046 | 4.2651 | 4.2241 | 4.1813 | 4.1367 | 4.09 | 4.0412 | 3.9899 | 3.936 | 3.8791 | 3.819 | 3.7553 | 3.6876 | 3.6154 | 3.5381 | 3.455 | 3.3655 | 3.2687 | 3.1638 | 3.0501 | 2.9274 | 2.7966 | 2.6617 | 2.5325 | 2.4279 | 2.3742 | 2.3899 | 2.4693 | 2.5877 | 2.7211 | 2.8549 | 2.9824 | 3.1013 | 3.211 | 3.3123 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 4.6016 | 4.5574 | 4.5112 | 4.463 | 4.4127 | 4.36 | 4.3047 | 4.2467 | 4.1857 | 4.1216 | 4.054 | 3.9829 | 3.9082 | 3.8298 | 3.748 | 3.6636 | 3.5779 | 3.4932 | 3.4135 | 3.3442 | 3.2922 | 3.2644 | 3.2651 | 3.2942 | 3.3471 | 3.417 | 3.4971 | 3.5819 | 3.6676 | 3.7519
2149 |  |  | 2149 | 4.5018 | 4.4693 | 4.4359 | 4.4012 | 4.3654 | 4.3282 | 4.2896 | 4.2496 | 4.2079 | 4.1644 | 4.119 | 4.0715 | 4.0218 | 3.9695 | 3.9145 | 3.8564 | 3.795 | 3.7298 | 3.6604 | 3.5863 | 3.5069 | 3.4215 | 3.3293 | 3.2295 | 3.1212 | 3.004 | 2.878 | 2.7449 | 2.6106 | 2.4881 | 2.3999 | 2.3717 | 2.414 | 2.5116 | 2.6382 | 2.7729 | 2.9048 | 3.0291 | 3.1445 | 3.2509 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 4.6188 | 4.5752 | 4.5298 | 4.4825 | 4.433 | 4.3813 | 4.3271 | 4.2702 | 4.2104 | 4.1475 | 4.0814 | 4.0117 | 3.9384 | 3.8615 | 3.781 | 3.6975 | 3.6121 | 3.5266 | 3.4444 | 3.3701 | 3.3104 | 3.2722 | 3.2613 | 3.2794 | 3.3236 | 3.3876 | 3.4644 | 3.5478 | 3.6335 | 3.7186
2150 |  |  | 2150 | 4.5212 | 4.4894 | 4.4566 | 4.4227 | 4.3876 | 4.3513 | 4.3136 | 4.2744 | 4.2338 | 4.1914 | 4.1472 | 4.101 | 4.0527 | 4.002 | 3.9487 | 3.8926 | 3.8333 | 3.7704 | 3.7037 | 3.6326 | 3.5565 | 3.4748 | 3.3869 | 3.2919 | 3.1889 | 3.0773 | 2.9566 | 2.8275 | 2.693 | 2.5612 | 2.4487 | 2.3808 | 2.3799 | 2.4464 | 2.5581 | 2.6897 | 2.8243 | 2.9536 | 3.0745 | 3.1863 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 4.6357 | 4.5928 | 4.5482 | 4.5016 | 4.453 | 4.4022 | 4.349 | 4.2932 | 4.2346 | 4.173 | 4.1082 | 4.0399 | 3.9681 | 3.8926 | 3.8135 | 3.7311 | 3.6463 | 3.5605 | 3.4765 | 3.3984 | 3.332 | 3.2844 | 3.2622 | 3.2688 | 3.3032 | 3.3601 | 3.4327 | 3.5141 | 3.5993 | 3.6849
2151 |  |  | 2151 | 4.5403 | 4.5091 | 4.477 | 4.4437 | 4.4094 | 4.3738 | 4.337 | 4.2987 | 4.259 | 4.2177 | 4.1746 | 4.1297 | 4.0827 | 4.0335 | 3.9819 | 3.9275 | 3.8702 | 3.8096 | 3.7453 | 3.6769 | 3.604 | 3.5258 | 3.4419 | 3.3513 | 3.2533 | 3.1471 | 3.032 | 2.9079 | 2.7762 | 2.6414 | 2.5145 | 2.4158 | 2.3719 | 2.3984 | 2.4855 | 2.6075 | 2.7417 | 2.8748 | 3.0011 | 3.1185 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 4.6523 | 4.6101 | 4.5662 | 4.5204 | 4.4726 | 4.4227 | 4.3705 | 4.3158 | 4.2583 | 4.1979 | 4.1344 | 4.0676 | 3.9972 | 3.9231 | 3.8454 | 3.7643 | 3.6803 | 3.5947 | 3.5096 | 3.4285 | 3.3566 | 3.3007 | 3.2677 | 3.2626 | 3.2864 | 3.3352 | 3.4023 | 3.4809 | 3.5651 | 3.6509
2152 |  |  | 2152 | 4.5591 | 4.5285 | 4.4969 | 4.4643 | 4.4307 | 4.3959 | 4.3598 | 4.3224 | 4.2837 | 4.2433 | 4.2014 | 4.1576 | 4.1119 | 4.0641 | 4.014 | 3.9613 | 3.9059 | 3.8473 | 3.7854 | 3.7196 | 3.6495 | 3.5746 | 3.4943 | 3.4079 | 3.3146 | 3.2136 | 3.104 | 2.9854 | 2.8581 | 2.7244 | 2.5908 | 2.4718 | 2.3912 | 2.3737 | 2.4259 | 2.5296 | 2.6585 | 2.7933 | 2.9243 | 3.0473 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 4.6686 | 4.6271 | 4.5839 | 4.5389 | 4.4919 | 4.4429 | 4.3916 | 4.3379 | 4.2815 | 4.2224 | 4.1601 | 4.0946 | 4.0257 | 3.9531 | 3.8768 | 3.797 | 3.7141 | 3.6289 | 3.5433 | 3.46 | 3.3838 | 3.3206 | 3.2777 | 3.2611 | 3.2736 | 3.3131 | 3.3738 | 3.4486 | 3.5312 | 3.6167
2153 |  |  | 2153 | 4.5775 | 4.5474 | 4.5165 | 4.4845 | 4.4515 | 4.4174 | 4.3822 | 4.3456 | 4.3077 | 4.2684 | 4.2274 | 4.1848 | 4.1403 | 4.0938 | 4.0451 | 3.9941 | 3.9404 | 3.8838 | 3.824 | 3.7606 | 3.6932 | 3.6213 | 3.5445 | 3.4619 | 3.3729 | 3.2768 | 3.1726 | 3.0596 | 2.9375 | 2.8073 | 2.6725 | 2.5423 | 2.4348 | 2.376 | 2.3861 | 2.4611 | 2.5774 | 2.7103 | 2.8444 | 2.9726 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 4.6848 | 4.6439 | 4.6013 | 4.557 | 4.5109 | 4.4627 | 4.4123 | 4.3596 | 4.3043 | 4.2463 | 4.1853 | 4.1211 | 4.0536 | 3.9825 | 3.9077 | 3.8292 | 3.7475 | 3.663 | 3.5773 | 3.4927 | 3.413 | 3.3438 | 3.2919 | 3.2643 | 3.2652 | 3.2945 | 3.3475 | 3.4176 | 3.4977 | 3.5825
2154 |  |  | 2154 | 4.5956 | 4.5661 | 4.5357 | 4.5043 | 4.472 | 4.4386 | 4.404 | 4.3683 | 4.3312 | 4.2928 | 4.2528 | 4.2113 | 4.1679 | 4.1227 | 4.0754 | 4.0258 | 3.9738 | 3.919 | 3.8612 | 3.8001 | 3.7352 | 3.6661 | 3.5924 | 3.5135 | 3.4285 | 3.3369 | 3.2377 | 3.1302 | 3.0138 | 2.8884 | 2.7557 | 2.6212 | 2.497 | 2.405 | 2.3713 | 2.4083 | 2.5024 | 2.6275 | 2.7622 | 2.8945 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 4.7007 | 4.6604 | 4.6185 | 4.5749 | 4.5295 | 4.4822 | 4.4327 | 4.3809 | 4.3267 | 4.2698 | 4.21 | 4.1471 | 4.0809 | 4.0112 | 3.9379 | 3.8609 | 3.7804 | 3.697 | 3.6115 | 3.5261 | 3.4438 | 3.3697 | 3.3101 | 3.2721 | 3.2613 | 3.2796 | 3.3239 | 3.3881 | 3.4649 | 3.5484
2155 |  |  | 2155 | 4.6133 | 4.5843 | 4.5545 | 4.5237 | 4.492 | 4.4593 | 4.4255 | 4.3905 | 4.3542 | 4.3166 | 4.2776 | 4.2371 | 4.1948 | 4.1508 | 4.1048 | 4.0566 | 4.0062 | 3.9531 | 3.8972 | 3.8381 | 3.7756 | 3.7092 | 3.6384 | 3.5628 | 3.4816 | 3.3942 | 3.2998 | 3.1975 | 3.0866 | 2.9666 | 2.8381 | 2.7038 | 2.5713 | 2.4564 | 2.384 | 2.3773 | 2.439 | 2.5482 | 2.6789 | 2.8137 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 4.7163 | 4.6766 | 4.6354 | 4.5925 | 4.5478 | 4.5013 | 4.4527 | 4.4019 | 4.3486 | 4.2928 | 4.2342 | 4.1726 | 4.1077 | 4.0395 | 3.9676 | 3.8921 | 3.8129 | 3.7305 | 3.6457 | 3.56 | 3.476 | 3.3979 | 3.3316 | 3.2842 | 3.2621 | 3.2689 | 3.3035 | 3.3606 | 3.4332 | 3.5146
2156 |  |  | 2156 | 4.6308 | 4.6023 | 4.573 | 4.5428 | 4.5117 | 4.4796 | 4.4464 | 4.4122 | 4.3767 | 4.34 | 4.3018 | 4.2622 | 4.2211 | 4.1782 | 4.1334 | 4.0866 | 4.0375 | 3.9861 | 3.932 | 3.8749 | 3.8146 | 3.7506 | 3.6826 | 3.61 | 3.5323 | 3.4488 | 3.3588 | 3.2615 | 3.156 | 3.0416 | 2.9182 | 2.7869 | 2.6521 | 2.5239 | 2.4221 | 2.3729 | 2.3937 | 2.4768 | 2.597 | 2.7308 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 4.7317 | 4.6926 | 4.652 | 4.6098 | 4.5659 | 4.5201 | 4.4723 | 4.4224 | 4.3701 | 4.3154 | 4.2579 | 4.1975 | 4.134 | 4.0671 | 3.9967 | 3.9226 | 3.8449 | 3.7637 | 3.6797 | 3.5941 | 3.509 | 3.428 | 3.3562 | 3.3004 | 3.2676 | 3.2627 | 3.2866 | 3.3356 | 3.4028 | 3.4815
2157 |  |  | 2157 | 4.648 | 4.6199 | 4.5911 | 4.5615 | 4.531 | 4.4995 | 4.467 | 4.4334 | 4.3987 | 4.3627 | 4.3255 | 4.2868 | 4.2466 | 4.2048 | 4.1612 | 4.1157 | 4.068 | 4.0181 | 3.9656 | 3.9104 | 3.8521 | 3.7904 | 3.725 | 3.6553 | 3.5808 | 3.501 | 3.4151 | 3.3223 | 3.222 | 3.1131 | 2.9953 | 2.8686 | 2.7352 | 2.6012 | 2.4803 | 2.3956 | 2.3724 | 2.4195 | 2.5201 | 2.6478 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 4.7469 | 4.7084 | 4.6684 | 4.6268 | 4.5836 | 4.5386 | 4.4916 | 4.4426 | 4.3913 | 4.3375 | 4.2812 | 4.222 | 4.1597 | 4.0942 | 4.0252 | 3.9526 | 3.8763 | 3.7965 | 3.7135 | 3.6283 | 3.5427 | 3.4595 | 3.3833 | 3.3203 | 3.2775 | 3.2611 | 3.2738 | 3.3135 | 3.3743 | 3.4492
2158 |  |  | 2158 | 4.6648 | 4.6373 | 4.609 | 4.5799 | 4.5499 | 4.519 | 4.4871 | 4.4542 | 4.4202 | 4.385 | 4.3486 | 4.3108 | 4.2716 | 4.2308 | 4.1883 | 4.1439 | 4.0976 | 4.0491 | 3.9983 | 3.9448 | 3.8884 | 3.8289 | 3.7658 | 3.6987 | 3.6273 | 3.5508 | 3.4687 | 3.3803 | 3.2848 | 3.1812 | 3.0689 | 2.9476 | 2.8179 | 2.6833 | 2.5522 | 2.442 | 2.3783 | 2.3826 | 2.4533 | 2.5672 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 4.7619 | 4.7239 | 4.6845 | 4.6436 | 4.601 | 4.5567 | 4.5106 | 4.4624 | 4.412 | 4.3593 | 4.304 | 4.2459 | 4.1849 | 4.1207 | 4.0531 | 3.982 | 3.9072 | 3.8287 | 3.7469 | 3.6625 | 3.5767 | 3.4921 | 3.4125 | 3.3434 | 3.2917 | 3.2642 | 3.2653 | 3.2947 | 3.348 | 3.4181
2159 |  |  | 2159 | 4.6814 | 4.6543 | 4.6265 | 4.5979 | 4.5685 | 4.5381 | 4.5069 | 4.4746 | 4.4413 | 4.4068 | 4.3712 | 4.3342 | 4.2959 | 4.2561 | 4.2147 | 4.1715 | 4.1264 | 4.0793 | 4.0299 | 3.978 | 3.9235 | 3.8659 | 3.8051 | 3.7405 | 3.6718 | 3.5985 | 3.52 | 3.4356 | 3.3445 | 3.246 | 3.1392 | 3.0234 | 2.8987 | 2.7665 | 2.6318 | 2.5061 | 2.4105 | 2.3714 | 2.4029 | 2.4934 | 4.64 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 4.6403 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 4.7767 | 4.7392 | 4.7004 | 4.6601 | 4.6182 | 4.5746 | 4.5292 | 4.4818 | 4.4324 | 4.3806 | 4.3263 | 4.2694 | 4.2096 | 4.1467 | 4.0805 | 4.0108 | 3.9374 | 3.8604 | 3.7799 | 3.6964 | 3.6109 | 3.5255 | 3.4433 | 3.3692 | 3.3097 | 3.2719 | 3.2613 | 3.2798 | 3.3243 | 3.3885
2160 |  |  | 2160 | 4.6977 | 4.6711 | 4.6437 | 4.6156 | 4.5867 | 4.5569 | 4.5262 | 4.4946 | 4.4619 | 4.4282 | 4.3933 | 4.3572 | 4.3197 | 4.2808 | 4.2404 | 4.1983 | 4.1544 | 4.1086 | 4.0606 | 4.0103 | 3.9574 | 3.9018 | 3.843 | 3.7807 | 3.7147 | 3.6443 | 3.569 | 3.4883 | 3.4014 | 3.3076 | 3.206 | 3.0958 | 2.9765 | 2.8487 | 2.7146 | 2.5815 | 2.4644 | 2.3876 | 2.3752 | 2.432 | 4.6571 | 4.64 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 4.6574 | 4.6403 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 4.7912 | 4.7543 | 4.716 | 4.6763 | 4.6351 | 4.5922 | 4.5475 | 4.501 | 4.4523 | 4.4015 | 4.3483 | 4.2924 | 4.2338 | 4.1721 | 4.1073 | 4.039 | 3.9671 | 3.8915 | 3.8124 | 3.73 | 3.6451 | 3.5594 | 3.4754 | 3.3974 | 3.3312 | 3.284 | 3.2621 | 3.2691 | 3.3038 | 3.361
2201 |  |  | 2201 | 2.6289 | 2.5914 | 2.5994 | 2.651 | 2.7345 | 2.8358 | 2.9439 | 3.0518 | 3.156 | 3.2548 | 3.3478 | 3.435 | 3.5167 | 3.5933 | 3.6652 | 3.7329 | 3.7968 | 3.8571 | 3.9144 | 3.9687 | 4.0205 | 4.0698 | 4.1169 | 4.162 | 4.2053 | 4.2468 | 4.2868 | 4.3252 | 4.3623 | 4.3981 | 4.4326 | 4.4661 | 4.4985 | 4.5299 | 4.5603 | 4.5899 | 4.6187 | 4.6466 | 4.6738 | 4.7003 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 4.6403 | 4.6574 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 4.64 | 4.6571 | 3.4402 | 3.3918 | 3.3628 | 3.357 | 3.3752 | 3.4149 | 3.4714 | 3.5394 | 3.614 | 3.6915 | 3.7694 | 3.846 | 3.9204 | 3.992 | 4.0606 | 4.1262 | 4.1888 | 4.2485 | 4.3056 | 4.36 | 4.4121 | 4.4619 | 4.5097 | 4.5555 | 4.5995 | 4.6418 | 4.6825 | 4.7217 | 4.7596 | 4.7961
2202 |  |  | 2202 | 2.6712 | 2.6095 | 2.5889 | 2.6146 | 2.6801 | 2.772 | 2.877 | 2.9856 | 3.0924 | 3.1946 | 3.2913 | 3.382 | 3.467 | 3.5467 | 3.6214 | 3.6917 | 3.7578 | 3.8203 | 3.8795 | 3.9356 | 3.9889 | 4.0397 | 4.0881 | 4.1345 | 4.1789 | 4.2214 | 4.2623 | 4.3017 | 4.3396 | 4.3762 | 4.4115 | 4.4456 | 4.4786 | 4.5107 | 4.5417 | 4.5718 | 4.6011 | 4.6295 | 4.6572 | 4.6841 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 4.6403 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 4.64 | 3.4638 | 3.409 | 3.3718 | 3.3564 | 3.3652 | 3.3968 | 3.4472 | 3.5113 | 3.5837 | 3.6605 | 3.7384 | 3.8157 | 3.8911 | 3.9638 | 4.0336 | 4.1004 | 4.1642 | 4.2251 | 4.2831 | 4.3386 | 4.3916 | 4.4423 | 4.4909 | 4.5374 | 4.5821 | 4.6251 | 4.6664 | 4.7062 | 4.7446 | 4.7817
2203 |  |  | 2203 | 2.724 | 2.6434 | 2.5962 | 2.5934 | 2.6357 | 2.7131 | 2.8114 | 2.9186 | 3.027 | 3.1323 | 3.2324 | 3.3268 | 3.4153 | 3.4982 | 3.5759 | 3.6489 | 3.7175 | 3.7823 | 3.8434 | 3.9014 | 3.9564 | 4.0087 | 4.0585 | 4.1062 | 4.1517 | 4.1954 | 4.2373 | 4.2776 | 4.3164 | 4.3538 | 4.3899 | 4.4247 | 4.4584 | 4.4911 | 4.5227 | 4.5534 | 4.5831 | 4.6121 | 4.6402 | 4.6676 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 4.6229 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 4.6226 | 3.4893 | 3.4291 | 3.3842 | 3.3597 | 3.3588 | 3.3816 | 3.4252 | 3.4844 | 3.5541 | 3.6296 | 3.7073 | 3.7851 | 3.8613 | 3.9351 | 4.0062 | 4.0742 | 4.1391 | 4.2011 | 4.2603 | 4.3168 | 4.3708 | 4.4224 | 4.4718 | 4.5191 | 4.5645 | 4.6082 | 4.6501 | 4.6905 | 4.7295 | 4.7671
2204 |  |  | 2204 | 2.7841 | 2.69 | 2.6205 | 2.5895 | 2.6047 | 2.662 | 2.7491 | 2.852 | 2.9604 | 3.0679 | 3.1714 | 3.2694 | 3.3614 | 3.4478 | 3.5286 | 3.6045 | 3.6757 | 3.7428 | 3.8061 | 3.866 | 3.9228 | 3.9767 | 4.0281 | 4.0771 | 4.1239 | 4.1687 | 4.2117 | 4.253 | 4.2927 | 4.3309 | 4.3678 | 4.4034 | 4.4378 | 4.4711 | 4.5033 | 4.5346 | 4.5649 | 4.5943 | 4.623 | 4.6508 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 4.6052 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 4.6049 | 3.5164 | 3.4515 | 3.3999 | 3.3668 | 3.3563 | 3.3698 | 3.4056 | 3.4593 | 3.5254 | 3.599 | 3.6762 | 3.7542 | 3.8312 | 3.906 | 3.9782 | 4.0474 | 4.1136 | 4.1768 | 4.2371 | 4.2946 | 4.3495 | 4.4021 | 4.4523 | 4.5005 | 4.5466 | 4.591 | 4.6336 | 4.6746 | 4.7141 | 4.7523
2205 |  |  | 2205 | 2.8486 | 2.746 | 2.6596 | 2.6035 | 2.5898 | 2.6222 | 2.6927 | 2.7874 | 2.8934 | 3.002 | 3.1083 | 3.2097 | 3.3054 | 3.3953 | 3.4794 | 3.5583 | 3.6324 | 3.702 | 3.7676 | 3.8295 | 3.8882 | 3.9438 | 3.9968 | 4.0472 | 4.0953 | 4.1413 | 4.1854 | 4.2278 | 4.2684 | 4.3075 | 4.3452 | 4.3816 | 4.4167 | 4.4507 | 4.4836 | 4.5154 | 4.5463 | 4.5763 | 4.6054 | 4.6338 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 4.5872 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 4.5869 | 3.5447 | 3.4761 | 3.4186 | 3.3774 | 3.3576 | 3.3616 | 3.3889 | 3.4361 | 3.4979 | 3.5691 | 3.6452 | 3.7232 | 3.8007 | 3.8765 | 3.9498 | 4.0202 | 4.0876 | 4.1519 | 4.2134 | 4.272 | 4.3279 | 4.3814 | 4.4326 | 4.4815 | 4.5285 | 4.5735 | 4.6168 | 4.6584 | 4.6986 | 4.7372
2206 |  |  | 2206 | 2.9151 | 2.808 | 2.7102 | 2.6337 | 2.5927 | 2.5971 | 2.6455 | 2.727 | 2.8274 | 2.9352 | 3.0433 | 3.1478 | 3.2472 | 3.3406 | 3.4282 | 3.5103 | 3.5873 | 3.6596 | 3.7276 | 3.7918 | 3.8524 | 3.9099 | 3.9645 | 4.0164 | 4.0659 | 4.1132 | 4.1585 | 4.2019 | 4.2436 | 4.2836 | 4.3222 | 4.3594 | 4.3952 | 4.4299 | 4.4635 | 4.4959 | 4.5274 | 4.5579 | 4.5876 | 4.6164 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 4.5689 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 4.5685 | 3.5741 | 3.5024 | 3.4398 | 3.3915 | 3.3627 | 3.3571 | 3.3754 | 3.4152 | 3.4718 | 3.5399 | 3.6145 | 3.692 | 3.7699 | 3.8465 | 3.9209 | 3.9925 | 4.0611 | 4.1266 | 4.1892 | 4.2489 | 4.3059 | 4.3604 | 4.4124 | 4.4623 | 4.51 | 4.5558 | 4.5998 | 4.642 | 4.6827 | 4.722
2207 |  |  | 2207 | 2.9821 | 2.8735 | 2.7688 | 2.6775 | 2.6131 | 2.5888 | 2.6109 | 2.6737 | 2.764 | 2.8684 | 2.9769 | 3.084 | 3.1867 | 3.2837 | 3.3749 | 3.4604 | 3.5405 | 3.6156 | 3.6862 | 3.7527 | 3.8155 | 3.8749 | 3.9312 | 3.9847 | 4.0357 | 4.0843 | 4.1308 | 4.1754 | 4.2181 | 4.2591 | 4.2986 | 4.3366 | 4.3733 | 4.4087 | 4.4429 | 4.476 | 4.5081 | 4.5392 | 4.5694 | 4.5988 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 4.5502 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 4.5498 | 3.6041 | 3.5302 | 3.4634 | 3.4087 | 3.3716 | 3.3564 | 3.3653 | 3.397 | 3.4476 | 3.5117 | 3.5842 | 3.661 | 3.739 | 3.8162 | 3.8915 | 3.9643 | 4.0341 | 4.1009 | 4.1646 | 4.2255 | 4.2835 | 4.339 | 4.392 | 4.4427 | 4.4912 | 4.5377 | 4.5824 | 4.6254 | 4.6667 | 4.7065
2208 |  |  | 2208 | 3.0484 | 2.9404 | 2.8324 | 2.7315 | 2.6488 | 2.5984 | 2.5919 | 2.6308 | 2.7059 | 2.8031 | 2.9099 | 3.0184 | 3.124 | 3.2246 | 3.3195 | 3.4084 | 3.4918 | 3.5699 | 3.6432 | 3.7122 | 3.7772 | 3.8386 | 3.8968 | 3.9521 | 4.0046 | 4.0546 | 4.1024 | 4.1482 | 4.192 | 4.234 | 4.2745 | 4.3134 | 4.3508 | 4.387 | 4.422 | 4.4558 | 4.4885 | 4.5202 | 4.5509 | 4.5808 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 4.5312 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 4.5308 | 3.6347 | 3.559 | 3.4889 | 3.4287 | 3.384 | 3.3596 | 3.3589 | 3.3819 | 3.4255 | 3.4849 | 3.5546 | 3.6301 | 3.7079 | 3.7856 | 3.8618 | 3.9356 | 4.0066 | 4.0746 | 4.1396 | 4.2015 | 4.2607 | 4.3172 | 4.3711 | 4.4227 | 4.4721 | 4.5194 | 4.5648 | 4.6085 | 4.6504 | 4.6908
2209 |  |  | 2209 | 3.1132 | 3.0072 | 2.8986 | 2.7923 | 2.6968 | 2.6248 | 2.5904 | 2.6018 | 2.6561 | 2.7414 | 2.8435 | 2.9517 | 3.0595 | 3.1633 | 3.2617 | 3.3543 | 3.4411 | 3.5224 | 3.5986 | 3.6702 | 3.7376 | 3.8012 | 3.8614 | 3.9184 | 3.9725 | 4.0241 | 4.0733 | 4.1202 | 4.1652 | 4.2083 | 4.2497 | 4.2896 | 4.3279 | 4.3649 | 4.4006 | 4.4351 | 4.4685 | 4.5008 | 4.5321 | 4.5625 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 4.5118 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 4.5114 | 3.6657 | 3.5888 | 3.5159 | 3.4512 | 3.3996 | 3.3666 | 3.3563 | 3.37 | 3.4059 | 3.4597 | 3.5259 | 3.5996 | 3.6768 | 3.7547 | 3.8317 | 3.9065 | 3.9787 | 4.0479 | 4.114 | 4.1772 | 4.2375 | 4.295 | 4.3499 | 4.4024 | 4.4527 | 4.5008 | 4.547 | 4.5913 | 4.6339 | 4.6749
2210 |  |  | 2210 | 3.1762 | 3.073 | 2.9656 | 2.8571 | 2.7537 | 2.6656 | 2.6065 | 2.5892 | 2.6181 | 2.686 | 2.7793 | 2.8848 | 2.9934 | 3.0999 | 3.2018 | 3.298 | 3.3883 | 3.4729 | 3.5522 | 3.6266 | 3.6966 | 3.7625 | 3.8247 | 3.8836 | 3.9395 | 3.9926 | 4.0432 | 4.0915 | 4.1377 | 4.182 | 4.2244 | 4.2652 | 4.3045 | 4.3423 | 4.3787 | 4.414 | 4.448 | 4.481 | 4.5129 | 4.5439 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 4.492 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 4.4916 | 3.6968 | 3.6191 | 3.5442 | 3.4757 | 3.4182 | 3.3772 | 3.3575 | 3.3617 | 3.3892 | 3.4365 | 3.4983 | 3.5696 | 3.6458 | 3.7237 | 3.8012 | 3.877 | 3.9503 | 4.0206 | 4.088 | 4.1524 | 4.2138 | 4.2724 | 4.3283 | 4.3818 | 4.4329 | 4.4818 | 4.5288 | 4.5738 | 4.6171 | 4.6587
2211 |  |  | 2211 | 3.2371 | 3.1372 | 3.0321 | 2.9238 | 2.8164 | 2.7174 | 2.6387 | 2.5944 | 2.595 | 2.6402 | 2.7196 | 2.8189 | 2.9265 | 3.0347 | 3.1397 | 3.2394 | 3.3333 | 3.4214 | 3.504 | 3.5813 | 3.654 | 3.7223 | 3.7868 | 3.8477 | 3.9054 | 3.9602 | 4.0123 | 4.062 | 4.1095 | 4.1549 | 4.1985 | 4.2403 | 4.2805 | 4.3191 | 4.3564 | 4.3924 | 4.4272 | 4.4608 | 4.4934 | 4.5249 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 4.4718 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 4.4714 | 3.7279 | 3.6499 | 3.5736 | 3.502 | 3.4395 | 3.3913 | 3.3626 | 3.3571 | 3.3756 | 3.4156 | 3.4723 | 3.5404 | 3.615 | 3.6926 | 3.7704 | 3.847 | 3.9214 | 3.9929 | 4.0615 | 4.1271 | 4.1896 | 4.2493 | 4.3063 | 4.3607 | 4.4128 | 4.4626 | 4.5103 | 4.5561 | 4.6 | 4.6423
2212 |  |  | 2212 | 3.2957 | 3.1994 | 3.0974 | 2.9908 | 2.8821 | 2.7768 | 2.684 | 2.6169 | 2.5891 | 2.6075 | 2.6675 | 2.7561 | 2.8597 | 2.9682 | 3.0755 | 3.1786 | 3.2762 | 3.3679 | 3.4538 | 3.5343 | 3.6098 | 3.6807 | 3.7475 | 3.8106 | 3.8702 | 3.9268 | 3.9805 | 4.0317 | 4.0805 | 4.1272 | 4.1719 | 4.2147 | 4.2559 | 4.2955 | 4.3336 | 4.3704 | 4.4059 | 4.4402 | 4.4734 | 4.5056 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 4.4512 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 4.4507 | 3.7589 | 3.6809 | 3.6036 | 3.5297 | 3.463 | 3.4084 | 3.3714 | 3.3564 | 3.3655 | 3.3973 | 3.448 | 3.5122 | 3.5847 | 3.6615 | 3.7395 | 3.8167 | 3.892 | 3.9648 | 4.0345 | 4.1013 | 4.165 | 4.2259 | 4.2839 | 4.3393 | 4.3923 | 4.443 | 4.4915 | 4.5381 | 4.5827 | 4.6257
2213 |  |  | 2213 | 3.3521 | 3.2594 | 3.1609 | 3.0569 | 2.9491 | 2.8409 | 2.7391 | 2.6544 | 2.6009 | 2.5907 | 2.6262 | 2.6989 | 2.7948 | 2.9012 | 3.0098 | 3.1157 | 3.2168 | 3.3121 | 3.4015 | 3.4853 | 3.5638 | 3.6375 | 3.7068 | 3.7721 | 3.8339 | 3.8923 | 3.9477 | 4.0005 | 4.0507 | 4.0987 | 4.1446 | 4.1885 | 4.2307 | 4.2713 | 4.3103 | 4.3479 | 4.3842 | 4.4192 | 4.4531 | 4.4859 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 4.4302 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 4.4297 | 3.7897 | 3.7121 | 3.6342 | 3.5585 | 3.4884 | 3.4284 | 3.3837 | 3.3595 | 3.359 | 3.3821 | 3.4259 | 3.4853 | 3.5551 | 3.6306 | 3.7084 | 3.7861 | 3.8623 | 3.9361 | 4.0071 | 4.075 | 4.14 | 4.202 | 4.2611 | 4.3175 | 4.3715 | 4.4231 | 4.4724 | 4.5197 | 4.5651 | 4.6087
2214 |  |  | 2214 | 3.4063 | 3.3172 | 3.2223 | 3.1215 | 3.0158 | 2.9073 | 2.8006 | 2.7038 | 2.6294 | 2.5915 | 2.5992 | 2.6505 | 2.7338 | 2.835 | 2.943 | 3.0509 | 3.1552 | 3.2541 | 3.3471 | 3.4343 | 3.516 | 3.5927 | 3.6646 | 3.7324 | 3.7963 | 3.8567 | 3.9139 | 3.9683 | 4.02 | 4.0694 | 4.1166 | 4.1617 | 4.205 | 4.2465 | 4.2864 | 4.3249 | 4.362 | 4.3978 | 4.4324 | 4.4658 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 4.4087 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 4.4082 | 3.8203 | 3.7431 | 3.6651 | 3.5883 | 3.5154 | 3.4508 | 3.3993 | 3.3665 | 3.3563 | 3.3702 | 3.4062 | 3.4601 | 3.5264 | 3.6001 | 3.6773 | 3.7552 | 3.8322 | 3.907 | 3.9791 | 4.0483 | 4.1145 | 4.1776 | 4.2378 | 4.2954 | 4.3503 | 4.4028 | 4.453 | 4.5011 | 4.5473 | 4.5916
2215 |  |  | 2215 | 3.4584 | 3.3728 | 3.2815 | 3.1842 | 3.0814 | 2.9743 | 2.8657 | 2.7616 | 2.6718 | 2.6098 | 2.5889 | 2.6142 | 2.6794 | 2.7712 | 2.8761 | 2.9847 | 3.0915 | 3.1938 | 3.2905 | 3.3813 | 3.4663 | 3.546 | 3.6208 | 3.6911 | 3.7573 | 3.8198 | 3.879 | 3.9351 | 3.9885 | 4.0393 | 4.0878 | 4.1341 | 4.1785 | 4.2211 | 4.262 | 4.3014 | 4.3393 | 4.3759 | 4.4112 | 4.4453 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 4.3867 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 4.3862 | 3.8506 | 3.7741 | 3.6962 | 3.6186 | 3.5438 | 3.4753 | 3.4179 | 3.377 | 3.3575 | 3.3618 | 3.3894 | 3.4368 | 3.4988 | 3.5701 | 3.6463 | 3.7242 | 3.8017 | 3.8775 | 3.9507 | 4.0211 | 4.0885 | 4.1528 | 4.2142 | 4.2727 | 4.3287 | 4.3821 | 4.4332 | 4.4822 | 4.5291 | 4.5741
2216 |  |  | 2216 | 3.5084 | 3.4262 | 3.3384 | 3.2448 | 3.1454 | 3.0407 | 2.9325 | 2.8248 | 2.7248 | 2.6439 | 2.5964 | 2.5932 | 2.6352 | 2.7123 | 2.8105 | 2.9178 | 3.0261 | 3.1314 | 3.2316 | 3.326 | 3.4146 | 3.4975 | 3.5753 | 3.6483 | 3.717 | 3.7817 | 3.8429 | 3.9009 | 3.9559 | 4.0083 | 4.0582 | 4.1058 | 4.1514 | 4.1951 | 4.237 | 4.2773 | 4.3161 | 4.3535 | 4.3896 | 4.4244 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 4.3643 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 4.3637 | 3.8805 | 3.8048 | 3.7273 | 3.6494 | 3.5731 | 3.5015 | 3.4391 | 3.391 | 3.3625 | 3.3572 | 3.3758 | 3.4159 | 3.4727 | 3.5408 | 3.6155 | 3.6931 | 3.771 | 3.8475 | 3.9219 | 3.9934 | 4.062 | 4.1275 | 4.19 | 4.2497 | 4.3067 | 4.3611 | 4.4131 | 4.4629 | 4.5106 | 4.5564
2217 |  |  | 2217 | 3.5565 | 3.4775 | 3.3932 | 3.3032 | 3.2073 | 3.1057 | 2.9994 | 2.8908 | 2.7849 | 2.6907 | 2.621 | 2.5896 | 2.6043 | 2.6614 | 2.7483 | 2.8512 | 2.9595 | 3.0671 | 3.1706 | 3.2686 | 3.3607 | 3.4471 | 3.528 | 3.6039 | 3.6752 | 3.7423 | 3.8056 | 3.8656 | 3.9224 | 3.9763 | 4.0277 | 4.0767 | 4.1235 | 4.1684 | 4.2114 | 4.2527 | 4.2924 | 4.3306 | 4.3675 | 4.4031 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 4.3413 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 4.3407 | 3.91 | 3.8352 | 3.7584 | 3.6804 | 3.6031 | 3.5292 | 3.4626 | 3.4081 | 3.3712 | 3.3564 | 3.3656 | 3.3976 | 3.4484 | 3.5126 | 3.5852 | 3.662 | 3.74 | 3.8172 | 3.8925 | 3.9652 | 4.035 | 4.1017 | 4.1655 | 4.2263 | 4.2843 | 4.3397 | 4.3927 | 4.4433 | 4.4918 | 4.5384
2218 |  |  | 2218 | 3.6027 | 3.5267 | 3.4457 | 3.3593 | 3.2671 | 3.169 | 3.0654 | 2.9578 | 2.8494 | 2.7467 | 2.6602 | 2.6037 | 2.5898 | 2.6218 | 2.692 | 2.7866 | 2.8926 | 3.0012 | 3.1074 | 3.2089 | 3.3047 | 3.3946 | 3.4788 | 3.5577 | 3.6318 | 3.7014 | 3.7671 | 3.829 | 3.8877 | 3.9434 | 3.9963 | 4.0468 | 4.0949 | 4.141 | 4.1851 | 4.2274 | 4.2681 | 4.3072 | 4.3449 | 4.3813 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 4.3178 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 4.3172 | 3.939 | 3.8653 | 3.7892 | 3.7115 | 3.6337 | 3.5581 | 3.488 | 3.428 | 3.3835 | 3.3594 | 3.359 | 3.3823 | 3.4262 | 3.4858 | 3.5556 | 3.6311 | 3.7089 | 3.7866 | 3.8628 | 3.9366 | 4.0076 | 4.0755 | 4.1404 | 4.2024 | 4.2615 | 4.3179 | 4.3718 | 4.4234 | 4.4727 | 4.52
2219 |  |  | 2219 | 3.6472 | 3.5741 | 3.4963 | 3.4132 | 3.3246 | 3.2301 | 3.1298 | 3.0244 | 2.916 | 2.8089 | 2.7109 | 2.6342 | 2.5929 | 2.5968 | 2.645 | 2.7263 | 2.8265 | 2.9343 | 3.0424 | 3.147 | 3.2464 | 3.3399 | 3.4276 | 3.5097 | 3.5867 | 3.659 | 3.7271 | 3.7913 | 3.852 | 3.9094 | 3.964 | 4.016 | 4.0655 | 4.1129 | 4.1581 | 4.2016 | 4.2432 | 4.2833 | 4.3219 | 4.3591 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 4.2937 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 4.2931 | 3.9676 | 3.895 | 3.8198 | 3.7426 | 3.6646 | 3.5878 | 3.515 | 3.4504 | 3.399 | 3.3663 | 3.3563 | 3.3703 | 3.4066 | 3.4605 | 3.5268 | 3.6006 | 3.6778 | 3.7558 | 3.8327 | 3.9075 | 3.9796 | 4.0488 | 4.1149 | 4.178 | 4.2382 | 4.2957 | 4.3506 | 4.4031 | 4.4533 | 4.5014
2220 |  |  | 2220 | 3.69 | 3.6196 | 3.5448 | 3.465 | 3.3799 | 3.289 | 3.1922 | 3.0898 | 2.983 | 2.8744 | 2.7696 | 2.6781 | 2.6134 | 2.5888 | 2.6105 | 2.6731 | 2.7632 | 2.8675 | 2.976 | 3.0831 | 3.1858 | 3.283 | 3.3742 | 3.4597 | 3.5398 | 3.615 | 3.6856 | 3.7522 | 3.815 | 3.8744 | 3.9307 | 3.9843 | 4.0353 | 4.084 | 4.1305 | 4.175 | 4.2178 | 4.2588 | 4.2983 | 4.3363 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 4.2691 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.2684 | 3.9958 | 3.9243 | 3.8501 | 3.7736 | 3.6957 | 3.6181 | 3.5433 | 3.4748 | 3.4176 | 3.3768 | 3.3574 | 3.3619 | 3.3897 | 3.4372 | 3.4992 | 3.5706 | 3.6468 | 3.7247 | 3.8022 | 3.878 | 3.9512 | 4.0216 | 4.0889 | 4.1532 | 4.2146 | 4.2731 | 4.329 | 4.3825 | 4.4336 | 4.4825
2221 |  |  | 2221 | 3.7313 | 3.6635 | 3.5915 | 3.5148 | 3.433 | 3.3457 | 3.2525 | 3.1535 | 3.0492 | 2.9412 | 2.8333 | 2.7322 | 2.6493 | 2.5987 | 2.5917 | 2.6303 | 2.7052 | 2.8022 | 2.9091 | 3.0175 | 3.1232 | 3.2238 | 3.3187 | 3.4077 | 3.4911 | 3.5693 | 3.6426 | 3.7116 | 3.7767 | 3.8382 | 3.8964 | 3.9516 | 4.0042 | 4.0542 | 4.1021 | 4.1478 | 4.1916 | 4.2337 | 4.2741 | 4.3131 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 4.2438 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.2431 | 4.0234 | 3.9531 | 3.88 | 3.8043 | 3.7268 | 3.6489 | 3.5726 | 3.5011 | 3.4387 | 3.3907 | 3.3624 | 3.3572 | 3.376 | 3.4162 | 3.4731 | 3.5413 | 3.6161 | 3.6936 | 3.7715 | 3.848 | 3.9223 | 3.9939 | 4.0624 | 4.1279 | 4.1904 | 4.2501 | 4.3071 | 4.3615 | 4.4135 | 4.4632
2222 |  |  | 2222 | 3.7711 | 3.7057 | 3.6364 | 3.5626 | 3.484 | 3.4001 | 3.3106 | 3.2152 | 3.1141 | 3.0081 | 2.8995 | 2.7931 | 2.6975 | 2.6253 | 2.5905 | 2.6015 | 2.6556 | 2.7406 | 2.8426 | 2.9508 | 3.0586 | 3.1625 | 3.261 | 3.3536 | 3.4404 | 3.5217 | 3.598 | 3.6696 | 3.7371 | 3.8007 | 3.8609 | 3.9179 | 3.9721 | 4.0237 | 4.0729 | 4.1199 | 4.1649 | 4.208 | 4.2494 | 4.2893 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 4.2179 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.2171 | 4.0506 | 3.9815 | 3.9095 | 3.8347 | 3.7579 | 3.6799 | 3.6026 | 3.5287 | 3.4621 | 3.4078 | 3.371 | 3.3564 | 3.3657 | 3.3979 | 3.4488 | 3.5131 | 3.5857 | 3.6625 | 3.7405 | 3.8178 | 3.893 | 3.9657 | 4.0355 | 4.1022 | 4.1659 | 4.2267 | 4.2847 | 4.3401 | 4.393 | 4.4437
2223 |  |  | 2223 | 3.8096 | 3.7465 | 3.6796 | 3.6086 | 3.533 | 3.4524 | 3.3664 | 3.2747 | 3.177 | 3.0738 | 2.9665 | 2.858 | 2.7545 | 2.6662 | 2.6068 | 2.5892 | 2.6177 | 2.6853 | 2.7785 | 2.8839 | 2.9925 | 3.0991 | 3.201 | 3.2972 | 3.3876 | 3.4722 | 3.5516 | 3.626 | 3.696 | 3.7619 | 3.8242 | 3.8831 | 3.9391 | 3.9922 | 4.0428 | 4.0912 | 4.1374 | 4.1816 | 4.2241 | 4.2649 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 4.1912 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1905 | 4.0773 | 4.0094 | 3.9385 | 3.8648 | 3.7887 | 3.711 | 3.6332 | 3.5576 | 3.4875 | 3.4276 | 3.3833 | 3.3594 | 3.3591 | 3.3826 | 3.4266 | 3.4862 | 3.5561 | 3.6316 | 3.7094 | 3.7871 | 3.8633 | 3.9371 | 4.008 | 4.0759 | 4.1408 | 4.2028 | 4.2619 | 4.3183 | 4.3722 | 4.4237
2224 |  |  | 2224 | 3.8467 | 3.7858 | 3.7212 | 3.6528 | 3.5801 | 3.5027 | 3.4201 | 3.3319 | 3.2379 | 3.138 | 3.033 | 2.9247 | 2.8172 | 2.7181 | 2.6392 | 2.5946 | 2.5948 | 2.6397 | 2.7189 | 2.8181 | 2.9256 | 3.0339 | 3.1388 | 3.2386 | 3.3326 | 3.4207 | 3.5033 | 3.5807 | 3.6534 | 3.7218 | 3.7863 | 3.8472 | 3.905 | 3.9598 | 4.0119 | 4.0617 | 4.1091 | 4.1546 | 4.1981 | 4.24 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 4.1639 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1631 | 4.1035 | 4.0368 | 3.9671 | 3.8945 | 3.8193 | 3.7421 | 3.6641 | 3.5873 | 3.5145 | 3.45 | 3.3987 | 3.3662 | 3.3563 | 3.3705 | 3.4069 | 3.4609 | 3.5273 | 3.6011 | 3.6783 | 3.7563 | 3.8332 | 3.908 | 3.9801 | 4.0492 | 4.1153 | 4.1784 | 4.2386 | 4.2961 | 4.351 | 4.4035
2225 |  |  | 2225 | 3.8827 | 3.8237 | 3.7614 | 3.6955 | 3.6254 | 3.551 | 3.4716 | 3.3869 | 3.2965 | 3.2002 | 3.0982 | 2.9916 | 2.883 | 2.7776 | 2.6847 | 2.6173 | 2.5891 | 2.6072 | 2.6668 | 2.7553 | 2.8589 | 2.9674 | 3.0747 | 3.1778 | 3.2754 | 3.3671 | 3.4531 | 3.5336 | 3.6092 | 3.6801 | 3.747 | 3.8101 | 3.8698 | 3.9263 | 3.9801 | 4.0313 | 4.0801 | 4.1268 | 4.1715 | 4.2144 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 4.1357 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1349 | 4.1292 | 4.0638 | 3.9953 | 3.9238 | 3.8496 | 3.773 | 3.6952 | 3.6176 | 3.5428 | 3.4744 | 3.4172 | 3.3766 | 3.3574 | 3.362 | 3.39 | 3.4376 | 3.4997 | 3.5711 | 3.6473 | 3.7253 | 3.8027 | 3.8785 | 3.9517 | 4.022 | 4.0893 | 4.1536 | 4.215 | 4.2735 | 4.3294 | 4.3828
2226 |  |  | 2226 | 3.9175 | 3.8604 | 3.8002 | 3.7365 | 3.6691 | 3.5974 | 3.5211 | 3.4397 | 3.3529 | 3.2602 | 3.1617 | 3.0577 | 2.95 | 2.8418 | 2.7398 | 2.655 | 2.6012 | 2.5906 | 2.6257 | 2.6982 | 2.794 | 2.9004 | 3.0089 | 3.1149 | 3.216 | 3.3113 | 3.4008 | 3.4846 | 3.5632 | 3.6369 | 3.7063 | 3.7716 | 3.8334 | 3.8918 | 3.9473 | 4.0001 | 4.0503 | 4.0983 | 4.1442 | 4.1882 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 4.1068 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1059 | 4.1545 | 4.0902 | 4.023 | 3.9527 | 3.8795 | 3.8038 | 3.7263 | 3.6484 | 3.5721 | 3.5006 | 3.4383 | 3.3905 | 3.3622 | 3.3573 | 3.3762 | 3.4166 | 3.4735 | 3.5418 | 3.6166 | 3.6941 | 3.772 | 3.8486 | 3.9228 | 3.9943 | 4.0629 | 4.1284 | 4.1909 | 4.2505 | 4.3074 | 4.3618
2227 |  |  | 2227 | 3.9512 | 3.8959 | 3.8377 | 3.7762 | 3.7111 | 3.6421 | 3.5687 | 3.4905 | 3.407 | 3.318 | 3.223 | 3.1224 | 3.0167 | 2.9082 | 2.8014 | 2.7045 | 2.6299 | 2.5916 | 2.5989 | 2.6499 | 2.733 | 2.8341 | 2.9421 | 3.0501 | 3.1544 | 3.2533 | 3.3464 | 3.4336 | 3.5154 | 3.5921 | 3.6641 | 3.7318 | 3.7957 | 3.8562 | 3.9135 | 3.9679 | 4.0196 | 4.069 | 4.1162 | 4.1613 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 4.077 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.076 | 4.1792 | 4.1162 | 4.0501 | 3.981 | 3.909 | 3.8342 | 3.7573 | 3.6794 | 3.6021 | 3.5283 | 3.4617 | 3.4075 | 3.3709 | 3.3563 | 3.3659 | 3.3982 | 3.4492 | 3.5136 | 3.5862 | 3.6631 | 3.741 | 3.8183 | 3.8935 | 3.9662 | 4.0359 | 4.1026 | 4.1663 | 4.2271 | 4.2851 | 4.3404
2228 |  |  | 2228 | 3.9839 | 3.9303 | 3.8739 | 3.8145 | 3.7516 | 3.6851 | 3.6144 | 3.5392 | 3.4591 | 3.3735 | 3.2822 | 3.185 | 3.0823 | 2.9752 | 2.8666 | 2.7624 | 2.6724 | 2.6102 | 2.5889 | 2.6138 | 2.6788 | 2.7704 | 2.8752 | 2.9838 | 3.0907 | 3.193 | 3.2897 | 3.3806 | 3.4657 | 3.5454 | 3.6202 | 3.6906 | 3.7568 | 3.8194 | 3.8785 | 3.9347 | 3.988 | 4.0389 | 4.0874 | 4.1337 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 4.0463 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.0453 | 4.2036 | 4.1417 | 4.0768 | 4.0089 | 3.9381 | 3.8643 | 3.7882 | 3.7105 | 3.6327 | 3.5571 | 3.4871 | 3.4273 | 3.383 | 3.3593 | 3.3592 | 3.3828 | 3.4269 | 3.4866 | 3.5566 | 3.6322 | 3.71 | 3.7877 | 3.8638 | 3.9376 | 4.0085 | 4.0764 | 4.1413 | 4.2032 | 4.2623 | 4.3187
2229 |  |  | 2229 | 4.0156 | 3.9636 | 3.909 | 3.8515 | 3.7908 | 3.7265 | 3.6585 | 3.5861 | 3.5091 | 3.4269 | 3.3391 | 3.2456 | 3.1462 | 3.0416 | 2.9334 | 2.8257 | 2.7255 | 2.6444 | 2.5966 | 2.5931 | 2.6347 | 2.7116 | 2.8097 | 2.9169 | 3.0253 | 3.1306 | 3.2309 | 3.3253 | 3.4139 | 3.4969 | 3.5747 | 3.6477 | 3.7165 | 3.7812 | 3.8425 | 3.9004 | 3.9555 | 4.0079 | 4.0578 | 4.1054 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 4.0146 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.0135 | 4.2275 | 4.1667 | 4.103 | 4.0364 | 3.9667 | 3.894 | 3.8188 | 3.7416 | 3.6636 | 3.5868 | 3.514 | 3.4496 | 3.3985 | 3.366 | 3.3563 | 3.3707 | 3.4072 | 3.4613 | 3.5278 | 3.6016 | 3.6788 | 3.7568 | 3.8337 | 3.9085 | 3.9806 | 4.0497 | 4.1158 | 4.1788 | 4.239 | 4.2965
2230 |  |  | 2230 | 4.0464 | 3.9959 | 3.943 | 3.8873 | 3.8286 | 3.7665 | 3.7009 | 3.6312 | 3.5571 | 3.4781 | 3.3939 | 3.3039 | 3.2081 | 3.1066 | 3.0003 | 2.8917 | 2.7858 | 2.6914 | 2.6214 | 2.5897 | 2.604 | 2.6608 | 2.7475 | 2.8503 | 2.9587 | 3.0662 | 3.1698 | 3.2678 | 3.36 | 3.4464 | 3.5274 | 3.6033 | 3.6746 | 3.7418 | 3.8052 | 3.8651 | 3.9219 | 3.9759 | 4.0273 | 4.0763 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9819 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 3.9807 | 4.2509 | 4.1913 | 4.1288 | 4.0633 | 3.9948 | 3.9233 | 3.8491 | 3.7725 | 3.6947 | 3.6171 | 3.5423 | 3.474 | 3.4169 | 3.3764 | 3.3573 | 3.3621 | 3.3902 | 3.438 | 3.5002 | 3.5716 | 3.6478 | 3.7258 | 3.8033 | 3.879 | 3.9522 | 4.0225 | 4.0898 | 4.154 | 4.2154 | 4.2739
2231 |  |  | 2231 | 4.0763 | 4.0273 | 3.9759 | 3.9219 | 3.8651 | 3.8052 | 3.7418 | 3.6746 | 3.6033 | 3.5274 | 3.4464 | 3.36 | 3.2678 | 3.1698 | 3.0662 | 2.9587 | 2.8503 | 2.7475 | 2.6608 | 2.604 | 2.5897 | 2.6214 | 2.6914 | 2.7858 | 2.8917 | 3.0003 | 3.1066 | 3.2081 | 3.3039 | 3.3939 | 3.4781 | 3.5571 | 3.6312 | 3.7009 | 3.7665 | 3.8286 | 3.8873 | 3.943 | 3.9959 | 4.0464 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 3.9481 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 3.9468 | 4.2739 | 4.2154 | 4.154 | 4.0898 | 4.0225 | 3.9522 | 3.879 | 3.8033 | 3.7258 | 3.6478 | 3.5716 | 3.5002 | 3.438 | 3.3902 | 3.3621 | 3.3573 | 3.3764 | 3.4169 | 3.474 | 3.5423 | 3.6171 | 3.6947 | 3.7725 | 3.8491 | 3.9233 | 3.9948 | 4.0633 | 4.1288 | 4.1913 | 4.2509
2232 |  |  | 2232 | 4.1054 | 4.0578 | 4.0079 | 3.9555 | 3.9004 | 3.8425 | 3.7812 | 3.7165 | 3.6477 | 3.5747 | 3.4969 | 3.4139 | 3.3253 | 3.2309 | 3.1306 | 3.0253 | 2.9169 | 2.8097 | 2.7116 | 2.6347 | 2.5931 | 2.5966 | 2.6444 | 2.7255 | 2.8257 | 2.9334 | 3.0416 | 3.1462 | 3.2456 | 3.3391 | 3.4269 | 3.5091 | 3.5861 | 3.6585 | 3.7265 | 3.7908 | 3.8515 | 3.909 | 3.9636 | 4.0156 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 3.9131 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 3.9117 | 4.2965 | 4.239 | 4.1788 | 4.1158 | 4.0497 | 3.9806 | 3.9085 | 3.8337 | 3.7568 | 3.6788 | 3.6016 | 3.5278 | 3.4613 | 3.4072 | 3.3707 | 3.3563 | 3.366 | 3.3985 | 3.4496 | 3.514 | 3.5868 | 3.6636 | 3.7416 | 3.8188 | 3.894 | 3.9667 | 4.0364 | 4.103 | 4.1667 | 4.2275
2233 |  |  | 2233 | 4.1337 | 4.0874 | 4.0389 | 3.988 | 3.9347 | 3.8785 | 3.8194 | 3.7568 | 3.6906 | 3.6202 | 3.5454 | 3.4657 | 3.3806 | 3.2897 | 3.193 | 3.0907 | 2.9838 | 2.8752 | 2.7704 | 2.6788 | 2.6138 | 2.5889 | 2.6102 | 2.6724 | 2.7624 | 2.8666 | 2.9752 | 3.0823 | 3.185 | 3.2822 | 3.3735 | 3.4591 | 3.5392 | 3.6144 | 3.6851 | 3.7516 | 3.8145 | 3.8739 | 3.9303 | 3.9839 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 3.8768 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 3.8754 | 4.3187 | 4.2623 | 4.2032 | 4.1413 | 4.0764 | 4.0085 | 3.9376 | 3.8638 | 3.7877 | 3.71 | 3.6322 | 3.5566 | 3.4866 | 3.4269 | 3.3828 | 3.3592 | 3.3593 | 3.383 | 3.4273 | 3.4871 | 3.5571 | 3.6327 | 3.7105 | 3.7882 | 3.8643 | 3.9381 | 4.0089 | 4.0768 | 4.1417 | 4.2036
2234 |  |  | 2234 | 4.1613 | 4.1162 | 4.069 | 4.0196 | 3.9679 | 3.9135 | 3.8562 | 3.7957 | 3.7318 | 3.6641 | 3.5921 | 3.5154 | 3.4336 | 3.3464 | 3.2533 | 3.1544 | 3.0501 | 2.9421 | 2.8341 | 2.733 | 2.6499 | 2.5989 | 2.5916 | 2.6299 | 2.7045 | 2.8014 | 2.9082 | 3.0167 | 3.1224 | 3.223 | 3.318 | 3.407 | 3.4905 | 3.5687 | 3.6421 | 3.7111 | 3.7762 | 3.8377 | 3.8959 | 3.9512 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 3.8392 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 3.8376 | 4.3404 | 4.2851 | 4.2271 | 4.1663 | 4.1026 | 4.0359 | 3.9662 | 3.8935 | 3.8183 | 3.741 | 3.6631 | 3.5862 | 3.5136 | 3.4492 | 3.3982 | 3.3659 | 3.3563 | 3.3709 | 3.4075 | 3.4617 | 3.5283 | 3.6021 | 3.6794 | 3.7573 | 3.8342 | 3.909 | 3.981 | 4.0501 | 4.1162 | 4.1792
2235 |  |  | 2235 | 4.1882 | 4.1442 | 4.0983 | 4.0503 | 4.0001 | 3.9473 | 3.8918 | 3.8334 | 3.7716 | 3.7063 | 3.6369 | 3.5632 | 3.4846 | 3.4008 | 3.3113 | 3.216 | 3.1149 | 3.0089 | 2.9004 | 2.794 | 2.6982 | 2.6257 | 2.5906 | 2.6012 | 2.655 | 2.7398 | 2.8418 | 2.95 | 3.0577 | 3.1617 | 3.2602 | 3.3529 | 3.4397 | 3.5211 | 3.5974 | 3.6691 | 3.7365 | 3.8002 | 3.8604 | 3.9175 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 3.8001 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 3.7984 | 4.3618 | 4.3074 | 4.2505 | 4.1909 | 4.1284 | 4.0629 | 3.9943 | 3.9228 | 3.8486 | 3.772 | 3.6941 | 3.6166 | 3.5418 | 3.4735 | 3.4166 | 3.3762 | 3.3573 | 3.3622 | 3.3905 | 3.4383 | 3.5006 | 3.5721 | 3.6484 | 3.7263 | 3.8038 | 3.8795 | 3.9527 | 4.023 | 4.0902 | 4.1545
2236 |  |  | 2236 | 4.2144 | 4.1715 | 4.1268 | 4.0801 | 4.0313 | 3.9801 | 3.9263 | 3.8698 | 3.8101 | 3.747 | 3.6801 | 3.6092 | 3.5336 | 3.4531 | 3.3671 | 3.2754 | 3.1778 | 3.0747 | 2.9674 | 2.8589 | 2.7553 | 2.6668 | 2.6072 | 2.5891 | 2.6173 | 2.6847 | 2.7776 | 2.883 | 2.9916 | 3.0982 | 3.2002 | 3.2965 | 3.3869 | 3.4716 | 3.551 | 3.6254 | 3.6955 | 3.7614 | 3.8237 | 3.8827 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 3.7594 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 3.7576 | 4.3828 | 4.3294 | 4.2735 | 4.215 | 4.1536 | 4.0893 | 4.022 | 3.9517 | 3.8785 | 3.8027 | 3.7253 | 3.6473 | 3.5711 | 3.4997 | 3.4376 | 3.39 | 3.362 | 3.3574 | 3.3766 | 3.4172 | 3.4744 | 3.5428 | 3.6176 | 3.6952 | 3.773 | 3.8496 | 3.9238 | 3.9953 | 4.0638 | 4.1292
2237 |  |  | 2237 | 4.24 | 4.1981 | 4.1546 | 4.1091 | 4.0617 | 4.0119 | 3.9598 | 3.905 | 3.8472 | 3.7863 | 3.7218 | 3.6534 | 3.5807 | 3.5033 | 3.4207 | 3.3326 | 3.2386 | 3.1388 | 3.0339 | 2.9256 | 2.8181 | 2.7189 | 2.6397 | 2.5948 | 2.5946 | 2.6392 | 2.7181 | 2.8172 | 2.9247 | 3.033 | 3.138 | 3.2379 | 3.3319 | 3.4201 | 3.5027 | 3.5801 | 3.6528 | 3.7212 | 3.7858 | 3.8467 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 3.717 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 3.715 | 4.4035 | 4.351 | 4.2961 | 4.2386 | 4.1784 | 4.1153 | 4.0492 | 3.9801 | 3.908 | 3.8332 | 3.7563 | 3.6783 | 3.6011 | 3.5273 | 3.4609 | 3.4069 | 3.3705 | 3.3563 | 3.3662 | 3.3987 | 3.45 | 3.5145 | 3.5873 | 3.6641 | 3.7421 | 3.8193 | 3.8945 | 3.9671 | 4.0368 | 4.1035
2238 |  |  | 2238 | 4.2649 | 4.2241 | 4.1816 | 4.1374 | 4.0912 | 4.0428 | 3.9922 | 3.9391 | 3.8831 | 3.8242 | 3.7619 | 3.696 | 3.626 | 3.5516 | 3.4722 | 3.3876 | 3.2972 | 3.201 | 3.0991 | 2.9925 | 2.8839 | 2.7785 | 2.6853 | 2.6177 | 2.5892 | 2.6068 | 2.6662 | 2.7545 | 2.858 | 2.9665 | 3.0738 | 3.177 | 3.2747 | 3.3664 | 3.4524 | 3.533 | 3.6086 | 3.6796 | 3.7465 | 3.8096 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 3.6728 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 3.6706 | 4.4237 | 4.3722 | 4.3183 | 4.2619 | 4.2028 | 4.1408 | 4.0759 | 4.008 | 3.9371 | 3.8633 | 3.7871 | 3.7094 | 3.6316 | 3.5561 | 3.4862 | 3.4266 | 3.3826 | 3.3591 | 3.3594 | 3.3833 | 3.4276 | 3.4875 | 3.5576 | 3.6332 | 3.711 | 3.7887 | 3.8648 | 3.9385 | 4.0094 | 4.0773
2239 |  |  | 2239 | 4.2893 | 4.2494 | 4.208 | 4.1649 | 4.1199 | 4.0729 | 4.0237 | 3.9721 | 3.9179 | 3.8609 | 3.8007 | 3.7371 | 3.6696 | 3.598 | 3.5217 | 3.4404 | 3.3536 | 3.261 | 3.1625 | 3.0586 | 2.9508 | 2.8426 | 2.7406 | 2.6556 | 2.6015 | 2.5905 | 2.6253 | 2.6975 | 2.7931 | 2.8995 | 3.0081 | 3.1141 | 3.2152 | 3.3106 | 3.4001 | 3.484 | 3.5626 | 3.6364 | 3.7057 | 3.7711 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 3.6265 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 3.6241 | 4.4437 | 4.393 | 4.3401 | 4.2847 | 4.2267 | 4.1659 | 4.1022 | 4.0355 | 3.9657 | 3.893 | 3.8178 | 3.7405 | 3.6625 | 3.5857 | 3.5131 | 3.4488 | 3.3979 | 3.3657 | 3.3564 | 3.371 | 3.4078 | 3.4621 | 3.5287 | 3.6026 | 3.6799 | 3.7579 | 3.8347 | 3.9095 | 3.9815 | 4.0506
2240 |  |  | 2240 | 4.3131 | 4.2741 | 4.2337 | 4.1916 | 4.1478 | 4.1021 | 4.0542 | 4.0042 | 3.9516 | 3.8964 | 3.8382 | 3.7767 | 3.7116 | 3.6426 | 3.5693 | 3.4911 | 3.4077 | 3.3187 | 3.2238 | 3.1232 | 3.0175 | 2.9091 | 2.8022 | 2.7052 | 2.6303 | 2.5917 | 2.5987 | 2.6493 | 2.7322 | 2.8333 | 2.9412 | 3.0492 | 3.1535 | 3.2525 | 3.3457 | 3.433 | 3.5148 | 3.5915 | 3.6635 | 3.7313 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 3.5779 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 3.5753 | 4.4632 | 4.4135 | 4.3615 | 4.3071 | 4.2501 | 4.1904 | 4.1279 | 4.0624 | 3.9939 | 3.9223 | 3.848 | 3.7715 | 3.6936 | 3.6161 | 3.5413 | 3.4731 | 3.4162 | 3.376 | 3.3572 | 3.3624 | 3.3907 | 3.4387 | 3.5011 | 3.5726 | 3.6489 | 3.7268 | 3.8043 | 3.88 | 3.9531 | 4.0234
2241 |  |  | 2241 | 4.3363 | 4.2983 | 4.2588 | 4.2178 | 4.175 | 4.1305 | 4.084 | 4.0353 | 3.9843 | 3.9307 | 3.8744 | 3.815 | 3.7522 | 3.6856 | 3.615 | 3.5398 | 3.4597 | 3.3742 | 3.283 | 3.1858 | 3.0831 | 2.976 | 2.8675 | 2.7632 | 2.6731 | 2.6105 | 2.5888 | 2.6134 | 2.6781 | 2.7696 | 2.8744 | 2.983 | 3.0898 | 3.1922 | 3.289 | 3.3799 | 3.465 | 3.5448 | 3.6196 | 3.69 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 3.5269 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 3.524 | 4.4825 | 4.4336 | 4.3825 | 4.329 | 4.2731 | 4.2146 | 4.1532 | 4.0889 | 4.0216 | 3.9512 | 3.878 | 3.8022 | 3.7247 | 3.6468 | 3.5706 | 3.4992 | 3.4372 | 3.3897 | 3.3619 | 3.3574 | 3.3768 | 3.4176 | 3.4748 | 3.5433 | 3.6181 | 3.6957 | 3.7736 | 3.8501 | 3.9243 | 3.9958
2242 |  |  | 2242 | 4.3591 | 4.3219 | 4.2833 | 4.2432 | 4.2016 | 4.1581 | 4.1129 | 4.0655 | 4.016 | 3.964 | 3.9094 | 3.852 | 3.7913 | 3.7271 | 3.659 | 3.5867 | 3.5097 | 3.4276 | 3.3399 | 3.2464 | 3.147 | 3.0424 | 2.9343 | 2.8265 | 2.7263 | 2.645 | 2.5968 | 2.5929 | 2.6342 | 2.7109 | 2.8089 | 2.916 | 3.0244 | 3.1298 | 3.2301 | 3.3246 | 3.4132 | 3.4963 | 3.5741 | 3.6472 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 3.4732 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 3.4699 | 4.5014 | 4.4533 | 4.4031 | 4.3506 | 4.2957 | 4.2382 | 4.178 | 4.1149 | 4.0488 | 3.9796 | 3.9075 | 3.8327 | 3.7558 | 3.6778 | 3.6006 | 3.5268 | 3.4605 | 3.4066 | 3.3703 | 3.3563 | 3.3663 | 3.399 | 3.4504 | 3.515 | 3.5878 | 3.6646 | 3.7426 | 3.8198 | 3.895 | 3.9676
2243 |  |  | 2243 | 4.3813 | 4.3449 | 4.3072 | 4.2681 | 4.2274 | 4.1851 | 4.141 | 4.0949 | 4.0468 | 3.9963 | 3.9434 | 3.8877 | 3.829 | 3.7671 | 3.7014 | 3.6318 | 3.5577 | 3.4788 | 3.3946 | 3.3047 | 3.2089 | 3.1074 | 3.0012 | 2.8926 | 2.7866 | 2.692 | 2.6218 | 2.5898 | 2.6037 | 2.6602 | 2.7467 | 2.8494 | 2.9578 | 3.0654 | 3.169 | 3.2671 | 3.3593 | 3.4457 | 3.5267 | 3.6027 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 3.4164 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 3.4127 | 4.52 | 4.4727 | 4.4234 | 4.3718 | 4.3179 | 4.2615 | 4.2024 | 4.1404 | 4.0755 | 4.0076 | 3.9366 | 3.8628 | 3.7866 | 3.7089 | 3.6311 | 3.5556 | 3.4858 | 3.4262 | 3.3823 | 3.359 | 3.3594 | 3.3835 | 3.428 | 3.488 | 3.5581 | 3.6337 | 3.7115 | 3.7892 | 3.8653 | 3.939
2244 |  |  | 2244 | 4.4031 | 4.3675 | 4.3306 | 4.2924 | 4.2527 | 4.2114 | 4.1684 | 4.1235 | 4.0767 | 4.0277 | 3.9763 | 3.9224 | 3.8656 | 3.8056 | 3.7423 | 3.6752 | 3.6039 | 3.528 | 3.4471 | 3.3607 | 3.2686 | 3.1706 | 3.0671 | 2.9595 | 2.8512 | 2.7483 | 2.6614 | 2.6043 | 2.5896 | 2.621 | 2.6907 | 2.7849 | 2.8908 | 2.9994 | 3.1057 | 3.2073 | 3.3032 | 3.3932 | 3.4775 | 3.5565 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 3.3563 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 3.3521 | 4.5384 | 4.4918 | 4.4433 | 4.3927 | 4.3397 | 4.2843 | 4.2263 | 4.1655 | 4.1017 | 4.035 | 3.9652 | 3.8925 | 3.8172 | 3.74 | 3.662 | 3.5852 | 3.5126 | 3.4484 | 3.3976 | 3.3656 | 3.3564 | 3.3712 | 3.4081 | 3.4626 | 3.5292 | 3.6031 | 3.6804 | 3.7584 | 3.8352 | 3.91
2245 |  |  | 2245 | 4.4244 | 4.3896 | 4.3535 | 4.3161 | 4.2773 | 4.237 | 4.1951 | 4.1514 | 4.1058 | 4.0582 | 4.0083 | 3.9559 | 3.9009 | 3.8429 | 3.7817 | 3.717 | 3.6483 | 3.5753 | 3.4975 | 3.4146 | 3.326 | 3.2316 | 3.1314 | 3.0261 | 2.9178 | 2.8105 | 2.7123 | 2.6352 | 2.5932 | 2.5964 | 2.6439 | 2.7248 | 2.8248 | 2.9325 | 3.0407 | 3.1454 | 3.2448 | 3.3384 | 3.4262 | 3.5084 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 3.2923 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 3.2876 | 4.5564 | 4.5106 | 4.4629 | 4.4131 | 4.3611 | 4.3067 | 4.2497 | 4.19 | 4.1275 | 4.062 | 3.9934 | 3.9219 | 3.8475 | 3.771 | 3.6931 | 3.6155 | 3.5408 | 3.4727 | 3.4159 | 3.3758 | 3.3572 | 3.3625 | 3.391 | 3.4391 | 3.5015 | 3.5731 | 3.6494 | 3.7273 | 3.8048 | 3.8805
2246 |  |  | 2246 | 4.4453 | 4.4112 | 4.3759 | 4.3393 | 4.3014 | 4.262 | 4.2211 | 4.1785 | 4.1341 | 4.0878 | 4.0393 | 3.9885 | 3.9351 | 3.879 | 3.8198 | 3.7573 | 3.6911 | 3.6208 | 3.546 | 3.4663 | 3.3813 | 3.2905 | 3.1938 | 3.0915 | 2.9847 | 2.8761 | 2.7712 | 2.6794 | 2.6142 | 2.5889 | 2.6098 | 2.6718 | 2.7616 | 2.8657 | 2.9743 | 3.0814 | 3.1842 | 3.2815 | 3.3728 | 3.4584 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 3.224 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 3.2186 | 4.5741 | 4.5291 | 4.4822 | 4.4332 | 4.3821 | 4.3287 | 4.2727 | 4.2142 | 4.1528 | 4.0885 | 4.0211 | 3.9507 | 3.8775 | 3.8017 | 3.7242 | 3.6463 | 3.5701 | 3.4988 | 3.4368 | 3.3894 | 3.3618 | 3.3575 | 3.377 | 3.4179 | 3.4753 | 3.5438 | 3.6186 | 3.6962 | 3.7741 | 3.8506
2247 |  |  | 2247 | 4.4658 | 4.4324 | 4.3978 | 4.362 | 4.3249 | 4.2864 | 4.2465 | 4.205 | 4.1617 | 4.1166 | 4.0694 | 4.02 | 3.9683 | 3.9139 | 3.8567 | 3.7963 | 3.7324 | 3.6646 | 3.5927 | 3.516 | 3.4343 | 3.3471 | 3.2541 | 3.1552 | 3.0509 | 2.943 | 2.835 | 2.7338 | 2.6505 | 2.5992 | 2.5915 | 2.6294 | 2.7038 | 2.8006 | 2.9073 | 3.0158 | 3.1215 | 3.2223 | 3.3172 | 3.4063 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 3.1507 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 3.1445 | 4.5916 | 4.5473 | 4.5011 | 4.453 | 4.4028 | 4.3503 | 4.2954 | 4.2378 | 4.1776 | 4.1145 | 4.0483 | 3.9791 | 3.907 | 3.8322 | 3.7552 | 3.6773 | 3.6001 | 3.5264 | 3.4601 | 3.4062 | 3.3702 | 3.3563 | 3.3665 | 3.3993 | 3.4508 | 3.5154 | 3.5883 | 3.6651 | 3.7431 | 3.8203
2248 |  |  | 2248 | 4.4859 | 4.4531 | 4.4192 | 4.3842 | 4.3479 | 4.3103 | 4.2713 | 4.2307 | 4.1885 | 4.1446 | 4.0987 | 4.0507 | 4.0005 | 3.9477 | 3.8923 | 3.8339 | 3.7721 | 3.7068 | 3.6375 | 3.5638 | 3.4853 | 3.4015 | 3.3121 | 3.2168 | 3.1157 | 3.0098 | 2.9012 | 2.7948 | 2.6989 | 2.6262 | 2.5907 | 2.6009 | 2.6544 | 2.7391 | 2.8409 | 2.9491 | 3.0569 | 3.1609 | 3.2594 | 3.3521 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 3.0718 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 3.0644 | 4.6087 | 4.5651 | 4.5197 | 4.4724 | 4.4231 | 4.3715 | 4.3175 | 4.2611 | 4.202 | 4.14 | 4.075 | 4.0071 | 3.9361 | 3.8623 | 3.7861 | 3.7084 | 3.6306 | 3.5551 | 3.4853 | 3.4259 | 3.3821 | 3.359 | 3.3595 | 3.3837 | 3.4284 | 3.4884 | 3.5585 | 3.6342 | 3.7121 | 3.7897
2249 |  |  | 2249 | 4.5056 | 4.4734 | 4.4402 | 4.4059 | 4.3704 | 4.3336 | 4.2955 | 4.2559 | 4.2147 | 4.1719 | 4.1272 | 4.0805 | 4.0317 | 3.9805 | 3.9268 | 3.8702 | 3.8106 | 3.7475 | 3.6807 | 3.6098 | 3.5343 | 3.4538 | 3.3679 | 3.2762 | 3.1786 | 3.0755 | 2.9682 | 2.8597 | 2.7561 | 2.6675 | 2.6075 | 2.5891 | 2.6169 | 2.684 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9908 | 3.0974 | 3.1994 | 3.2957 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 2.9861 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 2.9774 | 4.6257 | 4.5827 | 4.5381 | 4.4915 | 4.443 | 4.3923 | 4.3393 | 4.2839 | 4.2259 | 4.165 | 4.1013 | 4.0345 | 3.9648 | 3.892 | 3.8167 | 3.7395 | 3.6615 | 3.5847 | 3.5122 | 3.448 | 3.3973 | 3.3655 | 3.3564 | 3.3714 | 3.4084 | 3.463 | 3.5297 | 3.6036 | 3.6809 | 3.7589
2250 |  |  | 2250 | 4.5249 | 4.4934 | 4.4608 | 4.4272 | 4.3924 | 4.3564 | 4.3191 | 4.2805 | 4.2403 | 4.1985 | 4.1549 | 4.1095 | 4.062 | 4.0123 | 3.9602 | 3.9054 | 3.8477 | 3.7868 | 3.7223 | 3.654 | 3.5813 | 3.504 | 3.4214 | 3.3333 | 3.2394 | 3.1397 | 3.0347 | 2.9265 | 2.8189 | 2.7196 | 2.6402 | 2.595 | 2.5944 | 2.6387 | 2.7174 | 2.8164 | 2.9238 | 3.0321 | 3.1372 | 3.2371 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 2.8926 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 2.8821 | 4.6423 | 4.6 | 4.5561 | 4.5103 | 4.4626 | 4.4128 | 4.3607 | 4.3063 | 4.2493 | 4.1896 | 4.1271 | 4.0615 | 3.9929 | 3.9214 | 3.847 | 3.7704 | 3.6926 | 3.615 | 3.5404 | 3.4723 | 3.4156 | 3.3756 | 3.3571 | 3.3626 | 3.3913 | 3.4395 | 3.502 | 3.5736 | 3.6499 | 3.7279
2251 |  |  | 2251 | 4.5439 | 4.5129 | 4.481 | 4.448 | 4.414 | 4.3787 | 4.3423 | 4.3045 | 4.2652 | 4.2244 | 4.182 | 4.1377 | 4.0915 | 4.0432 | 3.9926 | 3.9395 | 3.8836 | 3.8247 | 3.7625 | 3.6966 | 3.6266 | 3.5522 | 3.4729 | 3.3883 | 3.298 | 3.2018 | 3.0999 | 2.9934 | 2.8848 | 2.7793 | 2.686 | 2.6181 | 2.5892 | 2.6065 | 2.6656 | 2.7537 | 2.8571 | 2.9656 | 3.073 | 3.1762 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 2.7897 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 2.7768 | 4.6587 | 4.6171 | 4.5738 | 4.5288 | 4.4818 | 4.4329 | 4.3818 | 4.3283 | 4.2724 | 4.2138 | 4.1524 | 4.088 | 4.0206 | 3.9503 | 3.877 | 3.8012 | 3.7237 | 3.6458 | 3.5696 | 3.4983 | 3.4365 | 3.3892 | 3.3617 | 3.3575 | 3.3772 | 3.4182 | 3.4757 | 3.5442 | 3.6191 | 3.6968
2252 |  |  | 2252 | 4.5625 | 4.5321 | 4.5008 | 4.4685 | 4.4351 | 4.4006 | 4.3649 | 4.3279 | 4.2896 | 4.2497 | 4.2083 | 4.1652 | 4.1202 | 4.0733 | 4.0241 | 3.9725 | 3.9184 | 3.8614 | 3.8012 | 3.7376 | 3.6702 | 3.5986 | 3.5224 | 3.4411 | 3.3543 | 3.2617 | 3.1633 | 3.0595 | 2.9517 | 2.8435 | 2.7414 | 2.6561 | 2.6018 | 2.5904 | 2.6248 | 2.6968 | 2.7923 | 2.8986 | 3.0072 | 3.1132 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 2.6753 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 2.659 | 4.6749 | 4.6339 | 4.5913 | 4.547 | 4.5008 | 4.4527 | 4.4024 | 4.3499 | 4.295 | 4.2375 | 4.1772 | 4.114 | 4.0479 | 3.9787 | 3.9065 | 3.8317 | 3.7547 | 3.6768 | 3.5996 | 3.5259 | 3.4597 | 3.4059 | 3.37 | 3.3563 | 3.3666 | 3.3996 | 3.4512 | 3.5159 | 3.5888 | 3.6657
2253 |  |  | 2253 | 4.5808 | 4.5509 | 4.5202 | 4.4885 | 4.4558 | 4.422 | 4.387 | 4.3508 | 4.3134 | 4.2745 | 4.234 | 4.192 | 4.1482 | 4.1024 | 4.0546 | 4.0046 | 3.9521 | 3.8968 | 3.8386 | 3.7772 | 3.7122 | 3.6432 | 3.5699 | 3.4918 | 3.4084 | 3.3195 | 3.2246 | 3.124 | 3.0184 | 2.9099 | 2.8031 | 2.7059 | 2.6308 | 2.5919 | 2.5984 | 2.6488 | 2.7315 | 2.8324 | 2.9404 | 3.0484 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 2.5467 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 2.5254 | 4.6908 | 4.6504 | 4.6085 | 4.5648 | 4.5194 | 4.4721 | 4.4227 | 4.3711 | 4.3172 | 4.2607 | 4.2015 | 4.1396 | 4.0746 | 4.0066 | 3.9356 | 3.8618 | 3.7856 | 3.7079 | 3.6301 | 3.5546 | 3.4849 | 3.4255 | 3.3819 | 3.3589 | 3.3596 | 3.384 | 3.4287 | 3.4889 | 3.559 | 3.6347
2254 |  |  | 2254 | 4.5988 | 4.5694 | 4.5392 | 4.5081 | 4.476 | 4.4429 | 4.4087 | 4.3733 | 4.3366 | 4.2986 | 4.2591 | 4.2181 | 4.1754 | 4.1308 | 4.0843 | 4.0357 | 3.9847 | 3.9312 | 3.8749 | 3.8155 | 3.7527 | 3.6862 | 3.6156 | 3.5405 | 3.4604 | 3.3749 | 3.2837 | 3.1867 | 3.084 | 2.9769 | 2.8684 | 2.764 | 2.6737 | 2.6109 | 2.5888 | 2.6131 | 2.6775 | 2.7688 | 2.8735 | 2.9821 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 2.4 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 2.3713 | 4.7065 | 4.6667 | 4.6254 | 4.5824 | 4.5377 | 4.4912 | 4.4427 | 4.392 | 4.339 | 4.2835 | 4.2255 | 4.1646 | 4.1009 | 4.0341 | 3.9643 | 3.8915 | 3.8162 | 3.739 | 3.661 | 3.5842 | 3.5117 | 3.4476 | 3.397 | 3.3653 | 3.3564 | 3.3716 | 3.4087 | 3.4634 | 3.5302 | 3.6041
2255 |  |  | 2255 | 4.6164 | 4.5876 | 4.5579 | 4.5274 | 4.4959 | 4.4635 | 4.4299 | 4.3952 | 4.3594 | 4.3222 | 4.2836 | 4.2436 | 4.2019 | 4.1585 | 4.1132 | 4.0659 | 4.0164 | 3.9645 | 3.9099 | 3.8524 | 3.7918 | 3.7276 | 3.6596 | 3.5873 | 3.5103 | 3.4282 | 3.3406 | 3.2472 | 3.1478 | 3.0433 | 2.9352 | 2.8274 | 2.727 | 2.6455 | 2.5971 | 2.5927 | 2.6337 | 2.7102 | 2.808 | 2.9151 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 2.2298 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 2.189 | 4.722 | 4.6827 | 4.642 | 4.5998 | 4.5558 | 4.51 | 4.4623 | 4.4124 | 4.3604 | 4.3059 | 4.2489 | 4.1892 | 4.1266 | 4.0611 | 3.9925 | 3.9209 | 3.8465 | 3.7699 | 3.692 | 3.6145 | 3.5399 | 3.4718 | 3.4152 | 3.3754 | 3.3571 | 3.3627 | 3.3915 | 3.4398 | 3.5024 | 3.5741
2256 |  |  | 2256 | 4.6338 | 4.6054 | 4.5763 | 4.5463 | 4.5154 | 4.4836 | 4.4507 | 4.4167 | 4.3816 | 4.3452 | 4.3075 | 4.2684 | 4.2278 | 4.1854 | 4.1413 | 4.0953 | 4.0472 | 3.9968 | 3.9438 | 3.8882 | 3.8295 | 3.7676 | 3.702 | 3.6324 | 3.5583 | 3.4794 | 3.3953 | 3.3054 | 3.2097 | 3.1083 | 3.002 | 2.8934 | 2.7874 | 2.6927 | 2.6222 | 2.5898 | 2.6035 | 2.6596 | 2.746 | 2.8486 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 2.0282 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 1.9658 | 4.7372 | 4.6986 | 4.6584 | 4.6168 | 4.5735 | 4.5285 | 4.4815 | 4.4326 | 4.3814 | 4.3279 | 4.272 | 4.2134 | 4.1519 | 4.0876 | 4.0202 | 3.9498 | 3.8765 | 3.8007 | 3.7232 | 3.6452 | 3.5691 | 3.4979 | 3.4361 | 3.3889 | 3.3616 | 3.3576 | 3.3774 | 3.4186 | 3.4761 | 3.5447
2257 |  |  | 2257 | 4.6508 | 4.623 | 4.5943 | 4.5649 | 4.5346 | 4.5033 | 4.4711 | 4.4378 | 4.4034 | 4.3678 | 4.3309 | 4.2927 | 4.253 | 4.2117 | 4.1687 | 4.1239 | 4.0771 | 4.0281 | 3.9767 | 3.9228 | 3.866 | 3.8061 | 3.7428 | 3.6757 | 3.6045 | 3.5286 | 3.4478 | 3.3614 | 3.2694 | 3.1714 | 3.0679 | 2.9604 | 2.852 | 2.7491 | 2.662 | 2.6047 | 2.5895 | 2.6205 | 2.69 | 2.7841 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 1.7842 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 1.6781 | 4.7523 | 4.7141 | 4.6746 | 4.6336 | 4.591 | 4.5466 | 4.5005 | 4.4523 | 4.4021 | 4.3495 | 4.2946 | 4.2371 | 4.1768 | 4.1136 | 4.0474 | 3.9782 | 3.906 | 3.8312 | 3.7542 | 3.6762 | 3.599 | 3.5254 | 3.4593 | 3.4056 | 3.3698 | 3.3563 | 3.3668 | 3.3999 | 3.4515 | 3.5164
2258 |  |  | 2258 | 4.6676 | 4.6402 | 4.6121 | 4.5831 | 4.5534 | 4.5227 | 4.4911 | 4.4584 | 4.4247 | 4.3899 | 4.3538 | 4.3164 | 4.2776 | 4.2373 | 4.1954 | 4.1517 | 4.1062 | 4.0585 | 4.0087 | 3.9564 | 3.9014 | 3.8434 | 3.7823 | 3.7175 | 3.6489 | 3.5759 | 3.4982 | 3.4153 | 3.3268 | 3.2324 | 3.1323 | 3.027 | 2.9186 | 2.8114 | 2.7131 | 2.6357 | 2.5934 | 2.5962 | 2.6434 | 2.724 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 1.4858 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 1.2727 | 4.7671 | 4.7295 | 4.6905 | 4.6501 | 4.6082 | 4.5645 | 4.5191 | 4.4718 | 4.4224 | 4.3708 | 4.3168 | 4.2603 | 4.2011 | 4.1391 | 4.0742 | 4.0062 | 3.9351 | 3.8613 | 3.7851 | 3.7073 | 3.6296 | 3.5541 | 3.4844 | 3.4252 | 3.3816 | 3.3588 | 3.3597 | 3.3842 | 3.4291 | 3.4893
2259 |  |  | 2259 | 4.6841 | 4.6572 | 4.6295 | 4.6011 | 4.5718 | 4.5417 | 4.5107 | 4.4786 | 4.4456 | 4.4115 | 4.3762 | 4.3396 | 4.3017 | 4.2623 | 4.2214 | 4.1789 | 4.1345 | 4.0881 | 4.0397 | 3.9889 | 3.9356 | 3.8795 | 3.8203 | 3.7578 | 3.6917 | 3.6214 | 3.5467 | 3.467 | 3.382 | 3.2913 | 3.1946 | 3.0924 | 2.9856 | 2.877 | 2.772 | 2.6801 | 2.6146 | 2.5889 | 2.6095 | 2.6712 | 4.6403 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 1.1493 | 4.64 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 0.57953 | 4.7817 | 4.7446 | 4.7062 | 4.6664 | 4.6251 | 4.5821 | 4.5374 | 4.4909 | 4.4423 | 4.3916 | 4.3386 | 4.2831 | 4.2251 | 4.1642 | 4.1004 | 4.0336 | 3.9638 | 3.8911 | 3.8157 | 3.7384 | 3.6605 | 3.5837 | 3.5113 | 3.4472 | 3.3968 | 3.3652 | 3.3564 | 3.3718 | 3.409 | 3.4638
2260 |  |  | 2260 | 4.7003 | 4.6738 | 4.6466 | 4.6187 | 4.5899 | 4.5603 | 4.5299 | 4.4985 | 4.4661 | 4.4326 | 4.3981 | 4.3623 | 4.3252 | 4.2868 | 4.2468 | 4.2053 | 4.162 | 4.1169 | 4.0698 | 4.0205 | 3.9687 | 3.9144 | 3.8571 | 3.7968 | 3.7329 | 3.6652 | 3.5933 | 3.5167 | 3.435 | 3.3478 | 3.2548 | 3.156 | 3.0518 | 2.9439 | 2.8358 | 2.7345 | 2.651 | 2.5994 | 2.5914 | 2.6289 | 4.6574 | 4.6403 | 4.6229 | 4.6052 | 4.5872 | 4.5689 | 4.5502 | 4.5312 | 4.5118 | 4.492 | 4.4718 | 4.4512 | 4.4302 | 4.4087 | 4.3867 | 4.3643 | 4.3413 | 4.3178 | 4.2937 | 4.2691 | 4.2438 | 4.2179 | 4.1912 | 4.1639 | 4.1357 | 4.1068 | 4.077 | 4.0463 | 4.0146 | 3.9819 | 3.9481 | 3.9131 | 3.8768 | 3.8392 | 3.8001 | 3.7594 | 3.717 | 3.6728 | 3.6265 | 3.5779 | 3.5269 | 3.4732 | 3.4164 | 3.3563 | 3.2923 | 3.224 | 3.1507 | 3.0718 | 2.9861 | 2.8926 | 2.7897 | 2.6753 | 2.5467 | 2.4 | 2.2298 | 2.0282 | 1.7842 | 1.4858 | 1.1493 | 0.95656 | 4.6571 | 4.64 | 4.6226 | 4.6049 | 4.5869 | 4.5685 | 4.5498 | 4.5308 | 4.5114 | 4.4916 | 4.4714 | 4.4507 | 4.4297 | 4.4082 | 4.3862 | 4.3637 | 4.3407 | 4.3172 | 4.2931 | 4.2684 | 4.2431 | 4.2171 | 4.1905 | 4.1631 | 4.1349 | 4.1059 | 4.076 | 4.0453 | 4.0135 | 3.9807 | 3.9468 | 3.9117 | 3.8754 | 3.8376 | 3.7984 | 3.7576 | 3.715 | 3.6706 | 3.6241 | 3.5753 | 3.524 | 3.4699 | 3.4127 | 3.3521 | 3.2876 | 3.2186 | 3.1445 | 3.0644 | 2.9774 | 2.8821 | 2.7768 | 2.659 | 2.5254 | 2.3713 | 2.189 | 1.9658 | 1.6781 | 1.2727 | 0.57953 | -0.24156 | 4.7961 | 4.7596 | 4.7217 | 4.6825 | 4.6418 | 4.5995 | 4.5555 | 4.5097 | 4.4619 | 4.4121 | 4.36 | 4.3056 | 4.2485 | 4.1888 | 4.1262 | 4.0606 | 3.992 | 3.9204 | 3.846 | 3.7694 | 3.6915 | 3.614 | 3.5394 | 3.4714 | 3.4149 | 3.3752 | 3.357 | 3.3628 | 3.3918 | 3.4402
401 |  |  | 401 | 2.1533 | 2.2388 | 2.3312 | 2.4254 | 2.518 | 2.6072 | 2.6923 | 2.773 | 2.8493 | 2.9214 | 2.9896 | 3.0541 | 3.1152 | 3.1733 | 3.2285 | 3.2811 | 3.3312 | 3.3792 | 3.4251 | 3.4691 | 3.5114 | 3.552 | 3.5912 | 3.6289 | 3.6653 | 3.7005 | 3.7345 | 3.7674 | 3.7994 | 3.8303 | 3.8604 | 3.8896 | 3.918 | 3.9456 | 3.9725 | 3.9987 | 4.0243 | 4.0492 | 4.0735 | 4.0973 | 2.6509 | 2.6784 | 2.708 | 2.7391 | 2.7714 | 2.8045 | 2.8383 | 2.8724 | 2.9066 | 2.9408 | 2.9748 | 3.0085 | 3.0418 | 3.0747 | 3.1072 | 3.139 | 3.1704 | 3.2012 | 3.2313 | 3.2609 | 3.29 | 3.3184 | 3.3463 | 3.3735 | 3.4003 | 3.4265 | 3.4522 | 3.4773 | 3.5019 | 3.5261 | 3.5498 | 3.573 | 3.5957 | 3.6181 | 3.64 | 3.6615 | 3.6826 | 3.7033 | 3.7236 | 3.7436 | 3.7632 | 3.7825 | 3.8014 | 3.82 | 3.8384 | 3.8564 | 3.8741 | 3.8915 | 3.9087 | 3.9255 | 3.9422 | 3.9585 | 3.9747 | 3.9905 | 4.0062 | 4.0216 | 4.0368 | 4.0518 | 4.0666 | 4.0811 | 2.7301 | 2.7537 | 2.7792 | 2.8063 | 2.8346 | 2.864 | 2.894 | 2.9246 | 2.9556 | 2.9866 | 3.0178 | 3.0488 | 3.0796 | 3.1102 | 3.1405 | 3.1704 | 3.1999 | 3.2289 | 3.2575 | 3.2856 | 3.3133 | 3.3405 | 3.3672 | 3.3934 | 3.4191 | 3.4444 | 3.4691 | 3.4935 | 3.5173 | 3.5408 | 3.5638 | 3.5864 | 3.6085 | 3.6303 | 3.6517 | 3.6727 | 3.6933 | 3.7136 | 3.7335 | 3.7531 | 3.7724 | 3.7913 | 3.8099 | 3.8283 | 3.8463 | 3.864 | 3.8815 | 3.8986 | 3.9156 | 3.9322 | 3.9486 | 3.9648 | 3.9807 | 3.9964 | 4.0119 | 4.0271 | 4.0422 | 4.057 | 4.0716 | 4.086 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008 | 4.0472 | 4.0849 | 4.1213 | 4.1564
402 |  |  | 402 | 2.0539 | 2.1124 | 2.1909 | 2.2803 | 2.3741 | 2.4678 | 2.559 | 2.6464 | 2.7295 | 2.8082 | 2.8826 | 2.9529 | 3.0193 | 3.0823 | 3.142 | 3.1987 | 3.2527 | 3.3042 | 3.3533 | 3.4003 | 3.4454 | 3.4886 | 3.5301 | 3.57 | 3.6085 | 3.6456 | 3.6814 | 3.7161 | 3.7496 | 3.7821 | 3.8136 | 3.8441 | 3.8738 | 3.9026 | 3.9306 | 3.9579 | 3.9845 | 4.0104 | 4.0357 | 4.0603 | 2.5937 | 2.6142 | 2.6378 | 2.6642 | 2.6927 | 2.7231 | 2.7548 | 2.7876 | 2.8211 | 2.855 | 2.8892 | 2.9234 | 2.9575 | 2.9914 | 3.0249 | 3.0581 | 3.0907 | 3.1229 | 3.1545 | 3.1856 | 3.2161 | 3.246 | 3.2753 | 3.304 | 3.3322 | 3.3597 | 3.3868 | 3.4132 | 3.4392 | 3.4646 | 3.4895 | 3.5139 | 3.5378 | 3.5612 | 3.5842 | 3.6068 | 3.6289 | 3.6506 | 3.6719 | 3.6928 | 3.7133 | 3.7335 | 3.7533 | 3.7727 | 3.7918 | 3.8106 | 3.8291 | 3.8472 | 3.8651 | 3.8827 | 3.9 | 3.917 | 3.9338 | 3.9503 | 3.9665 | 3.9825 | 3.9983 | 4.0138 | 4.0291 | 4.0442 | 2.6817 | 2.6989 | 2.719 | 2.7414 | 2.766 | 2.7923 | 2.8201 | 2.8489 | 2.8787 | 2.909 | 2.9398 | 2.9708 | 3.0019 | 3.033 | 3.064 | 3.0947 | 3.1251 | 3.1552 | 3.1849 | 3.2142 | 3.243 | 3.2714 | 3.2993 | 3.3267 | 3.3537 | 3.3801 | 3.4061 | 3.4316 | 3.4566 | 3.4812 | 3.5053 | 3.5289 | 3.5521 | 3.5749 | 3.5973 | 3.6193 | 3.6409 | 3.6621 | 3.6829 | 3.7034 | 3.7235 | 3.7432 | 3.7626 | 3.7817 | 3.8005 | 3.819 | 3.8371 | 3.855 | 3.8726 | 3.8899 | 3.907 | 3.9238 | 3.9403 | 3.9566 | 3.9726 | 3.9884 | 4.004 | 4.0194 | 4.0345 | 4.0495 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008 | 4.0472 | 4.0849 | 4.1213
403 |  |  | 403 | 2.0227 | 2.0337 | 2.0775 | 2.1462 | 2.2306 | 2.3227 | 2.4169 | 2.5097 | 2.5993 | 2.6848 | 2.7659 | 2.8426 | 2.915 | 2.9835 | 3.0484 | 3.1098 | 3.1681 | 3.2236 | 3.2764 | 3.3268 | 3.3749 | 3.421 | 3.4652 | 3.5076 | 3.5484 | 3.5877 | 3.6255 | 3.6621 | 3.6973 | 3.7315 | 3.7645 | 3.7965 | 3.8276 | 3.8577 | 3.887 | 3.9154 | 3.9431 | 3.9701 | 3.9964 | 4.022 | 2.559 | 2.5697 | 2.5846 | 2.6034 | 2.6255 | 2.6505 | 2.678 | 2.7074 | 2.7385 | 2.7708 | 2.804 | 2.8377 | 2.8718 | 2.906 | 2.9402 | 2.9742 | 3.0079 | 3.0413 | 3.0742 | 3.1066 | 3.1385 | 3.1699 | 3.2006 | 3.2308 | 3.2604 | 3.2895 | 3.3179 | 3.3458 | 3.3731 | 3.3998 | 3.4261 | 3.4517 | 3.4769 | 3.5015 | 3.5257 | 3.5494 | 3.5726 | 3.5954 | 3.6177 | 3.6396 | 3.6611 | 3.6822 | 3.7029 | 3.7233 | 3.7432 | 3.7629 | 3.7821 | 3.8011 | 3.8197 | 3.838 | 3.8561 | 3.8738 | 3.8912 | 3.9084 | 3.9253 | 3.9419 | 3.9583 | 3.9744 | 3.9903 | 4.0059 | 2.6527 | 2.6616 | 2.6741 | 2.6898 | 2.7085 | 2.7297 | 2.7533 | 2.7787 | 2.8058 | 2.8341 | 2.8635 | 2.8935 | 2.9241 | 2.955 | 2.9861 | 3.0172 | 3.0483 | 3.0791 | 3.1097 | 3.14 | 3.1699 | 3.1994 | 3.2284 | 3.257 | 3.2852 | 3.3128 | 3.34 | 3.3667 | 3.3929 | 3.4187 | 3.4439 | 3.4687 | 3.4931 | 3.5169 | 3.5404 | 3.5634 | 3.586 | 3.6082 | 3.63 | 3.6513 | 3.6724 | 3.693 | 3.7133 | 3.7332 | 3.7528 | 3.7721 | 3.791 | 3.8096 | 3.8279 | 3.846 | 3.8637 | 3.8812 | 3.8983 | 3.9153 | 3.9319 | 3.9483 | 3.9645 | 3.9804 | 3.9961 | 4.0116 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008 | 4.0472 | 4.0849
404 |  |  | 404 | 2.0727 | 2.0315 | 2.0234 | 2.0499 | 2.1062 | 2.1832 | 2.272 | 2.3656 | 2.4594 | 2.5509 | 2.6387 | 2.7222 | 2.8013 | 2.876 | 2.9467 | 3.0135 | 3.0767 | 3.1367 | 3.1937 | 3.2479 | 3.2996 | 3.349 | 3.3961 | 3.4414 | 3.4847 | 3.5264 | 3.5665 | 3.6051 | 3.6423 | 3.6783 | 3.713 | 3.7466 | 3.7792 | 3.8108 | 3.8414 | 3.8711 | 3.9 | 3.9281 | 3.9555 | 3.9821 | 2.552 | 2.5512 | 2.5552 | 2.5637 | 2.5765 | 2.5934 | 2.6138 | 2.6374 | 2.6637 | 2.6922 | 2.7225 | 2.7543 | 2.787 | 2.8205 | 2.8544 | 2.8886 | 2.9228 | 2.9569 | 2.9908 | 3.0244 | 3.0575 | 3.0902 | 3.1224 | 3.154 | 3.1851 | 3.2156 | 3.2455 | 3.2748 | 3.3035 | 3.3317 | 3.3593 | 3.3863 | 3.4128 | 3.4387 | 3.4642 | 3.4891 | 3.5135 | 3.5374 | 3.5608 | 3.5838 | 3.6064 | 3.6285 | 3.6502 | 3.6715 | 3.6924 | 3.713 | 3.7331 | 3.7529 | 3.7724 | 3.7915 | 3.8103 | 3.8288 | 3.8469 | 3.8648 | 3.8824 | 3.8997 | 3.9167 | 3.9335 | 3.95 | 3.9662 | 2.6469 | 2.6463 | 2.6496 | 2.6567 | 2.6673 | 2.6814 | 2.6986 | 2.7186 | 2.741 | 2.7656 | 2.7919 | 2.8196 | 2.8484 | 2.8782 | 2.9085 | 2.9393 | 2.9703 | 3.0014 | 3.0325 | 3.0635 | 3.0942 | 3.1246 | 3.1547 | 3.1844 | 3.2137 | 3.2426 | 3.2709 | 3.2988 | 3.3263 | 3.3532 | 3.3797 | 3.4056 | 3.4311 | 3.4562 | 3.4807 | 3.5049 | 3.5285 | 3.5518 | 3.5746 | 3.597 | 3.6189 | 3.6405 | 3.6617 | 3.6826 | 3.703 | 3.7231 | 3.7429 | 3.7623 | 3.7814 | 3.8002 | 3.8187 | 3.8368 | 3.8547 | 3.8723 | 3.8896 | 3.9067 | 3.9235 | 3.94 | 3.9563 | 3.9724 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008 | 4.0472
405 |  |  | 405 | 2.1837 | 2.1066 | 2.0502 | 2.0234 | 2.0313 | 2.0723 | 2.1392 | 2.2226 | 2.3143 | 2.4084 | 2.5014 | 2.5914 | 2.6772 | 2.7587 | 2.8358 | 2.9086 | 2.9775 | 3.0427 | 3.1044 | 3.163 | 3.2187 | 3.2717 | 3.3223 | 3.3707 | 3.4169 | 3.4613 | 3.5039 | 3.5448 | 3.5842 | 3.6222 | 3.6588 | 3.6942 | 3.7284 | 3.7616 | 3.7937 | 3.8248 | 3.855 | 3.8844 | 3.9129 | 3.9407 | 2.5739 | 2.5618 | 2.5541 | 2.551 | 2.5526 | 2.5588 | 2.5695 | 2.5843 | 2.603 | 2.6251 | 2.65 | 2.6775 | 2.7069 | 2.738 | 2.7703 | 2.8034 | 2.8371 | 2.8712 | 2.9054 | 2.9396 | 2.9736 | 3.0074 | 3.0407 | 3.0736 | 3.1061 | 3.138 | 3.1693 | 3.2001 | 3.2303 | 3.26 | 3.289 | 3.3174 | 3.3453 | 3.3726 | 3.3994 | 3.4256 | 3.4513 | 3.4765 | 3.5011 | 3.5253 | 3.549 | 3.5722 | 3.595 | 3.6173 | 3.6392 | 3.6608 | 3.6819 | 3.7026 | 3.7229 | 3.7429 | 3.7625 | 3.7818 | 3.8008 | 3.8194 | 3.8377 | 3.8558 | 3.8735 | 3.8909 | 3.9081 | 3.925 | 2.6651 | 2.6551 | 2.6487 | 2.6461 | 2.6475 | 2.6526 | 2.6615 | 2.6739 | 2.6895 | 2.7081 | 2.7294 | 2.7529 | 2.7783 | 2.8053 | 2.8336 | 2.863 | 2.893 | 2.9236 | 2.9545 | 2.9856 | 3.0167 | 3.0477 | 3.0786 | 3.1092 | 3.1395 | 3.1694 | 3.1989 | 3.2279 | 3.2566 | 3.2847 | 3.3124 | 3.3396 | 3.3663 | 3.3925 | 3.4182 | 3.4435 | 3.4683 | 3.4927 | 3.5165 | 3.54 | 3.563 | 3.5856 | 3.6078 | 3.6296 | 3.651 | 3.672 | 3.6927 | 3.7129 | 3.7329 | 3.7525 | 3.7717 | 3.7907 | 3.8093 | 3.8276 | 3.8457 | 3.8634 | 3.8809 | 3.8981 | 3.915 | 3.9317 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671 | 4.008
406 |  |  | 406 | 2.3233 | 2.2312 | 2.1467 | 2.0778 | 2.0339 | 2.0226 | 2.0462 | 2.1001 | 2.1756 | 2.2637 | 2.357 | 2.451 | 2.5428 | 2.6309 | 2.7148 | 2.7943 | 2.8694 | 2.9404 | 3.0076 | 3.0712 | 3.1314 | 3.1887 | 3.2431 | 3.295 | 3.3446 | 3.392 | 3.4373 | 3.4809 | 3.5227 | 3.5629 | 3.6016 | 3.639 | 3.6751 | 3.7099 | 3.7436 | 3.7763 | 3.8079 | 3.8386 | 3.8685 | 3.8974 | 2.6211 | 2.5996 | 2.5816 | 2.5674 | 2.5575 | 2.552 | 2.5512 | 2.5551 | 2.5635 | 2.5763 | 2.5931 | 2.6135 | 2.637 | 2.6632 | 2.6917 | 2.722 | 2.7537 | 2.7865 | 2.8199 | 2.8539 | 2.888 | 2.9223 | 2.9564 | 2.9903 | 3.0238 | 3.057 | 3.0896 | 3.1218 | 3.1535 | 3.1845 | 3.215 | 3.245 | 3.2743 | 3.3031 | 3.3312 | 3.3588 | 3.3859 | 3.4124 | 3.4383 | 3.4637 | 3.4886 | 3.5131 | 3.537 | 3.5605 | 3.5835 | 3.606 | 3.6282 | 3.6499 | 3.6712 | 3.6921 | 3.7126 | 3.7328 | 3.7526 | 3.7721 | 3.7912 | 3.81 | 3.8285 | 3.8466 | 3.8645 | 3.8821 | 2.7048 | 2.6867 | 2.6715 | 2.6597 | 2.6515 | 2.647 | 2.6463 | 2.6495 | 2.6565 | 2.6671 | 2.6812 | 2.6983 | 2.7183 | 2.7406 | 2.7651 | 2.7914 | 2.8191 | 2.8479 | 2.8777 | 2.908 | 2.9388 | 2.9698 | 3.0009 | 3.032 | 3.0629 | 3.0937 | 3.1241 | 3.1542 | 3.1839 | 3.2132 | 3.2421 | 3.2705 | 3.2984 | 3.3258 | 3.3528 | 3.3792 | 3.4052 | 3.4307 | 3.4558 | 3.4803 | 3.5045 | 3.5281 | 3.5514 | 3.5742 | 3.5966 | 3.6186 | 3.6402 | 3.6614 | 3.6822 | 3.7027 | 3.7228 | 3.7426 | 3.762 | 3.7811 | 3.7999 | 3.8184 | 3.8365 | 3.8544 | 3.872 | 3.8894 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246 | 3.9671
407 |  |  | 407 | 2.4684 | 2.3746 | 2.2809 | 2.1914 | 2.1128 | 2.0542 | 2.0244 | 2.0292 | 2.0674 | 2.1324 | 2.2146 | 2.3058 | 2.3999 | 2.4931 | 2.5834 | 2.6696 | 2.7515 | 2.829 | 2.9022 | 2.9714 | 3.0369 | 3.099 | 3.1578 | 3.2138 | 3.267 | 3.3179 | 3.3664 | 3.4128 | 3.4574 | 3.5001 | 3.5412 | 3.5807 | 3.6188 | 3.6556 | 3.6911 | 3.7254 | 3.7586 | 3.7908 | 3.822 | 3.8523 | 2.6873 | 2.6591 | 2.6333 | 2.6102 | 2.5903 | 2.5741 | 2.562 | 2.5542 | 2.551 | 2.5525 | 2.5587 | 2.5693 | 2.5841 | 2.6027 | 2.6247 | 2.6496 | 2.677 | 2.7064 | 2.7375 | 2.7697 | 2.8028 | 2.8366 | 2.8706 | 2.9049 | 2.939 | 2.9731 | 3.0068 | 3.0402 | 3.0731 | 3.1055 | 3.1375 | 3.1688 | 3.1996 | 3.2298 | 3.2595 | 3.2885 | 3.317 | 3.3449 | 3.3722 | 3.399 | 3.4252 | 3.4509 | 3.476 | 3.5007 | 3.5249 | 3.5486 | 3.5718 | 3.5946 | 3.617 | 3.6389 | 3.6604 | 3.6815 | 3.7022 | 3.7226 | 3.7426 | 3.7622 | 3.7815 | 3.8005 | 3.8191 | 3.8374 | 2.7613 | 2.7371 | 2.7151 | 2.6955 | 2.6788 | 2.6653 | 2.6552 | 2.6488 | 2.6462 | 2.6474 | 2.6525 | 2.6613 | 2.6736 | 2.6892 | 2.7078 | 2.729 | 2.7525 | 2.7779 | 2.8049 | 2.8332 | 2.8625 | 2.8925 | 2.9231 | 2.954 | 2.9851 | 3.0162 | 3.0472 | 3.0781 | 3.1087 | 3.139 | 3.1689 | 3.1984 | 3.2275 | 3.2561 | 3.2842 | 3.3119 | 3.3391 | 3.3658 | 3.3921 | 3.4178 | 3.4431 | 3.4679 | 3.4923 | 3.5162 | 3.5396 | 3.5626 | 3.5852 | 3.6074 | 3.6292 | 3.6506 | 3.6717 | 3.6923 | 3.7126 | 3.7325 | 3.7521 | 3.7714 | 3.7904 | 3.809 | 3.8273 | 3.8454 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801 | 3.9246
408 |  |  | 408 | 2.6077 | 2.5185 | 2.4259 | 2.3318 | 2.2393 | 2.1538 | 2.0831 | 2.0366 | 2.0222 | 2.0427 | 2.0942 | 2.1682 | 2.2554 | 2.3485 | 2.4426 | 2.5346 | 2.6231 | 2.7074 | 2.7873 | 2.8628 | 2.9342 | 3.0017 | 3.0655 | 3.1261 | 3.1836 | 3.2383 | 3.2904 | 3.3402 | 3.3878 | 3.4333 | 3.477 | 3.519 | 3.5593 | 3.5982 | 3.6357 | 3.6719 | 3.7068 | 3.7406 | 3.7734 | 3.8051 | 2.7653 | 2.7332 | 2.7024 | 2.6732 | 2.6461 | 2.6215 | 2.6 | 2.5818 | 2.5676 | 2.5576 | 2.5521 | 2.5512 | 2.555 | 2.5633 | 2.576 | 2.5928 | 2.6131 | 2.6366 | 2.6628 | 2.6912 | 2.7215 | 2.7532 | 2.7859 | 2.8194 | 2.8533 | 2.8875 | 2.9217 | 2.9558 | 2.9897 | 3.0232 | 3.0564 | 3.0891 | 3.1213 | 3.1529 | 3.184 | 3.2145 | 3.2445 | 3.2738 | 3.3026 | 3.3308 | 3.3584 | 3.3854 | 3.4119 | 3.4379 | 3.4633 | 3.4882 | 3.5127 | 3.5366 | 3.5601 | 3.5831 | 3.6056 | 3.6278 | 3.6495 | 3.6708 | 3.6917 | 3.7123 | 3.7325 | 3.7523 | 3.7717 | 3.7909 | 2.8293 | 2.8011 | 2.7743 | 2.7492 | 2.726 | 2.7051 | 2.6869 | 2.6718 | 2.6599 | 2.6516 | 2.647 | 2.6463 | 2.6494 | 2.6564 | 2.6669 | 2.6809 | 2.698 | 2.7179 | 2.7403 | 2.7647 | 2.791 | 2.8186 | 2.8475 | 2.8772 | 2.9075 | 2.9382 | 2.9693 | 3.0004 | 3.0315 | 3.0624 | 3.0932 | 3.1236 | 3.1537 | 3.1834 | 3.2127 | 3.2416 | 3.27 | 3.2979 | 3.3254 | 3.3523 | 3.3788 | 3.4048 | 3.4303 | 3.4553 | 3.4799 | 3.5041 | 3.5277 | 3.551 | 3.5738 | 3.5962 | 3.6182 | 3.6398 | 3.661 | 3.6819 | 3.7023 | 3.7225 | 3.7422 | 3.7617 | 3.7808 | 3.7996 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336 | 3.8801
409 |  |  | 409 | 2.7373 | 2.6546 | 2.5676 | 2.4767 | 2.3832 | 2.2892 | 2.1991 | 2.1193 | 2.0584 | 2.0257 | 2.0273 | 2.0627 | 2.1256 | 2.2067 | 2.2974 | 2.3914 | 2.4848 | 2.5754 | 2.662 | 2.7443 | 2.8222 | 2.8958 | 2.9653 | 3.0312 | 3.0935 | 3.1526 | 3.2088 | 3.2623 | 3.3134 | 3.3621 | 3.4087 | 3.4534 | 3.4963 | 3.5375 | 3.5772 | 3.6154 | 3.6523 | 3.6879 | 3.7223 | 3.7557 | 2.8493 | 2.8154 | 2.782 | 2.7494 | 2.7179 | 2.6878 | 2.6596 | 2.6337 | 2.6105 | 2.5906 | 2.5743 | 2.5621 | 2.5543 | 2.551 | 2.5525 | 2.5585 | 2.5691 | 2.5838 | 2.6023 | 2.6243 | 2.6492 | 2.6765 | 2.7059 | 2.7369 | 2.7692 | 2.8023 | 2.836 | 2.8701 | 2.9043 | 2.9385 | 2.9725 | 3.0062 | 3.0396 | 3.0725 | 3.105 | 3.1369 | 3.1683 | 3.1991 | 3.2293 | 3.259 | 3.288 | 3.3165 | 3.3444 | 3.3717 | 3.3985 | 3.4247 | 3.4504 | 3.4756 | 3.5003 | 3.5245 | 3.5482 | 3.5714 | 3.5942 | 3.6166 | 3.6385 | 3.66 | 3.6812 | 3.7019 | 3.7222 | 3.7422 | 2.9039 | 2.8736 | 2.844 | 2.8153 | 2.7878 | 2.7617 | 2.7375 | 2.7154 | 2.6958 | 2.6791 | 2.6655 | 2.6553 | 2.6489 | 2.6462 | 2.6473 | 2.6524 | 2.6611 | 2.6734 | 2.6889 | 2.7074 | 2.7286 | 2.752 | 2.7774 | 2.8044 | 2.8327 | 2.862 | 2.892 | 2.9226 | 2.9535 | 2.9846 | 3.0157 | 3.0467 | 3.0776 | 3.1082 | 3.1384 | 3.1684 | 3.1979 | 3.227 | 3.2556 | 3.2838 | 3.3115 | 3.3387 | 3.3654 | 3.3916 | 3.4174 | 3.4427 | 3.4675 | 3.4918 | 3.5158 | 3.5392 | 3.5623 | 3.5849 | 3.6071 | 3.6289 | 3.6503 | 3.6713 | 3.692 | 3.7123 | 3.7322 | 3.7518 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848 | 3.8336
410 |  |  | 410 | 2.8564 | 2.7805 | 2.7002 | 2.6156 | 2.5267 | 2.4344 | 2.3403 | 2.2474 | 2.161 | 2.0887 | 2.0396 | 2.0221 | 2.0395 | 2.0885 | 2.1608 | 2.2472 | 2.34 | 2.4341 | 2.5264 | 2.6153 | 2.7 | 2.7803 | 2.8562 | 2.9279 | 2.9957 | 3.0599 | 3.1208 | 3.1785 | 3.2335 | 3.2858 | 3.3358 | 3.3836 | 3.4293 | 3.4731 | 3.5153 | 3.5558 | 3.5947 | 3.6323 | 3.6686 | 3.7037 | 2.935 | 2.9008 | 2.8666 | 2.8326 | 2.7989 | 2.7659 | 2.7337 | 2.7029 | 2.6737 | 2.6465 | 2.6219 | 2.6003 | 2.5821 | 2.5678 | 2.5577 | 2.5521 | 2.5512 | 2.5549 | 2.5632 | 2.5758 | 2.5924 | 2.6127 | 2.6362 | 2.6623 | 2.6907 | 2.721 | 2.7526 | 2.7853 | 2.8188 | 2.8527 | 2.8869 | 2.9211 | 2.9552 | 2.9891 | 3.0227 | 3.0559 | 3.0886 | 3.1208 | 3.1524 | 3.1835 | 3.214 | 3.244 | 3.2733 | 3.3021 | 3.3303 | 3.3579 | 3.385 | 3.4115 | 3.4374 | 3.4629 | 3.4878 | 3.5123 | 3.5362 | 3.5597 | 3.5827 | 3.6053 | 3.6274 | 3.6491 | 3.6705 | 3.6914 | 2.9814 | 2.9503 | 2.9195 | 2.8889 | 2.859 | 2.8298 | 2.8016 | 2.7748 | 2.7496 | 2.7264 | 2.7055 | 2.6872 | 2.672 | 2.6601 | 2.6517 | 2.6471 | 2.6463 | 2.6493 | 2.6562 | 2.6667 | 2.6806 | 2.6977 | 2.7175 | 2.7399 | 2.7643 | 2.7905 | 2.8182 | 2.847 | 2.8766 | 2.907 | 2.9377 | 2.9687 | 2.9999 | 3.0309 | 3.0619 | 3.0926 | 3.1231 | 3.1532 | 3.1829 | 3.2122 | 3.2411 | 3.2695 | 3.2974 | 3.3249 | 3.3519 | 3.3783 | 3.4043 | 3.4299 | 3.4549 | 3.4795 | 3.5037 | 3.5273 | 3.5506 | 3.5734 | 3.5958 | 3.6178 | 3.6394 | 3.6607 | 3.6815 | 3.702 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335 | 3.7848
411 |  |  | 411 | 2.9655 | 2.896 | 2.8224 | 2.7445 | 2.6623 | 2.5756 | 2.4851 | 2.3917 | 2.2976 | 2.2069 | 2.1258 | 2.0629 | 2.0273 | 2.0257 | 2.0583 | 2.1191 | 2.1989 | 2.289 | 2.3829 | 2.4765 | 2.5673 | 2.6544 | 2.7371 | 2.8153 | 2.8893 | 2.9592 | 3.0254 | 3.088 | 3.1474 | 3.2039 | 3.2576 | 3.3088 | 3.3578 | 3.4046 | 3.4495 | 3.4925 | 3.5339 | 3.5737 | 3.612 | 3.649 | 3.0199 | 2.9863 | 2.9524 | 2.9182 | 2.884 | 2.8499 | 2.816 | 2.7826 | 2.7499 | 2.7184 | 2.6883 | 2.66 | 2.6341 | 2.6109 | 2.5909 | 2.5746 | 2.5623 | 2.5544 | 2.5511 | 2.5524 | 2.5584 | 2.5688 | 2.5835 | 2.602 | 2.6239 | 2.6487 | 2.676 | 2.7054 | 2.7364 | 2.7686 | 2.8017 | 2.8354 | 2.8695 | 2.9037 | 2.9379 | 2.9719 | 3.0057 | 3.039 | 3.072 | 3.1044 | 3.1364 | 3.1678 | 3.1986 | 3.2288 | 3.2585 | 3.2875 | 3.316 | 3.3439 | 3.3713 | 3.3981 | 3.4243 | 3.45 | 3.4752 | 3.4999 | 3.5241 | 3.5478 | 3.571 | 3.5938 | 3.6162 | 3.6381 | 3.0593 | 3.0283 | 2.9972 | 2.9661 | 2.9351 | 2.9044 | 2.8741 | 2.8445 | 2.8158 | 2.7882 | 2.7622 | 2.7379 | 2.7158 | 2.6961 | 2.6793 | 2.6657 | 2.6555 | 2.6489 | 2.6462 | 2.6473 | 2.6523 | 2.6609 | 2.6731 | 2.6886 | 2.7071 | 2.7282 | 2.7516 | 2.777 | 2.8039 | 2.8322 | 2.8615 | 2.8915 | 2.922 | 2.953 | 2.984 | 3.0151 | 3.0462 | 3.077 | 3.1076 | 3.1379 | 3.1679 | 3.1974 | 3.2265 | 3.2551 | 3.2833 | 3.311 | 3.3382 | 3.3649 | 3.3912 | 3.417 | 3.4422 | 3.4671 | 3.4914 | 3.5154 | 3.5388 | 3.5619 | 3.5845 | 3.6067 | 3.6285 | 3.6499 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794 | 3.7335
412 |  |  | 412 | 3.0657 | 3.0019 | 2.9344 | 2.863 | 2.7875 | 2.7077 | 2.6234 | 2.5349 | 2.4428 | 2.3488 | 2.2557 | 2.1684 | 2.0944 | 2.0428 | 2.0222 | 2.0365 | 2.083 | 2.1536 | 2.239 | 2.3315 | 2.4257 | 2.5182 | 2.6074 | 2.6925 | 2.7732 | 2.8495 | 2.9216 | 2.9897 | 3.0543 | 3.1154 | 3.1734 | 3.2286 | 3.2812 | 3.3314 | 3.3793 | 3.4252 | 3.4692 | 3.5115 | 3.5522 | 3.5913 | 3.1023 | 3.0698 | 3.0368 | 3.0034 | 2.9696 | 2.9356 | 2.9014 | 2.8672 | 2.8331 | 2.7995 | 2.7664 | 2.7343 | 2.7034 | 2.6741 | 2.647 | 2.6223 | 2.6006 | 2.5824 | 2.568 | 2.5578 | 2.5522 | 2.5511 | 2.5548 | 2.563 | 2.5755 | 2.5921 | 2.6123 | 2.6357 | 2.6619 | 2.6903 | 2.7205 | 2.7521 | 2.7848 | 2.8182 | 2.8521 | 2.8863 | 2.9205 | 2.9546 | 2.9885 | 3.0221 | 3.0553 | 3.088 | 3.1202 | 3.1519 | 3.183 | 3.2135 | 3.2435 | 3.2728 | 3.3016 | 3.3298 | 3.3574 | 3.3845 | 3.411 | 3.437 | 3.4625 | 3.4874 | 3.5118 | 3.5358 | 3.5593 | 3.5823 | 3.1359 | 3.1056 | 3.075 | 3.0441 | 3.0131 | 2.9819 | 2.9509 | 2.92 | 2.8894 | 2.8595 | 2.8303 | 2.8021 | 2.7752 | 2.75 | 2.7267 | 2.7058 | 2.6875 | 2.6722 | 2.6602 | 2.6518 | 2.6471 | 2.6462 | 2.6493 | 2.6561 | 2.6665 | 2.6804 | 2.6974 | 2.7172 | 2.7395 | 2.7639 | 2.79 | 2.8177 | 2.8465 | 2.8761 | 2.9065 | 2.9372 | 2.9682 | 2.9993 | 3.0304 | 3.0614 | 3.0921 | 3.1226 | 3.1527 | 3.1824 | 3.2118 | 3.2406 | 3.269 | 3.297 | 3.3244 | 3.3514 | 3.3779 | 3.4039 | 3.4294 | 3.4545 | 3.4791 | 3.5033 | 3.5269 | 3.5502 | 3.573 | 3.5955 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223 | 3.6794
413 |  |  | 413 | 3.158 | 3.0991 | 3.0371 | 2.9716 | 2.9024 | 2.8292 | 2.7518 | 2.6699 | 2.5836 | 2.4934 | 2.4002 | 2.3061 | 2.2149 | 2.1326 | 2.0676 | 2.0292 | 2.0244 | 2.0541 | 2.1126 | 2.1911 | 2.2806 | 2.3744 | 2.4681 | 2.5593 | 2.6467 | 2.7298 | 2.8084 | 2.8828 | 2.9531 | 3.0195 | 3.0825 | 3.1422 | 3.1989 | 3.2528 | 3.3043 | 3.3534 | 3.4004 | 3.4455 | 3.4887 | 3.5302 | 3.1814 | 3.1503 | 3.1186 | 3.0864 | 3.0536 | 3.0204 | 2.9868 | 2.9529 | 2.9188 | 2.8846 | 2.8504 | 2.8165 | 2.7831 | 2.7505 | 2.7189 | 2.6888 | 2.6605 | 2.6345 | 2.6112 | 2.5912 | 2.5748 | 2.5625 | 2.5545 | 2.5511 | 2.5524 | 2.5583 | 2.5686 | 2.5832 | 2.6016 | 2.6235 | 2.6483 | 2.6756 | 2.7049 | 2.7359 | 2.7681 | 2.8012 | 2.8349 | 2.8689 | 2.9031 | 2.9373 | 2.9713 | 3.0051 | 3.0385 | 3.0714 | 3.1039 | 3.1359 | 3.1672 | 3.1981 | 3.2283 | 3.258 | 3.2871 | 3.3155 | 3.3435 | 3.3708 | 3.3976 | 3.4239 | 3.4496 | 3.4748 | 3.4995 | 3.5237 | 3.2103 | 3.1809 | 3.1512 | 3.1211 | 3.0906 | 3.0598 | 3.0289 | 2.9978 | 2.9666 | 2.9356 | 2.9049 | 2.8746 | 2.845 | 2.8163 | 2.7887 | 2.7626 | 2.7383 | 2.7161 | 2.6964 | 2.6796 | 2.6659 | 2.6556 | 2.649 | 2.6462 | 2.6472 | 2.6521 | 2.6608 | 2.6729 | 2.6884 | 2.7068 | 2.7278 | 2.7512 | 2.7765 | 2.8035 | 2.8317 | 2.861 | 2.891 | 2.9215 | 2.9524 | 2.9835 | 3.0146 | 3.0457 | 3.0765 | 3.1071 | 3.1374 | 3.1674 | 3.1969 | 3.226 | 3.2547 | 3.2828 | 3.3105 | 3.3378 | 3.3645 | 3.3907 | 3.4165 | 3.4418 | 3.4667 | 3.491 | 3.515 | 3.5384 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617 | 3.6223
414 |  |  | 414 | 3.2433 | 3.1888 | 3.1316 | 3.0713 | 3.0078 | 2.9406 | 2.8697 | 2.7945 | 2.7151 | 2.6312 | 2.543 | 2.4513 | 2.3573 | 2.2639 | 2.1759 | 2.1003 | 2.0463 | 2.0226 | 2.0338 | 2.0776 | 2.1464 | 2.2309 | 2.323 | 2.4172 | 2.51 | 2.5995 | 2.685 | 2.7661 | 2.8428 | 2.9152 | 2.9837 | 3.0486 | 3.11 | 3.1683 | 3.2237 | 3.2766 | 3.3269 | 3.3751 | 3.4212 | 3.4653 | 3.257 | 3.2273 | 3.197 | 3.1662 | 3.1348 | 3.1028 | 3.0703 | 3.0374 | 3.004 | 2.9702 | 2.9362 | 2.902 | 2.8678 | 2.8337 | 2.8 | 2.767 | 2.7348 | 2.7039 | 2.6746 | 2.6474 | 2.6227 | 2.601 | 2.5827 | 2.5682 | 2.558 | 2.5522 | 2.5511 | 2.5547 | 2.5628 | 2.5753 | 2.5918 | 2.612 | 2.6353 | 2.6614 | 2.6898 | 2.7199 | 2.7516 | 2.7842 | 2.8177 | 2.8516 | 2.8857 | 2.92 | 2.9541 | 2.988 | 3.0216 | 3.0547 | 3.0875 | 3.1197 | 3.1514 | 3.1825 | 3.213 | 3.243 | 3.2723 | 3.3011 | 3.3293 | 3.357 | 3.3841 | 3.4106 | 3.4366 | 3.462 | 3.2819 | 3.2537 | 3.225 | 3.1959 | 3.1664 | 3.1364 | 3.1061 | 3.0755 | 3.0446 | 3.0136 | 2.9825 | 2.9514 | 2.9205 | 2.89 | 2.86 | 2.8307 | 2.8025 | 2.7757 | 2.7504 | 2.7271 | 2.7061 | 2.6878 | 2.6724 | 2.6604 | 2.6519 | 2.6471 | 2.6462 | 2.6492 | 2.6559 | 2.6663 | 2.6801 | 2.6971 | 2.7168 | 2.7391 | 2.7634 | 2.7896 | 2.8172 | 2.846 | 2.8756 | 2.9059 | 2.9367 | 2.9677 | 2.9988 | 3.0299 | 3.0609 | 3.0916 | 3.1221 | 3.1522 | 3.1819 | 3.2113 | 3.2401 | 3.2686 | 3.2965 | 3.324 | 3.351 | 3.3775 | 3.4035 | 3.429 | 3.4541 | 3.4787 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971 | 3.5617
415 |  |  | 415 | 3.3225 | 3.2719 | 3.2188 | 3.1632 | 3.1046 | 3.0429 | 2.9777 | 2.9089 | 2.836 | 2.7589 | 2.6775 | 2.5916 | 2.5017 | 2.4087 | 2.3145 | 2.2228 | 2.1394 | 2.0725 | 2.0314 | 2.0234 | 2.0501 | 2.1064 | 2.1834 | 2.2722 | 2.3658 | 2.4597 | 2.5512 | 2.639 | 2.7224 | 2.8015 | 2.8762 | 2.9469 | 3.0137 | 3.0769 | 3.1369 | 3.1939 | 3.2481 | 3.2998 | 3.3491 | 3.3963 | 3.3289 | 3.3007 | 3.2719 | 3.2425 | 3.2125 | 3.182 | 3.1508 | 3.1191 | 3.0869 | 3.0542 | 3.021 | 2.9874 | 2.9535 | 2.9194 | 2.8852 | 2.851 | 2.8171 | 2.7837 | 2.751 | 2.7194 | 2.6893 | 2.6609 | 2.6349 | 2.6116 | 2.5915 | 2.5751 | 2.5626 | 2.5546 | 2.5511 | 2.5523 | 2.5581 | 2.5684 | 2.5829 | 2.6013 | 2.6231 | 2.6478 | 2.6751 | 2.7044 | 2.7353 | 2.7675 | 2.8006 | 2.8343 | 2.8683 | 2.9026 | 2.9367 | 2.9708 | 3.0045 | 3.0379 | 3.0709 | 3.1034 | 3.1353 | 3.1667 | 3.1976 | 3.2278 | 3.2575 | 3.2866 | 3.3151 | 3.343 | 3.3704 | 3.3972 | 3.3505 | 3.3235 | 3.296 | 3.2681 | 3.2397 | 3.2108 | 3.1814 | 3.1517 | 3.1216 | 3.0911 | 3.0603 | 3.0294 | 2.9983 | 2.9672 | 2.9362 | 2.9054 | 2.8751 | 2.8455 | 2.8167 | 2.7891 | 2.763 | 2.7387 | 2.7165 | 2.6968 | 2.6799 | 2.6661 | 2.6558 | 2.6491 | 2.6462 | 2.6472 | 2.652 | 2.6606 | 2.6727 | 2.6881 | 2.7064 | 2.7275 | 2.7508 | 2.7761 | 2.803 | 2.8312 | 2.8605 | 2.8905 | 2.921 | 2.9519 | 2.983 | 3.0141 | 3.0451 | 3.076 | 3.1066 | 3.1369 | 3.1669 | 3.1964 | 3.2255 | 3.2542 | 3.2824 | 3.3101 | 3.3373 | 3.364 | 3.3903 | 3.4161 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281 | 3.4971
416 |  |  | 416 | 3.3963 | 3.3491 | 3.2998 | 3.2481 | 3.1939 | 3.1369 | 3.0769 | 3.0137 | 2.9469 | 2.8762 | 2.8015 | 2.7224 | 2.639 | 2.5512 | 2.4597 | 2.3658 | 2.2722 | 2.1834 | 2.1064 | 2.0501 | 2.0234 | 2.0314 | 2.0725 | 2.1394 | 2.2228 | 2.3145 | 2.4087 | 2.5017 | 2.5916 | 2.6775 | 2.7589 | 2.836 | 2.9089 | 2.9777 | 3.0429 | 3.1046 | 3.1632 | 3.2188 | 3.2719 | 3.3225 | 3.3972 | 3.3704 | 3.343 | 3.3151 | 3.2866 | 3.2575 | 3.2278 | 3.1976 | 3.1667 | 3.1353 | 3.1034 | 3.0709 | 3.0379 | 3.0045 | 2.9708 | 2.9367 | 2.9026 | 2.8683 | 2.8343 | 2.8006 | 2.7675 | 2.7353 | 2.7044 | 2.6751 | 2.6478 | 2.6231 | 2.6013 | 2.5829 | 2.5684 | 2.5581 | 2.5523 | 2.5511 | 2.5546 | 2.5626 | 2.5751 | 2.5915 | 2.6116 | 2.6349 | 2.6609 | 2.6893 | 2.7194 | 2.751 | 2.7837 | 2.8171 | 2.851 | 2.8852 | 2.9194 | 2.9535 | 2.9874 | 3.021 | 3.0542 | 3.0869 | 3.1191 | 3.1508 | 3.182 | 3.2125 | 3.2425 | 3.2719 | 3.3007 | 3.3289 | 3.4161 | 3.3903 | 3.364 | 3.3373 | 3.3101 | 3.2824 | 3.2542 | 3.2255 | 3.1964 | 3.1669 | 3.1369 | 3.1066 | 3.076 | 3.0451 | 3.0141 | 2.983 | 2.9519 | 2.921 | 2.8905 | 2.8605 | 2.8312 | 2.803 | 2.7761 | 2.7508 | 2.7275 | 2.7064 | 2.6881 | 2.6727 | 2.6606 | 2.652 | 2.6472 | 2.6462 | 2.6491 | 2.6558 | 2.6661 | 2.6799 | 2.6968 | 2.7165 | 2.7387 | 2.763 | 2.7891 | 2.8167 | 2.8455 | 2.8751 | 2.9054 | 2.9362 | 2.9672 | 2.9983 | 3.0294 | 3.0603 | 3.0911 | 3.1216 | 3.1517 | 3.1814 | 3.2108 | 3.2397 | 3.2681 | 3.296 | 3.3235 | 3.3505 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354 | 3.4281
417 |  |  | 417 | 3.4653 | 3.4212 | 3.3751 | 3.3269 | 3.2766 | 3.2237 | 3.1683 | 3.11 | 3.0486 | 2.9837 | 2.9152 | 2.8428 | 2.7661 | 2.685 | 2.5995 | 2.51 | 2.4172 | 2.323 | 2.2309 | 2.1464 | 2.0776 | 2.0338 | 2.0226 | 2.0463 | 2.1003 | 2.1759 | 2.2639 | 2.3573 | 2.4513 | 2.543 | 2.6312 | 2.7151 | 2.7945 | 2.8697 | 2.9406 | 3.0078 | 3.0713 | 3.1316 | 3.1888 | 3.2433 | 3.462 | 3.4366 | 3.4106 | 3.3841 | 3.357 | 3.3293 | 3.3011 | 3.2723 | 3.243 | 3.213 | 3.1825 | 3.1514 | 3.1197 | 3.0875 | 3.0547 | 3.0216 | 2.988 | 2.9541 | 2.92 | 2.8857 | 2.8516 | 2.8177 | 2.7842 | 2.7516 | 2.7199 | 2.6898 | 2.6614 | 2.6353 | 2.612 | 2.5918 | 2.5753 | 2.5628 | 2.5547 | 2.5511 | 2.5522 | 2.558 | 2.5682 | 2.5827 | 2.601 | 2.6227 | 2.6474 | 2.6746 | 2.7039 | 2.7348 | 2.767 | 2.8 | 2.8337 | 2.8678 | 2.902 | 2.9362 | 2.9702 | 3.004 | 3.0374 | 3.0703 | 3.1028 | 3.1348 | 3.1662 | 3.197 | 3.2273 | 3.257 | 3.4787 | 3.4541 | 3.429 | 3.4035 | 3.3775 | 3.351 | 3.324 | 3.2965 | 3.2686 | 3.2401 | 3.2113 | 3.1819 | 3.1522 | 3.1221 | 3.0916 | 3.0609 | 3.0299 | 2.9988 | 2.9677 | 2.9367 | 2.9059 | 2.8756 | 2.846 | 2.8172 | 2.7896 | 2.7634 | 2.7391 | 2.7168 | 2.6971 | 2.6801 | 2.6663 | 2.6559 | 2.6492 | 2.6462 | 2.6471 | 2.6519 | 2.6604 | 2.6724 | 2.6878 | 2.7061 | 2.7271 | 2.7504 | 2.7757 | 2.8025 | 2.8307 | 2.86 | 2.89 | 2.9205 | 2.9514 | 2.9825 | 3.0136 | 3.0446 | 3.0755 | 3.1061 | 3.1364 | 3.1664 | 3.1959 | 3.225 | 3.2537 | 3.2819 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274 | 3.354
418 |  |  | 418 | 3.5302 | 3.4887 | 3.4455 | 3.4004 | 3.3534 | 3.3043 | 3.2528 | 3.1989 | 3.1422 | 3.0825 | 3.0195 | 2.9531 | 2.8828 | 2.8084 | 2.7298 | 2.6467 | 2.5593 | 2.4681 | 2.3744 | 2.2806 | 2.1911 | 2.1126 | 2.0541 | 2.0244 | 2.0292 | 2.0676 | 2.1326 | 2.2149 | 2.3061 | 2.4002 | 2.4934 | 2.5836 | 2.6699 | 2.7518 | 2.8292 | 2.9024 | 2.9716 | 3.0371 | 3.0991 | 3.158 | 3.5237 | 3.4995 | 3.4748 | 3.4496 | 3.4239 | 3.3976 | 3.3708 | 3.3435 | 3.3155 | 3.2871 | 3.258 | 3.2283 | 3.1981 | 3.1672 | 3.1359 | 3.1039 | 3.0714 | 3.0385 | 3.0051 | 2.9713 | 2.9373 | 2.9031 | 2.8689 | 2.8349 | 2.8012 | 2.7681 | 2.7359 | 2.7049 | 2.6756 | 2.6483 | 2.6235 | 2.6016 | 2.5832 | 2.5686 | 2.5583 | 2.5524 | 2.5511 | 2.5545 | 2.5625 | 2.5748 | 2.5912 | 2.6112 | 2.6345 | 2.6605 | 2.6888 | 2.7189 | 2.7505 | 2.7831 | 2.8165 | 2.8504 | 2.8846 | 2.9188 | 2.9529 | 2.9868 | 3.0204 | 3.0536 | 3.0864 | 3.1186 | 3.1503 | 3.1814 | 3.5384 | 3.515 | 3.491 | 3.4667 | 3.4418 | 3.4165 | 3.3907 | 3.3645 | 3.3378 | 3.3105 | 3.2828 | 3.2547 | 3.226 | 3.1969 | 3.1674 | 3.1374 | 3.1071 | 3.0765 | 3.0457 | 3.0146 | 2.9835 | 2.9524 | 2.9215 | 2.891 | 2.861 | 2.8317 | 2.8035 | 2.7765 | 2.7512 | 2.7278 | 2.7068 | 2.6884 | 2.6729 | 2.6608 | 2.6521 | 2.6472 | 2.6462 | 2.649 | 2.6556 | 2.6659 | 2.6796 | 2.6964 | 2.7161 | 2.7383 | 2.7626 | 2.7887 | 2.8163 | 2.845 | 2.8746 | 2.9049 | 2.9356 | 2.9666 | 2.9978 | 3.0289 | 3.0598 | 3.0906 | 3.1211 | 3.1512 | 3.1809 | 3.2103 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187 | 3.274
419 |  |  | 419 | 3.5913 | 3.5522 | 3.5115 | 3.4692 | 3.4252 | 3.3793 | 3.3314 | 3.2812 | 3.2286 | 3.1734 | 3.1154 | 3.0543 | 2.9897 | 2.9216 | 2.8495 | 2.7732 | 2.6925 | 2.6074 | 2.5182 | 2.4257 | 2.3315 | 2.239 | 2.1536 | 2.083 | 2.0365 | 2.0222 | 2.0428 | 2.0944 | 2.1684 | 2.2557 | 2.3488 | 2.4428 | 2.5349 | 2.6234 | 2.7077 | 2.7875 | 2.863 | 2.9344 | 3.0019 | 3.0657 | 3.5823 | 3.5593 | 3.5358 | 3.5118 | 3.4874 | 3.4625 | 3.437 | 3.411 | 3.3845 | 3.3574 | 3.3298 | 3.3016 | 3.2728 | 3.2435 | 3.2135 | 3.183 | 3.1519 | 3.1202 | 3.088 | 3.0553 | 3.0221 | 2.9885 | 2.9546 | 2.9205 | 2.8863 | 2.8521 | 2.8182 | 2.7848 | 2.7521 | 2.7205 | 2.6903 | 2.6619 | 2.6357 | 2.6123 | 2.5921 | 2.5755 | 2.563 | 2.5548 | 2.5511 | 2.5522 | 2.5578 | 2.568 | 2.5824 | 2.6006 | 2.6223 | 2.647 | 2.6741 | 2.7034 | 2.7343 | 2.7664 | 2.7995 | 2.8331 | 2.8672 | 2.9014 | 2.9356 | 2.9696 | 3.0034 | 3.0368 | 3.0698 | 3.1023 | 3.5955 | 3.573 | 3.5502 | 3.5269 | 3.5033 | 3.4791 | 3.4545 | 3.4294 | 3.4039 | 3.3779 | 3.3514 | 3.3244 | 3.297 | 3.269 | 3.2406 | 3.2118 | 3.1824 | 3.1527 | 3.1226 | 3.0921 | 3.0614 | 3.0304 | 2.9993 | 2.9682 | 2.9372 | 2.9065 | 2.8761 | 2.8465 | 2.8177 | 2.79 | 2.7639 | 2.7395 | 2.7172 | 2.6974 | 2.6804 | 2.6665 | 2.6561 | 2.6493 | 2.6462 | 2.6471 | 2.6518 | 2.6602 | 2.6722 | 2.6875 | 2.7058 | 2.7267 | 2.75 | 2.7752 | 2.8021 | 2.8303 | 2.8595 | 2.8894 | 2.92 | 2.9509 | 2.9819 | 3.0131 | 3.0441 | 3.075 | 3.1056 | 3.1359 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917 | 3.187
420 |  |  | 420 | 3.649 | 3.612 | 3.5737 | 3.5339 | 3.4925 | 3.4495 | 3.4046 | 3.3578 | 3.3088 | 3.2576 | 3.2039 | 3.1474 | 3.088 | 3.0254 | 2.9592 | 2.8893 | 2.8153 | 2.7371 | 2.6544 | 2.5673 | 2.4765 | 2.3829 | 2.289 | 2.1989 | 2.1191 | 2.0583 | 2.0257 | 2.0273 | 2.0629 | 2.1258 | 2.2069 | 2.2976 | 2.3917 | 2.4851 | 2.5756 | 2.6623 | 2.7445 | 2.8224 | 2.896 | 2.9655 | 3.6381 | 3.6162 | 3.5938 | 3.571 | 3.5478 | 3.5241 | 3.4999 | 3.4752 | 3.45 | 3.4243 | 3.3981 | 3.3713 | 3.3439 | 3.316 | 3.2875 | 3.2585 | 3.2288 | 3.1986 | 3.1678 | 3.1364 | 3.1044 | 3.072 | 3.039 | 3.0057 | 2.9719 | 2.9379 | 2.9037 | 2.8695 | 2.8354 | 2.8017 | 2.7686 | 2.7364 | 2.7054 | 2.676 | 2.6487 | 2.6239 | 2.602 | 2.5835 | 2.5688 | 2.5584 | 2.5524 | 2.5511 | 2.5544 | 2.5623 | 2.5746 | 2.5909 | 2.6109 | 2.6341 | 2.66 | 2.6883 | 2.7184 | 2.7499 | 2.7826 | 2.816 | 2.8499 | 2.884 | 2.9182 | 2.9524 | 2.9863 | 3.0199 | 3.6499 | 3.6285 | 3.6067 | 3.5845 | 3.5619 | 3.5388 | 3.5154 | 3.4914 | 3.4671 | 3.4422 | 3.417 | 3.3912 | 3.3649 | 3.3382 | 3.311 | 3.2833 | 3.2551 | 3.2265 | 3.1974 | 3.1679 | 3.1379 | 3.1076 | 3.077 | 3.0462 | 3.0151 | 2.984 | 2.953 | 2.922 | 2.8915 | 2.8615 | 2.8322 | 2.8039 | 2.777 | 2.7516 | 2.7282 | 2.7071 | 2.6886 | 2.6731 | 2.6609 | 2.6523 | 2.6473 | 2.6462 | 2.6489 | 2.6555 | 2.6657 | 2.6793 | 2.6961 | 2.7158 | 2.7379 | 2.7622 | 2.7882 | 2.8158 | 2.8445 | 2.8741 | 2.9044 | 2.9351 | 2.9661 | 2.9972 | 3.0283 | 3.0593 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863 | 3.0917
421 |  |  | 421 | 3.7037 | 3.6686 | 3.6323 | 3.5947 | 3.5558 | 3.5153 | 3.4731 | 3.4293 | 3.3836 | 3.3358 | 3.2858 | 3.2335 | 3.1785 | 3.1208 | 3.0599 | 2.9957 | 2.9279 | 2.8562 | 2.7803 | 2.7 | 2.6153 | 2.5264 | 2.4341 | 2.34 | 2.2472 | 2.1608 | 2.0885 | 2.0395 | 2.0221 | 2.0396 | 2.0887 | 2.161 | 2.2474 | 2.3403 | 2.4344 | 2.5267 | 2.6156 | 2.7002 | 2.7805 | 2.8564 | 3.6914 | 3.6705 | 3.6491 | 3.6274 | 3.6053 | 3.5827 | 3.5597 | 3.5362 | 3.5123 | 3.4878 | 3.4629 | 3.4374 | 3.4115 | 3.385 | 3.3579 | 3.3303 | 3.3021 | 3.2733 | 3.244 | 3.214 | 3.1835 | 3.1524 | 3.1208 | 3.0886 | 3.0559 | 3.0227 | 2.9891 | 2.9552 | 2.9211 | 2.8869 | 2.8527 | 2.8188 | 2.7853 | 2.7526 | 2.721 | 2.6907 | 2.6623 | 2.6362 | 2.6127 | 2.5924 | 2.5758 | 2.5632 | 2.5549 | 2.5512 | 2.5521 | 2.5577 | 2.5678 | 2.5821 | 2.6003 | 2.6219 | 2.6465 | 2.6737 | 2.7029 | 2.7337 | 2.7659 | 2.7989 | 2.8326 | 2.8666 | 2.9008 | 2.935 | 3.702 | 3.6815 | 3.6607 | 3.6394 | 3.6178 | 3.5958 | 3.5734 | 3.5506 | 3.5273 | 3.5037 | 3.4795 | 3.4549 | 3.4299 | 3.4043 | 3.3783 | 3.3519 | 3.3249 | 3.2974 | 3.2695 | 3.2411 | 3.2122 | 3.1829 | 3.1532 | 3.1231 | 3.0926 | 3.0619 | 3.0309 | 2.9999 | 2.9687 | 2.9377 | 2.907 | 2.8766 | 2.847 | 2.8182 | 2.7905 | 2.7643 | 2.7399 | 2.7175 | 2.6977 | 2.6806 | 2.6667 | 2.6562 | 2.6493 | 2.6463 | 2.6471 | 2.6517 | 2.6601 | 2.672 | 2.6872 | 2.7055 | 2.7264 | 2.7496 | 2.7748 | 2.8016 | 2.8298 | 2.859 | 2.8889 | 2.9195 | 2.9503 | 2.9814 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685 | 2.9863
422 |  |  | 422 | 3.7557 | 3.7223 | 3.6879 | 3.6523 | 3.6154 | 3.5772 | 3.5375 | 3.4963 | 3.4534 | 3.4087 | 3.3621 | 3.3134 | 3.2623 | 3.2088 | 3.1526 | 3.0935 | 3.0312 | 2.9653 | 2.8958 | 2.8222 | 2.7443 | 2.662 | 2.5754 | 2.4848 | 2.3914 | 2.2974 | 2.2067 | 2.1256 | 2.0627 | 2.0273 | 2.0257 | 2.0584 | 2.1193 | 2.1991 | 2.2892 | 2.3832 | 2.4767 | 2.5676 | 2.6546 | 2.7373 | 3.7422 | 3.7222 | 3.7019 | 3.6812 | 3.66 | 3.6385 | 3.6166 | 3.5942 | 3.5714 | 3.5482 | 3.5245 | 3.5003 | 3.4756 | 3.4504 | 3.4247 | 3.3985 | 3.3717 | 3.3444 | 3.3165 | 3.288 | 3.259 | 3.2293 | 3.1991 | 3.1683 | 3.1369 | 3.105 | 3.0725 | 3.0396 | 3.0062 | 2.9725 | 2.9385 | 2.9043 | 2.8701 | 2.836 | 2.8023 | 2.7692 | 2.7369 | 2.7059 | 2.6765 | 2.6492 | 2.6243 | 2.6023 | 2.5838 | 2.5691 | 2.5585 | 2.5525 | 2.551 | 2.5543 | 2.5621 | 2.5743 | 2.5906 | 2.6105 | 2.6337 | 2.6596 | 2.6878 | 2.7179 | 2.7494 | 2.782 | 2.8154 | 2.8493 | 3.7518 | 3.7322 | 3.7123 | 3.692 | 3.6713 | 3.6503 | 3.6289 | 3.6071 | 3.5849 | 3.5623 | 3.5392 | 3.5158 | 3.4918 | 3.4675 | 3.4427 | 3.4174 | 3.3916 | 3.3654 | 3.3387 | 3.3115 | 3.2838 | 3.2556 | 3.227 | 3.1979 | 3.1684 | 3.1384 | 3.1082 | 3.0776 | 3.0467 | 3.0157 | 2.9846 | 2.9535 | 2.9226 | 2.892 | 2.862 | 2.8327 | 2.8044 | 2.7774 | 2.752 | 2.7286 | 2.7074 | 2.6889 | 2.6734 | 2.6611 | 2.6524 | 2.6473 | 2.6462 | 2.6489 | 2.6553 | 2.6655 | 2.6791 | 2.6958 | 2.7154 | 2.7375 | 2.7617 | 2.7878 | 2.8153 | 2.844 | 2.8736 | 2.9039 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735 | 2.8685
423 |  |  | 423 | 3.8051 | 3.7734 | 3.7406 | 3.7068 | 3.6719 | 3.6357 | 3.5982 | 3.5593 | 3.519 | 3.477 | 3.4333 | 3.3878 | 3.3402 | 3.2904 | 3.2383 | 3.1836 | 3.1261 | 3.0655 | 3.0017 | 2.9342 | 2.8628 | 2.7873 | 2.7074 | 2.6231 | 2.5346 | 2.4426 | 2.3485 | 2.2554 | 2.1682 | 2.0942 | 2.0427 | 2.0222 | 2.0366 | 2.0831 | 2.1538 | 2.2393 | 2.3318 | 2.4259 | 2.5185 | 2.6077 | 3.7909 | 3.7717 | 3.7523 | 3.7325 | 3.7123 | 3.6917 | 3.6708 | 3.6495 | 3.6278 | 3.6056 | 3.5831 | 3.5601 | 3.5366 | 3.5127 | 3.4882 | 3.4633 | 3.4379 | 3.4119 | 3.3854 | 3.3584 | 3.3308 | 3.3026 | 3.2738 | 3.2445 | 3.2145 | 3.184 | 3.1529 | 3.1213 | 3.0891 | 3.0564 | 3.0232 | 2.9897 | 2.9558 | 2.9217 | 2.8875 | 2.8533 | 2.8194 | 2.7859 | 2.7532 | 2.7215 | 2.6912 | 2.6628 | 2.6366 | 2.6131 | 2.5928 | 2.576 | 2.5633 | 2.555 | 2.5512 | 2.5521 | 2.5576 | 2.5676 | 2.5818 | 2.6 | 2.6215 | 2.6461 | 2.6732 | 2.7024 | 2.7332 | 2.7653 | 3.7996 | 3.7808 | 3.7617 | 3.7422 | 3.7225 | 3.7023 | 3.6819 | 3.661 | 3.6398 | 3.6182 | 3.5962 | 3.5738 | 3.551 | 3.5277 | 3.5041 | 3.4799 | 3.4553 | 3.4303 | 3.4048 | 3.3788 | 3.3523 | 3.3254 | 3.2979 | 3.27 | 3.2416 | 3.2127 | 3.1834 | 3.1537 | 3.1236 | 3.0932 | 3.0624 | 3.0315 | 3.0004 | 2.9693 | 2.9382 | 2.9075 | 2.8772 | 2.8475 | 2.8186 | 2.791 | 2.7647 | 2.7403 | 2.7179 | 2.698 | 2.6809 | 2.6669 | 2.6564 | 2.6494 | 2.6463 | 2.647 | 2.6516 | 2.6599 | 2.6718 | 2.6869 | 2.7051 | 2.726 | 2.7492 | 2.7743 | 2.8011 | 2.8293 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808 | 2.735
424 |  |  | 424 | 3.8523 | 3.822 | 3.7908 | 3.7586 | 3.7254 | 3.6911 | 3.6556 | 3.6188 | 3.5807 | 3.5412 | 3.5001 | 3.4574 | 3.4128 | 3.3664 | 3.3179 | 3.267 | 3.2138 | 3.1578 | 3.099 | 3.0369 | 2.9714 | 2.9022 | 2.829 | 2.7515 | 2.6696 | 2.5834 | 2.4931 | 2.3999 | 2.3058 | 2.2146 | 2.1324 | 2.0674 | 2.0292 | 2.0244 | 2.0542 | 2.1128 | 2.1914 | 2.2809 | 2.3746 | 2.4684 | 3.8374 | 3.8191 | 3.8005 | 3.7815 | 3.7622 | 3.7426 | 3.7226 | 3.7022 | 3.6815 | 3.6604 | 3.6389 | 3.617 | 3.5946 | 3.5718 | 3.5486 | 3.5249 | 3.5007 | 3.476 | 3.4509 | 3.4252 | 3.399 | 3.3722 | 3.3449 | 3.317 | 3.2885 | 3.2595 | 3.2298 | 3.1996 | 3.1688 | 3.1375 | 3.1055 | 3.0731 | 3.0402 | 3.0068 | 2.9731 | 2.939 | 2.9049 | 2.8706 | 2.8366 | 2.8028 | 2.7697 | 2.7375 | 2.7064 | 2.677 | 2.6496 | 2.6247 | 2.6027 | 2.5841 | 2.5693 | 2.5587 | 2.5525 | 2.551 | 2.5542 | 2.562 | 2.5741 | 2.5903 | 2.6102 | 2.6333 | 2.6591 | 2.6873 | 3.8454 | 3.8273 | 3.809 | 3.7904 | 3.7714 | 3.7521 | 3.7325 | 3.7126 | 3.6923 | 3.6717 | 3.6506 | 3.6292 | 3.6074 | 3.5852 | 3.5626 | 3.5396 | 3.5162 | 3.4923 | 3.4679 | 3.4431 | 3.4178 | 3.3921 | 3.3658 | 3.3391 | 3.3119 | 3.2842 | 3.2561 | 3.2275 | 3.1984 | 3.1689 | 3.139 | 3.1087 | 3.0781 | 3.0472 | 3.0162 | 2.9851 | 2.954 | 2.9231 | 2.8925 | 2.8625 | 2.8332 | 2.8049 | 2.7779 | 2.7525 | 2.729 | 2.7078 | 2.6892 | 2.6736 | 2.6613 | 2.6525 | 2.6474 | 2.6462 | 2.6488 | 2.6552 | 2.6653 | 2.6788 | 2.6955 | 2.7151 | 2.7371 | 2.7613 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985 | 2.5808
425 |  |  | 425 | 3.8974 | 3.8685 | 3.8386 | 3.8079 | 3.7763 | 3.7436 | 3.7099 | 3.6751 | 3.639 | 3.6016 | 3.5629 | 3.5227 | 3.4809 | 3.4373 | 3.392 | 3.3446 | 3.295 | 3.2431 | 3.1887 | 3.1314 | 3.0712 | 3.0076 | 2.9404 | 2.8694 | 2.7943 | 2.7148 | 2.6309 | 2.5428 | 2.451 | 2.357 | 2.2637 | 2.1756 | 2.1001 | 2.0462 | 2.0226 | 2.0339 | 2.0778 | 2.1467 | 2.2312 | 2.3233 | 3.8821 | 3.8645 | 3.8466 | 3.8285 | 3.81 | 3.7912 | 3.7721 | 3.7526 | 3.7328 | 3.7126 | 3.6921 | 3.6712 | 3.6499 | 3.6282 | 3.606 | 3.5835 | 3.5605 | 3.537 | 3.5131 | 3.4886 | 3.4637 | 3.4383 | 3.4124 | 3.3859 | 3.3588 | 3.3312 | 3.3031 | 3.2743 | 3.245 | 3.215 | 3.1845 | 3.1535 | 3.1218 | 3.0896 | 3.057 | 3.0238 | 2.9903 | 2.9564 | 2.9223 | 2.888 | 2.8539 | 2.8199 | 2.7865 | 2.7537 | 2.722 | 2.6917 | 2.6632 | 2.637 | 2.6135 | 2.5931 | 2.5763 | 2.5635 | 2.5551 | 2.5512 | 2.552 | 2.5575 | 2.5674 | 2.5816 | 2.5996 | 2.6211 | 3.8894 | 3.872 | 3.8544 | 3.8365 | 3.8184 | 3.7999 | 3.7811 | 3.762 | 3.7426 | 3.7228 | 3.7027 | 3.6822 | 3.6614 | 3.6402 | 3.6186 | 3.5966 | 3.5742 | 3.5514 | 3.5281 | 3.5045 | 3.4803 | 3.4558 | 3.4307 | 3.4052 | 3.3792 | 3.3528 | 3.3258 | 3.2984 | 3.2705 | 3.2421 | 3.2132 | 3.1839 | 3.1542 | 3.1241 | 3.0937 | 3.0629 | 3.032 | 3.0009 | 2.9698 | 2.9388 | 2.908 | 2.8777 | 2.8479 | 2.8191 | 2.7914 | 2.7651 | 2.7406 | 2.7183 | 2.6983 | 2.6812 | 2.6671 | 2.6565 | 2.6495 | 2.6463 | 2.647 | 2.6515 | 2.6597 | 2.6715 | 2.6867 | 2.7048 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754 | 2.3985
426 |  |  | 426 | 3.9407 | 3.9129 | 3.8844 | 3.855 | 3.8248 | 3.7937 | 3.7616 | 3.7284 | 3.6942 | 3.6588 | 3.6222 | 3.5842 | 3.5448 | 3.5039 | 3.4613 | 3.4169 | 3.3707 | 3.3223 | 3.2717 | 3.2187 | 3.163 | 3.1044 | 3.0427 | 2.9775 | 2.9086 | 2.8358 | 2.7587 | 2.6772 | 2.5914 | 2.5014 | 2.4084 | 2.3143 | 2.2226 | 2.1392 | 2.0723 | 2.0313 | 2.0234 | 2.0502 | 2.1066 | 2.1837 | 3.925 | 3.9081 | 3.8909 | 3.8735 | 3.8558 | 3.8377 | 3.8194 | 3.8008 | 3.7818 | 3.7625 | 3.7429 | 3.7229 | 3.7026 | 3.6819 | 3.6608 | 3.6392 | 3.6173 | 3.595 | 3.5722 | 3.549 | 3.5253 | 3.5011 | 3.4765 | 3.4513 | 3.4256 | 3.3994 | 3.3726 | 3.3453 | 3.3174 | 3.289 | 3.26 | 3.2303 | 3.2001 | 3.1693 | 3.138 | 3.1061 | 3.0736 | 3.0407 | 3.0074 | 2.9736 | 2.9396 | 2.9054 | 2.8712 | 2.8371 | 2.8034 | 2.7703 | 2.738 | 2.7069 | 2.6775 | 2.65 | 2.6251 | 2.603 | 2.5843 | 2.5695 | 2.5588 | 2.5526 | 2.551 | 2.5541 | 2.5618 | 2.5739 | 3.9317 | 3.915 | 3.8981 | 3.8809 | 3.8634 | 3.8457 | 3.8276 | 3.8093 | 3.7907 | 3.7717 | 3.7525 | 3.7329 | 3.7129 | 3.6927 | 3.672 | 3.651 | 3.6296 | 3.6078 | 3.5856 | 3.563 | 3.54 | 3.5165 | 3.4927 | 3.4683 | 3.4435 | 3.4182 | 3.3925 | 3.3663 | 3.3396 | 3.3124 | 3.2847 | 3.2566 | 3.2279 | 3.1989 | 3.1694 | 3.1395 | 3.1092 | 3.0786 | 3.0477 | 3.0167 | 2.9856 | 2.9545 | 2.9236 | 2.893 | 2.863 | 2.8336 | 2.8053 | 2.7783 | 2.7529 | 2.7294 | 2.7081 | 2.6895 | 2.6739 | 2.6615 | 2.6526 | 2.6475 | 2.6461 | 2.6487 | 2.6551 | 2.6651 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877 | 2.1754
427 |  |  | 427 | 3.9821 | 3.9555 | 3.9281 | 3.9 | 3.8711 | 3.8414 | 3.8108 | 3.7792 | 3.7466 | 3.713 | 3.6783 | 3.6423 | 3.6051 | 3.5665 | 3.5264 | 3.4847 | 3.4414 | 3.3961 | 3.349 | 3.2996 | 3.2479 | 3.1937 | 3.1367 | 3.0767 | 3.0135 | 2.9467 | 2.876 | 2.8013 | 2.7222 | 2.6387 | 2.5509 | 2.4594 | 2.3656 | 2.272 | 2.1832 | 2.1062 | 2.0499 | 2.0234 | 2.0315 | 2.0727 | 3.9662 | 3.95 | 3.9335 | 3.9167 | 3.8997 | 3.8824 | 3.8648 | 3.8469 | 3.8288 | 3.8103 | 3.7915 | 3.7724 | 3.7529 | 3.7331 | 3.713 | 3.6924 | 3.6715 | 3.6502 | 3.6285 | 3.6064 | 3.5838 | 3.5608 | 3.5374 | 3.5135 | 3.4891 | 3.4642 | 3.4387 | 3.4128 | 3.3863 | 3.3593 | 3.3317 | 3.3035 | 3.2748 | 3.2455 | 3.2156 | 3.1851 | 3.154 | 3.1224 | 3.0902 | 3.0575 | 3.0244 | 2.9908 | 2.9569 | 2.9228 | 2.8886 | 2.8544 | 2.8205 | 2.787 | 2.7543 | 2.7225 | 2.6922 | 2.6637 | 2.6374 | 2.6138 | 2.5934 | 2.5765 | 2.5637 | 2.5552 | 2.5512 | 2.552 | 3.9724 | 3.9563 | 3.94 | 3.9235 | 3.9067 | 3.8896 | 3.8723 | 3.8547 | 3.8368 | 3.8187 | 3.8002 | 3.7814 | 3.7623 | 3.7429 | 3.7231 | 3.703 | 3.6826 | 3.6617 | 3.6405 | 3.6189 | 3.597 | 3.5746 | 3.5518 | 3.5285 | 3.5049 | 3.4807 | 3.4562 | 3.4311 | 3.4056 | 3.3797 | 3.3532 | 3.3263 | 3.2988 | 3.2709 | 3.2426 | 3.2137 | 3.1844 | 3.1547 | 3.1246 | 3.0942 | 3.0635 | 3.0325 | 3.0014 | 2.9703 | 2.9393 | 2.9085 | 2.8782 | 2.8484 | 2.8196 | 2.7919 | 2.7656 | 2.741 | 2.7186 | 2.6986 | 2.6814 | 2.6673 | 2.6567 | 2.6496 | 2.6463 | 2.6469 | 4.0472 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822 | 1.8877
428 |  |  | 428 | 4.022 | 3.9964 | 3.9701 | 3.9431 | 3.9154 | 3.887 | 3.8577 | 3.8276 | 3.7965 | 3.7645 | 3.7315 | 3.6973 | 3.6621 | 3.6255 | 3.5877 | 3.5484 | 3.5076 | 3.4652 | 3.421 | 3.3749 | 3.3268 | 3.2764 | 3.2236 | 3.1681 | 3.1098 | 3.0484 | 2.9835 | 2.915 | 2.8426 | 2.7659 | 2.6848 | 2.5993 | 2.5097 | 2.4169 | 2.3227 | 2.2306 | 2.1462 | 2.0775 | 2.0337 | 2.0227 | 4.0059 | 3.9903 | 3.9744 | 3.9583 | 3.9419 | 3.9253 | 3.9084 | 3.8912 | 3.8738 | 3.8561 | 3.838 | 3.8197 | 3.8011 | 3.7821 | 3.7629 | 3.7432 | 3.7233 | 3.7029 | 3.6822 | 3.6611 | 3.6396 | 3.6177 | 3.5954 | 3.5726 | 3.5494 | 3.5257 | 3.5015 | 3.4769 | 3.4517 | 3.4261 | 3.3998 | 3.3731 | 3.3458 | 3.3179 | 3.2895 | 3.2604 | 3.2308 | 3.2006 | 3.1699 | 3.1385 | 3.1066 | 3.0742 | 3.0413 | 3.0079 | 2.9742 | 2.9402 | 2.906 | 2.8718 | 2.8377 | 2.804 | 2.7708 | 2.7385 | 2.7074 | 2.678 | 2.6505 | 2.6255 | 2.6034 | 2.5846 | 2.5697 | 2.559 | 4.0116 | 3.9961 | 3.9804 | 3.9645 | 3.9483 | 3.9319 | 3.9153 | 3.8983 | 3.8812 | 3.8637 | 3.846 | 3.8279 | 3.8096 | 3.791 | 3.7721 | 3.7528 | 3.7332 | 3.7133 | 3.693 | 3.6724 | 3.6513 | 3.63 | 3.6082 | 3.586 | 3.5634 | 3.5404 | 3.5169 | 3.4931 | 3.4687 | 3.4439 | 3.4187 | 3.3929 | 3.3667 | 3.34 | 3.3128 | 3.2852 | 3.257 | 3.2284 | 3.1994 | 3.1699 | 3.14 | 3.1097 | 3.0791 | 3.0483 | 3.0172 | 2.9861 | 2.955 | 2.9241 | 2.8935 | 2.8635 | 2.8341 | 2.8058 | 2.7787 | 2.7533 | 2.7297 | 2.7085 | 2.6898 | 2.6741 | 2.6616 | 2.6527 | 4.0849 | 4.0472 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908 | 1.4822
429 |  |  | 429 | 4.0603 | 4.0357 | 4.0104 | 3.9845 | 3.9579 | 3.9306 | 3.9026 | 3.8738 | 3.8441 | 3.8136 | 3.7821 | 3.7496 | 3.7161 | 3.6814 | 3.6456 | 3.6085 | 3.57 | 3.5301 | 3.4886 | 3.4454 | 3.4003 | 3.3533 | 3.3042 | 3.2527 | 3.1987 | 3.142 | 3.0823 | 3.0193 | 2.9529 | 2.8826 | 2.8082 | 2.7295 | 2.6464 | 2.559 | 2.4678 | 2.3741 | 2.2803 | 2.1909 | 2.1124 | 2.0539 | 4.0442 | 4.0291 | 4.0138 | 3.9983 | 3.9825 | 3.9665 | 3.9503 | 3.9338 | 3.917 | 3.9 | 3.8827 | 3.8651 | 3.8472 | 3.8291 | 3.8106 | 3.7918 | 3.7727 | 3.7533 | 3.7335 | 3.7133 | 3.6928 | 3.6719 | 3.6506 | 3.6289 | 3.6068 | 3.5842 | 3.5612 | 3.5378 | 3.5139 | 3.4895 | 3.4646 | 3.4392 | 3.4132 | 3.3868 | 3.3597 | 3.3322 | 3.304 | 3.2753 | 3.246 | 3.2161 | 3.1856 | 3.1545 | 3.1229 | 3.0907 | 3.0581 | 3.0249 | 2.9914 | 2.9575 | 2.9234 | 2.8892 | 2.855 | 2.8211 | 2.7876 | 2.7548 | 2.7231 | 2.6927 | 2.6642 | 2.6378 | 2.6142 | 2.5937 | 4.0495 | 4.0345 | 4.0194 | 4.004 | 3.9884 | 3.9726 | 3.9566 | 3.9403 | 3.9238 | 3.907 | 3.8899 | 3.8726 | 3.855 | 3.8371 | 3.819 | 3.8005 | 3.7817 | 3.7626 | 3.7432 | 3.7235 | 3.7034 | 3.6829 | 3.6621 | 3.6409 | 3.6193 | 3.5973 | 3.5749 | 3.5521 | 3.5289 | 3.5053 | 3.4812 | 3.4566 | 3.4316 | 3.4061 | 3.3801 | 3.3537 | 3.3267 | 3.2993 | 3.2714 | 3.243 | 3.2142 | 3.1849 | 3.1552 | 3.1251 | 3.0947 | 3.064 | 3.033 | 3.0019 | 2.9708 | 2.9398 | 2.909 | 2.8787 | 2.8489 | 2.8201 | 2.7923 | 2.766 | 2.7414 | 2.719 | 2.6989 | 2.6817 | 4.1213 | 4.0849 | 4.0472 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156 | 0.78908
430 |  |  | 430 | 4.0973 | 4.0735 | 4.0492 | 4.0243 | 3.9987 | 3.9725 | 3.9456 | 3.918 | 3.8896 | 3.8604 | 3.8303 | 3.7994 | 3.7674 | 3.7345 | 3.7005 | 3.6653 | 3.6289 | 3.5912 | 3.552 | 3.5114 | 3.4691 | 3.4251 | 3.3792 | 3.3312 | 3.2811 | 3.2285 | 3.1733 | 3.1152 | 3.0541 | 2.9896 | 2.9214 | 2.8493 | 2.773 | 2.6923 | 2.6072 | 2.518 | 2.4254 | 2.3312 | 2.2388 | 2.1533 | 4.0811 | 4.0666 | 4.0518 | 4.0368 | 4.0216 | 4.0062 | 3.9905 | 3.9747 | 3.9585 | 3.9422 | 3.9255 | 3.9087 | 3.8915 | 3.8741 | 3.8564 | 3.8384 | 3.82 | 3.8014 | 3.7825 | 3.7632 | 3.7436 | 3.7236 | 3.7033 | 3.6826 | 3.6615 | 3.64 | 3.6181 | 3.5957 | 3.573 | 3.5498 | 3.5261 | 3.5019 | 3.4773 | 3.4522 | 3.4265 | 3.4003 | 3.3735 | 3.3463 | 3.3184 | 3.29 | 3.2609 | 3.2313 | 3.2012 | 3.1704 | 3.139 | 3.1072 | 3.0747 | 3.0418 | 3.0085 | 2.9748 | 2.9408 | 2.9066 | 2.8724 | 2.8383 | 2.8045 | 2.7714 | 2.7391 | 2.708 | 2.6784 | 2.6509 | 4.086 | 4.0716 | 4.057 | 4.0422 | 4.0271 | 4.0119 | 3.9964 | 3.9807 | 3.9648 | 3.9486 | 3.9322 | 3.9156 | 3.8986 | 3.8815 | 3.864 | 3.8463 | 3.8283 | 3.8099 | 3.7913 | 3.7724 | 3.7531 | 3.7335 | 3.7136 | 3.6933 | 3.6727 | 3.6517 | 3.6303 | 3.6085 | 3.5864 | 3.5638 | 3.5408 | 3.5173 | 3.4935 | 3.4691 | 3.4444 | 3.4191 | 3.3934 | 3.3672 | 3.3405 | 3.3133 | 3.2856 | 3.2575 | 3.2289 | 3.1999 | 3.1704 | 3.1405 | 3.1102 | 3.0796 | 3.0488 | 3.0178 | 2.9866 | 2.9556 | 2.9246 | 2.894 | 2.864 | 2.8346 | 2.8063 | 2.7792 | 2.7537 | 2.7301 | 4.1564 | 4.1213 | 4.0849 | 4.0472 | 4.008 | 3.9671 | 3.9246 | 3.8801 | 3.8336 | 3.7848 | 3.7335 | 3.6794 | 3.6223 | 3.5617 | 3.4971 | 3.4281 | 3.354 | 3.274 | 3.187 | 3.0917 | 2.9863 | 2.8685 | 2.735 | 2.5808 | 2.3985 | 2.1754 | 1.8877 | 1.4822 | 0.78908 | -0.24156
Reducida
|  |  | I: | 101 | 2101 | 2103 | 2105 | 2107 | 2109 | 2111 | 2113 | 2115 | 2117 | 2119 | 2121 | 2123 | 2125 | 2127 | 2129 | 2131 | 2133 | 2135 | 2137 | 2139 | 2141 | 2143 | 2145 | 2147 | 2149 | 2151 | 2153 | 2155 | 2157 | 2159 | 401 | F Prim | F Sec | F Reg | R
|  |  |  | 140 | 2202 | 2204 | 2206 | 2208 | 2210 | 2212 | 2214 | 2216 | 2218 | 2220 | 2222 | 2224 | 2226 | 2228 | 2230 | 2232 | 2234 | 2236 | 2238 | 2240 | 2242 | 2244 | 2246 | 2248 | 2250 | 2252 | 2254 | 2256 | 2258 | 2260 | 430 | 101:140 | 2101:2202 | 401:430
2159:2260
|  | 101 | 140 | 3460.5231 | 212.9003 | 207.9234 | 203.3858 | 199.2964 | 195.6404 | 192.3948 | 189.5361 | 187.0433 | 184.898 | 183.0849 | 181.5916 | 180.4082 | 179.5271 | 178.9426 | 178.6513 | 178.6513 | 178.9426 | 179.5271 | 180.4082 | 181.5916 | 183.0849 | 184.898 | 187.0433 | 189.5361 | 192.3948 | 195.6404 | 199.2964 | 203.3858 | 207.9234 | 212.9003 | 3041.2982 | -1 | 0 | 0 | 0
|  | 2101 | 2202 | 303.3867 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 17.2695 | 17.4555 | 17.6332 | 17.8034 | 17.9667 | 18.1235 | 18.2745 | 18.4199 | 18.5602 | 241.6248 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2103 | 2204 | 298.4099 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 17.2695 | 17.4555 | 17.6332 | 17.8034 | 17.9667 | 18.1235 | 18.2745 | 18.4199 | 239.5284 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2105 | 2206 | 293.8722 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 17.2695 | 17.4555 | 17.6332 | 17.8034 | 17.9667 | 18.1235 | 18.2745 | 237.5763 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2107 | 2208 | 289.7829 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 17.2695 | 17.4555 | 17.6332 | 17.8034 | 17.9667 | 18.1235 | 235.7742 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2109 | 2210 | 286.1269 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 17.2695 | 17.4555 | 17.6332 | 17.8034 | 17.9667 | 234.1255 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2111 | 2212 | 282.8812 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 17.2695 | 17.4555 | 17.6332 | 17.8034 | 232.6313 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2113 | 2214 | 280.0226 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 17.2695 | 17.4555 | 17.6332 | 231.2917 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2115 | 2216 | 277.5298 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 17.2695 | 17.4555 | 230.1058 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2117 | 2218 | 275.3844 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 17.2695 | 229.0723 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2119 | 2220 | 273.5714 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 17.0744 | 228.1899 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2121 | 2222 | 272.0781 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 16.8693 | 227.457 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2123 | 2224 | 270.8947 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 16.6531 | 226.8724 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2125 | 2226 | 270.0135 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 16.4246 | 226.435 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2127 | 2228 | 269.4291 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 16.1822 | 226.1439 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2129 | 2230 | 269.1378 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 15.9242 | 225.9985 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2131 | 2232 | 269.1378 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 15.6484 | 225.9985 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2133 | 2234 | 269.4291 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 15.3522 | 226.1439 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2135 | 2236 | 270.0135 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 15.0323 | 226.435 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2137 | 2238 | 270.8947 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 14.6846 | 226.8724 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2139 | 2240 | 272.0781 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 14.3039 | 227.457 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2141 | 2242 | 273.5714 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 13.8831 | 228.1899 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2143 | 2244 | 275.3844 | 17.2695 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 13.4129 | 229.0723 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2145 | 2246 | 277.5298 | 17.4555 | 17.2695 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 12.8801 | 230.1058 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2147 | 2248 | 280.0226 | 17.6332 | 17.4555 | 17.2695 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 12.2656 | 231.2917 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2149 | 2250 | 282.8812 | 17.8034 | 17.6332 | 17.4555 | 17.2695 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 11.5398 | 232.6313 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2151 | 2252 | 286.1269 | 17.9667 | 17.8034 | 17.6332 | 17.4555 | 17.2695 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 10.6536 | 234.1255 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2153 | 2254 | 289.7829 | 18.1235 | 17.9667 | 17.8034 | 17.6332 | 17.4555 | 17.2695 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 9.5167 | 235.7742 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2155 | 2256 | 293.8722 | 18.2745 | 18.1235 | 17.9667 | 17.8034 | 17.6332 | 17.4555 | 17.2695 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 7.9346 | 237.5763 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2157 | 2258 | 298.4099 | 18.4199 | 18.2745 | 18.1235 | 17.9667 | 17.8034 | 17.6332 | 17.4555 | 17.2695 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 5.354 | 239.5284 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 2159 | 2260 | 303.3867 | 18.5602 | 18.4199 | 18.2745 | 18.1235 | 17.9667 | 17.8034 | 17.6332 | 17.4555 | 17.2695 | 17.0744 | 16.8693 | 16.6531 | 16.4246 | 16.1822 | 15.9242 | 15.6484 | 15.3522 | 15.0323 | 14.6846 | 14.3039 | 13.8831 | 13.4129 | 12.8801 | 12.2656 | 11.5398 | 10.6536 | 9.5167 | 7.9346 | 5.354 | 2.4439 | 241.6248 | 0 | -1 | 0 | 0
|  | 401 | 430 | 3546.466 | 199.0183 | 196.922 | 194.9698 | 193.1677 | 191.519 | 190.0249 | 188.6852 | 187.4993 | 186.4658 | 185.5834 | 184.8505 | 184.2659 | 183.8285 | 183.5374 | 183.392 | 183.392 | 183.5374 | 183.8285 | 184.2659 | 184.8505 | 185.5834 | 186.4658 | 187.4993 | 188.6852 | 190.0249 | 191.519 | 193.1677 | 194.9698 | 196.922 | 199.0183 | 2444.5659 | 0 | 0 | -1 | 0
|  | C101 | C140 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C2101 | C2260 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8394
|  | C401 | C430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #VALUE! | Inversa | 101 | 2101 | 2103 | 2105 | 2107 | 2109 | 2111 | 2113 | 2115 | 2117 | 2119 | 2121 | 2123 | 2125 | 2127 | 2129 | 2131 | 2133 | 2135 | 2137 | 2139 | 2141 | 2143 | 2145 | 2147 | 2149 | 2151 | 2153 | 2155 | 2157 | 2159 | 401 | F Prim | F Sec | F Reg | R |  | uWb/m | uV/m
|  |  |  | 140 | 2202 | 2204 | 2206 | 2208 | 2210 | 2212 | 2214 | 2216 | 2218 | 2220 | 2222 | 2224 | 2226 | 2228 | 2230 | 2232 | 2234 | 2236 | 2238 | 2240 | 2242 | 2244 | 2246 | 2248 | 2250 | 2252 | 2254 | 2256 | 2258 | 2260 | 430 | 101:140 | 2101:2202 | 401:430
2159:2260
|  | 101 | 140 | -6.5817e-19 | -1.7179e-18 | 1.0233e-18 | 3.9229e-19 | 4.119e-19 | 1.3197e-18 | -1.5926e-18 | -2.2501e-19 | -1.6944e-18 | -4.6664e-19 | -7.5523e-19 | -3.4093e-18 | -1.7316e-19 | -1.0438e-18 | 2.8175e-19 | 6.5349e-18 | -6.2004e-18 | 0 | -4.7065e-18 | 1.0614e-17 | -8.9102e-18 | 4.5588e-18 | 1.2199e-18 | 2.4359e-19 | 6.5154e-19 | -3.3555e-18 | -3.986e-18 | 3.7181e-18 | -4.3896e-18 | -1.9641e-18 | 0 | 0 | 0.025 | -0.05 | -0.75 | -2.092 | -83.6788 | NI1
|  | 2101 | 2202 | -1.4871e-17 | -0.18694 | 0.16291 | -0.021091 | 0.013613 | 0.0025312 | 0.0035252 | 0.0023618 | 0.0020228 | 0.001679 | 0.0014516 | 0.0012732 | 0.001136 | 0.0010269 | 0.00093933 | 0.00086817 | 0.00081003 | 0.00076244 | 0.00072366 | 0.00069244 | 0.00066797 | 0.00064978 | 0.00063776 | 0.00063207 | 0.00063402 | 0.00064302 | 0.00067187 | 0.00068508 | 0.00087712 | 0.00050624 | 0.0031057 | 0 | 0.037906 | 0.079789 | -0.47882 | 3.3383 | 83.6788 | NI2 | 239.3677
|  | 2103 | 2204 | 1.3914e-17 | 0.16291 | -0.32885 | 0.18129 | -0.032939 | 0.011418 | -0.00052959 | 0.0014778 | 0.00060962 | 0.00057018 | 0.00042463 | 0.00035288 | 0.0002944 | 0.00025261 | 0.00022039 | 0.00019545 | 0.00017575 | 0.00016005 | 0.00014744 | 0.00013731 | 0.00012923 | 0.0001229 | 0.00011814 | 0.00011486 | 0.00011317 | 0.00011292 | 0.0001161 | 0.00011693 | 0.00014689 | 8.5584e-05 | 0.00050624 | 0 | -0.00015618 | 0.022904 | 0.012525 | 0.95831 | 0 | NIr | 68.7135
|  | 2105 | 2206 | -9.5956e-18 | -0.021091 | 0.18129 | -0.33123 | 0.18283 | -0.032651 | 0.011818 | -0.00026139 | 0.0017077 | 0.00080075 | 0.00073567 | 0.00057003 | 0.00048285 | 0.00041214 | 0.00036054 | 0.0003204 | 0.00028903 | 0.00026412 | 0.00024423 | 0.00022834 | 0.00021575 | 0.00020598 | 0.00019878 | 0.00019399 | 0.00019186 | 0.00019211 | 0.00019826 | 0.00020025 | 0.00025275 | 0.00014689 | 0.00087712 | 2.7408e-17 | 0.0036326 | 0.033303 | -0.035932 | 1.3934 |  |  | 99.9096
|  | 2107 | 2208 | 5.2156e-18 | 0.013613 | -0.032939 | 0.18283 | -0.33221 | 0.18265 | -0.032905 | 0.011649 | -0.00040571 | 0.0015884 | 0.00069804 | 0.00064601 | 0.00049044 | 0.00041132 | 0.00034713 | 0.0003009 | 0.00026522 | 0.00023759 | 0.00021583 | 0.00019863 | 0.00018503 | 0.0001744 | 0.00016635 | 0.00016063 | 0.00015732 | 0.00015612 | 0.00015973 | 0.00016025 | 0.00020025 | 0.00011693 | 0.00068508 | 0 | -5.3219e-05 | 0.030074 | 0.0097893 | 1.2583 |  |  | 90.2227
|  | 2109 | 2210 | 9.7062e-18 | 0.0025312 | 0.011418 | -0.032651 | 0.18265 | -0.33225 | 0.1826 | -0.032934 | 0.011624 | -0.00042613 | 0.0015711 | 0.00068318 | 0.00063307 | 0.00047908 | 0.00040125 | 0.00033817 | 0.0002929 | 0.00025808 | 0.00023123 | 0.00021022 | 0.00019375 | 0.0001809 | 0.00017109 | 0.00016395 | 0.00015946 | 0.00015726 | 0.00015994 | 0.00015973 | 0.00019826 | 0.0001161 | 0.00067187 | 0 | -0.0010478 | 0.030527 | 0.020187 | 1.2772 |  |  | 91.5803
|  | 2111 | 2212 | -4.1991e-18 | 0.0035252 | -0.00052959 | 0.011818 | -0.032905 | 0.1826 | -0.33231 | 0.18256 | -0.03297 | 0.011595 | -0.00045121 | 0.0015495 | 0.00066416 | 0.0006162 | 0.00046396 | 0.00038762 | 0.00032581 | 0.00028164 | 0.00024781 | 0.00022186 | 0.00020171 | 0.00018607 | 0.00017409 | 0.0001652 | 0.00015926 | 0.00015582 | 0.00015726 | 0.00015612 | 0.00019211 | 0.00011292 | 0.00064302 | 0 | -0.0021284 | 0.030313 | 0.031421 | 1.2683 |  |  | 90.9387
|  | 2113 | 2214 | 1.1321e-18 | 0.0023618 | 0.0014778 | -0.00026139 | 0.011649 | -0.032934 | 0.18256 | -0.33234 | 0.18254 | -0.032989 | 0.011578 | -0.00046506 | 0.0015374 | 0.00065357 | 0.00060682 | 0.00045562 | 0.00038017 | 0.00031916 | 0.00027573 | 0.00024259 | 0.00021733 | 0.00019788 | 0.00018301 | 0.00017188 | 0.00016415 | 0.00015926 | 0.00015946 | 0.00015732 | 0.00019186 | 0.00011317 | 0.00063402 | 0 | -0.0028504 | 0.030326 | 0.038086 | 1.2688 |  |  | 90.979
|  | 2115 | 2216 | -3.2185e-18 | 0.0020228 | 0.00060962 | 0.0017077 | -0.00040571 | 0.011624 | -0.03297 | 0.18254 | -0.33236 | 0.18252 | -0.033003 | 0.011567 | -0.00047509 | 0.0015286 | 0.00064586 | 0.00060001 | 0.0004496 | 0.00037487 | 0.00031451 | 0.00027172 | 0.00023922 | 0.00021462 | 0.0001959 | 0.00018186 | 0.00017188 | 0.0001652 | 0.00016395 | 0.00016063 | 0.00019399 | 0.00011486 | 0.00063207 | -1.4657e-17 | -0.0034239 | 0.030317 | 0.04303 | 1.2685 |  |  | 90.9523
|  | 2117 | 2218 | 4.9464e-18 | 0.001679 | 0.00057018 | 0.00080075 | 0.0015884 | -0.00042613 | 0.011595 | -0.032989 | 0.18252 | -0.33237 | 0.18251 | -0.033012 | 0.011559 | -0.00048197 | 0.0015227 | 0.00064064 | 0.00059547 | 0.00044569 | 0.00037155 | 0.00031177 | 0.00026956 | 0.00023768 | 0.0002138 | 0.0001959 | 0.00018301 | 0.00017409 | 0.00017109 | 0.00016635 | 0.00019878 | 0.00011814 | 0.00063776 | 1.5627e-17 | -0.003864 | 0.030326 | 0.046525 | 1.2688 |  |  | 90.9782
|  | 2119 | 2220 | -3.6573e-18 | 0.0014516 | 0.00042463 | 0.00073567 | 0.00069804 | 0.0015711 | -0.00045121 | 0.011578 | -0.033003 | 0.18251 | -0.33238 | 0.1825 | -0.033019 | 0.011553 | -0.0004868 | 0.0015185 | 0.00063712 | 0.00059251 | 0.00044327 | 0.00036967 | 0.00031046 | 0.00026886 | 0.00023768 | 0.00021462 | 0.00019788 | 0.00018607 | 0.0001809 | 0.0001744 | 0.00020598 | 0.0001229 | 0.00064978 | -1.3682e-17 | -0.0042071 | 0.030335 | 0.049077 | 1.2692 |  |  | 91.0049
|  | 2121 | 2222 | 2.0282e-18 | 0.0012732 | 0.00035288 | 0.00057003 | 0.00064601 | 0.00068318 | 0.0015495 | -0.00046506 | 0.011567 | -0.033012 | 0.1825 | -0.33239 | 0.1825 | -0.033023 | 0.011549 | -0.00049006 | 0.0015158 | 0.00063494 | 0.00059085 | 0.00044213 | 0.00036907 | 0.00031046 | 0.00026956 | 0.00023922 | 0.00021733 | 0.00020171 | 0.00019375 | 0.00018503 | 0.00021575 | 0.00012923 | 0.00066797 | 0 | -0.0044713 | 0.030344 | 0.050927 | 1.2696 |  |  | 91.0331
|  | 2123 | 2224 | -4.1619e-19 | 0.001136 | 0.0002944 | 0.00048285 | 0.00049044 | 0.00063307 | 0.00066416 | 0.0015374 | -0.00047509 | 0.011559 | -0.033019 | 0.1825 | -0.33239 | 0.18249 | -0.033026 | 0.011547 | -0.00049209 | 0.0015143 | 0.0006339 | 0.00059031 | 0.00044213 | 0.00036967 | 0.00031177 | 0.00027172 | 0.00024259 | 0.00022186 | 0.00021022 | 0.00019863 | 0.00022834 | 0.00013731 | 0.00069244 | 0 | -0.0046701 | 0.030352 | 0.052253 | 1.2699 |  |  | 91.0575
|  | 2125 | 2226 | 1.5259e-18 | 0.0010269 | 0.00025261 | 0.00041214 | 0.00041132 | 0.00047908 | 0.0006162 | 0.00065357 | 0.0015286 | -0.00048197 | 0.011553 | -0.033023 | 0.18249 | -0.33239 | 0.18249 | -0.033028 | 0.011545 | -0.00049306 | 0.0015138 | 0.0006339 | 0.00059085 | 0.00044327 | 0.00037155 | 0.00031451 | 0.00027573 | 0.00024781 | 0.00023123 | 0.00021583 | 0.00024423 | 0.00014744 | 0.00072366 | 0 | -0.0048125 | 0.030359 | 0.053167 | 1.2702 |  |  | 91.0766
|  | 2127 | 2228 | 4.1005e-18 | 0.00093933 | 0.00022039 | 0.00036054 | 0.00034713 | 0.00040125 | 0.00046396 | 0.00060682 | 0.00064586 | 0.0015227 | -0.0004868 | 0.011549 | -0.033026 | 0.18249 | -0.3324 | 0.18249 | -0.033029 | 0.011545 | -0.00049306 | 0.0015143 | 0.00063494 | 0.00059251 | 0.00044569 | 0.00037487 | 0.00031916 | 0.00028164 | 0.00025808 | 0.00023759 | 0.00026412 | 0.00016005 | 0.00076244 | 0 | -0.0049044 | 0.030363 | 0.053741 | 1.2704 |  |  | 91.0896
|  | 2129 | 2230 | -5.3838e-18 | 0.00086817 | 0.00019545 | 0.0003204 | 0.0003009 | 0.00033817 | 0.00038762 | 0.00045562 | 0.00060001 | 0.00064064 | 0.0015185 | -0.00049006 | 0.011547 | -0.033028 | 0.18249 | -0.3324 | 0.18249 | -0.033029 | 0.011545 | -0.00049209 | 0.0015158 | 0.00063712 | 0.00059547 | 0.0004496 | 0.00038017 | 0.00032581 | 0.0002929 | 0.00026522 | 0.00028903 | 0.00017575 | 0.00081003 | 0 | -0.0049495 | 0.030365 | 0.054018 | 1.2705 |  |  | 91.0962
|  | 2131 | 2232 | 4.6375e-18 | 0.00081003 | 0.00017575 | 0.00028903 | 0.00026522 | 0.0002929 | 0.00032581 | 0.00038017 | 0.0004496 | 0.00059547 | 0.00063712 | 0.0015158 | -0.00049209 | 0.011545 | -0.033029 | 0.18249 | -0.3324 | 0.18249 | -0.033028 | 0.011547 | -0.00049006 | 0.0015185 | 0.00064064 | 0.00060001 | 0.00045562 | 0.00038762 | 0.00033817 | 0.0003009 | 0.0003204 | 0.00019545 | 0.00086817 | 0 | -0.0049495 | 0.030365 | 0.054018 | 1.2705 |  |  | 91.0962
|  | 2133 | 2234 | -5.0298e-18 | 0.00076244 | 0.00016005 | 0.00026412 | 0.00023759 | 0.00025808 | 0.00028164 | 0.00031916 | 0.00037487 | 0.00044569 | 0.00059251 | 0.00063494 | 0.0015143 | -0.00049306 | 0.011545 | -0.033029 | 0.18249 | -0.3324 | 0.18249 | -0.033026 | 0.011549 | -0.0004868 | 0.0015227 | 0.00064586 | 0.00060682 | 0.00046396 | 0.00040125 | 0.00034713 | 0.00036054 | 0.00022039 | 0.00093933 | 0 | -0.0049044 | 0.030363 | 0.053741 | 1.2704 |  |  | 91.0896
|  | 2135 | 2236 | 1.1627e-18 | 0.00072366 | 0.00014744 | 0.00024423 | 0.00021583 | 0.00023123 | 0.00024781 | 0.00027573 | 0.00031451 | 0.00037155 | 0.00044327 | 0.00059085 | 0.0006339 | 0.0015138 | -0.00049306 | 0.011545 | -0.033028 | 0.18249 | -0.33239 | 0.18249 | -0.033023 | 0.011553 | -0.00048197 | 0.0015286 | 0.00065357 | 0.0006162 | 0.00047908 | 0.00041132 | 0.00041214 | 0.00025261 | 0.0010269 | 0 | -0.0048125 | 0.030359 | 0.053167 | 1.2702 |  |  | 91.0766
|  | 2137 | 2238 | 9.1993e-18 | 0.00069244 | 0.00013731 | 0.00022834 | 0.00019863 | 0.00021022 | 0.00022186 | 0.00024259 | 0.00027172 | 0.00031177 | 0.00036967 | 0.00044213 | 0.00059031 | 0.0006339 | 0.0015143 | -0.00049209 | 0.011547 | -0.033026 | 0.18249 | -0.33239 | 0.1825 | -0.033019 | 0.011559 | -0.00047509 | 0.0015374 | 0.00066416 | 0.00063307 | 0.00049044 | 0.00048285 | 0.0002944 | 0.001136 | 0 | -0.0046701 | 0.030352 | 0.052253 | 1.2699 |  |  | 91.0575
|  | 2139 | 2240 | -1.1389e-17 | 0.00066797 | 0.00012923 | 0.00021575 | 0.00018503 | 0.00019375 | 0.00020171 | 0.00021733 | 0.00023922 | 0.00026956 | 0.00031046 | 0.00036907 | 0.00044213 | 0.00059085 | 0.00063494 | 0.0015158 | -0.00049006 | 0.011549 | -0.033023 | 0.1825 | -0.33239 | 0.1825 | -0.033012 | 0.011567 | -0.00046506 | 0.0015495 | 0.00068318 | 0.00064601 | 0.00057003 | 0.00035288 | 0.0012732 | 0 | -0.0044713 | 0.030344 | 0.050927 | 1.2696 |  |  | 91.0331
|  | 2141 | 2242 | 1.2118e-17 | 0.00064978 | 0.0001229 | 0.00020598 | 0.0001744 | 0.0001809 | 0.00018607 | 0.00019788 | 0.00021462 | 0.00023768 | 0.00026886 | 0.00031046 | 0.00036967 | 0.00044327 | 0.00059251 | 0.00063712 | 0.0015185 | -0.0004868 | 0.011553 | -0.033019 | 0.1825 | -0.33238 | 0.18251 | -0.033003 | 0.011578 | -0.00045121 | 0.0015711 | 0.00069804 | 0.00073567 | 0.00042463 | 0.0014516 | 0 | -0.0042071 | 0.030335 | 0.049077 | 1.2692 |  |  | 91.0049
|  | 2143 | 2244 | -1.0099e-17 | 0.00063776 | 0.00011814 | 0.00019878 | 0.00016635 | 0.00017109 | 0.00017409 | 0.00018301 | 0.0001959 | 0.0002138 | 0.00023768 | 0.00026956 | 0.00031177 | 0.00037155 | 0.00044569 | 0.00059547 | 0.00064064 | 0.0015227 | -0.00048197 | 0.011559 | -0.033012 | 0.18251 | -0.33237 | 0.18252 | -0.032989 | 0.011595 | -0.00042613 | 0.0015884 | 0.00080075 | 0.00057018 | 0.001679 | 0 | -0.003864 | 0.030326 | 0.046525 | 1.2688 |  |  | 90.9782
|  | 2145 | 2246 | 2.9194e-18 | 0.00063207 | 0.00011486 | 0.00019399 | 0.00016063 | 0.00016395 | 0.0001652 | 0.00017188 | 0.00018186 | 0.0001959 | 0.00021462 | 0.00023922 | 0.00027172 | 0.00031451 | 0.00037487 | 0.0004496 | 0.00060001 | 0.00064586 | 0.0015286 | -0.00047509 | 0.011567 | -0.033003 | 0.18252 | -0.33236 | 0.18254 | -0.03297 | 0.011624 | -0.00040571 | 0.0017077 | 0.00060962 | 0.0020228 | 0 | -0.0034239 | 0.030317 | 0.04303 | 1.2685 |  |  | 90.9523
|  | 2147 | 2248 | 3.3728e-18 | 0.00063402 | 0.00011317 | 0.00019186 | 0.00015732 | 0.00015946 | 0.00015926 | 0.00016415 | 0.00017188 | 0.00018301 | 0.00019788 | 0.00021733 | 0.00024259 | 0.00027573 | 0.00031916 | 0.00038017 | 0.00045562 | 0.00060682 | 0.00065357 | 0.0015374 | -0.00046506 | 0.011578 | -0.032989 | 0.18254 | -0.33234 | 0.18256 | -0.032934 | 0.011649 | -0.00026139 | 0.0014778 | 0.0023618 | 1.0959e-17 | -0.0028504 | 0.030326 | 0.038086 | 1.2688 |  |  | 90.979
|  | 2149 | 2250 | -2.083e-18 | 0.00064302 | 0.00011292 | 0.00019211 | 0.00015612 | 0.00015726 | 0.00015582 | 0.00015926 | 0.0001652 | 0.00017409 | 0.00018607 | 0.00020171 | 0.00022186 | 0.00024781 | 0.00028164 | 0.00032581 | 0.00038762 | 0.00046396 | 0.0006162 | 0.00066416 | 0.0015495 | -0.00045121 | 0.011595 | -0.03297 | 0.18256 | -0.33231 | 0.1826 | -0.032905 | 0.011818 | -0.00052959 | 0.0035252 | -2.1613e-17 | -0.0021284 | 0.030313 | 0.031421 | 1.2683 |  |  | 90.9387
|  | 2151 | 2252 | 7.7375e-18 | 0.00067187 | 0.0001161 | 0.00019826 | 0.00015973 | 0.00015994 | 0.00015726 | 0.00015946 | 0.00016395 | 0.00017109 | 0.0001809 | 0.00019375 | 0.00021022 | 0.00023123 | 0.00025808 | 0.0002929 | 0.00033817 | 0.00040125 | 0.00047908 | 0.00063307 | 0.00068318 | 0.0015711 | -0.00042613 | 0.011624 | -0.032934 | 0.1826 | -0.33225 | 0.18265 | -0.032651 | 0.011418 | 0.0025312 | 2.5792e-17 | -0.0010478 | 0.030527 | 0.020187 | 1.2772 |  |  | 91.5803
|  | 2153 | 2254 | -1.6599e-17 | 0.00068508 | 0.00011693 | 0.00020025 | 0.00016025 | 0.00015973 | 0.00015612 | 0.00015732 | 0.00016063 | 0.00016635 | 0.0001744 | 0.00018503 | 0.00019863 | 0.00021583 | 0.00023759 | 0.00026522 | 0.0003009 | 0.00034713 | 0.00041132 | 0.00049044 | 0.00064601 | 0.00069804 | 0.0015884 | -0.00040571 | 0.011649 | -0.032905 | 0.18265 | -0.33221 | 0.18283 | -0.032939 | 0.013613 | -2.3527e-17 | -5.3219e-05 | 0.030074 | 0.0097893 | 1.2583 |  |  | 90.2227
|  | 2155 | 2256 | 1.863e-17 | 0.00087712 | 0.00014689 | 0.00025275 | 0.00020025 | 0.00019826 | 0.00019211 | 0.00019186 | 0.00019399 | 0.00019878 | 0.00020598 | 0.00021575 | 0.00022834 | 0.00024423 | 0.00026412 | 0.00028903 | 0.0003204 | 0.00036054 | 0.00041214 | 0.00048285 | 0.00057003 | 0.00073567 | 0.00080075 | 0.0017077 | -0.00026139 | 0.011818 | -0.032651 | 0.18283 | -0.33123 | 0.18129 | -0.021091 | 2.4946e-17 | 0.0036326 | 0.033303 | -0.035932 | 1.3934 |  |  | 99.9096
|  | 2157 | 2258 | -1.5028e-17 | 0.00050624 | 8.5584e-05 | 0.00014689 | 0.00011693 | 0.0001161 | 0.00011292 | 0.00011317 | 0.00011486 | 0.00011814 | 0.0001229 | 0.00012923 | 0.00013731 | 0.00014744 | 0.00016005 | 0.00017575 | 0.00019545 | 0.00022039 | 0.00025261 | 0.0002944 | 0.00035288 | 0.00042463 | 0.00057018 | 0.00060962 | 0.0014778 | -0.00052959 | 0.011418 | -0.032939 | 0.18129 | -0.32885 | 0.16291 | -1.917e-17 | -0.00015618 | 0.022904 | 0.012525 | 0.95831 |  |  | 68.7135
|  | 2159 | 2260 | 9.2625e-18 | 0.0031057 | 0.00050624 | 0.00087712 | 0.00068508 | 0.00067187 | 0.00064302 | 0.00063402 | 0.00063207 | 0.00063776 | 0.00064978 | 0.00066797 | 0.00069244 | 0.00072366 | 0.00076244 | 0.00081003 | 0.00086817 | 0.00093933 | 0.0010269 | 0.001136 | 0.0012732 | 0.0014516 | 0.001679 | 0.0020228 | 0.0023618 | 0.0035252 | 0.0025312 | 0.013613 | -0.021091 | 0.16291 | -0.18694 | 0 | 0.037906 | 0.079789 | -0.47882 | 3.3383 |  |  | 239.3677
|  | 401 | 430 | 8.1056e-20 | 0 | 0 | 0 | -1.9734e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5995e-20 | 0 | -6.5781e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | C101 | C140 | -1 | -1.5163 | 0.0062472 | -0.1453 | 0.0021288 | 0.041912 | 0.085136 | 0.11402 | 0.13696 | 0.15456 | 0.16828 | 0.17885 | 0.1868 | 0.1925 | 0.19618 | 0.19798 | 0.19798 | 0.19618 | 0.1925 | 0.1868 | 0.17885 | 0.16828 | 0.15456 | 0.13696 | 0.11402 | 0.085136 | 0.041912 | 0.0021288 | -0.1453 | 0.0062472 | -1.5163 | 0 | 88.9247 | 19.364 | 417.1928 | 810.1793 |  | F1
|  | C2101 | C2260 | -4.6908e-17 | -0.1556 | -0.022592 | -0.040568 | -0.029968 | -0.028431 | -0.026056 | -0.024626 | -0.02347 | -0.022598 | -0.021921 | -0.021402 | -0.021012 | -0.020734 | -0.020554 | -0.020466 | -0.020466 | -0.020554 | -0.020734 | -0.021012 | -0.021402 | -0.021921 | -0.022598 | -0.02347 | -0.024626 | -0.026056 | -0.028431 | -0.029968 | -0.040568 | -0.022592 | -0.1556 | 0 | 7.1925 | -1.0173 | 18.8426 | -42.5652 |  | F2
|  | C401 | C430 | -2.8391e-16 | -0.65837 | -0.0078393 | -0.073046 | -0.0081928 | 0.011247 | 0.03243 | 0.047427 | 0.059688 | 0.069394 | 0.077137 | 0.083212 | 0.08785 | 0.091208 | 0.093392 | 0.094468 | 0.094468 | 0.093392 | 0.091208 | 0.08785 | 0.083212 | 0.077137 | 0.069394 | 0.059688 | 0.047427 | 0.03243 | 0.011247 | -0.0081928 | -0.073046 | -0.0078393 | -0.65837 | -1 | 89.7526 | 12.506 | -228.2449 | 523.2417 |  | Fr | -3
[40 empty] | Sec | Reg
[40 empty] | 41.5371 | 2.8131 | F=2.pi().mWb/mm.uo
[40 empty] | 8.3074 | 0.56262 | uWb/m | 58.9785
[39 empty] | dmed(21) | 1144 | 807 | mm
[40 empty] | 29.8567 | 1.4264 | mWb
[40 empty] | 18.7595 | 108.4432 | V

## Booster Special Sec
MAIN ACTIVE PART |  |  |  |  | BOOSTER
WINDING | TAP WINDING | TERTIARY | HIGH VOLTAGE | LOW VOLTAGE | HIGH VOLTAGE | LOW VOLTAGE
CURRENT | 383.7778 | 425 | 122.3485 | 41839.3782 | 383.7778 | 41831.7757 | A
Type Winding | LAYER | HELICAL | Disc+Interleave Disc | HELICAL
TURN Nº | 242 | 104 | 684 | 2 | 436 | 2
CONDUCTOR | 2//ax*(5.5x6.5) | 8//Rad.*(8x2.2) | 1 twined //rad(12.5x2.8) | 30CTC//
55x5.8x1.7
Insulation Thick | 0.8 mm | 0.6 mm | 1(total) mm | 0.12 mm
| paper | paper | Paper | Enamel+Epoxi
Current Density | 3.46 | 3.12 | 2.76 | 2.67 |  |  | A/mm2
Magnetic Height | 1342 | 1250 | 1158 | 1070 | 1090 | 1070 | mm
Inner diameter | 662 | 752 | 894 | 1186 | 512 | 700 | mm
Outer diameter | 720 | 796 | 1102 | 1290 | 660 | 804 | mm
Width BOW | 29 | 22 | 104 | 52 | 74 | 52 | mm
Channel |  |  |  | 42 |  |  | mm
Temp. Gradient | 15.59 | 12.47 | 17.46 | 19.16 |  |  | ºC
Copper mass | 325 | 385 | 1664 | 1376 |  |  | kg
Radial Spacer (quantity*width) | -- | 20*26mm | 20*36mm | 20*42mm
Axial duct | 1*5 mm | -- | 1* 5mm | ---
Datos
MAIN TRANSFORMER PRIMARY-SECONDARY IMPEDANCE AT NOMINAL POSITION
REFERRED AT 8,075 MVA
UCC= 9,99 %
Total impedance including the Booster= 13,77% [guaranteed 14,2%]
Net cross section: 1839.7 cm2
Volt/turn=64.33
Induction= 1.574 Tesla
|  | Pri | Sec 1 | Sec 2
Polar.
di |  | 512 | 700 | 752 | mm
de |  | 660 | 752 | 804 | mm
h |  | 1090 | 1070 | 1070 | mm
N |  | 40 | 2 | 2
Paralell |  | 1 | 30 | 30
Sectors |  | 40 | 60 | 60
rmed |  | 293 | 363 | 389 | mm
dmed(21) |  |  | 680 |  | mm
dmed(2r) |  |  | 350 |  | mm
hmed |  |  | 1080 |  | mm
e(21) |  |  | 20 |  | mm
e(2r) |  |  | 350 |  | mm
e(1r) |  | 256 |  |  |  |  | [I]=A = | uWb/mm
a |  | 27.25 | 17.8333 | 17.8333 | mm |  |  | uH/mm
b |  | 74 | 26 | 26 | mm | A=pi()/4*d^2
aw |  |  | 5.8 | 5.8 | mm | A^(1/2)=(pi()/4)^(1/2)*d
bw |  |  | 1.7 | 1.7 | mm | d=(A/(pi()/4))^(1/2)
enamel |  |  | 0.1 | 0.1 | mm | deq=d*pi()/4=(A*pi()/4)^(1/2) |  |  |  |  | e^-(1/4)
na |  |  | 2 | 2 | mm | [5 empty] | d*pi()/4
nb |  |  | 27.5 | 27.5 | mm | A=b*h/m;anet*bnet
anet |  |  | 12 | 12 | mm
bnet |  |  | 26.125 | 26.125 | mm
A |  | 2016.5 | 313.5 | 313.5 |  | uo=4*pi()*1e-4 uH/mm
req |  | 25.3352 | 9.9895 | 9.9895 |  | uH = uV.s/A
req=r*pi()/4=(A*pi()/4)^(1/2)/2
Cálculo
| Standard | Elem. Finitos |  |  |  | Pd=uo*Seq/heq
Seq=pi()*dmed*(e+1/3*(b1+b2))
Seq | 132449.5463 |  | mm2 |  |  | heq=hmed+(e+1/3*(b1+b2)
heq | 1142 |  | mm |  |  | Pd/l=Pd/(pi()*dmed)
Pd | 0.14575 |  | uH/N^2
Pd/l | 0.068224 |  | uH/m.N^2
Xd/l | 21.4331 |  | uV/A.m
L2cc | 0.58298 |  | uH
X2cc | 0.18315 |  | mOhm
U/N | 53.5619 |  | V/N
N1 | 684
N2 | 2
U2 | 107.1239 |  | V
I2 | 41.8394 |  | kA
P | 4481.9954 |  | kVA
U2cc | 7.6628 | 7.8437 | V
| 7.1532 | 7.3221 | %
U2cc Reg |  | 0.48027 | V
101
|  |  |  | 293 | [129 empty] | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230
x |  |  | dx | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260
|  |  |  | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
101 | 293 |  | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
102 | 293 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
103 | 293 |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
104 | 293 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
105 | 293 |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
106 | 293 |  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
107 | 293 |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
108 | 293 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
109 | 293 |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
110 | 293 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
111 | 293 |  | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
112 | 293 |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
113 | 293 |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
114 | 293 |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
115 | 293 |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
116 | 293 |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
117 | 293 |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
118 | 293 |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
119 | 293 |  | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
120 | 293 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
121 | 293 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
122 | 293 |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
123 | 293 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
124 | 293 |  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
125 | 293 |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
126 | 293 |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
127 | 293 |  | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
128 | 293 |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
129 | 293 |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
130 | 293 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
131 | 293 |  | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
132 | 293 |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
133 | 293 |  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
134 | 293 |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
135 | 293 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
136 | 293 |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
137 | 293 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
138 | 293 |  | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
139 | 293 |  | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
140 | 293 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96
2101 | 363 |  | 2101 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2102 | 363 |  | 2102 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2103 | 363 |  | 2103 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2104 | 363 |  | 2104 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2105 | 363 |  | 2105 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2106 | 363 |  | 2106 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2107 | 363 |  | 2107 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2108 | 363 |  | 2108 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2109 | 363 |  | 2109 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2110 | 363 |  | 2110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2111 | 363 |  | 2111 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2112 | 363 |  | 2112 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2113 | 363 |  | 2113 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2114 | 363 |  | 2114 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2115 | 363 |  | 2115 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2116 | 363 |  | 2116 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2117 | 363 |  | 2117 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2118 | 363 |  | 2118 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2119 | 363 |  | 2119 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2120 | 363 |  | 2120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2121 | 363 |  | 2121 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2122 | 363 |  | 2122 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2123 | 363 |  | 2123 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2124 | 363 |  | 2124 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2125 | 363 |  | 2125 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2126 | 363 |  | 2126 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2127 | 363 |  | 2127 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2128 | 363 |  | 2128 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2129 | 363 |  | 2129 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2130 | 363 |  | 2130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2131 | 363 |  | 2131 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2132 | 363 |  | 2132 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2133 | 363 |  | 2133 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2134 | 363 |  | 2134 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2135 | 363 |  | 2135 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2136 | 363 |  | 2136 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2137 | 363 |  | 2137 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2138 | 363 |  | 2138 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2139 | 363 |  | 2139 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2140 | 363 |  | 2140 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2141 | 363 |  | 2141 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2142 | 363 |  | 2142 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2143 | 363 |  | 2143 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2144 | 363 |  | 2144 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2145 | 363 |  | 2145 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2146 | 363 |  | 2146 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2147 | 363 |  | 2147 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2148 | 363 |  | 2148 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2149 | 363 |  | 2149 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2150 | 363 |  | 2150 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2151 | 363 |  | 2151 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2152 | 363 |  | 2152 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2153 | 363 |  | 2153 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2154 | 363 |  | 2154 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2155 | 363 |  | 2155 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2156 | 363 |  | 2156 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2157 | 363 |  | 2157 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2158 | 363 |  | 2158 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2159 | 363 |  | 2159 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2160 | 363 |  | 2160 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
2201 | 389 |  | 2201 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2202 | 389 |  | 2202 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2203 | 389 |  | 2203 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2204 | 389 |  | 2204 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2205 | 389 |  | 2205 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2206 | 389 |  | 2206 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2207 | 389 |  | 2207 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2208 | 389 |  | 2208 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2209 | 389 |  | 2209 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210 | 389 |  | 2210 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211 | 389 |  | 2211 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2212 | 389 |  | 2212 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2213 | 389 |  | 2213 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2214 | 389 |  | 2214 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2215 | 389 |  | 2215 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2216 | 389 |  | 2216 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2217 | 389 |  | 2217 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218 | 389 |  | 2218 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2219 | 389 |  | 2219 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2220 | 389 |  | 2220 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2221 | 389 |  | 2221 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2222 | 389 |  | 2222 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2223 | 389 |  | 2223 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2224 | 389 |  | 2224 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2225 | 389 |  | 2225 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2226 | 389 |  | 2226 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2227 | 389 |  | 2227 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2228 | 389 |  | 2228 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2229 | 389 |  | 2229 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2230 | 389 |  | 2230 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2231 | 389 |  | 2231 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2232 | 389 |  | 2232 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2233 | 389 |  | 2233 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2234 | 389 |  | 2234 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2235 | 389 |  | 2235 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2236 | 389 |  | 2236 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2237 | 389 |  | 2237 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2238 | 389 |  | 2238 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2239 | 389 |  | 2239 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2240 | 389 |  | 2240 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2241 | 389 |  | 2241 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2242 | 389 |  | 2242 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2243 | 389 |  | 2243 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2244 | 389 |  | 2244 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2245 | 389 |  | 2245 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2246 | 389 |  | 2246 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2247 | 389 |  | 2247 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2248 | 389 |  | 2248 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2249 | 389 |  | 2249 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2250 | 389 |  | 2250 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2251 | 389 |  | 2251 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2252 | 389 |  | 2252 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2253 | 389 |  | 2253 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2254 | 389 |  | 2254 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2255 | 389 |  | 2255 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2256 | 389 |  | 2256 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2257 | 389 |  | 2257 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2258 | 389 |  | 2258 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2259 | 389 |  | 2259 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2260 | 389 |  | 2260 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.625
y |  |  | dy | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260
|  |  |  | 13.625 | 40.875 | 68.125 | 95.375 | 122.625 | 149.875 | 177.125 | 204.375 | 231.625 | 258.875 | 286.125 | 313.375 | 340.625 | 367.875 | 395.125 | 422.375 | 449.625 | 476.875 | 504.125 | 531.375 | 558.625 | 585.875 | 613.125 | 640.375 | 667.625 | 694.875 | 722.125 | 749.375 | 776.625 | 803.875 | 831.125 | 858.375 | 885.625 | 912.875 | 940.125 | 967.375 | 994.625 | 1021.875 | 1049.125 | 1076.375 | 18.9167 | 36.75 | 54.5833 | 72.4167 | 90.25 | 108.0833 | 125.9167 | 143.75 | 161.5833 | 179.4167 | 197.25 | 215.0833 | 232.9167 | 250.75 | 268.5833 | 286.4167 | 304.25 | 322.0833 | 339.9167 | 357.75 | 375.5833 | 393.4167 | 411.25 | 429.0833 | 446.9167 | 464.75 | 482.5833 | 500.4167 | 518.25 | 536.0833 | 553.9167 | 571.75 | 589.5833 | 607.4167 | 625.25 | 643.0833 | 660.9167 | 678.75 | 696.5833 | 714.4167 | 732.25 | 750.0833 | 767.9167 | 785.75 | 803.5833 | 821.4167 | 839.25 | 857.0833 | 874.9167 | 892.75 | 910.5833 | 928.4167 | 946.25 | 964.0833 | 981.9167 | 999.75 | 1017.5833 | 1035.4167 | 1053.25 | 1071.0833 | 18.9167 | 36.75 | 54.5833 | 72.4167 | 90.25 | 108.0833 | 125.9167 | 143.75 | 161.5833 | 179.4167 | 197.25 | 215.0833 | 232.9167 | 250.75 | 268.5833 | 286.4167 | 304.25 | 322.0833 | 339.9167 | 357.75 | 375.5833 | 393.4167 | 411.25 | 429.0833 | 446.9167 | 464.75 | 482.5833 | 500.4167 | 518.25 | 536.0833 | 553.9167 | 571.75 | 589.5833 | 607.4167 | 625.25 | 643.0833 | 660.9167 | 678.75 | 696.5833 | 714.4167 | 732.25 | 750.0833 | 767.9167 | 785.75 | 803.5833 | 821.4167 | 839.25 | 857.0833 | 874.9167 | 892.75 | 910.5833 | 928.4167 | 946.25 | 964.0833 | 981.9167 | 999.75 | 1017.5833 | 1035.4167 | 1053.25 | 1071.0833
101 | 13.625 |  | 101 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | -844.75 | -872 | -899.25 | -926.5 | -953.75 | -981 | -1008.25 | -1035.5 | -1062.75 | -5.2917 | -23.125 | -40.9583 | -58.7917 | -76.625 | -94.4583 | -112.2917 | -130.125 | -147.9583 | -165.7917 | -183.625 | -201.4583 | -219.2917 | -237.125 | -254.9583 | -272.7917 | -290.625 | -308.4583 | -326.2917 | -344.125 | -361.9583 | -379.7917 | -397.625 | -415.4583 | -433.2917 | -451.125 | -468.9583 | -486.7917 | -504.625 | -522.4583 | -540.2917 | -558.125 | -575.9583 | -593.7917 | -611.625 | -629.4583 | -647.2917 | -665.125 | -682.9583 | -700.7917 | -718.625 | -736.4583 | -754.2917 | -772.125 | -789.9583 | -807.7917 | -825.625 | -843.4583 | -861.2917 | -879.125 | -896.9583 | -914.7917 | -932.625 | -950.4583 | -968.2917 | -986.125 | -1003.9583 | -1021.7917 | -1039.625 | -1057.4583 | -5.2917 | -23.125 | -40.9583 | -58.7917 | -76.625 | -94.4583 | -112.2917 | -130.125 | -147.9583 | -165.7917 | -183.625 | -201.4583 | -219.2917 | -237.125 | -254.9583 | -272.7917 | -290.625 | -308.4583 | -326.2917 | -344.125 | -361.9583 | -379.7917 | -397.625 | -415.4583 | -433.2917 | -451.125 | -468.9583 | -486.7917 | -504.625 | -522.4583 | -540.2917 | -558.125 | -575.9583 | -593.7917 | -611.625 | -629.4583 | -647.2917 | -665.125 | -682.9583 | -700.7917 | -718.625 | -736.4583 | -754.2917 | -772.125 | -789.9583 | -807.7917 | -825.625 | -843.4583 | -861.2917 | -879.125 | -896.9583 | -914.7917 | -932.625 | -950.4583 | -968.2917 | -986.125 | -1003.9583 | -1021.7917 | -1039.625 | -1057.4583
102 | 40.875 |  | 102 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | -844.75 | -872 | -899.25 | -926.5 | -953.75 | -981 | -1008.25 | -1035.5 | 21.9583 | 4.125 | -13.7083 | -31.5417 | -49.375 | -67.2083 | -85.0417 | -102.875 | -120.7083 | -138.5417 | -156.375 | -174.2083 | -192.0417 | -209.875 | -227.7083 | -245.5417 | -263.375 | -281.2083 | -299.0417 | -316.875 | -334.7083 | -352.5417 | -370.375 | -388.2083 | -406.0417 | -423.875 | -441.7083 | -459.5417 | -477.375 | -495.2083 | -513.0417 | -530.875 | -548.7083 | -566.5417 | -584.375 | -602.2083 | -620.0417 | -637.875 | -655.7083 | -673.5417 | -691.375 | -709.2083 | -727.0417 | -744.875 | -762.7083 | -780.5417 | -798.375 | -816.2083 | -834.0417 | -851.875 | -869.7083 | -887.5417 | -905.375 | -923.2083 | -941.0417 | -958.875 | -976.7083 | -994.5417 | -1012.375 | -1030.2083 | 21.9583 | 4.125 | -13.7083 | -31.5417 | -49.375 | -67.2083 | -85.0417 | -102.875 | -120.7083 | -138.5417 | -156.375 | -174.2083 | -192.0417 | -209.875 | -227.7083 | -245.5417 | -263.375 | -281.2083 | -299.0417 | -316.875 | -334.7083 | -352.5417 | -370.375 | -388.2083 | -406.0417 | -423.875 | -441.7083 | -459.5417 | -477.375 | -495.2083 | -513.0417 | -530.875 | -548.7083 | -566.5417 | -584.375 | -602.2083 | -620.0417 | -637.875 | -655.7083 | -673.5417 | -691.375 | -709.2083 | -727.0417 | -744.875 | -762.7083 | -780.5417 | -798.375 | -816.2083 | -834.0417 | -851.875 | -869.7083 | -887.5417 | -905.375 | -923.2083 | -941.0417 | -958.875 | -976.7083 | -994.5417 | -1012.375 | -1030.2083
103 | 68.125 |  | 103 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | -844.75 | -872 | -899.25 | -926.5 | -953.75 | -981 | -1008.25 | 49.2083 | 31.375 | 13.5417 | -4.2917 | -22.125 | -39.9583 | -57.7917 | -75.625 | -93.4583 | -111.2917 | -129.125 | -146.9583 | -164.7917 | -182.625 | -200.4583 | -218.2917 | -236.125 | -253.9583 | -271.7917 | -289.625 | -307.4583 | -325.2917 | -343.125 | -360.9583 | -378.7917 | -396.625 | -414.4583 | -432.2917 | -450.125 | -467.9583 | -485.7917 | -503.625 | -521.4583 | -539.2917 | -557.125 | -574.9583 | -592.7917 | -610.625 | -628.4583 | -646.2917 | -664.125 | -681.9583 | -699.7917 | -717.625 | -735.4583 | -753.2917 | -771.125 | -788.9583 | -806.7917 | -824.625 | -842.4583 | -860.2917 | -878.125 | -895.9583 | -913.7917 | -931.625 | -949.4583 | -967.2917 | -985.125 | -1002.9583 | 49.2083 | 31.375 | 13.5417 | -4.2917 | -22.125 | -39.9583 | -57.7917 | -75.625 | -93.4583 | -111.2917 | -129.125 | -146.9583 | -164.7917 | -182.625 | -200.4583 | -218.2917 | -236.125 | -253.9583 | -271.7917 | -289.625 | -307.4583 | -325.2917 | -343.125 | -360.9583 | -378.7917 | -396.625 | -414.4583 | -432.2917 | -450.125 | -467.9583 | -485.7917 | -503.625 | -521.4583 | -539.2917 | -557.125 | -574.9583 | -592.7917 | -610.625 | -628.4583 | -646.2917 | -664.125 | -681.9583 | -699.7917 | -717.625 | -735.4583 | -753.2917 | -771.125 | -788.9583 | -806.7917 | -824.625 | -842.4583 | -860.2917 | -878.125 | -895.9583 | -913.7917 | -931.625 | -949.4583 | -967.2917 | -985.125 | -1002.9583
104 | 95.375 |  | 104 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | -844.75 | -872 | -899.25 | -926.5 | -953.75 | -981 | 76.4583 | 58.625 | 40.7917 | 22.9583 | 5.125 | -12.7083 | -30.5417 | -48.375 | -66.2083 | -84.0417 | -101.875 | -119.7083 | -137.5417 | -155.375 | -173.2083 | -191.0417 | -208.875 | -226.7083 | -244.5417 | -262.375 | -280.2083 | -298.0417 | -315.875 | -333.7083 | -351.5417 | -369.375 | -387.2083 | -405.0417 | -422.875 | -440.7083 | -458.5417 | -476.375 | -494.2083 | -512.0417 | -529.875 | -547.7083 | -565.5417 | -583.375 | -601.2083 | -619.0417 | -636.875 | -654.7083 | -672.5417 | -690.375 | -708.2083 | -726.0417 | -743.875 | -761.7083 | -779.5417 | -797.375 | -815.2083 | -833.0417 | -850.875 | -868.7083 | -886.5417 | -904.375 | -922.2083 | -940.0417 | -957.875 | -975.7083 | 76.4583 | 58.625 | 40.7917 | 22.9583 | 5.125 | -12.7083 | -30.5417 | -48.375 | -66.2083 | -84.0417 | -101.875 | -119.7083 | -137.5417 | -155.375 | -173.2083 | -191.0417 | -208.875 | -226.7083 | -244.5417 | -262.375 | -280.2083 | -298.0417 | -315.875 | -333.7083 | -351.5417 | -369.375 | -387.2083 | -405.0417 | -422.875 | -440.7083 | -458.5417 | -476.375 | -494.2083 | -512.0417 | -529.875 | -547.7083 | -565.5417 | -583.375 | -601.2083 | -619.0417 | -636.875 | -654.7083 | -672.5417 | -690.375 | -708.2083 | -726.0417 | -743.875 | -761.7083 | -779.5417 | -797.375 | -815.2083 | -833.0417 | -850.875 | -868.7083 | -886.5417 | -904.375 | -922.2083 | -940.0417 | -957.875 | -975.7083
105 | 122.625 |  | 105 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | -844.75 | -872 | -899.25 | -926.5 | -953.75 | 103.7083 | 85.875 | 68.0417 | 50.2083 | 32.375 | 14.5417 | -3.2917 | -21.125 | -38.9583 | -56.7917 | -74.625 | -92.4583 | -110.2917 | -128.125 | -145.9583 | -163.7917 | -181.625 | -199.4583 | -217.2917 | -235.125 | -252.9583 | -270.7917 | -288.625 | -306.4583 | -324.2917 | -342.125 | -359.9583 | -377.7917 | -395.625 | -413.4583 | -431.2917 | -449.125 | -466.9583 | -484.7917 | -502.625 | -520.4583 | -538.2917 | -556.125 | -573.9583 | -591.7917 | -609.625 | -627.4583 | -645.2917 | -663.125 | -680.9583 | -698.7917 | -716.625 | -734.4583 | -752.2917 | -770.125 | -787.9583 | -805.7917 | -823.625 | -841.4583 | -859.2917 | -877.125 | -894.9583 | -912.7917 | -930.625 | -948.4583 | 103.7083 | 85.875 | 68.0417 | 50.2083 | 32.375 | 14.5417 | -3.2917 | -21.125 | -38.9583 | -56.7917 | -74.625 | -92.4583 | -110.2917 | -128.125 | -145.9583 | -163.7917 | -181.625 | -199.4583 | -217.2917 | -235.125 | -252.9583 | -270.7917 | -288.625 | -306.4583 | -324.2917 | -342.125 | -359.9583 | -377.7917 | -395.625 | -413.4583 | -431.2917 | -449.125 | -466.9583 | -484.7917 | -502.625 | -520.4583 | -538.2917 | -556.125 | -573.9583 | -591.7917 | -609.625 | -627.4583 | -645.2917 | -663.125 | -680.9583 | -698.7917 | -716.625 | -734.4583 | -752.2917 | -770.125 | -787.9583 | -805.7917 | -823.625 | -841.4583 | -859.2917 | -877.125 | -894.9583 | -912.7917 | -930.625 | -948.4583
106 | 149.875 |  | 106 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | -844.75 | -872 | -899.25 | -926.5 | 130.9583 | 113.125 | 95.2917 | 77.4583 | 59.625 | 41.7917 | 23.9583 | 6.125 | -11.7083 | -29.5417 | -47.375 | -65.2083 | -83.0417 | -100.875 | -118.7083 | -136.5417 | -154.375 | -172.2083 | -190.0417 | -207.875 | -225.7083 | -243.5417 | -261.375 | -279.2083 | -297.0417 | -314.875 | -332.7083 | -350.5417 | -368.375 | -386.2083 | -404.0417 | -421.875 | -439.7083 | -457.5417 | -475.375 | -493.2083 | -511.0417 | -528.875 | -546.7083 | -564.5417 | -582.375 | -600.2083 | -618.0417 | -635.875 | -653.7083 | -671.5417 | -689.375 | -707.2083 | -725.0417 | -742.875 | -760.7083 | -778.5417 | -796.375 | -814.2083 | -832.0417 | -849.875 | -867.7083 | -885.5417 | -903.375 | -921.2083 | 130.9583 | 113.125 | 95.2917 | 77.4583 | 59.625 | 41.7917 | 23.9583 | 6.125 | -11.7083 | -29.5417 | -47.375 | -65.2083 | -83.0417 | -100.875 | -118.7083 | -136.5417 | -154.375 | -172.2083 | -190.0417 | -207.875 | -225.7083 | -243.5417 | -261.375 | -279.2083 | -297.0417 | -314.875 | -332.7083 | -350.5417 | -368.375 | -386.2083 | -404.0417 | -421.875 | -439.7083 | -457.5417 | -475.375 | -493.2083 | -511.0417 | -528.875 | -546.7083 | -564.5417 | -582.375 | -600.2083 | -618.0417 | -635.875 | -653.7083 | -671.5417 | -689.375 | -707.2083 | -725.0417 | -742.875 | -760.7083 | -778.5417 | -796.375 | -814.2083 | -832.0417 | -849.875 | -867.7083 | -885.5417 | -903.375 | -921.2083
107 | 177.125 |  | 107 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | -844.75 | -872 | -899.25 | 158.2083 | 140.375 | 122.5417 | 104.7083 | 86.875 | 69.0417 | 51.2083 | 33.375 | 15.5417 | -2.2917 | -20.125 | -37.9583 | -55.7917 | -73.625 | -91.4583 | -109.2917 | -127.125 | -144.9583 | -162.7917 | -180.625 | -198.4583 | -216.2917 | -234.125 | -251.9583 | -269.7917 | -287.625 | -305.4583 | -323.2917 | -341.125 | -358.9583 | -376.7917 | -394.625 | -412.4583 | -430.2917 | -448.125 | -465.9583 | -483.7917 | -501.625 | -519.4583 | -537.2917 | -555.125 | -572.9583 | -590.7917 | -608.625 | -626.4583 | -644.2917 | -662.125 | -679.9583 | -697.7917 | -715.625 | -733.4583 | -751.2917 | -769.125 | -786.9583 | -804.7917 | -822.625 | -840.4583 | -858.2917 | -876.125 | -893.9583 | 158.2083 | 140.375 | 122.5417 | 104.7083 | 86.875 | 69.0417 | 51.2083 | 33.375 | 15.5417 | -2.2917 | -20.125 | -37.9583 | -55.7917 | -73.625 | -91.4583 | -109.2917 | -127.125 | -144.9583 | -162.7917 | -180.625 | -198.4583 | -216.2917 | -234.125 | -251.9583 | -269.7917 | -287.625 | -305.4583 | -323.2917 | -341.125 | -358.9583 | -376.7917 | -394.625 | -412.4583 | -430.2917 | -448.125 | -465.9583 | -483.7917 | -501.625 | -519.4583 | -537.2917 | -555.125 | -572.9583 | -590.7917 | -608.625 | -626.4583 | -644.2917 | -662.125 | -679.9583 | -697.7917 | -715.625 | -733.4583 | -751.2917 | -769.125 | -786.9583 | -804.7917 | -822.625 | -840.4583 | -858.2917 | -876.125 | -893.9583
108 | 204.375 |  | 108 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | -844.75 | -872 | 185.4583 | 167.625 | 149.7917 | 131.9583 | 114.125 | 96.2917 | 78.4583 | 60.625 | 42.7917 | 24.9583 | 7.125 | -10.7083 | -28.5417 | -46.375 | -64.2083 | -82.0417 | -99.875 | -117.7083 | -135.5417 | -153.375 | -171.2083 | -189.0417 | -206.875 | -224.7083 | -242.5417 | -260.375 | -278.2083 | -296.0417 | -313.875 | -331.7083 | -349.5417 | -367.375 | -385.2083 | -403.0417 | -420.875 | -438.7083 | -456.5417 | -474.375 | -492.2083 | -510.0417 | -527.875 | -545.7083 | -563.5417 | -581.375 | -599.2083 | -617.0417 | -634.875 | -652.7083 | -670.5417 | -688.375 | -706.2083 | -724.0417 | -741.875 | -759.7083 | -777.5417 | -795.375 | -813.2083 | -831.0417 | -848.875 | -866.7083 | 185.4583 | 167.625 | 149.7917 | 131.9583 | 114.125 | 96.2917 | 78.4583 | 60.625 | 42.7917 | 24.9583 | 7.125 | -10.7083 | -28.5417 | -46.375 | -64.2083 | -82.0417 | -99.875 | -117.7083 | -135.5417 | -153.375 | -171.2083 | -189.0417 | -206.875 | -224.7083 | -242.5417 | -260.375 | -278.2083 | -296.0417 | -313.875 | -331.7083 | -349.5417 | -367.375 | -385.2083 | -403.0417 | -420.875 | -438.7083 | -456.5417 | -474.375 | -492.2083 | -510.0417 | -527.875 | -545.7083 | -563.5417 | -581.375 | -599.2083 | -617.0417 | -634.875 | -652.7083 | -670.5417 | -688.375 | -706.2083 | -724.0417 | -741.875 | -759.7083 | -777.5417 | -795.375 | -813.2083 | -831.0417 | -848.875 | -866.7083
109 | 231.625 |  | 109 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | -844.75 | 212.7083 | 194.875 | 177.0417 | 159.2083 | 141.375 | 123.5417 | 105.7083 | 87.875 | 70.0417 | 52.2083 | 34.375 | 16.5417 | -1.2917 | -19.125 | -36.9583 | -54.7917 | -72.625 | -90.4583 | -108.2917 | -126.125 | -143.9583 | -161.7917 | -179.625 | -197.4583 | -215.2917 | -233.125 | -250.9583 | -268.7917 | -286.625 | -304.4583 | -322.2917 | -340.125 | -357.9583 | -375.7917 | -393.625 | -411.4583 | -429.2917 | -447.125 | -464.9583 | -482.7917 | -500.625 | -518.4583 | -536.2917 | -554.125 | -571.9583 | -589.7917 | -607.625 | -625.4583 | -643.2917 | -661.125 | -678.9583 | -696.7917 | -714.625 | -732.4583 | -750.2917 | -768.125 | -785.9583 | -803.7917 | -821.625 | -839.4583 | 212.7083 | 194.875 | 177.0417 | 159.2083 | 141.375 | 123.5417 | 105.7083 | 87.875 | 70.0417 | 52.2083 | 34.375 | 16.5417 | -1.2917 | -19.125 | -36.9583 | -54.7917 | -72.625 | -90.4583 | -108.2917 | -126.125 | -143.9583 | -161.7917 | -179.625 | -197.4583 | -215.2917 | -233.125 | -250.9583 | -268.7917 | -286.625 | -304.4583 | -322.2917 | -340.125 | -357.9583 | -375.7917 | -393.625 | -411.4583 | -429.2917 | -447.125 | -464.9583 | -482.7917 | -500.625 | -518.4583 | -536.2917 | -554.125 | -571.9583 | -589.7917 | -607.625 | -625.4583 | -643.2917 | -661.125 | -678.9583 | -696.7917 | -714.625 | -732.4583 | -750.2917 | -768.125 | -785.9583 | -803.7917 | -821.625 | -839.4583
110 | 258.875 |  | 110 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | -817.5 | 239.9583 | 222.125 | 204.2917 | 186.4583 | 168.625 | 150.7917 | 132.9583 | 115.125 | 97.2917 | 79.4583 | 61.625 | 43.7917 | 25.9583 | 8.125 | -9.7083 | -27.5417 | -45.375 | -63.2083 | -81.0417 | -98.875 | -116.7083 | -134.5417 | -152.375 | -170.2083 | -188.0417 | -205.875 | -223.7083 | -241.5417 | -259.375 | -277.2083 | -295.0417 | -312.875 | -330.7083 | -348.5417 | -366.375 | -384.2083 | -402.0417 | -419.875 | -437.7083 | -455.5417 | -473.375 | -491.2083 | -509.0417 | -526.875 | -544.7083 | -562.5417 | -580.375 | -598.2083 | -616.0417 | -633.875 | -651.7083 | -669.5417 | -687.375 | -705.2083 | -723.0417 | -740.875 | -758.7083 | -776.5417 | -794.375 | -812.2083 | 239.9583 | 222.125 | 204.2917 | 186.4583 | 168.625 | 150.7917 | 132.9583 | 115.125 | 97.2917 | 79.4583 | 61.625 | 43.7917 | 25.9583 | 8.125 | -9.7083 | -27.5417 | -45.375 | -63.2083 | -81.0417 | -98.875 | -116.7083 | -134.5417 | -152.375 | -170.2083 | -188.0417 | -205.875 | -223.7083 | -241.5417 | -259.375 | -277.2083 | -295.0417 | -312.875 | -330.7083 | -348.5417 | -366.375 | -384.2083 | -402.0417 | -419.875 | -437.7083 | -455.5417 | -473.375 | -491.2083 | -509.0417 | -526.875 | -544.7083 | -562.5417 | -580.375 | -598.2083 | -616.0417 | -633.875 | -651.7083 | -669.5417 | -687.375 | -705.2083 | -723.0417 | -740.875 | -758.7083 | -776.5417 | -794.375 | -812.2083
111 | 286.125 |  | 111 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | -790.25 | 267.2083 | 249.375 | 231.5417 | 213.7083 | 195.875 | 178.0417 | 160.2083 | 142.375 | 124.5417 | 106.7083 | 88.875 | 71.0417 | 53.2083 | 35.375 | 17.5417 | -0.29167 | -18.125 | -35.9583 | -53.7917 | -71.625 | -89.4583 | -107.2917 | -125.125 | -142.9583 | -160.7917 | -178.625 | -196.4583 | -214.2917 | -232.125 | -249.9583 | -267.7917 | -285.625 | -303.4583 | -321.2917 | -339.125 | -356.9583 | -374.7917 | -392.625 | -410.4583 | -428.2917 | -446.125 | -463.9583 | -481.7917 | -499.625 | -517.4583 | -535.2917 | -553.125 | -570.9583 | -588.7917 | -606.625 | -624.4583 | -642.2917 | -660.125 | -677.9583 | -695.7917 | -713.625 | -731.4583 | -749.2917 | -767.125 | -784.9583 | 267.2083 | 249.375 | 231.5417 | 213.7083 | 195.875 | 178.0417 | 160.2083 | 142.375 | 124.5417 | 106.7083 | 88.875 | 71.0417 | 53.2083 | 35.375 | 17.5417 | -0.29167 | -18.125 | -35.9583 | -53.7917 | -71.625 | -89.4583 | -107.2917 | -125.125 | -142.9583 | -160.7917 | -178.625 | -196.4583 | -214.2917 | -232.125 | -249.9583 | -267.7917 | -285.625 | -303.4583 | -321.2917 | -339.125 | -356.9583 | -374.7917 | -392.625 | -410.4583 | -428.2917 | -446.125 | -463.9583 | -481.7917 | -499.625 | -517.4583 | -535.2917 | -553.125 | -570.9583 | -588.7917 | -606.625 | -624.4583 | -642.2917 | -660.125 | -677.9583 | -695.7917 | -713.625 | -731.4583 | -749.2917 | -767.125 | -784.9583
112 | 313.375 |  | 112 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | -763 | 294.4583 | 276.625 | 258.7917 | 240.9583 | 223.125 | 205.2917 | 187.4583 | 169.625 | 151.7917 | 133.9583 | 116.125 | 98.2917 | 80.4583 | 62.625 | 44.7917 | 26.9583 | 9.125 | -8.7083 | -26.5417 | -44.375 | -62.2083 | -80.0417 | -97.875 | -115.7083 | -133.5417 | -151.375 | -169.2083 | -187.0417 | -204.875 | -222.7083 | -240.5417 | -258.375 | -276.2083 | -294.0417 | -311.875 | -329.7083 | -347.5417 | -365.375 | -383.2083 | -401.0417 | -418.875 | -436.7083 | -454.5417 | -472.375 | -490.2083 | -508.0417 | -525.875 | -543.7083 | -561.5417 | -579.375 | -597.2083 | -615.0417 | -632.875 | -650.7083 | -668.5417 | -686.375 | -704.2083 | -722.0417 | -739.875 | -757.7083 | 294.4583 | 276.625 | 258.7917 | 240.9583 | 223.125 | 205.2917 | 187.4583 | 169.625 | 151.7917 | 133.9583 | 116.125 | 98.2917 | 80.4583 | 62.625 | 44.7917 | 26.9583 | 9.125 | -8.7083 | -26.5417 | -44.375 | -62.2083 | -80.0417 | -97.875 | -115.7083 | -133.5417 | -151.375 | -169.2083 | -187.0417 | -204.875 | -222.7083 | -240.5417 | -258.375 | -276.2083 | -294.0417 | -311.875 | -329.7083 | -347.5417 | -365.375 | -383.2083 | -401.0417 | -418.875 | -436.7083 | -454.5417 | -472.375 | -490.2083 | -508.0417 | -525.875 | -543.7083 | -561.5417 | -579.375 | -597.2083 | -615.0417 | -632.875 | -650.7083 | -668.5417 | -686.375 | -704.2083 | -722.0417 | -739.875 | -757.7083
113 | 340.625 |  | 113 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | -735.75 | 321.7083 | 303.875 | 286.0417 | 268.2083 | 250.375 | 232.5417 | 214.7083 | 196.875 | 179.0417 | 161.2083 | 143.375 | 125.5417 | 107.7083 | 89.875 | 72.0417 | 54.2083 | 36.375 | 18.5417 | 0.70833 | -17.125 | -34.9583 | -52.7917 | -70.625 | -88.4583 | -106.2917 | -124.125 | -141.9583 | -159.7917 | -177.625 | -195.4583 | -213.2917 | -231.125 | -248.9583 | -266.7917 | -284.625 | -302.4583 | -320.2917 | -338.125 | -355.9583 | -373.7917 | -391.625 | -409.4583 | -427.2917 | -445.125 | -462.9583 | -480.7917 | -498.625 | -516.4583 | -534.2917 | -552.125 | -569.9583 | -587.7917 | -605.625 | -623.4583 | -641.2917 | -659.125 | -676.9583 | -694.7917 | -712.625 | -730.4583 | 321.7083 | 303.875 | 286.0417 | 268.2083 | 250.375 | 232.5417 | 214.7083 | 196.875 | 179.0417 | 161.2083 | 143.375 | 125.5417 | 107.7083 | 89.875 | 72.0417 | 54.2083 | 36.375 | 18.5417 | 0.70833 | -17.125 | -34.9583 | -52.7917 | -70.625 | -88.4583 | -106.2917 | -124.125 | -141.9583 | -159.7917 | -177.625 | -195.4583 | -213.2917 | -231.125 | -248.9583 | -266.7917 | -284.625 | -302.4583 | -320.2917 | -338.125 | -355.9583 | -373.7917 | -391.625 | -409.4583 | -427.2917 | -445.125 | -462.9583 | -480.7917 | -498.625 | -516.4583 | -534.2917 | -552.125 | -569.9583 | -587.7917 | -605.625 | -623.4583 | -641.2917 | -659.125 | -676.9583 | -694.7917 | -712.625 | -730.4583
114 | 367.875 |  | 114 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | -708.5 | 348.9583 | 331.125 | 313.2917 | 295.4583 | 277.625 | 259.7917 | 241.9583 | 224.125 | 206.2917 | 188.4583 | 170.625 | 152.7917 | 134.9583 | 117.125 | 99.2917 | 81.4583 | 63.625 | 45.7917 | 27.9583 | 10.125 | -7.7083 | -25.5417 | -43.375 | -61.2083 | -79.0417 | -96.875 | -114.7083 | -132.5417 | -150.375 | -168.2083 | -186.0417 | -203.875 | -221.7083 | -239.5417 | -257.375 | -275.2083 | -293.0417 | -310.875 | -328.7083 | -346.5417 | -364.375 | -382.2083 | -400.0417 | -417.875 | -435.7083 | -453.5417 | -471.375 | -489.2083 | -507.0417 | -524.875 | -542.7083 | -560.5417 | -578.375 | -596.2083 | -614.0417 | -631.875 | -649.7083 | -667.5417 | -685.375 | -703.2083 | 348.9583 | 331.125 | 313.2917 | 295.4583 | 277.625 | 259.7917 | 241.9583 | 224.125 | 206.2917 | 188.4583 | 170.625 | 152.7917 | 134.9583 | 117.125 | 99.2917 | 81.4583 | 63.625 | 45.7917 | 27.9583 | 10.125 | -7.7083 | -25.5417 | -43.375 | -61.2083 | -79.0417 | -96.875 | -114.7083 | -132.5417 | -150.375 | -168.2083 | -186.0417 | -203.875 | -221.7083 | -239.5417 | -257.375 | -275.2083 | -293.0417 | -310.875 | -328.7083 | -346.5417 | -364.375 | -382.2083 | -400.0417 | -417.875 | -435.7083 | -453.5417 | -471.375 | -489.2083 | -507.0417 | -524.875 | -542.7083 | -560.5417 | -578.375 | -596.2083 | -614.0417 | -631.875 | -649.7083 | -667.5417 | -685.375 | -703.2083
115 | 395.125 |  | 115 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | -681.25 | 376.2083 | 358.375 | 340.5417 | 322.7083 | 304.875 | 287.0417 | 269.2083 | 251.375 | 233.5417 | 215.7083 | 197.875 | 180.0417 | 162.2083 | 144.375 | 126.5417 | 108.7083 | 90.875 | 73.0417 | 55.2083 | 37.375 | 19.5417 | 1.7083 | -16.125 | -33.9583 | -51.7917 | -69.625 | -87.4583 | -105.2917 | -123.125 | -140.9583 | -158.7917 | -176.625 | -194.4583 | -212.2917 | -230.125 | -247.9583 | -265.7917 | -283.625 | -301.4583 | -319.2917 | -337.125 | -354.9583 | -372.7917 | -390.625 | -408.4583 | -426.2917 | -444.125 | -461.9583 | -479.7917 | -497.625 | -515.4583 | -533.2917 | -551.125 | -568.9583 | -586.7917 | -604.625 | -622.4583 | -640.2917 | -658.125 | -675.9583 | 376.2083 | 358.375 | 340.5417 | 322.7083 | 304.875 | 287.0417 | 269.2083 | 251.375 | 233.5417 | 215.7083 | 197.875 | 180.0417 | 162.2083 | 144.375 | 126.5417 | 108.7083 | 90.875 | 73.0417 | 55.2083 | 37.375 | 19.5417 | 1.7083 | -16.125 | -33.9583 | -51.7917 | -69.625 | -87.4583 | -105.2917 | -123.125 | -140.9583 | -158.7917 | -176.625 | -194.4583 | -212.2917 | -230.125 | -247.9583 | -265.7917 | -283.625 | -301.4583 | -319.2917 | -337.125 | -354.9583 | -372.7917 | -390.625 | -408.4583 | -426.2917 | -444.125 | -461.9583 | -479.7917 | -497.625 | -515.4583 | -533.2917 | -551.125 | -568.9583 | -586.7917 | -604.625 | -622.4583 | -640.2917 | -658.125 | -675.9583
116 | 422.375 |  | 116 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | -654 | 403.4583 | 385.625 | 367.7917 | 349.9583 | 332.125 | 314.2917 | 296.4583 | 278.625 | 260.7917 | 242.9583 | 225.125 | 207.2917 | 189.4583 | 171.625 | 153.7917 | 135.9583 | 118.125 | 100.2917 | 82.4583 | 64.625 | 46.7917 | 28.9583 | 11.125 | -6.7083 | -24.5417 | -42.375 | -60.2083 | -78.0417 | -95.875 | -113.7083 | -131.5417 | -149.375 | -167.2083 | -185.0417 | -202.875 | -220.7083 | -238.5417 | -256.375 | -274.2083 | -292.0417 | -309.875 | -327.7083 | -345.5417 | -363.375 | -381.2083 | -399.0417 | -416.875 | -434.7083 | -452.5417 | -470.375 | -488.2083 | -506.0417 | -523.875 | -541.7083 | -559.5417 | -577.375 | -595.2083 | -613.0417 | -630.875 | -648.7083 | 403.4583 | 385.625 | 367.7917 | 349.9583 | 332.125 | 314.2917 | 296.4583 | 278.625 | 260.7917 | 242.9583 | 225.125 | 207.2917 | 189.4583 | 171.625 | 153.7917 | 135.9583 | 118.125 | 100.2917 | 82.4583 | 64.625 | 46.7917 | 28.9583 | 11.125 | -6.7083 | -24.5417 | -42.375 | -60.2083 | -78.0417 | -95.875 | -113.7083 | -131.5417 | -149.375 | -167.2083 | -185.0417 | -202.875 | -220.7083 | -238.5417 | -256.375 | -274.2083 | -292.0417 | -309.875 | -327.7083 | -345.5417 | -363.375 | -381.2083 | -399.0417 | -416.875 | -434.7083 | -452.5417 | -470.375 | -488.2083 | -506.0417 | -523.875 | -541.7083 | -559.5417 | -577.375 | -595.2083 | -613.0417 | -630.875 | -648.7083
117 | 449.625 |  | 117 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | -626.75 | 430.7083 | 412.875 | 395.0417 | 377.2083 | 359.375 | 341.5417 | 323.7083 | 305.875 | 288.0417 | 270.2083 | 252.375 | 234.5417 | 216.7083 | 198.875 | 181.0417 | 163.2083 | 145.375 | 127.5417 | 109.7083 | 91.875 | 74.0417 | 56.2083 | 38.375 | 20.5417 | 2.7083 | -15.125 | -32.9583 | -50.7917 | -68.625 | -86.4583 | -104.2917 | -122.125 | -139.9583 | -157.7917 | -175.625 | -193.4583 | -211.2917 | -229.125 | -246.9583 | -264.7917 | -282.625 | -300.4583 | -318.2917 | -336.125 | -353.9583 | -371.7917 | -389.625 | -407.4583 | -425.2917 | -443.125 | -460.9583 | -478.7917 | -496.625 | -514.4583 | -532.2917 | -550.125 | -567.9583 | -585.7917 | -603.625 | -621.4583 | 430.7083 | 412.875 | 395.0417 | 377.2083 | 359.375 | 341.5417 | 323.7083 | 305.875 | 288.0417 | 270.2083 | 252.375 | 234.5417 | 216.7083 | 198.875 | 181.0417 | 163.2083 | 145.375 | 127.5417 | 109.7083 | 91.875 | 74.0417 | 56.2083 | 38.375 | 20.5417 | 2.7083 | -15.125 | -32.9583 | -50.7917 | -68.625 | -86.4583 | -104.2917 | -122.125 | -139.9583 | -157.7917 | -175.625 | -193.4583 | -211.2917 | -229.125 | -246.9583 | -264.7917 | -282.625 | -300.4583 | -318.2917 | -336.125 | -353.9583 | -371.7917 | -389.625 | -407.4583 | -425.2917 | -443.125 | -460.9583 | -478.7917 | -496.625 | -514.4583 | -532.2917 | -550.125 | -567.9583 | -585.7917 | -603.625 | -621.4583
118 | 476.875 |  | 118 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | -599.5 | 457.9583 | 440.125 | 422.2917 | 404.4583 | 386.625 | 368.7917 | 350.9583 | 333.125 | 315.2917 | 297.4583 | 279.625 | 261.7917 | 243.9583 | 226.125 | 208.2917 | 190.4583 | 172.625 | 154.7917 | 136.9583 | 119.125 | 101.2917 | 83.4583 | 65.625 | 47.7917 | 29.9583 | 12.125 | -5.7083 | -23.5417 | -41.375 | -59.2083 | -77.0417 | -94.875 | -112.7083 | -130.5417 | -148.375 | -166.2083 | -184.0417 | -201.875 | -219.7083 | -237.5417 | -255.375 | -273.2083 | -291.0417 | -308.875 | -326.7083 | -344.5417 | -362.375 | -380.2083 | -398.0417 | -415.875 | -433.7083 | -451.5417 | -469.375 | -487.2083 | -505.0417 | -522.875 | -540.7083 | -558.5417 | -576.375 | -594.2083 | 457.9583 | 440.125 | 422.2917 | 404.4583 | 386.625 | 368.7917 | 350.9583 | 333.125 | 315.2917 | 297.4583 | 279.625 | 261.7917 | 243.9583 | 226.125 | 208.2917 | 190.4583 | 172.625 | 154.7917 | 136.9583 | 119.125 | 101.2917 | 83.4583 | 65.625 | 47.7917 | 29.9583 | 12.125 | -5.7083 | -23.5417 | -41.375 | -59.2083 | -77.0417 | -94.875 | -112.7083 | -130.5417 | -148.375 | -166.2083 | -184.0417 | -201.875 | -219.7083 | -237.5417 | -255.375 | -273.2083 | -291.0417 | -308.875 | -326.7083 | -344.5417 | -362.375 | -380.2083 | -398.0417 | -415.875 | -433.7083 | -451.5417 | -469.375 | -487.2083 | -505.0417 | -522.875 | -540.7083 | -558.5417 | -576.375 | -594.2083
119 | 504.125 |  | 119 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | -572.25 | 485.2083 | 467.375 | 449.5417 | 431.7083 | 413.875 | 396.0417 | 378.2083 | 360.375 | 342.5417 | 324.7083 | 306.875 | 289.0417 | 271.2083 | 253.375 | 235.5417 | 217.7083 | 199.875 | 182.0417 | 164.2083 | 146.375 | 128.5417 | 110.7083 | 92.875 | 75.0417 | 57.2083 | 39.375 | 21.5417 | 3.7083 | -14.125 | -31.9583 | -49.7917 | -67.625 | -85.4583 | -103.2917 | -121.125 | -138.9583 | -156.7917 | -174.625 | -192.4583 | -210.2917 | -228.125 | -245.9583 | -263.7917 | -281.625 | -299.4583 | -317.2917 | -335.125 | -352.9583 | -370.7917 | -388.625 | -406.4583 | -424.2917 | -442.125 | -459.9583 | -477.7917 | -495.625 | -513.4583 | -531.2917 | -549.125 | -566.9583 | 485.2083 | 467.375 | 449.5417 | 431.7083 | 413.875 | 396.0417 | 378.2083 | 360.375 | 342.5417 | 324.7083 | 306.875 | 289.0417 | 271.2083 | 253.375 | 235.5417 | 217.7083 | 199.875 | 182.0417 | 164.2083 | 146.375 | 128.5417 | 110.7083 | 92.875 | 75.0417 | 57.2083 | 39.375 | 21.5417 | 3.7083 | -14.125 | -31.9583 | -49.7917 | -67.625 | -85.4583 | -103.2917 | -121.125 | -138.9583 | -156.7917 | -174.625 | -192.4583 | -210.2917 | -228.125 | -245.9583 | -263.7917 | -281.625 | -299.4583 | -317.2917 | -335.125 | -352.9583 | -370.7917 | -388.625 | -406.4583 | -424.2917 | -442.125 | -459.9583 | -477.7917 | -495.625 | -513.4583 | -531.2917 | -549.125 | -566.9583
120 | 531.375 |  | 120 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | -545 | 512.4583 | 494.625 | 476.7917 | 458.9583 | 441.125 | 423.2917 | 405.4583 | 387.625 | 369.7917 | 351.9583 | 334.125 | 316.2917 | 298.4583 | 280.625 | 262.7917 | 244.9583 | 227.125 | 209.2917 | 191.4583 | 173.625 | 155.7917 | 137.9583 | 120.125 | 102.2917 | 84.4583 | 66.625 | 48.7917 | 30.9583 | 13.125 | -4.7083 | -22.5417 | -40.375 | -58.2083 | -76.0417 | -93.875 | -111.7083 | -129.5417 | -147.375 | -165.2083 | -183.0417 | -200.875 | -218.7083 | -236.5417 | -254.375 | -272.2083 | -290.0417 | -307.875 | -325.7083 | -343.5417 | -361.375 | -379.2083 | -397.0417 | -414.875 | -432.7083 | -450.5417 | -468.375 | -486.2083 | -504.0417 | -521.875 | -539.7083 | 512.4583 | 494.625 | 476.7917 | 458.9583 | 441.125 | 423.2917 | 405.4583 | 387.625 | 369.7917 | 351.9583 | 334.125 | 316.2917 | 298.4583 | 280.625 | 262.7917 | 244.9583 | 227.125 | 209.2917 | 191.4583 | 173.625 | 155.7917 | 137.9583 | 120.125 | 102.2917 | 84.4583 | 66.625 | 48.7917 | 30.9583 | 13.125 | -4.7083 | -22.5417 | -40.375 | -58.2083 | -76.0417 | -93.875 | -111.7083 | -129.5417 | -147.375 | -165.2083 | -183.0417 | -200.875 | -218.7083 | -236.5417 | -254.375 | -272.2083 | -290.0417 | -307.875 | -325.7083 | -343.5417 | -361.375 | -379.2083 | -397.0417 | -414.875 | -432.7083 | -450.5417 | -468.375 | -486.2083 | -504.0417 | -521.875 | -539.7083
121 | 558.625 |  | 121 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | -517.75 | 539.7083 | 521.875 | 504.0417 | 486.2083 | 468.375 | 450.5417 | 432.7083 | 414.875 | 397.0417 | 379.2083 | 361.375 | 343.5417 | 325.7083 | 307.875 | 290.0417 | 272.2083 | 254.375 | 236.5417 | 218.7083 | 200.875 | 183.0417 | 165.2083 | 147.375 | 129.5417 | 111.7083 | 93.875 | 76.0417 | 58.2083 | 40.375 | 22.5417 | 4.7083 | -13.125 | -30.9583 | -48.7917 | -66.625 | -84.4583 | -102.2917 | -120.125 | -137.9583 | -155.7917 | -173.625 | -191.4583 | -209.2917 | -227.125 | -244.9583 | -262.7917 | -280.625 | -298.4583 | -316.2917 | -334.125 | -351.9583 | -369.7917 | -387.625 | -405.4583 | -423.2917 | -441.125 | -458.9583 | -476.7917 | -494.625 | -512.4583 | 539.7083 | 521.875 | 504.0417 | 486.2083 | 468.375 | 450.5417 | 432.7083 | 414.875 | 397.0417 | 379.2083 | 361.375 | 343.5417 | 325.7083 | 307.875 | 290.0417 | 272.2083 | 254.375 | 236.5417 | 218.7083 | 200.875 | 183.0417 | 165.2083 | 147.375 | 129.5417 | 111.7083 | 93.875 | 76.0417 | 58.2083 | 40.375 | 22.5417 | 4.7083 | -13.125 | -30.9583 | -48.7917 | -66.625 | -84.4583 | -102.2917 | -120.125 | -137.9583 | -155.7917 | -173.625 | -191.4583 | -209.2917 | -227.125 | -244.9583 | -262.7917 | -280.625 | -298.4583 | -316.2917 | -334.125 | -351.9583 | -369.7917 | -387.625 | -405.4583 | -423.2917 | -441.125 | -458.9583 | -476.7917 | -494.625 | -512.4583
122 | 585.875 |  | 122 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | -490.5 | 566.9583 | 549.125 | 531.2917 | 513.4583 | 495.625 | 477.7917 | 459.9583 | 442.125 | 424.2917 | 406.4583 | 388.625 | 370.7917 | 352.9583 | 335.125 | 317.2917 | 299.4583 | 281.625 | 263.7917 | 245.9583 | 228.125 | 210.2917 | 192.4583 | 174.625 | 156.7917 | 138.9583 | 121.125 | 103.2917 | 85.4583 | 67.625 | 49.7917 | 31.9583 | 14.125 | -3.7083 | -21.5417 | -39.375 | -57.2083 | -75.0417 | -92.875 | -110.7083 | -128.5417 | -146.375 | -164.2083 | -182.0417 | -199.875 | -217.7083 | -235.5417 | -253.375 | -271.2083 | -289.0417 | -306.875 | -324.7083 | -342.5417 | -360.375 | -378.2083 | -396.0417 | -413.875 | -431.7083 | -449.5417 | -467.375 | -485.2083 | 566.9583 | 549.125 | 531.2917 | 513.4583 | 495.625 | 477.7917 | 459.9583 | 442.125 | 424.2917 | 406.4583 | 388.625 | 370.7917 | 352.9583 | 335.125 | 317.2917 | 299.4583 | 281.625 | 263.7917 | 245.9583 | 228.125 | 210.2917 | 192.4583 | 174.625 | 156.7917 | 138.9583 | 121.125 | 103.2917 | 85.4583 | 67.625 | 49.7917 | 31.9583 | 14.125 | -3.7083 | -21.5417 | -39.375 | -57.2083 | -75.0417 | -92.875 | -110.7083 | -128.5417 | -146.375 | -164.2083 | -182.0417 | -199.875 | -217.7083 | -235.5417 | -253.375 | -271.2083 | -289.0417 | -306.875 | -324.7083 | -342.5417 | -360.375 | -378.2083 | -396.0417 | -413.875 | -431.7083 | -449.5417 | -467.375 | -485.2083
123 | 613.125 |  | 123 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | -463.25 | 594.2083 | 576.375 | 558.5417 | 540.7083 | 522.875 | 505.0417 | 487.2083 | 469.375 | 451.5417 | 433.7083 | 415.875 | 398.0417 | 380.2083 | 362.375 | 344.5417 | 326.7083 | 308.875 | 291.0417 | 273.2083 | 255.375 | 237.5417 | 219.7083 | 201.875 | 184.0417 | 166.2083 | 148.375 | 130.5417 | 112.7083 | 94.875 | 77.0417 | 59.2083 | 41.375 | 23.5417 | 5.7083 | -12.125 | -29.9583 | -47.7917 | -65.625 | -83.4583 | -101.2917 | -119.125 | -136.9583 | -154.7917 | -172.625 | -190.4583 | -208.2917 | -226.125 | -243.9583 | -261.7917 | -279.625 | -297.4583 | -315.2917 | -333.125 | -350.9583 | -368.7917 | -386.625 | -404.4583 | -422.2917 | -440.125 | -457.9583 | 594.2083 | 576.375 | 558.5417 | 540.7083 | 522.875 | 505.0417 | 487.2083 | 469.375 | 451.5417 | 433.7083 | 415.875 | 398.0417 | 380.2083 | 362.375 | 344.5417 | 326.7083 | 308.875 | 291.0417 | 273.2083 | 255.375 | 237.5417 | 219.7083 | 201.875 | 184.0417 | 166.2083 | 148.375 | 130.5417 | 112.7083 | 94.875 | 77.0417 | 59.2083 | 41.375 | 23.5417 | 5.7083 | -12.125 | -29.9583 | -47.7917 | -65.625 | -83.4583 | -101.2917 | -119.125 | -136.9583 | -154.7917 | -172.625 | -190.4583 | -208.2917 | -226.125 | -243.9583 | -261.7917 | -279.625 | -297.4583 | -315.2917 | -333.125 | -350.9583 | -368.7917 | -386.625 | -404.4583 | -422.2917 | -440.125 | -457.9583
124 | 640.375 |  | 124 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | -436 | 621.4583 | 603.625 | 585.7917 | 567.9583 | 550.125 | 532.2917 | 514.4583 | 496.625 | 478.7917 | 460.9583 | 443.125 | 425.2917 | 407.4583 | 389.625 | 371.7917 | 353.9583 | 336.125 | 318.2917 | 300.4583 | 282.625 | 264.7917 | 246.9583 | 229.125 | 211.2917 | 193.4583 | 175.625 | 157.7917 | 139.9583 | 122.125 | 104.2917 | 86.4583 | 68.625 | 50.7917 | 32.9583 | 15.125 | -2.7083 | -20.5417 | -38.375 | -56.2083 | -74.0417 | -91.875 | -109.7083 | -127.5417 | -145.375 | -163.2083 | -181.0417 | -198.875 | -216.7083 | -234.5417 | -252.375 | -270.2083 | -288.0417 | -305.875 | -323.7083 | -341.5417 | -359.375 | -377.2083 | -395.0417 | -412.875 | -430.7083 | 621.4583 | 603.625 | 585.7917 | 567.9583 | 550.125 | 532.2917 | 514.4583 | 496.625 | 478.7917 | 460.9583 | 443.125 | 425.2917 | 407.4583 | 389.625 | 371.7917 | 353.9583 | 336.125 | 318.2917 | 300.4583 | 282.625 | 264.7917 | 246.9583 | 229.125 | 211.2917 | 193.4583 | 175.625 | 157.7917 | 139.9583 | 122.125 | 104.2917 | 86.4583 | 68.625 | 50.7917 | 32.9583 | 15.125 | -2.7083 | -20.5417 | -38.375 | -56.2083 | -74.0417 | -91.875 | -109.7083 | -127.5417 | -145.375 | -163.2083 | -181.0417 | -198.875 | -216.7083 | -234.5417 | -252.375 | -270.2083 | -288.0417 | -305.875 | -323.7083 | -341.5417 | -359.375 | -377.2083 | -395.0417 | -412.875 | -430.7083
125 | 667.625 |  | 125 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | -408.75 | 648.7083 | 630.875 | 613.0417 | 595.2083 | 577.375 | 559.5417 | 541.7083 | 523.875 | 506.0417 | 488.2083 | 470.375 | 452.5417 | 434.7083 | 416.875 | 399.0417 | 381.2083 | 363.375 | 345.5417 | 327.7083 | 309.875 | 292.0417 | 274.2083 | 256.375 | 238.5417 | 220.7083 | 202.875 | 185.0417 | 167.2083 | 149.375 | 131.5417 | 113.7083 | 95.875 | 78.0417 | 60.2083 | 42.375 | 24.5417 | 6.7083 | -11.125 | -28.9583 | -46.7917 | -64.625 | -82.4583 | -100.2917 | -118.125 | -135.9583 | -153.7917 | -171.625 | -189.4583 | -207.2917 | -225.125 | -242.9583 | -260.7917 | -278.625 | -296.4583 | -314.2917 | -332.125 | -349.9583 | -367.7917 | -385.625 | -403.4583 | 648.7083 | 630.875 | 613.0417 | 595.2083 | 577.375 | 559.5417 | 541.7083 | 523.875 | 506.0417 | 488.2083 | 470.375 | 452.5417 | 434.7083 | 416.875 | 399.0417 | 381.2083 | 363.375 | 345.5417 | 327.7083 | 309.875 | 292.0417 | 274.2083 | 256.375 | 238.5417 | 220.7083 | 202.875 | 185.0417 | 167.2083 | 149.375 | 131.5417 | 113.7083 | 95.875 | 78.0417 | 60.2083 | 42.375 | 24.5417 | 6.7083 | -11.125 | -28.9583 | -46.7917 | -64.625 | -82.4583 | -100.2917 | -118.125 | -135.9583 | -153.7917 | -171.625 | -189.4583 | -207.2917 | -225.125 | -242.9583 | -260.7917 | -278.625 | -296.4583 | -314.2917 | -332.125 | -349.9583 | -367.7917 | -385.625 | -403.4583
126 | 694.875 |  | 126 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | -381.5 | 675.9583 | 658.125 | 640.2917 | 622.4583 | 604.625 | 586.7917 | 568.9583 | 551.125 | 533.2917 | 515.4583 | 497.625 | 479.7917 | 461.9583 | 444.125 | 426.2917 | 408.4583 | 390.625 | 372.7917 | 354.9583 | 337.125 | 319.2917 | 301.4583 | 283.625 | 265.7917 | 247.9583 | 230.125 | 212.2917 | 194.4583 | 176.625 | 158.7917 | 140.9583 | 123.125 | 105.2917 | 87.4583 | 69.625 | 51.7917 | 33.9583 | 16.125 | -1.7083 | -19.5417 | -37.375 | -55.2083 | -73.0417 | -90.875 | -108.7083 | -126.5417 | -144.375 | -162.2083 | -180.0417 | -197.875 | -215.7083 | -233.5417 | -251.375 | -269.2083 | -287.0417 | -304.875 | -322.7083 | -340.5417 | -358.375 | -376.2083 | 675.9583 | 658.125 | 640.2917 | 622.4583 | 604.625 | 586.7917 | 568.9583 | 551.125 | 533.2917 | 515.4583 | 497.625 | 479.7917 | 461.9583 | 444.125 | 426.2917 | 408.4583 | 390.625 | 372.7917 | 354.9583 | 337.125 | 319.2917 | 301.4583 | 283.625 | 265.7917 | 247.9583 | 230.125 | 212.2917 | 194.4583 | 176.625 | 158.7917 | 140.9583 | 123.125 | 105.2917 | 87.4583 | 69.625 | 51.7917 | 33.9583 | 16.125 | -1.7083 | -19.5417 | -37.375 | -55.2083 | -73.0417 | -90.875 | -108.7083 | -126.5417 | -144.375 | -162.2083 | -180.0417 | -197.875 | -215.7083 | -233.5417 | -251.375 | -269.2083 | -287.0417 | -304.875 | -322.7083 | -340.5417 | -358.375 | -376.2083
127 | 722.125 |  | 127 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | -354.25 | 703.2083 | 685.375 | 667.5417 | 649.7083 | 631.875 | 614.0417 | 596.2083 | 578.375 | 560.5417 | 542.7083 | 524.875 | 507.0417 | 489.2083 | 471.375 | 453.5417 | 435.7083 | 417.875 | 400.0417 | 382.2083 | 364.375 | 346.5417 | 328.7083 | 310.875 | 293.0417 | 275.2083 | 257.375 | 239.5417 | 221.7083 | 203.875 | 186.0417 | 168.2083 | 150.375 | 132.5417 | 114.7083 | 96.875 | 79.0417 | 61.2083 | 43.375 | 25.5417 | 7.7083 | -10.125 | -27.9583 | -45.7917 | -63.625 | -81.4583 | -99.2917 | -117.125 | -134.9583 | -152.7917 | -170.625 | -188.4583 | -206.2917 | -224.125 | -241.9583 | -259.7917 | -277.625 | -295.4583 | -313.2917 | -331.125 | -348.9583 | 703.2083 | 685.375 | 667.5417 | 649.7083 | 631.875 | 614.0417 | 596.2083 | 578.375 | 560.5417 | 542.7083 | 524.875 | 507.0417 | 489.2083 | 471.375 | 453.5417 | 435.7083 | 417.875 | 400.0417 | 382.2083 | 364.375 | 346.5417 | 328.7083 | 310.875 | 293.0417 | 275.2083 | 257.375 | 239.5417 | 221.7083 | 203.875 | 186.0417 | 168.2083 | 150.375 | 132.5417 | 114.7083 | 96.875 | 79.0417 | 61.2083 | 43.375 | 25.5417 | 7.7083 | -10.125 | -27.9583 | -45.7917 | -63.625 | -81.4583 | -99.2917 | -117.125 | -134.9583 | -152.7917 | -170.625 | -188.4583 | -206.2917 | -224.125 | -241.9583 | -259.7917 | -277.625 | -295.4583 | -313.2917 | -331.125 | -348.9583
128 | 749.375 |  | 128 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | -327 | 730.4583 | 712.625 | 694.7917 | 676.9583 | 659.125 | 641.2917 | 623.4583 | 605.625 | 587.7917 | 569.9583 | 552.125 | 534.2917 | 516.4583 | 498.625 | 480.7917 | 462.9583 | 445.125 | 427.2917 | 409.4583 | 391.625 | 373.7917 | 355.9583 | 338.125 | 320.2917 | 302.4583 | 284.625 | 266.7917 | 248.9583 | 231.125 | 213.2917 | 195.4583 | 177.625 | 159.7917 | 141.9583 | 124.125 | 106.2917 | 88.4583 | 70.625 | 52.7917 | 34.9583 | 17.125 | -0.70833 | -18.5417 | -36.375 | -54.2083 | -72.0417 | -89.875 | -107.7083 | -125.5417 | -143.375 | -161.2083 | -179.0417 | -196.875 | -214.7083 | -232.5417 | -250.375 | -268.2083 | -286.0417 | -303.875 | -321.7083 | 730.4583 | 712.625 | 694.7917 | 676.9583 | 659.125 | 641.2917 | 623.4583 | 605.625 | 587.7917 | 569.9583 | 552.125 | 534.2917 | 516.4583 | 498.625 | 480.7917 | 462.9583 | 445.125 | 427.2917 | 409.4583 | 391.625 | 373.7917 | 355.9583 | 338.125 | 320.2917 | 302.4583 | 284.625 | 266.7917 | 248.9583 | 231.125 | 213.2917 | 195.4583 | 177.625 | 159.7917 | 141.9583 | 124.125 | 106.2917 | 88.4583 | 70.625 | 52.7917 | 34.9583 | 17.125 | -0.70833 | -18.5417 | -36.375 | -54.2083 | -72.0417 | -89.875 | -107.7083 | -125.5417 | -143.375 | -161.2083 | -179.0417 | -196.875 | -214.7083 | -232.5417 | -250.375 | -268.2083 | -286.0417 | -303.875 | -321.7083
129 | 776.625 |  | 129 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | -299.75 | 757.7083 | 739.875 | 722.0417 | 704.2083 | 686.375 | 668.5417 | 650.7083 | 632.875 | 615.0417 | 597.2083 | 579.375 | 561.5417 | 543.7083 | 525.875 | 508.0417 | 490.2083 | 472.375 | 454.5417 | 436.7083 | 418.875 | 401.0417 | 383.2083 | 365.375 | 347.5417 | 329.7083 | 311.875 | 294.0417 | 276.2083 | 258.375 | 240.5417 | 222.7083 | 204.875 | 187.0417 | 169.2083 | 151.375 | 133.5417 | 115.7083 | 97.875 | 80.0417 | 62.2083 | 44.375 | 26.5417 | 8.7083 | -9.125 | -26.9583 | -44.7917 | -62.625 | -80.4583 | -98.2917 | -116.125 | -133.9583 | -151.7917 | -169.625 | -187.4583 | -205.2917 | -223.125 | -240.9583 | -258.7917 | -276.625 | -294.4583 | 757.7083 | 739.875 | 722.0417 | 704.2083 | 686.375 | 668.5417 | 650.7083 | 632.875 | 615.0417 | 597.2083 | 579.375 | 561.5417 | 543.7083 | 525.875 | 508.0417 | 490.2083 | 472.375 | 454.5417 | 436.7083 | 418.875 | 401.0417 | 383.2083 | 365.375 | 347.5417 | 329.7083 | 311.875 | 294.0417 | 276.2083 | 258.375 | 240.5417 | 222.7083 | 204.875 | 187.0417 | 169.2083 | 151.375 | 133.5417 | 115.7083 | 97.875 | 80.0417 | 62.2083 | 44.375 | 26.5417 | 8.7083 | -9.125 | -26.9583 | -44.7917 | -62.625 | -80.4583 | -98.2917 | -116.125 | -133.9583 | -151.7917 | -169.625 | -187.4583 | -205.2917 | -223.125 | -240.9583 | -258.7917 | -276.625 | -294.4583
130 | 803.875 |  | 130 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | -272.5 | 784.9583 | 767.125 | 749.2917 | 731.4583 | 713.625 | 695.7917 | 677.9583 | 660.125 | 642.2917 | 624.4583 | 606.625 | 588.7917 | 570.9583 | 553.125 | 535.2917 | 517.4583 | 499.625 | 481.7917 | 463.9583 | 446.125 | 428.2917 | 410.4583 | 392.625 | 374.7917 | 356.9583 | 339.125 | 321.2917 | 303.4583 | 285.625 | 267.7917 | 249.9583 | 232.125 | 214.2917 | 196.4583 | 178.625 | 160.7917 | 142.9583 | 125.125 | 107.2917 | 89.4583 | 71.625 | 53.7917 | 35.9583 | 18.125 | 0.29167 | -17.5417 | -35.375 | -53.2083 | -71.0417 | -88.875 | -106.7083 | -124.5417 | -142.375 | -160.2083 | -178.0417 | -195.875 | -213.7083 | -231.5417 | -249.375 | -267.2083 | 784.9583 | 767.125 | 749.2917 | 731.4583 | 713.625 | 695.7917 | 677.9583 | 660.125 | 642.2917 | 624.4583 | 606.625 | 588.7917 | 570.9583 | 553.125 | 535.2917 | 517.4583 | 499.625 | 481.7917 | 463.9583 | 446.125 | 428.2917 | 410.4583 | 392.625 | 374.7917 | 356.9583 | 339.125 | 321.2917 | 303.4583 | 285.625 | 267.7917 | 249.9583 | 232.125 | 214.2917 | 196.4583 | 178.625 | 160.7917 | 142.9583 | 125.125 | 107.2917 | 89.4583 | 71.625 | 53.7917 | 35.9583 | 18.125 | 0.29167 | -17.5417 | -35.375 | -53.2083 | -71.0417 | -88.875 | -106.7083 | -124.5417 | -142.375 | -160.2083 | -178.0417 | -195.875 | -213.7083 | -231.5417 | -249.375 | -267.2083
131 | 831.125 |  | 131 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | -245.25 | 812.2083 | 794.375 | 776.5417 | 758.7083 | 740.875 | 723.0417 | 705.2083 | 687.375 | 669.5417 | 651.7083 | 633.875 | 616.0417 | 598.2083 | 580.375 | 562.5417 | 544.7083 | 526.875 | 509.0417 | 491.2083 | 473.375 | 455.5417 | 437.7083 | 419.875 | 402.0417 | 384.2083 | 366.375 | 348.5417 | 330.7083 | 312.875 | 295.0417 | 277.2083 | 259.375 | 241.5417 | 223.7083 | 205.875 | 188.0417 | 170.2083 | 152.375 | 134.5417 | 116.7083 | 98.875 | 81.0417 | 63.2083 | 45.375 | 27.5417 | 9.7083 | -8.125 | -25.9583 | -43.7917 | -61.625 | -79.4583 | -97.2917 | -115.125 | -132.9583 | -150.7917 | -168.625 | -186.4583 | -204.2917 | -222.125 | -239.9583 | 812.2083 | 794.375 | 776.5417 | 758.7083 | 740.875 | 723.0417 | 705.2083 | 687.375 | 669.5417 | 651.7083 | 633.875 | 616.0417 | 598.2083 | 580.375 | 562.5417 | 544.7083 | 526.875 | 509.0417 | 491.2083 | 473.375 | 455.5417 | 437.7083 | 419.875 | 402.0417 | 384.2083 | 366.375 | 348.5417 | 330.7083 | 312.875 | 295.0417 | 277.2083 | 259.375 | 241.5417 | 223.7083 | 205.875 | 188.0417 | 170.2083 | 152.375 | 134.5417 | 116.7083 | 98.875 | 81.0417 | 63.2083 | 45.375 | 27.5417 | 9.7083 | -8.125 | -25.9583 | -43.7917 | -61.625 | -79.4583 | -97.2917 | -115.125 | -132.9583 | -150.7917 | -168.625 | -186.4583 | -204.2917 | -222.125 | -239.9583
132 | 858.375 |  | 132 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | -218 | 839.4583 | 821.625 | 803.7917 | 785.9583 | 768.125 | 750.2917 | 732.4583 | 714.625 | 696.7917 | 678.9583 | 661.125 | 643.2917 | 625.4583 | 607.625 | 589.7917 | 571.9583 | 554.125 | 536.2917 | 518.4583 | 500.625 | 482.7917 | 464.9583 | 447.125 | 429.2917 | 411.4583 | 393.625 | 375.7917 | 357.9583 | 340.125 | 322.2917 | 304.4583 | 286.625 | 268.7917 | 250.9583 | 233.125 | 215.2917 | 197.4583 | 179.625 | 161.7917 | 143.9583 | 126.125 | 108.2917 | 90.4583 | 72.625 | 54.7917 | 36.9583 | 19.125 | 1.2917 | -16.5417 | -34.375 | -52.2083 | -70.0417 | -87.875 | -105.7083 | -123.5417 | -141.375 | -159.2083 | -177.0417 | -194.875 | -212.7083 | 839.4583 | 821.625 | 803.7917 | 785.9583 | 768.125 | 750.2917 | 732.4583 | 714.625 | 696.7917 | 678.9583 | 661.125 | 643.2917 | 625.4583 | 607.625 | 589.7917 | 571.9583 | 554.125 | 536.2917 | 518.4583 | 500.625 | 482.7917 | 464.9583 | 447.125 | 429.2917 | 411.4583 | 393.625 | 375.7917 | 357.9583 | 340.125 | 322.2917 | 304.4583 | 286.625 | 268.7917 | 250.9583 | 233.125 | 215.2917 | 197.4583 | 179.625 | 161.7917 | 143.9583 | 126.125 | 108.2917 | 90.4583 | 72.625 | 54.7917 | 36.9583 | 19.125 | 1.2917 | -16.5417 | -34.375 | -52.2083 | -70.0417 | -87.875 | -105.7083 | -123.5417 | -141.375 | -159.2083 | -177.0417 | -194.875 | -212.7083
133 | 885.625 |  | 133 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | -190.75 | 866.7083 | 848.875 | 831.0417 | 813.2083 | 795.375 | 777.5417 | 759.7083 | 741.875 | 724.0417 | 706.2083 | 688.375 | 670.5417 | 652.7083 | 634.875 | 617.0417 | 599.2083 | 581.375 | 563.5417 | 545.7083 | 527.875 | 510.0417 | 492.2083 | 474.375 | 456.5417 | 438.7083 | 420.875 | 403.0417 | 385.2083 | 367.375 | 349.5417 | 331.7083 | 313.875 | 296.0417 | 278.2083 | 260.375 | 242.5417 | 224.7083 | 206.875 | 189.0417 | 171.2083 | 153.375 | 135.5417 | 117.7083 | 99.875 | 82.0417 | 64.2083 | 46.375 | 28.5417 | 10.7083 | -7.125 | -24.9583 | -42.7917 | -60.625 | -78.4583 | -96.2917 | -114.125 | -131.9583 | -149.7917 | -167.625 | -185.4583 | 866.7083 | 848.875 | 831.0417 | 813.2083 | 795.375 | 777.5417 | 759.7083 | 741.875 | 724.0417 | 706.2083 | 688.375 | 670.5417 | 652.7083 | 634.875 | 617.0417 | 599.2083 | 581.375 | 563.5417 | 545.7083 | 527.875 | 510.0417 | 492.2083 | 474.375 | 456.5417 | 438.7083 | 420.875 | 403.0417 | 385.2083 | 367.375 | 349.5417 | 331.7083 | 313.875 | 296.0417 | 278.2083 | 260.375 | 242.5417 | 224.7083 | 206.875 | 189.0417 | 171.2083 | 153.375 | 135.5417 | 117.7083 | 99.875 | 82.0417 | 64.2083 | 46.375 | 28.5417 | 10.7083 | -7.125 | -24.9583 | -42.7917 | -60.625 | -78.4583 | -96.2917 | -114.125 | -131.9583 | -149.7917 | -167.625 | -185.4583
134 | 912.875 |  | 134 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | -163.5 | 893.9583 | 876.125 | 858.2917 | 840.4583 | 822.625 | 804.7917 | 786.9583 | 769.125 | 751.2917 | 733.4583 | 715.625 | 697.7917 | 679.9583 | 662.125 | 644.2917 | 626.4583 | 608.625 | 590.7917 | 572.9583 | 555.125 | 537.2917 | 519.4583 | 501.625 | 483.7917 | 465.9583 | 448.125 | 430.2917 | 412.4583 | 394.625 | 376.7917 | 358.9583 | 341.125 | 323.2917 | 305.4583 | 287.625 | 269.7917 | 251.9583 | 234.125 | 216.2917 | 198.4583 | 180.625 | 162.7917 | 144.9583 | 127.125 | 109.2917 | 91.4583 | 73.625 | 55.7917 | 37.9583 | 20.125 | 2.2917 | -15.5417 | -33.375 | -51.2083 | -69.0417 | -86.875 | -104.7083 | -122.5417 | -140.375 | -158.2083 | 893.9583 | 876.125 | 858.2917 | 840.4583 | 822.625 | 804.7917 | 786.9583 | 769.125 | 751.2917 | 733.4583 | 715.625 | 697.7917 | 679.9583 | 662.125 | 644.2917 | 626.4583 | 608.625 | 590.7917 | 572.9583 | 555.125 | 537.2917 | 519.4583 | 501.625 | 483.7917 | 465.9583 | 448.125 | 430.2917 | 412.4583 | 394.625 | 376.7917 | 358.9583 | 341.125 | 323.2917 | 305.4583 | 287.625 | 269.7917 | 251.9583 | 234.125 | 216.2917 | 198.4583 | 180.625 | 162.7917 | 144.9583 | 127.125 | 109.2917 | 91.4583 | 73.625 | 55.7917 | 37.9583 | 20.125 | 2.2917 | -15.5417 | -33.375 | -51.2083 | -69.0417 | -86.875 | -104.7083 | -122.5417 | -140.375 | -158.2083
135 | 940.125 |  | 135 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | -136.25 | 921.2083 | 903.375 | 885.5417 | 867.7083 | 849.875 | 832.0417 | 814.2083 | 796.375 | 778.5417 | 760.7083 | 742.875 | 725.0417 | 707.2083 | 689.375 | 671.5417 | 653.7083 | 635.875 | 618.0417 | 600.2083 | 582.375 | 564.5417 | 546.7083 | 528.875 | 511.0417 | 493.2083 | 475.375 | 457.5417 | 439.7083 | 421.875 | 404.0417 | 386.2083 | 368.375 | 350.5417 | 332.7083 | 314.875 | 297.0417 | 279.2083 | 261.375 | 243.5417 | 225.7083 | 207.875 | 190.0417 | 172.2083 | 154.375 | 136.5417 | 118.7083 | 100.875 | 83.0417 | 65.2083 | 47.375 | 29.5417 | 11.7083 | -6.125 | -23.9583 | -41.7917 | -59.625 | -77.4583 | -95.2917 | -113.125 | -130.9583 | 921.2083 | 903.375 | 885.5417 | 867.7083 | 849.875 | 832.0417 | 814.2083 | 796.375 | 778.5417 | 760.7083 | 742.875 | 725.0417 | 707.2083 | 689.375 | 671.5417 | 653.7083 | 635.875 | 618.0417 | 600.2083 | 582.375 | 564.5417 | 546.7083 | 528.875 | 511.0417 | 493.2083 | 475.375 | 457.5417 | 439.7083 | 421.875 | 404.0417 | 386.2083 | 368.375 | 350.5417 | 332.7083 | 314.875 | 297.0417 | 279.2083 | 261.375 | 243.5417 | 225.7083 | 207.875 | 190.0417 | 172.2083 | 154.375 | 136.5417 | 118.7083 | 100.875 | 83.0417 | 65.2083 | 47.375 | 29.5417 | 11.7083 | -6.125 | -23.9583 | -41.7917 | -59.625 | -77.4583 | -95.2917 | -113.125 | -130.9583
136 | 967.375 |  | 136 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | -109 | 948.4583 | 930.625 | 912.7917 | 894.9583 | 877.125 | 859.2917 | 841.4583 | 823.625 | 805.7917 | 787.9583 | 770.125 | 752.2917 | 734.4583 | 716.625 | 698.7917 | 680.9583 | 663.125 | 645.2917 | 627.4583 | 609.625 | 591.7917 | 573.9583 | 556.125 | 538.2917 | 520.4583 | 502.625 | 484.7917 | 466.9583 | 449.125 | 431.2917 | 413.4583 | 395.625 | 377.7917 | 359.9583 | 342.125 | 324.2917 | 306.4583 | 288.625 | 270.7917 | 252.9583 | 235.125 | 217.2917 | 199.4583 | 181.625 | 163.7917 | 145.9583 | 128.125 | 110.2917 | 92.4583 | 74.625 | 56.7917 | 38.9583 | 21.125 | 3.2917 | -14.5417 | -32.375 | -50.2083 | -68.0417 | -85.875 | -103.7083 | 948.4583 | 930.625 | 912.7917 | 894.9583 | 877.125 | 859.2917 | 841.4583 | 823.625 | 805.7917 | 787.9583 | 770.125 | 752.2917 | 734.4583 | 716.625 | 698.7917 | 680.9583 | 663.125 | 645.2917 | 627.4583 | 609.625 | 591.7917 | 573.9583 | 556.125 | 538.2917 | 520.4583 | 502.625 | 484.7917 | 466.9583 | 449.125 | 431.2917 | 413.4583 | 395.625 | 377.7917 | 359.9583 | 342.125 | 324.2917 | 306.4583 | 288.625 | 270.7917 | 252.9583 | 235.125 | 217.2917 | 199.4583 | 181.625 | 163.7917 | 145.9583 | 128.125 | 110.2917 | 92.4583 | 74.625 | 56.7917 | 38.9583 | 21.125 | 3.2917 | -14.5417 | -32.375 | -50.2083 | -68.0417 | -85.875 | -103.7083
137 | 994.625 |  | 137 | 981 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | -81.75 | 975.7083 | 957.875 | 940.0417 | 922.2083 | 904.375 | 886.5417 | 868.7083 | 850.875 | 833.0417 | 815.2083 | 797.375 | 779.5417 | 761.7083 | 743.875 | 726.0417 | 708.2083 | 690.375 | 672.5417 | 654.7083 | 636.875 | 619.0417 | 601.2083 | 583.375 | 565.5417 | 547.7083 | 529.875 | 512.0417 | 494.2083 | 476.375 | 458.5417 | 440.7083 | 422.875 | 405.0417 | 387.2083 | 369.375 | 351.5417 | 333.7083 | 315.875 | 298.0417 | 280.2083 | 262.375 | 244.5417 | 226.7083 | 208.875 | 191.0417 | 173.2083 | 155.375 | 137.5417 | 119.7083 | 101.875 | 84.0417 | 66.2083 | 48.375 | 30.5417 | 12.7083 | -5.125 | -22.9583 | -40.7917 | -58.625 | -76.4583 | 975.7083 | 957.875 | 940.0417 | 922.2083 | 904.375 | 886.5417 | 868.7083 | 850.875 | 833.0417 | 815.2083 | 797.375 | 779.5417 | 761.7083 | 743.875 | 726.0417 | 708.2083 | 690.375 | 672.5417 | 654.7083 | 636.875 | 619.0417 | 601.2083 | 583.375 | 565.5417 | 547.7083 | 529.875 | 512.0417 | 494.2083 | 476.375 | 458.5417 | 440.7083 | 422.875 | 405.0417 | 387.2083 | 369.375 | 351.5417 | 333.7083 | 315.875 | 298.0417 | 280.2083 | 262.375 | 244.5417 | 226.7083 | 208.875 | 191.0417 | 173.2083 | 155.375 | 137.5417 | 119.7083 | 101.875 | 84.0417 | 66.2083 | 48.375 | 30.5417 | 12.7083 | -5.125 | -22.9583 | -40.7917 | -58.625 | -76.4583
138 | 1021.875 |  | 138 | 1008.25 | 981 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | -54.5 | 1002.9583 | 985.125 | 967.2917 | 949.4583 | 931.625 | 913.7917 | 895.9583 | 878.125 | 860.2917 | 842.4583 | 824.625 | 806.7917 | 788.9583 | 771.125 | 753.2917 | 735.4583 | 717.625 | 699.7917 | 681.9583 | 664.125 | 646.2917 | 628.4583 | 610.625 | 592.7917 | 574.9583 | 557.125 | 539.2917 | 521.4583 | 503.625 | 485.7917 | 467.9583 | 450.125 | 432.2917 | 414.4583 | 396.625 | 378.7917 | 360.9583 | 343.125 | 325.2917 | 307.4583 | 289.625 | 271.7917 | 253.9583 | 236.125 | 218.2917 | 200.4583 | 182.625 | 164.7917 | 146.9583 | 129.125 | 111.2917 | 93.4583 | 75.625 | 57.7917 | 39.9583 | 22.125 | 4.2917 | -13.5417 | -31.375 | -49.2083 | 1002.9583 | 985.125 | 967.2917 | 949.4583 | 931.625 | 913.7917 | 895.9583 | 878.125 | 860.2917 | 842.4583 | 824.625 | 806.7917 | 788.9583 | 771.125 | 753.2917 | 735.4583 | 717.625 | 699.7917 | 681.9583 | 664.125 | 646.2917 | 628.4583 | 610.625 | 592.7917 | 574.9583 | 557.125 | 539.2917 | 521.4583 | 503.625 | 485.7917 | 467.9583 | 450.125 | 432.2917 | 414.4583 | 396.625 | 378.7917 | 360.9583 | 343.125 | 325.2917 | 307.4583 | 289.625 | 271.7917 | 253.9583 | 236.125 | 218.2917 | 200.4583 | 182.625 | 164.7917 | 146.9583 | 129.125 | 111.2917 | 93.4583 | 75.625 | 57.7917 | 39.9583 | 22.125 | 4.2917 | -13.5417 | -31.375 | -49.2083
139 | 1049.125 |  | 139 | 1035.5 | 1008.25 | 981 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | -27.25 | 1030.2083 | 1012.375 | 994.5417 | 976.7083 | 958.875 | 941.0417 | 923.2083 | 905.375 | 887.5417 | 869.7083 | 851.875 | 834.0417 | 816.2083 | 798.375 | 780.5417 | 762.7083 | 744.875 | 727.0417 | 709.2083 | 691.375 | 673.5417 | 655.7083 | 637.875 | 620.0417 | 602.2083 | 584.375 | 566.5417 | 548.7083 | 530.875 | 513.0417 | 495.2083 | 477.375 | 459.5417 | 441.7083 | 423.875 | 406.0417 | 388.2083 | 370.375 | 352.5417 | 334.7083 | 316.875 | 299.0417 | 281.2083 | 263.375 | 245.5417 | 227.7083 | 209.875 | 192.0417 | 174.2083 | 156.375 | 138.5417 | 120.7083 | 102.875 | 85.0417 | 67.2083 | 49.375 | 31.5417 | 13.7083 | -4.125 | -21.9583 | 1030.2083 | 1012.375 | 994.5417 | 976.7083 | 958.875 | 941.0417 | 923.2083 | 905.375 | 887.5417 | 869.7083 | 851.875 | 834.0417 | 816.2083 | 798.375 | 780.5417 | 762.7083 | 744.875 | 727.0417 | 709.2083 | 691.375 | 673.5417 | 655.7083 | 637.875 | 620.0417 | 602.2083 | 584.375 | 566.5417 | 548.7083 | 530.875 | 513.0417 | 495.2083 | 477.375 | 459.5417 | 441.7083 | 423.875 | 406.0417 | 388.2083 | 370.375 | 352.5417 | 334.7083 | 316.875 | 299.0417 | 281.2083 | 263.375 | 245.5417 | 227.7083 | 209.875 | 192.0417 | 174.2083 | 156.375 | 138.5417 | 120.7083 | 102.875 | 85.0417 | 67.2083 | 49.375 | 31.5417 | 13.7083 | -4.125 | -21.9583
140 | 1076.375 |  | 140 | 1062.75 | 1035.5 | 1008.25 | 981 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 1057.4583 | 1039.625 | 1021.7917 | 1003.9583 | 986.125 | 968.2917 | 950.4583 | 932.625 | 914.7917 | 896.9583 | 879.125 | 861.2917 | 843.4583 | 825.625 | 807.7917 | 789.9583 | 772.125 | 754.2917 | 736.4583 | 718.625 | 700.7917 | 682.9583 | 665.125 | 647.2917 | 629.4583 | 611.625 | 593.7917 | 575.9583 | 558.125 | 540.2917 | 522.4583 | 504.625 | 486.7917 | 468.9583 | 451.125 | 433.2917 | 415.4583 | 397.625 | 379.7917 | 361.9583 | 344.125 | 326.2917 | 308.4583 | 290.625 | 272.7917 | 254.9583 | 237.125 | 219.2917 | 201.4583 | 183.625 | 165.7917 | 147.9583 | 130.125 | 112.2917 | 94.4583 | 76.625 | 58.7917 | 40.9583 | 23.125 | 5.2917 | 1057.4583 | 1039.625 | 1021.7917 | 1003.9583 | 986.125 | 968.2917 | 950.4583 | 932.625 | 914.7917 | 896.9583 | 879.125 | 861.2917 | 843.4583 | 825.625 | 807.7917 | 789.9583 | 772.125 | 754.2917 | 736.4583 | 718.625 | 700.7917 | 682.9583 | 665.125 | 647.2917 | 629.4583 | 611.625 | 593.7917 | 575.9583 | 558.125 | 540.2917 | 522.4583 | 504.625 | 486.7917 | 468.9583 | 451.125 | 433.2917 | 415.4583 | 397.625 | 379.7917 | 361.9583 | 344.125 | 326.2917 | 308.4583 | 290.625 | 272.7917 | 254.9583 | 237.125 | 219.2917 | 201.4583 | 183.625 | 165.7917 | 147.9583 | 130.125 | 112.2917 | 94.4583 | 76.625 | 58.7917 | 40.9583 | 23.125 | 5.2917
2101 | 18.9167 | 1 | 2101 | 5.2917 | -21.9583 | -49.2083 | -76.4583 | -103.7083 | -130.9583 | -158.2083 | -185.4583 | -212.7083 | -239.9583 | -267.2083 | -294.4583 | -321.7083 | -348.9583 | -376.2083 | -403.4583 | -430.7083 | -457.9583 | -485.2083 | -512.4583 | -539.7083 | -566.9583 | -594.2083 | -621.4583 | -648.7083 | -675.9583 | -703.2083 | -730.4583 | -757.7083 | -784.9583 | -812.2083 | -839.4583 | -866.7083 | -893.9583 | -921.2083 | -948.4583 | -975.7083 | -1002.9583 | -1030.2083 | -1057.4583 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667
2102 | 36.75 | 3 | 2102 | 23.125 | -4.125 | -31.375 | -58.625 | -85.875 | -113.125 | -140.375 | -167.625 | -194.875 | -222.125 | -249.375 | -276.625 | -303.875 | -331.125 | -358.375 | -385.625 | -412.875 | -440.125 | -467.375 | -494.625 | -521.875 | -549.125 | -576.375 | -603.625 | -630.875 | -658.125 | -685.375 | -712.625 | -739.875 | -767.125 | -794.375 | -821.625 | -848.875 | -876.125 | -903.375 | -930.625 | -957.875 | -985.125 | -1012.375 | -1039.625 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333
2103 | 54.5833 | 2 | 2103 | 40.9583 | 13.7083 | -13.5417 | -40.7917 | -68.0417 | -95.2917 | -122.5417 | -149.7917 | -177.0417 | -204.2917 | -231.5417 | -258.7917 | -286.0417 | -313.2917 | -340.5417 | -367.7917 | -395.0417 | -422.2917 | -449.5417 | -476.7917 | -504.0417 | -531.2917 | -558.5417 | -585.7917 | -613.0417 | -640.2917 | -667.5417 | -694.7917 | -722.0417 | -749.2917 | -776.5417 | -803.7917 | -831.0417 | -858.2917 | -885.5417 | -912.7917 | -940.0417 | -967.2917 | -994.5417 | -1021.7917 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5
2104 | 72.4167 | 4 | 2104 | 58.7917 | 31.5417 | 4.2917 | -22.9583 | -50.2083 | -77.4583 | -104.7083 | -131.9583 | -159.2083 | -186.4583 | -213.7083 | -240.9583 | -268.2083 | -295.4583 | -322.7083 | -349.9583 | -377.2083 | -404.4583 | -431.7083 | -458.9583 | -486.2083 | -513.4583 | -540.7083 | -567.9583 | -595.2083 | -622.4583 | -649.7083 | -676.9583 | -704.2083 | -731.4583 | -758.7083 | -785.9583 | -813.2083 | -840.4583 | -867.7083 | -894.9583 | -922.2083 | -949.4583 | -976.7083 | -1003.9583 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667
2105 | 90.25 | 5 | 2105 | 76.625 | 49.375 | 22.125 | -5.125 | -32.375 | -59.625 | -86.875 | -114.125 | -141.375 | -168.625 | -195.875 | -223.125 | -250.375 | -277.625 | -304.875 | -332.125 | -359.375 | -386.625 | -413.875 | -441.125 | -468.375 | -495.625 | -522.875 | -550.125 | -577.375 | -604.625 | -631.875 | -659.125 | -686.375 | -713.625 | -740.875 | -768.125 | -795.375 | -822.625 | -849.875 | -877.125 | -904.375 | -931.625 | -958.875 | -986.125 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333
2106 | 108.0833 | 7 | 2106 | 94.4583 | 67.2083 | 39.9583 | 12.7083 | -14.5417 | -41.7917 | -69.0417 | -96.2917 | -123.5417 | -150.7917 | -178.0417 | -205.2917 | -232.5417 | -259.7917 | -287.0417 | -314.2917 | -341.5417 | -368.7917 | -396.0417 | -423.2917 | -450.5417 | -477.7917 | -505.0417 | -532.2917 | -559.5417 | -586.7917 | -614.0417 | -641.2917 | -668.5417 | -695.7917 | -723.0417 | -750.2917 | -777.5417 | -804.7917 | -832.0417 | -859.2917 | -886.5417 | -913.7917 | -941.0417 | -968.2917 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963
2107 | 125.9167 | 6 | 2107 | 112.2917 | 85.0417 | 57.7917 | 30.5417 | 3.2917 | -23.9583 | -51.2083 | -78.4583 | -105.7083 | -132.9583 | -160.2083 | -187.4583 | -214.7083 | -241.9583 | -269.2083 | -296.4583 | -323.7083 | -350.9583 | -378.2083 | -405.4583 | -432.7083 | -459.9583 | -487.2083 | -514.4583 | -541.7083 | -568.9583 | -596.2083 | -623.4583 | -650.7083 | -677.9583 | -705.2083 | -732.4583 | -759.7083 | -786.9583 | -814.2083 | -841.4583 | -868.7083 | -895.9583 | -923.2083 | -950.4583 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667
2108 | 143.75 | 8 | 2108 | 130.125 | 102.875 | 75.625 | 48.375 | 21.125 | -6.125 | -33.375 | -60.625 | -87.875 | -115.125 | -142.375 | -169.625 | -196.875 | -224.125 | -251.375 | -278.625 | -305.875 | -333.125 | -360.375 | -387.625 | -414.875 | -442.125 | -469.375 | -496.625 | -523.875 | -551.125 | -578.375 | -605.625 | -632.875 | -660.125 | -687.375 | -714.625 | -741.875 | -769.125 | -796.375 | -823.625 | -850.875 | -878.125 | -905.375 | -932.625 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333
2109 | 161.5833 | 9 | 2109 | 147.9583 | 120.7083 | 93.4583 | 66.2083 | 38.9583 | 11.7083 | -15.5417 | -42.7917 | -70.0417 | -97.2917 | -124.5417 | -151.7917 | -179.0417 | -206.2917 | -233.5417 | -260.7917 | -288.0417 | -315.2917 | -342.5417 | -369.7917 | -397.0417 | -424.2917 | -451.5417 | -478.7917 | -506.0417 | -533.2917 | -560.5417 | -587.7917 | -615.0417 | -642.2917 | -669.5417 | -696.7917 | -724.0417 | -751.2917 | -778.5417 | -805.7917 | -833.0417 | -860.2917 | -887.5417 | -914.7917 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5
2110 | 179.4167 | 11 | 2110 | 165.7917 | 138.5417 | 111.2917 | 84.0417 | 56.7917 | 29.5417 | 2.2917 | -24.9583 | -52.2083 | -79.4583 | -106.7083 | -133.9583 | -161.2083 | -188.4583 | -215.7083 | -242.9583 | -270.2083 | -297.4583 | -324.7083 | -351.9583 | -379.2083 | -406.4583 | -433.7083 | -460.9583 | -488.2083 | -515.4583 | -542.7083 | -569.9583 | -597.2083 | -624.4583 | -651.7083 | -678.9583 | -706.2083 | -733.4583 | -760.7083 | -787.9583 | -815.2083 | -842.4583 | -869.7083 | -896.9583 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667
2111 | 197.25 | 10 | 2111 | 183.625 | 156.375 | 129.125 | 101.875 | 74.625 | 47.375 | 20.125 | -7.125 | -34.375 | -61.625 | -88.875 | -116.125 | -143.375 | -170.625 | -197.875 | -225.125 | -252.375 | -279.625 | -306.875 | -334.125 | -361.375 | -388.625 | -415.875 | -443.125 | -470.375 | -497.625 | -524.875 | -552.125 | -579.375 | -606.625 | -633.875 | -661.125 | -688.375 | -715.625 | -742.875 | -770.125 | -797.375 | -824.625 | -851.875 | -879.125 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333
2112 | 215.0833 | 12 | 2112 | 201.4583 | 174.2083 | 146.9583 | 119.7083 | 92.4583 | 65.2083 | 37.9583 | 10.7083 | -16.5417 | -43.7917 | -71.0417 | -98.2917 | -125.5417 | -152.7917 | -180.0417 | -207.2917 | -234.5417 | -261.7917 | -289.0417 | -316.2917 | -343.5417 | -370.7917 | -398.0417 | -425.2917 | -452.5417 | -479.7917 | -507.0417 | -534.2917 | -561.5417 | -588.7917 | -616.0417 | -643.2917 | -670.5417 | -697.7917 | -725.0417 | -752.2917 | -779.5417 | -806.7917 | -834.0417 | -861.2917 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856
2113 | 232.9167 | 13 | 2113 | 219.2917 | 192.0417 | 164.7917 | 137.5417 | 110.2917 | 83.0417 | 55.7917 | 28.5417 | 1.2917 | -25.9583 | -53.2083 | -80.4583 | -107.7083 | -134.9583 | -162.2083 | -189.4583 | -216.7083 | -243.9583 | -271.2083 | -298.4583 | -325.7083 | -352.9583 | -380.2083 | -407.4583 | -434.7083 | -461.9583 | -489.2083 | -516.4583 | -543.7083 | -570.9583 | -598.2083 | -625.4583 | -652.7083 | -679.9583 | -707.2083 | -734.4583 | -761.7083 | -788.9583 | -816.2083 | -843.4583 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667
2114 | 250.75 | 15 | 2114 | 237.125 | 209.875 | 182.625 | 155.375 | 128.125 | 100.875 | 73.625 | 46.375 | 19.125 | -8.125 | -35.375 | -62.625 | -89.875 | -117.125 | -144.375 | -171.625 | -198.875 | -226.125 | -253.375 | -280.625 | -307.875 | -335.125 | -362.375 | -389.625 | -416.875 | -444.125 | -471.375 | -498.625 | -525.875 | -553.125 | -580.375 | -607.625 | -634.875 | -662.125 | -689.375 | -716.625 | -743.875 | -771.125 | -798.375 | -825.625 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333
2115 | 268.5833 | 14 | 2115 | 254.9583 | 227.7083 | 200.4583 | 173.2083 | 145.9583 | 118.7083 | 91.4583 | 64.2083 | 36.9583 | 9.7083 | -17.5417 | -44.7917 | -72.0417 | -99.2917 | -126.5417 | -153.7917 | -181.0417 | -208.2917 | -235.5417 | -262.7917 | -290.0417 | -317.2917 | -344.5417 | -371.7917 | -399.0417 | -426.2917 | -453.5417 | -480.7917 | -508.0417 | -535.2917 | -562.5417 | -589.7917 | -617.0417 | -644.2917 | -671.5417 | -698.7917 | -726.0417 | -753.2917 | -780.5417 | -807.7917 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5
2116 | 286.4167 | 16 | 2116 | 272.7917 | 245.5417 | 218.2917 | 191.0417 | 163.7917 | 136.5417 | 109.2917 | 82.0417 | 54.7917 | 27.5417 | 0.29167 | -26.9583 | -54.2083 | -81.4583 | -108.7083 | -135.9583 | -163.2083 | -190.4583 | -217.7083 | -244.9583 | -272.2083 | -299.4583 | -326.7083 | -353.9583 | -381.2083 | -408.4583 | -435.7083 | -462.9583 | -490.2083 | -517.4583 | -544.7083 | -571.9583 | -599.2083 | -626.4583 | -653.7083 | -680.9583 | -708.2083 | -735.4583 | -762.7083 | -789.9583 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667
2117 | 304.25 | 17 | 2117 | 290.625 | 263.375 | 236.125 | 208.875 | 181.625 | 154.375 | 127.125 | 99.875 | 72.625 | 45.375 | 18.125 | -9.125 | -36.375 | -63.625 | -90.875 | -118.125 | -145.375 | -172.625 | -199.875 | -227.125 | -254.375 | -281.625 | -308.875 | -336.125 | -363.375 | -390.625 | -417.875 | -445.125 | -472.375 | -499.625 | -526.875 | -554.125 | -581.375 | -608.625 | -635.875 | -663.125 | -690.375 | -717.625 | -744.875 | -772.125 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333
2118 | 322.0833 | 19 | 2118 | 308.4583 | 281.2083 | 253.9583 | 226.7083 | 199.4583 | 172.2083 | 144.9583 | 117.7083 | 90.4583 | 63.2083 | 35.9583 | 8.7083 | -18.5417 | -45.7917 | -73.0417 | -100.2917 | -127.5417 | -154.7917 | -182.0417 | -209.2917 | -236.5417 | -263.7917 | -291.0417 | -318.2917 | -345.5417 | -372.7917 | -400.0417 | -427.2917 | -454.5417 | -481.7917 | -509.0417 | -536.2917 | -563.5417 | -590.7917 | -618.0417 | -645.2917 | -672.5417 | -699.7917 | -727.0417 | -754.2917 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749
2119 | 339.9167 | 18 | 2119 | 326.2917 | 299.0417 | 271.7917 | 244.5417 | 217.2917 | 190.0417 | 162.7917 | 135.5417 | 108.2917 | 81.0417 | 53.7917 | 26.5417 | -0.70833 | -27.9583 | -55.2083 | -82.4583 | -109.7083 | -136.9583 | -164.2083 | -191.4583 | -218.7083 | -245.9583 | -273.2083 | -300.4583 | -327.7083 | -354.9583 | -382.2083 | -409.4583 | -436.7083 | -463.9583 | -491.2083 | -518.4583 | -545.7083 | -572.9583 | -600.2083 | -627.4583 | -654.7083 | -681.9583 | -709.2083 | -736.4583 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667
2120 | 357.75 | 20 | 2120 | 344.125 | 316.875 | 289.625 | 262.375 | 235.125 | 207.875 | 180.625 | 153.375 | 126.125 | 98.875 | 71.625 | 44.375 | 17.125 | -10.125 | -37.375 | -64.625 | -91.875 | -119.125 | -146.375 | -173.625 | -200.875 | -228.125 | -255.375 | -282.625 | -309.875 | -337.125 | -364.375 | -391.625 | -418.875 | -446.125 | -473.375 | -500.625 | -527.875 | -555.125 | -582.375 | -609.625 | -636.875 | -664.125 | -691.375 | -718.625 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333
2121 | 375.5833 | 21 | 2121 | 361.9583 | 334.7083 | 307.4583 | 280.2083 | 252.9583 | 225.7083 | 198.4583 | 171.2083 | 143.9583 | 116.7083 | 89.4583 | 62.2083 | 34.9583 | 7.7083 | -19.5417 | -46.7917 | -74.0417 | -101.2917 | -128.5417 | -155.7917 | -183.0417 | -210.2917 | -237.5417 | -264.7917 | -292.0417 | -319.2917 | -346.5417 | -373.7917 | -401.0417 | -428.2917 | -455.5417 | -482.7917 | -510.0417 | -537.2917 | -564.5417 | -591.7917 | -619.0417 | -646.2917 | -673.5417 | -700.7917 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5
2122 | 393.4167 | 23 | 2122 | 379.7917 | 352.5417 | 325.2917 | 298.0417 | 270.7917 | 243.5417 | 216.2917 | 189.0417 | 161.7917 | 134.5417 | 107.2917 | 80.0417 | 52.7917 | 25.5417 | -1.7083 | -28.9583 | -56.2083 | -83.4583 | -110.7083 | -137.9583 | -165.2083 | -192.4583 | -219.7083 | -246.9583 | -274.2083 | -301.4583 | -328.7083 | -355.9583 | -383.2083 | -410.4583 | -437.7083 | -464.9583 | -492.2083 | -519.4583 | -546.7083 | -573.9583 | -601.2083 | -628.4583 | -655.7083 | -682.9583 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667
2123 | 411.25 | 22 | 2123 | 397.625 | 370.375 | 343.125 | 315.875 | 288.625 | 261.375 | 234.125 | 206.875 | 179.625 | 152.375 | 125.125 | 97.875 | 70.625 | 43.375 | 16.125 | -11.125 | -38.375 | -65.625 | -92.875 | -120.125 | -147.375 | -174.625 | -201.875 | -229.125 | -256.375 | -283.625 | -310.875 | -338.125 | -365.375 | -392.625 | -419.875 | -447.125 | -474.375 | -501.625 | -528.875 | -556.125 | -583.375 | -610.625 | -637.875 | -665.125 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333
2124 | 429.0833 | 24 | 2124 | 415.4583 | 388.2083 | 360.9583 | 333.7083 | 306.4583 | 279.2083 | 251.9583 | 224.7083 | 197.4583 | 170.2083 | 142.9583 | 115.7083 | 88.4583 | 61.2083 | 33.9583 | 6.7083 | -20.5417 | -47.7917 | -75.0417 | -102.2917 | -129.5417 | -156.7917 | -184.0417 | -211.2917 | -238.5417 | -265.7917 | -293.0417 | -320.2917 | -347.5417 | -374.7917 | -402.0417 | -429.2917 | -456.5417 | -483.7917 | -511.0417 | -538.2917 | -565.5417 | -592.7917 | -620.0417 | -647.2917 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642
2125 | 446.9167 | 25 | 2125 | 433.2917 | 406.0417 | 378.7917 | 351.5417 | 324.2917 | 297.0417 | 269.7917 | 242.5417 | 215.2917 | 188.0417 | 160.7917 | 133.5417 | 106.2917 | 79.0417 | 51.7917 | 24.5417 | -2.7083 | -29.9583 | -57.2083 | -84.4583 | -111.7083 | -138.9583 | -166.2083 | -193.4583 | -220.7083 | -247.9583 | -275.2083 | -302.4583 | -329.7083 | -356.9583 | -384.2083 | -411.4583 | -438.7083 | -465.9583 | -493.2083 | -520.4583 | -547.7083 | -574.9583 | -602.2083 | -629.4583 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667
2126 | 464.75 | 27 | 2126 | 451.125 | 423.875 | 396.625 | 369.375 | 342.125 | 314.875 | 287.625 | 260.375 | 233.125 | 205.875 | 178.625 | 151.375 | 124.125 | 96.875 | 69.625 | 42.375 | 15.125 | -12.125 | -39.375 | -66.625 | -93.875 | -121.125 | -148.375 | -175.625 | -202.875 | -230.125 | -257.375 | -284.625 | -311.875 | -339.125 | -366.375 | -393.625 | -420.875 | -448.125 | -475.375 | -502.625 | -529.875 | -557.125 | -584.375 | -611.625 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333
2127 | 482.5833 | 26 | 2127 | 468.9583 | 441.7083 | 414.4583 | 387.2083 | 359.9583 | 332.7083 | 305.4583 | 278.2083 | 250.9583 | 223.7083 | 196.4583 | 169.2083 | 141.9583 | 114.7083 | 87.4583 | 60.2083 | 32.9583 | 5.7083 | -21.5417 | -48.7917 | -76.0417 | -103.2917 | -130.5417 | -157.7917 | -185.0417 | -212.2917 | -239.5417 | -266.7917 | -294.0417 | -321.2917 | -348.5417 | -375.7917 | -403.0417 | -430.2917 | -457.5417 | -484.7917 | -512.0417 | -539.2917 | -566.5417 | -593.7917 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5
2128 | 500.4167 | 28 | 2128 | 486.7917 | 459.5417 | 432.2917 | 405.0417 | 377.7917 | 350.5417 | 323.2917 | 296.0417 | 268.7917 | 241.5417 | 214.2917 | 187.0417 | 159.7917 | 132.5417 | 105.2917 | 78.0417 | 50.7917 | 23.5417 | -3.7083 | -30.9583 | -58.2083 | -85.4583 | -112.7083 | -139.9583 | -167.2083 | -194.4583 | -221.7083 | -248.9583 | -276.2083 | -303.4583 | -330.7083 | -357.9583 | -385.2083 | -412.4583 | -439.7083 | -466.9583 | -494.2083 | -521.4583 | -548.7083 | -575.9583 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667
2129 | 518.25 | 29 | 2129 | 504.625 | 477.375 | 450.125 | 422.875 | 395.625 | 368.375 | 341.125 | 313.875 | 286.625 | 259.375 | 232.125 | 204.875 | 177.625 | 150.375 | 123.125 | 95.875 | 68.625 | 41.375 | 14.125 | -13.125 | -40.375 | -67.625 | -94.875 | -122.125 | -149.375 | -176.625 | -203.875 | -231.125 | -258.375 | -285.625 | -312.875 | -340.125 | -367.375 | -394.625 | -421.875 | -449.125 | -476.375 | -503.625 | -530.875 | -558.125 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333
2130 | 536.0833 | 31 | 2130 | 522.4583 | 495.2083 | 467.9583 | 440.7083 | 413.4583 | 386.2083 | 358.9583 | 331.7083 | 304.4583 | 277.2083 | 249.9583 | 222.7083 | 195.4583 | 168.2083 | 140.9583 | 113.7083 | 86.4583 | 59.2083 | 31.9583 | 4.7083 | -22.5417 | -49.7917 | -77.0417 | -104.2917 | -131.5417 | -158.7917 | -186.0417 | -213.2917 | -240.5417 | -267.7917 | -295.0417 | -322.2917 | -349.5417 | -376.7917 | -404.0417 | -431.2917 | -458.5417 | -485.7917 | -513.0417 | -540.2917 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535
2131 | 553.9167 | 30 | 2131 | 540.2917 | 513.0417 | 485.7917 | 458.5417 | 431.2917 | 404.0417 | 376.7917 | 349.5417 | 322.2917 | 295.0417 | 267.7917 | 240.5417 | 213.2917 | 186.0417 | 158.7917 | 131.5417 | 104.2917 | 77.0417 | 49.7917 | 22.5417 | -4.7083 | -31.9583 | -59.2083 | -86.4583 | -113.7083 | -140.9583 | -168.2083 | -195.4583 | -222.7083 | -249.9583 | -277.2083 | -304.4583 | -331.7083 | -358.9583 | -386.2083 | -413.4583 | -440.7083 | -467.9583 | -495.2083 | -522.4583 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667
2132 | 571.75 | 32 | 2132 | 558.125 | 530.875 | 503.625 | 476.375 | 449.125 | 421.875 | 394.625 | 367.375 | 340.125 | 312.875 | 285.625 | 258.375 | 231.125 | 203.875 | 176.625 | 149.375 | 122.125 | 94.875 | 67.625 | 40.375 | 13.125 | -14.125 | -41.375 | -68.625 | -95.875 | -123.125 | -150.375 | -177.625 | -204.875 | -232.125 | -259.375 | -286.625 | -313.875 | -341.125 | -368.375 | -395.625 | -422.875 | -450.125 | -477.375 | -504.625 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333
2133 | 589.5833 | 33 | 2133 | 575.9583 | 548.7083 | 521.4583 | 494.2083 | 466.9583 | 439.7083 | 412.4583 | 385.2083 | 357.9583 | 330.7083 | 303.4583 | 276.2083 | 248.9583 | 221.7083 | 194.4583 | 167.2083 | 139.9583 | 112.7083 | 85.4583 | 58.2083 | 30.9583 | 3.7083 | -23.5417 | -50.7917 | -78.0417 | -105.2917 | -132.5417 | -159.7917 | -187.0417 | -214.2917 | -241.5417 | -268.7917 | -296.0417 | -323.2917 | -350.5417 | -377.7917 | -405.0417 | -432.2917 | -459.5417 | -486.7917 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5
2134 | 607.4167 | 35 | 2134 | 593.7917 | 566.5417 | 539.2917 | 512.0417 | 484.7917 | 457.5417 | 430.2917 | 403.0417 | 375.7917 | 348.5417 | 321.2917 | 294.0417 | 266.7917 | 239.5417 | 212.2917 | 185.0417 | 157.7917 | 130.5417 | 103.2917 | 76.0417 | 48.7917 | 21.5417 | -5.7083 | -32.9583 | -60.2083 | -87.4583 | -114.7083 | -141.9583 | -169.2083 | -196.4583 | -223.7083 | -250.9583 | -278.2083 | -305.4583 | -332.7083 | -359.9583 | -387.2083 | -414.4583 | -441.7083 | -468.9583 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667
2135 | 625.25 | 34 | 2135 | 611.625 | 584.375 | 557.125 | 529.875 | 502.625 | 475.375 | 448.125 | 420.875 | 393.625 | 366.375 | 339.125 | 311.875 | 284.625 | 257.375 | 230.125 | 202.875 | 175.625 | 148.375 | 121.125 | 93.875 | 66.625 | 39.375 | 12.125 | -15.125 | -42.375 | -69.625 | -96.875 | -124.125 | -151.375 | -178.625 | -205.875 | -233.125 | -260.375 | -287.625 | -314.875 | -342.125 | -369.375 | -396.625 | -423.875 | -451.125 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333
2136 | 643.0833 | 36 | 2136 | 629.4583 | 602.2083 | 574.9583 | 547.7083 | 520.4583 | 493.2083 | 465.9583 | 438.7083 | 411.4583 | 384.2083 | 356.9583 | 329.7083 | 302.4583 | 275.2083 | 247.9583 | 220.7083 | 193.4583 | 166.2083 | 138.9583 | 111.7083 | 84.4583 | 57.2083 | 29.9583 | 2.7083 | -24.5417 | -51.7917 | -79.0417 | -106.2917 | -133.5417 | -160.7917 | -188.0417 | -215.2917 | -242.5417 | -269.7917 | -297.0417 | -324.2917 | -351.5417 | -378.7917 | -406.0417 | -433.2917 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428
2137 | 660.9167 | 37 | 2137 | 647.2917 | 620.0417 | 592.7917 | 565.5417 | 538.2917 | 511.0417 | 483.7917 | 456.5417 | 429.2917 | 402.0417 | 374.7917 | 347.5417 | 320.2917 | 293.0417 | 265.7917 | 238.5417 | 211.2917 | 184.0417 | 156.7917 | 129.5417 | 102.2917 | 75.0417 | 47.7917 | 20.5417 | -6.7083 | -33.9583 | -61.2083 | -88.4583 | -115.7083 | -142.9583 | -170.2083 | -197.4583 | -224.7083 | -251.9583 | -279.2083 | -306.4583 | -333.7083 | -360.9583 | -388.2083 | -415.4583 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667
2138 | 678.75 | 39 | 2138 | 665.125 | 637.875 | 610.625 | 583.375 | 556.125 | 528.875 | 501.625 | 474.375 | 447.125 | 419.875 | 392.625 | 365.375 | 338.125 | 310.875 | 283.625 | 256.375 | 229.125 | 201.875 | 174.625 | 147.375 | 120.125 | 92.875 | 65.625 | 38.375 | 11.125 | -16.125 | -43.375 | -70.625 | -97.875 | -125.125 | -152.375 | -179.625 | -206.875 | -234.125 | -261.375 | -288.625 | -315.875 | -343.125 | -370.375 | -397.625 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333
2139 | 696.5833 | 38 | 2139 | 682.9583 | 655.7083 | 628.4583 | 601.2083 | 573.9583 | 546.7083 | 519.4583 | 492.2083 | 464.9583 | 437.7083 | 410.4583 | 383.2083 | 355.9583 | 328.7083 | 301.4583 | 274.2083 | 246.9583 | 219.7083 | 192.4583 | 165.2083 | 137.9583 | 110.7083 | 83.4583 | 56.2083 | 28.9583 | 1.7083 | -25.5417 | -52.7917 | -80.0417 | -107.2917 | -134.5417 | -161.7917 | -189.0417 | -216.2917 | -243.5417 | -270.7917 | -298.0417 | -325.2917 | -352.5417 | -379.7917 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5
2140 | 714.4167 | 40 | 2140 | 700.7917 | 673.5417 | 646.2917 | 619.0417 | 591.7917 | 564.5417 | 537.2917 | 510.0417 | 482.7917 | 455.5417 | 428.2917 | 401.0417 | 373.7917 | 346.5417 | 319.2917 | 292.0417 | 264.7917 | 237.5417 | 210.2917 | 183.0417 | 155.7917 | 128.5417 | 101.2917 | 74.0417 | 46.7917 | 19.5417 | -7.7083 | -34.9583 | -62.2083 | -89.4583 | -116.7083 | -143.9583 | -171.2083 | -198.4583 | -225.7083 | -252.9583 | -280.2083 | -307.4583 | -334.7083 | -361.9583 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667
2141 | 732.25 | 41 | 2141 | 718.625 | 691.375 | 664.125 | 636.875 | 609.625 | 582.375 | 555.125 | 527.875 | 500.625 | 473.375 | 446.125 | 418.875 | 391.625 | 364.375 | 337.125 | 309.875 | 282.625 | 255.375 | 228.125 | 200.875 | 173.625 | 146.375 | 119.125 | 91.875 | 64.625 | 37.375 | 10.125 | -17.125 | -44.375 | -71.625 | -98.875 | -126.125 | -153.375 | -180.625 | -207.875 | -235.125 | -262.375 | -289.625 | -316.875 | -344.125 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333
2142 | 750.0833 | 43 | 2142 | 736.4583 | 709.2083 | 681.9583 | 654.7083 | 627.4583 | 600.2083 | 572.9583 | 545.7083 | 518.4583 | 491.2083 | 463.9583 | 436.7083 | 409.4583 | 382.2083 | 354.9583 | 327.7083 | 300.4583 | 273.2083 | 245.9583 | 218.7083 | 191.4583 | 164.2083 | 136.9583 | 109.7083 | 82.4583 | 55.2083 | 27.9583 | 0.70833 | -26.5417 | -53.7917 | -81.0417 | -108.2917 | -135.5417 | -162.7917 | -190.0417 | -217.2917 | -244.5417 | -271.7917 | -299.0417 | -326.2917 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321
2143 | 767.9167 | 42 | 2143 | 754.2917 | 727.0417 | 699.7917 | 672.5417 | 645.2917 | 618.0417 | 590.7917 | 563.5417 | 536.2917 | 509.0417 | 481.7917 | 454.5417 | 427.2917 | 400.0417 | 372.7917 | 345.5417 | 318.2917 | 291.0417 | 263.7917 | 236.5417 | 209.2917 | 182.0417 | 154.7917 | 127.5417 | 100.2917 | 73.0417 | 45.7917 | 18.5417 | -8.7083 | -35.9583 | -63.2083 | -90.4583 | -117.7083 | -144.9583 | -172.2083 | -199.4583 | -226.7083 | -253.9583 | -281.2083 | -308.4583 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667
2144 | 785.75 | 44 | 2144 | 772.125 | 744.875 | 717.625 | 690.375 | 663.125 | 635.875 | 608.625 | 581.375 | 554.125 | 526.875 | 499.625 | 472.375 | 445.125 | 417.875 | 390.625 | 363.375 | 336.125 | 308.875 | 281.625 | 254.375 | 227.125 | 199.875 | 172.625 | 145.375 | 118.125 | 90.875 | 63.625 | 36.375 | 9.125 | -18.125 | -45.375 | -72.625 | -99.875 | -127.125 | -154.375 | -181.625 | -208.875 | -236.125 | -263.375 | -290.625 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333
2145 | 803.5833 | 45 | 2145 | 789.9583 | 762.7083 | 735.4583 | 708.2083 | 680.9583 | 653.7083 | 626.4583 | 599.2083 | 571.9583 | 544.7083 | 517.4583 | 490.2083 | 462.9583 | 435.7083 | 408.4583 | 381.2083 | 353.9583 | 326.7083 | 299.4583 | 272.2083 | 244.9583 | 217.7083 | 190.4583 | 163.2083 | 135.9583 | 108.7083 | 81.4583 | 54.2083 | 26.9583 | -0.29167 | -27.5417 | -54.7917 | -82.0417 | -109.2917 | -136.5417 | -163.7917 | -191.0417 | -218.2917 | -245.5417 | -272.7917 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5
2146 | 821.4167 | 47 | 2146 | 807.7917 | 780.5417 | 753.2917 | 726.0417 | 698.7917 | 671.5417 | 644.2917 | 617.0417 | 589.7917 | 562.5417 | 535.2917 | 508.0417 | 480.7917 | 453.5417 | 426.2917 | 399.0417 | 371.7917 | 344.5417 | 317.2917 | 290.0417 | 262.7917 | 235.5417 | 208.2917 | 181.0417 | 153.7917 | 126.5417 | 99.2917 | 72.0417 | 44.7917 | 17.5417 | -9.7083 | -36.9583 | -64.2083 | -91.4583 | -118.7083 | -145.9583 | -173.2083 | -200.4583 | -227.7083 | -254.9583 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667
2147 | 839.25 | 46 | 2147 | 825.625 | 798.375 | 771.125 | 743.875 | 716.625 | 689.375 | 662.125 | 634.875 | 607.625 | 580.375 | 553.125 | 525.875 | 498.625 | 471.375 | 444.125 | 416.875 | 389.625 | 362.375 | 335.125 | 307.875 | 280.625 | 253.375 | 226.125 | 198.875 | 171.625 | 144.375 | 117.125 | 89.875 | 62.625 | 35.375 | 8.125 | -19.125 | -46.375 | -73.625 | -100.875 | -128.125 | -155.375 | -182.625 | -209.875 | -237.125 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333
2148 | 857.0833 | 48 | 2148 | 843.4583 | 816.2083 | 788.9583 | 761.7083 | 734.4583 | 707.2083 | 679.9583 | 652.7083 | 625.4583 | 598.2083 | 570.9583 | 543.7083 | 516.4583 | 489.2083 | 461.9583 | 434.7083 | 407.4583 | 380.2083 | 352.9583 | 325.7083 | 298.4583 | 271.2083 | 243.9583 | 216.7083 | 189.4583 | 162.2083 | 134.9583 | 107.7083 | 80.4583 | 53.2083 | 25.9583 | -1.2917 | -28.5417 | -55.7917 | -83.0417 | -110.2917 | -137.5417 | -164.7917 | -192.0417 | -219.2917 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214
2149 | 874.9167 | 49 | 2149 | 861.2917 | 834.0417 | 806.7917 | 779.5417 | 752.2917 | 725.0417 | 697.7917 | 670.5417 | 643.2917 | 616.0417 | 588.7917 | 561.5417 | 534.2917 | 507.0417 | 479.7917 | 452.5417 | 425.2917 | 398.0417 | 370.7917 | 343.5417 | 316.2917 | 289.0417 | 261.7917 | 234.5417 | 207.2917 | 180.0417 | 152.7917 | 125.5417 | 98.2917 | 71.0417 | 43.7917 | 16.5417 | -10.7083 | -37.9583 | -65.2083 | -92.4583 | -119.7083 | -146.9583 | -174.2083 | -201.4583 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667
2150 | 892.75 | 51 | 2150 | 879.125 | 851.875 | 824.625 | 797.375 | 770.125 | 742.875 | 715.625 | 688.375 | 661.125 | 633.875 | 606.625 | 579.375 | 552.125 | 524.875 | 497.625 | 470.375 | 443.125 | 415.875 | 388.625 | 361.375 | 334.125 | 306.875 | 279.625 | 252.375 | 225.125 | 197.875 | 170.625 | 143.375 | 116.125 | 88.875 | 61.625 | 34.375 | 7.125 | -20.125 | -47.375 | -74.625 | -101.875 | -129.125 | -156.375 | -183.625 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333
2151 | 910.5833 | 50 | 2151 | 896.9583 | 869.7083 | 842.4583 | 815.2083 | 787.9583 | 760.7083 | 733.4583 | 706.2083 | 678.9583 | 651.7083 | 624.4583 | 597.2083 | 569.9583 | 542.7083 | 515.4583 | 488.2083 | 460.9583 | 433.7083 | 406.4583 | 379.2083 | 351.9583 | 324.7083 | 297.4583 | 270.2083 | 242.9583 | 215.7083 | 188.4583 | 161.2083 | 133.9583 | 106.7083 | 79.4583 | 52.2083 | 24.9583 | -2.2917 | -29.5417 | -56.7917 | -84.0417 | -111.2917 | -138.5417 | -165.7917 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5
2152 | 928.4167 | 52 | 2152 | 914.7917 | 887.5417 | 860.2917 | 833.0417 | 805.7917 | 778.5417 | 751.2917 | 724.0417 | 696.7917 | 669.5417 | 642.2917 | 615.0417 | 587.7917 | 560.5417 | 533.2917 | 506.0417 | 478.7917 | 451.5417 | 424.2917 | 397.0417 | 369.7917 | 342.5417 | 315.2917 | 288.0417 | 260.7917 | 233.5417 | 206.2917 | 179.0417 | 151.7917 | 124.5417 | 97.2917 | 70.0417 | 42.7917 | 15.5417 | -11.7083 | -38.9583 | -66.2083 | -93.4583 | -120.7083 | -147.9583 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667
2153 | 946.25 | 53 | 2153 | 932.625 | 905.375 | 878.125 | 850.875 | 823.625 | 796.375 | 769.125 | 741.875 | 714.625 | 687.375 | 660.125 | 632.875 | 605.625 | 578.375 | 551.125 | 523.875 | 496.625 | 469.375 | 442.125 | 414.875 | 387.625 | 360.375 | 333.125 | 305.875 | 278.625 | 251.375 | 224.125 | 196.875 | 169.625 | 142.375 | 115.125 | 87.875 | 60.625 | 33.375 | 6.125 | -21.125 | -48.375 | -75.625 | -102.875 | -130.125 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333
2154 | 964.0833 | 55 | 2154 | 950.4583 | 923.2083 | 895.9583 | 868.7083 | 841.4583 | 814.2083 | 786.9583 | 759.7083 | 732.4583 | 705.2083 | 677.9583 | 650.7083 | 623.4583 | 596.2083 | 568.9583 | 541.7083 | 514.4583 | 487.2083 | 459.9583 | 432.7083 | 405.4583 | 378.2083 | 350.9583 | 323.7083 | 296.4583 | 269.2083 | 241.9583 | 214.7083 | 187.4583 | 160.2083 | 132.9583 | 105.7083 | 78.4583 | 51.2083 | 23.9583 | -3.2917 | -30.5417 | -57.7917 | -85.0417 | -112.2917 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107
2155 | 981.9167 | 54 | 2155 | 968.2917 | 941.0417 | 913.7917 | 886.5417 | 859.2917 | 832.0417 | 804.7917 | 777.5417 | 750.2917 | 723.0417 | 695.7917 | 668.5417 | 641.2917 | 614.0417 | 586.7917 | 559.5417 | 532.2917 | 505.0417 | 477.7917 | 450.5417 | 423.2917 | 396.0417 | 368.7917 | 341.5417 | 314.2917 | 287.0417 | 259.7917 | 232.5417 | 205.2917 | 178.0417 | 150.7917 | 123.5417 | 96.2917 | 69.0417 | 41.7917 | 14.5417 | -12.7083 | -39.9583 | -67.2083 | -94.4583 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667
2156 | 999.75 | 56 | 2156 | 986.125 | 958.875 | 931.625 | 904.375 | 877.125 | 849.875 | 822.625 | 795.375 | 768.125 | 740.875 | 713.625 | 686.375 | 659.125 | 631.875 | 604.625 | 577.375 | 550.125 | 522.875 | 495.625 | 468.375 | 441.125 | 413.875 | 386.625 | 359.375 | 332.125 | 304.875 | 277.625 | 250.375 | 223.125 | 195.875 | 168.625 | 141.375 | 114.125 | 86.875 | 59.625 | 32.375 | 5.125 | -22.125 | -49.375 | -76.625 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333
2157 | 1017.5833 | 57 | 2157 | 1003.9583 | 976.7083 | 949.4583 | 922.2083 | 894.9583 | 867.7083 | 840.4583 | 813.2083 | 785.9583 | 758.7083 | 731.4583 | 704.2083 | 676.9583 | 649.7083 | 622.4583 | 595.2083 | 567.9583 | 540.7083 | 513.4583 | 486.2083 | 458.9583 | 431.7083 | 404.4583 | 377.2083 | 349.9583 | 322.7083 | 295.4583 | 268.2083 | 240.9583 | 213.7083 | 186.4583 | 159.2083 | 131.9583 | 104.7083 | 77.4583 | 50.2083 | 22.9583 | -4.2917 | -31.5417 | -58.7917 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5
2158 | 1035.4167 | 59 | 2158 | 1021.7917 | 994.5417 | 967.2917 | 940.0417 | 912.7917 | 885.5417 | 858.2917 | 831.0417 | 803.7917 | 776.5417 | 749.2917 | 722.0417 | 694.7917 | 667.5417 | 640.2917 | 613.0417 | 585.7917 | 558.5417 | 531.2917 | 504.0417 | 476.7917 | 449.5417 | 422.2917 | 395.0417 | 367.7917 | 340.5417 | 313.2917 | 286.0417 | 258.7917 | 231.5417 | 204.2917 | 177.0417 | 149.7917 | 122.5417 | 95.2917 | 68.0417 | 40.7917 | 13.5417 | -13.7083 | -40.9583 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667
2159 | 1053.25 | 58 | 2159 | 1039.625 | 1012.375 | 985.125 | 957.875 | 930.625 | 903.375 | 876.125 | 848.875 | 821.625 | 794.375 | 767.125 | 739.875 | 712.625 | 685.375 | 658.125 | 630.875 | 603.625 | 576.375 | 549.125 | 521.875 | 494.625 | 467.375 | 440.125 | 412.875 | 385.625 | 358.375 | 331.125 | 303.875 | 276.625 | 249.375 | 222.125 | 194.875 | 167.625 | 140.375 | 113.125 | 85.875 | 58.625 | 31.375 | 4.125 | -23.125 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333
2160 | 1071.0833 | 60 | 2160 | 1057.4583 | 1030.2083 | 1002.9583 | 975.7083 | 948.4583 | 921.2083 | 893.9583 | 866.7083 | 839.4583 | 812.2083 | 784.9583 | 757.7083 | 730.4583 | 703.2083 | 675.9583 | 648.7083 | 621.4583 | 594.2083 | 566.9583 | 539.7083 | 512.4583 | 485.2083 | 457.9583 | 430.7083 | 403.4583 | 376.2083 | 348.9583 | 321.7083 | 294.4583 | 267.2083 | 239.9583 | 212.7083 | 185.4583 | 158.2083 | 130.9583 | 103.7083 | 76.4583 | 49.2083 | 21.9583 | -5.2917 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0
2201 | 18.9167 | 1 | 2201 | 5.2917 | -21.9583 | -49.2083 | -76.4583 | -103.7083 | -130.9583 | -158.2083 | -185.4583 | -212.7083 | -239.9583 | -267.2083 | -294.4583 | -321.7083 | -348.9583 | -376.2083 | -403.4583 | -430.7083 | -457.9583 | -485.2083 | -512.4583 | -539.7083 | -566.9583 | -594.2083 | -621.4583 | -648.7083 | -675.9583 | -703.2083 | -730.4583 | -757.7083 | -784.9583 | -812.2083 | -839.4583 | -866.7083 | -893.9583 | -921.2083 | -948.4583 | -975.7083 | -1002.9583 | -1030.2083 | -1057.4583 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | -1052.1667
2202 | 36.75 | 3 | 2202 | 23.125 | -4.125 | -31.375 | -58.625 | -85.875 | -113.125 | -140.375 | -167.625 | -194.875 | -222.125 | -249.375 | -276.625 | -303.875 | -331.125 | -358.375 | -385.625 | -412.875 | -440.125 | -467.375 | -494.625 | -521.875 | -549.125 | -576.375 | -603.625 | -630.875 | -658.125 | -685.375 | -712.625 | -739.875 | -767.125 | -794.375 | -821.625 | -848.875 | -876.125 | -903.375 | -930.625 | -957.875 | -985.125 | -1012.375 | -1039.625 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | -1034.3333
2203 | 54.5833 | 2 | 2203 | 40.9583 | 13.7083 | -13.5417 | -40.7917 | -68.0417 | -95.2917 | -122.5417 | -149.7917 | -177.0417 | -204.2917 | -231.5417 | -258.7917 | -286.0417 | -313.2917 | -340.5417 | -367.7917 | -395.0417 | -422.2917 | -449.5417 | -476.7917 | -504.0417 | -531.2917 | -558.5417 | -585.7917 | -613.0417 | -640.2917 | -667.5417 | -694.7917 | -722.0417 | -749.2917 | -776.5417 | -803.7917 | -831.0417 | -858.2917 | -885.5417 | -912.7917 | -940.0417 | -967.2917 | -994.5417 | -1021.7917 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | -1016.5
2204 | 72.4167 | 4 | 2204 | 58.7917 | 31.5417 | 4.2917 | -22.9583 | -50.2083 | -77.4583 | -104.7083 | -131.9583 | -159.2083 | -186.4583 | -213.7083 | -240.9583 | -268.2083 | -295.4583 | -322.7083 | -349.9583 | -377.2083 | -404.4583 | -431.7083 | -458.9583 | -486.2083 | -513.4583 | -540.7083 | -567.9583 | -595.2083 | -622.4583 | -649.7083 | -676.9583 | -704.2083 | -731.4583 | -758.7083 | -785.9583 | -813.2083 | -840.4583 | -867.7083 | -894.9583 | -922.2083 | -949.4583 | -976.7083 | -1003.9583 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | -998.6667
2205 | 90.25 | 5 | 2205 | 76.625 | 49.375 | 22.125 | -5.125 | -32.375 | -59.625 | -86.875 | -114.125 | -141.375 | -168.625 | -195.875 | -223.125 | -250.375 | -277.625 | -304.875 | -332.125 | -359.375 | -386.625 | -413.875 | -441.125 | -468.375 | -495.625 | -522.875 | -550.125 | -577.375 | -604.625 | -631.875 | -659.125 | -686.375 | -713.625 | -740.875 | -768.125 | -795.375 | -822.625 | -849.875 | -877.125 | -904.375 | -931.625 | -958.875 | -986.125 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | -980.8333
2206 | 108.0833 | 7 | 2206 | 94.4583 | 67.2083 | 39.9583 | 12.7083 | -14.5417 | -41.7917 | -69.0417 | -96.2917 | -123.5417 | -150.7917 | -178.0417 | -205.2917 | -232.5417 | -259.7917 | -287.0417 | -314.2917 | -341.5417 | -368.7917 | -396.0417 | -423.2917 | -450.5417 | -477.7917 | -505.0417 | -532.2917 | -559.5417 | -586.7917 | -614.0417 | -641.2917 | -668.5417 | -695.7917 | -723.0417 | -750.2917 | -777.5417 | -804.7917 | -832.0417 | -859.2917 | -886.5417 | -913.7917 | -941.0417 | -968.2917 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | -963
2207 | 125.9167 | 6 | 2207 | 112.2917 | 85.0417 | 57.7917 | 30.5417 | 3.2917 | -23.9583 | -51.2083 | -78.4583 | -105.7083 | -132.9583 | -160.2083 | -187.4583 | -214.7083 | -241.9583 | -269.2083 | -296.4583 | -323.7083 | -350.9583 | -378.2083 | -405.4583 | -432.7083 | -459.9583 | -487.2083 | -514.4583 | -541.7083 | -568.9583 | -596.2083 | -623.4583 | -650.7083 | -677.9583 | -705.2083 | -732.4583 | -759.7083 | -786.9583 | -814.2083 | -841.4583 | -868.7083 | -895.9583 | -923.2083 | -950.4583 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | -945.1667
2208 | 143.75 | 8 | 2208 | 130.125 | 102.875 | 75.625 | 48.375 | 21.125 | -6.125 | -33.375 | -60.625 | -87.875 | -115.125 | -142.375 | -169.625 | -196.875 | -224.125 | -251.375 | -278.625 | -305.875 | -333.125 | -360.375 | -387.625 | -414.875 | -442.125 | -469.375 | -496.625 | -523.875 | -551.125 | -578.375 | -605.625 | -632.875 | -660.125 | -687.375 | -714.625 | -741.875 | -769.125 | -796.375 | -823.625 | -850.875 | -878.125 | -905.375 | -932.625 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | -927.3333
2209 | 161.5833 | 9 | 2209 | 147.9583 | 120.7083 | 93.4583 | 66.2083 | 38.9583 | 11.7083 | -15.5417 | -42.7917 | -70.0417 | -97.2917 | -124.5417 | -151.7917 | -179.0417 | -206.2917 | -233.5417 | -260.7917 | -288.0417 | -315.2917 | -342.5417 | -369.7917 | -397.0417 | -424.2917 | -451.5417 | -478.7917 | -506.0417 | -533.2917 | -560.5417 | -587.7917 | -615.0417 | -642.2917 | -669.5417 | -696.7917 | -724.0417 | -751.2917 | -778.5417 | -805.7917 | -833.0417 | -860.2917 | -887.5417 | -914.7917 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | -909.5
2210 | 179.4167 | 11 | 2210 | 165.7917 | 138.5417 | 111.2917 | 84.0417 | 56.7917 | 29.5417 | 2.2917 | -24.9583 | -52.2083 | -79.4583 | -106.7083 | -133.9583 | -161.2083 | -188.4583 | -215.7083 | -242.9583 | -270.2083 | -297.4583 | -324.7083 | -351.9583 | -379.2083 | -406.4583 | -433.7083 | -460.9583 | -488.2083 | -515.4583 | -542.7083 | -569.9583 | -597.2083 | -624.4583 | -651.7083 | -678.9583 | -706.2083 | -733.4583 | -760.7083 | -787.9583 | -815.2083 | -842.4583 | -869.7083 | -896.9583 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | -891.6667
2211 | 197.25 | 10 | 2211 | 183.625 | 156.375 | 129.125 | 101.875 | 74.625 | 47.375 | 20.125 | -7.125 | -34.375 | -61.625 | -88.875 | -116.125 | -143.375 | -170.625 | -197.875 | -225.125 | -252.375 | -279.625 | -306.875 | -334.125 | -361.375 | -388.625 | -415.875 | -443.125 | -470.375 | -497.625 | -524.875 | -552.125 | -579.375 | -606.625 | -633.875 | -661.125 | -688.375 | -715.625 | -742.875 | -770.125 | -797.375 | -824.625 | -851.875 | -879.125 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | -873.8333
2212 | 215.0833 | 12 | 2212 | 201.4583 | 174.2083 | 146.9583 | 119.7083 | 92.4583 | 65.2083 | 37.9583 | 10.7083 | -16.5417 | -43.7917 | -71.0417 | -98.2917 | -125.5417 | -152.7917 | -180.0417 | -207.2917 | -234.5417 | -261.7917 | -289.0417 | -316.2917 | -343.5417 | -370.7917 | -398.0417 | -425.2917 | -452.5417 | -479.7917 | -507.0417 | -534.2917 | -561.5417 | -588.7917 | -616.0417 | -643.2917 | -670.5417 | -697.7917 | -725.0417 | -752.2917 | -779.5417 | -806.7917 | -834.0417 | -861.2917 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | -856
2213 | 232.9167 | 13 | 2213 | 219.2917 | 192.0417 | 164.7917 | 137.5417 | 110.2917 | 83.0417 | 55.7917 | 28.5417 | 1.2917 | -25.9583 | -53.2083 | -80.4583 | -107.7083 | -134.9583 | -162.2083 | -189.4583 | -216.7083 | -243.9583 | -271.2083 | -298.4583 | -325.7083 | -352.9583 | -380.2083 | -407.4583 | -434.7083 | -461.9583 | -489.2083 | -516.4583 | -543.7083 | -570.9583 | -598.2083 | -625.4583 | -652.7083 | -679.9583 | -707.2083 | -734.4583 | -761.7083 | -788.9583 | -816.2083 | -843.4583 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | -838.1667
2214 | 250.75 | 15 | 2214 | 237.125 | 209.875 | 182.625 | 155.375 | 128.125 | 100.875 | 73.625 | 46.375 | 19.125 | -8.125 | -35.375 | -62.625 | -89.875 | -117.125 | -144.375 | -171.625 | -198.875 | -226.125 | -253.375 | -280.625 | -307.875 | -335.125 | -362.375 | -389.625 | -416.875 | -444.125 | -471.375 | -498.625 | -525.875 | -553.125 | -580.375 | -607.625 | -634.875 | -662.125 | -689.375 | -716.625 | -743.875 | -771.125 | -798.375 | -825.625 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | -820.3333
2215 | 268.5833 | 14 | 2215 | 254.9583 | 227.7083 | 200.4583 | 173.2083 | 145.9583 | 118.7083 | 91.4583 | 64.2083 | 36.9583 | 9.7083 | -17.5417 | -44.7917 | -72.0417 | -99.2917 | -126.5417 | -153.7917 | -181.0417 | -208.2917 | -235.5417 | -262.7917 | -290.0417 | -317.2917 | -344.5417 | -371.7917 | -399.0417 | -426.2917 | -453.5417 | -480.7917 | -508.0417 | -535.2917 | -562.5417 | -589.7917 | -617.0417 | -644.2917 | -671.5417 | -698.7917 | -726.0417 | -753.2917 | -780.5417 | -807.7917 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | -802.5
2216 | 286.4167 | 16 | 2216 | 272.7917 | 245.5417 | 218.2917 | 191.0417 | 163.7917 | 136.5417 | 109.2917 | 82.0417 | 54.7917 | 27.5417 | 0.29167 | -26.9583 | -54.2083 | -81.4583 | -108.7083 | -135.9583 | -163.2083 | -190.4583 | -217.7083 | -244.9583 | -272.2083 | -299.4583 | -326.7083 | -353.9583 | -381.2083 | -408.4583 | -435.7083 | -462.9583 | -490.2083 | -517.4583 | -544.7083 | -571.9583 | -599.2083 | -626.4583 | -653.7083 | -680.9583 | -708.2083 | -735.4583 | -762.7083 | -789.9583 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | -784.6667
2217 | 304.25 | 17 | 2217 | 290.625 | 263.375 | 236.125 | 208.875 | 181.625 | 154.375 | 127.125 | 99.875 | 72.625 | 45.375 | 18.125 | -9.125 | -36.375 | -63.625 | -90.875 | -118.125 | -145.375 | -172.625 | -199.875 | -227.125 | -254.375 | -281.625 | -308.875 | -336.125 | -363.375 | -390.625 | -417.875 | -445.125 | -472.375 | -499.625 | -526.875 | -554.125 | -581.375 | -608.625 | -635.875 | -663.125 | -690.375 | -717.625 | -744.875 | -772.125 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | -766.8333
2218 | 322.0833 | 19 | 2218 | 308.4583 | 281.2083 | 253.9583 | 226.7083 | 199.4583 | 172.2083 | 144.9583 | 117.7083 | 90.4583 | 63.2083 | 35.9583 | 8.7083 | -18.5417 | -45.7917 | -73.0417 | -100.2917 | -127.5417 | -154.7917 | -182.0417 | -209.2917 | -236.5417 | -263.7917 | -291.0417 | -318.2917 | -345.5417 | -372.7917 | -400.0417 | -427.2917 | -454.5417 | -481.7917 | -509.0417 | -536.2917 | -563.5417 | -590.7917 | -618.0417 | -645.2917 | -672.5417 | -699.7917 | -727.0417 | -754.2917 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | -749
2219 | 339.9167 | 18 | 2219 | 326.2917 | 299.0417 | 271.7917 | 244.5417 | 217.2917 | 190.0417 | 162.7917 | 135.5417 | 108.2917 | 81.0417 | 53.7917 | 26.5417 | -0.70833 | -27.9583 | -55.2083 | -82.4583 | -109.7083 | -136.9583 | -164.2083 | -191.4583 | -218.7083 | -245.9583 | -273.2083 | -300.4583 | -327.7083 | -354.9583 | -382.2083 | -409.4583 | -436.7083 | -463.9583 | -491.2083 | -518.4583 | -545.7083 | -572.9583 | -600.2083 | -627.4583 | -654.7083 | -681.9583 | -709.2083 | -736.4583 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | -731.1667
2220 | 357.75 | 20 | 2220 | 344.125 | 316.875 | 289.625 | 262.375 | 235.125 | 207.875 | 180.625 | 153.375 | 126.125 | 98.875 | 71.625 | 44.375 | 17.125 | -10.125 | -37.375 | -64.625 | -91.875 | -119.125 | -146.375 | -173.625 | -200.875 | -228.125 | -255.375 | -282.625 | -309.875 | -337.125 | -364.375 | -391.625 | -418.875 | -446.125 | -473.375 | -500.625 | -527.875 | -555.125 | -582.375 | -609.625 | -636.875 | -664.125 | -691.375 | -718.625 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | -713.3333
2221 | 375.5833 | 21 | 2221 | 361.9583 | 334.7083 | 307.4583 | 280.2083 | 252.9583 | 225.7083 | 198.4583 | 171.2083 | 143.9583 | 116.7083 | 89.4583 | 62.2083 | 34.9583 | 7.7083 | -19.5417 | -46.7917 | -74.0417 | -101.2917 | -128.5417 | -155.7917 | -183.0417 | -210.2917 | -237.5417 | -264.7917 | -292.0417 | -319.2917 | -346.5417 | -373.7917 | -401.0417 | -428.2917 | -455.5417 | -482.7917 | -510.0417 | -537.2917 | -564.5417 | -591.7917 | -619.0417 | -646.2917 | -673.5417 | -700.7917 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | -695.5
2222 | 393.4167 | 23 | 2222 | 379.7917 | 352.5417 | 325.2917 | 298.0417 | 270.7917 | 243.5417 | 216.2917 | 189.0417 | 161.7917 | 134.5417 | 107.2917 | 80.0417 | 52.7917 | 25.5417 | -1.7083 | -28.9583 | -56.2083 | -83.4583 | -110.7083 | -137.9583 | -165.2083 | -192.4583 | -219.7083 | -246.9583 | -274.2083 | -301.4583 | -328.7083 | -355.9583 | -383.2083 | -410.4583 | -437.7083 | -464.9583 | -492.2083 | -519.4583 | -546.7083 | -573.9583 | -601.2083 | -628.4583 | -655.7083 | -682.9583 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | -677.6667
2223 | 411.25 | 22 | 2223 | 397.625 | 370.375 | 343.125 | 315.875 | 288.625 | 261.375 | 234.125 | 206.875 | 179.625 | 152.375 | 125.125 | 97.875 | 70.625 | 43.375 | 16.125 | -11.125 | -38.375 | -65.625 | -92.875 | -120.125 | -147.375 | -174.625 | -201.875 | -229.125 | -256.375 | -283.625 | -310.875 | -338.125 | -365.375 | -392.625 | -419.875 | -447.125 | -474.375 | -501.625 | -528.875 | -556.125 | -583.375 | -610.625 | -637.875 | -665.125 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | -659.8333
2224 | 429.0833 | 24 | 2224 | 415.4583 | 388.2083 | 360.9583 | 333.7083 | 306.4583 | 279.2083 | 251.9583 | 224.7083 | 197.4583 | 170.2083 | 142.9583 | 115.7083 | 88.4583 | 61.2083 | 33.9583 | 6.7083 | -20.5417 | -47.7917 | -75.0417 | -102.2917 | -129.5417 | -156.7917 | -184.0417 | -211.2917 | -238.5417 | -265.7917 | -293.0417 | -320.2917 | -347.5417 | -374.7917 | -402.0417 | -429.2917 | -456.5417 | -483.7917 | -511.0417 | -538.2917 | -565.5417 | -592.7917 | -620.0417 | -647.2917 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | -642
2225 | 446.9167 | 25 | 2225 | 433.2917 | 406.0417 | 378.7917 | 351.5417 | 324.2917 | 297.0417 | 269.7917 | 242.5417 | 215.2917 | 188.0417 | 160.7917 | 133.5417 | 106.2917 | 79.0417 | 51.7917 | 24.5417 | -2.7083 | -29.9583 | -57.2083 | -84.4583 | -111.7083 | -138.9583 | -166.2083 | -193.4583 | -220.7083 | -247.9583 | -275.2083 | -302.4583 | -329.7083 | -356.9583 | -384.2083 | -411.4583 | -438.7083 | -465.9583 | -493.2083 | -520.4583 | -547.7083 | -574.9583 | -602.2083 | -629.4583 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | -624.1667
2226 | 464.75 | 27 | 2226 | 451.125 | 423.875 | 396.625 | 369.375 | 342.125 | 314.875 | 287.625 | 260.375 | 233.125 | 205.875 | 178.625 | 151.375 | 124.125 | 96.875 | 69.625 | 42.375 | 15.125 | -12.125 | -39.375 | -66.625 | -93.875 | -121.125 | -148.375 | -175.625 | -202.875 | -230.125 | -257.375 | -284.625 | -311.875 | -339.125 | -366.375 | -393.625 | -420.875 | -448.125 | -475.375 | -502.625 | -529.875 | -557.125 | -584.375 | -611.625 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | -606.3333
2227 | 482.5833 | 26 | 2227 | 468.9583 | 441.7083 | 414.4583 | 387.2083 | 359.9583 | 332.7083 | 305.4583 | 278.2083 | 250.9583 | 223.7083 | 196.4583 | 169.2083 | 141.9583 | 114.7083 | 87.4583 | 60.2083 | 32.9583 | 5.7083 | -21.5417 | -48.7917 | -76.0417 | -103.2917 | -130.5417 | -157.7917 | -185.0417 | -212.2917 | -239.5417 | -266.7917 | -294.0417 | -321.2917 | -348.5417 | -375.7917 | -403.0417 | -430.2917 | -457.5417 | -484.7917 | -512.0417 | -539.2917 | -566.5417 | -593.7917 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | -588.5
2228 | 500.4167 | 28 | 2228 | 486.7917 | 459.5417 | 432.2917 | 405.0417 | 377.7917 | 350.5417 | 323.2917 | 296.0417 | 268.7917 | 241.5417 | 214.2917 | 187.0417 | 159.7917 | 132.5417 | 105.2917 | 78.0417 | 50.7917 | 23.5417 | -3.7083 | -30.9583 | -58.2083 | -85.4583 | -112.7083 | -139.9583 | -167.2083 | -194.4583 | -221.7083 | -248.9583 | -276.2083 | -303.4583 | -330.7083 | -357.9583 | -385.2083 | -412.4583 | -439.7083 | -466.9583 | -494.2083 | -521.4583 | -548.7083 | -575.9583 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | -570.6667
2229 | 518.25 | 29 | 2229 | 504.625 | 477.375 | 450.125 | 422.875 | 395.625 | 368.375 | 341.125 | 313.875 | 286.625 | 259.375 | 232.125 | 204.875 | 177.625 | 150.375 | 123.125 | 95.875 | 68.625 | 41.375 | 14.125 | -13.125 | -40.375 | -67.625 | -94.875 | -122.125 | -149.375 | -176.625 | -203.875 | -231.125 | -258.375 | -285.625 | -312.875 | -340.125 | -367.375 | -394.625 | -421.875 | -449.125 | -476.375 | -503.625 | -530.875 | -558.125 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | -552.8333
2230 | 536.0833 | 31 | 2230 | 522.4583 | 495.2083 | 467.9583 | 440.7083 | 413.4583 | 386.2083 | 358.9583 | 331.7083 | 304.4583 | 277.2083 | 249.9583 | 222.7083 | 195.4583 | 168.2083 | 140.9583 | 113.7083 | 86.4583 | 59.2083 | 31.9583 | 4.7083 | -22.5417 | -49.7917 | -77.0417 | -104.2917 | -131.5417 | -158.7917 | -186.0417 | -213.2917 | -240.5417 | -267.7917 | -295.0417 | -322.2917 | -349.5417 | -376.7917 | -404.0417 | -431.2917 | -458.5417 | -485.7917 | -513.0417 | -540.2917 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | -535
2231 | 553.9167 | 30 | 2231 | 540.2917 | 513.0417 | 485.7917 | 458.5417 | 431.2917 | 404.0417 | 376.7917 | 349.5417 | 322.2917 | 295.0417 | 267.7917 | 240.5417 | 213.2917 | 186.0417 | 158.7917 | 131.5417 | 104.2917 | 77.0417 | 49.7917 | 22.5417 | -4.7083 | -31.9583 | -59.2083 | -86.4583 | -113.7083 | -140.9583 | -168.2083 | -195.4583 | -222.7083 | -249.9583 | -277.2083 | -304.4583 | -331.7083 | -358.9583 | -386.2083 | -413.4583 | -440.7083 | -467.9583 | -495.2083 | -522.4583 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | -517.1667
2232 | 571.75 | 32 | 2232 | 558.125 | 530.875 | 503.625 | 476.375 | 449.125 | 421.875 | 394.625 | 367.375 | 340.125 | 312.875 | 285.625 | 258.375 | 231.125 | 203.875 | 176.625 | 149.375 | 122.125 | 94.875 | 67.625 | 40.375 | 13.125 | -14.125 | -41.375 | -68.625 | -95.875 | -123.125 | -150.375 | -177.625 | -204.875 | -232.125 | -259.375 | -286.625 | -313.875 | -341.125 | -368.375 | -395.625 | -422.875 | -450.125 | -477.375 | -504.625 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | -499.3333
2233 | 589.5833 | 33 | 2233 | 575.9583 | 548.7083 | 521.4583 | 494.2083 | 466.9583 | 439.7083 | 412.4583 | 385.2083 | 357.9583 | 330.7083 | 303.4583 | 276.2083 | 248.9583 | 221.7083 | 194.4583 | 167.2083 | 139.9583 | 112.7083 | 85.4583 | 58.2083 | 30.9583 | 3.7083 | -23.5417 | -50.7917 | -78.0417 | -105.2917 | -132.5417 | -159.7917 | -187.0417 | -214.2917 | -241.5417 | -268.7917 | -296.0417 | -323.2917 | -350.5417 | -377.7917 | -405.0417 | -432.2917 | -459.5417 | -486.7917 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | -481.5
2234 | 607.4167 | 35 | 2234 | 593.7917 | 566.5417 | 539.2917 | 512.0417 | 484.7917 | 457.5417 | 430.2917 | 403.0417 | 375.7917 | 348.5417 | 321.2917 | 294.0417 | 266.7917 | 239.5417 | 212.2917 | 185.0417 | 157.7917 | 130.5417 | 103.2917 | 76.0417 | 48.7917 | 21.5417 | -5.7083 | -32.9583 | -60.2083 | -87.4583 | -114.7083 | -141.9583 | -169.2083 | -196.4583 | -223.7083 | -250.9583 | -278.2083 | -305.4583 | -332.7083 | -359.9583 | -387.2083 | -414.4583 | -441.7083 | -468.9583 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | -463.6667
2235 | 625.25 | 34 | 2235 | 611.625 | 584.375 | 557.125 | 529.875 | 502.625 | 475.375 | 448.125 | 420.875 | 393.625 | 366.375 | 339.125 | 311.875 | 284.625 | 257.375 | 230.125 | 202.875 | 175.625 | 148.375 | 121.125 | 93.875 | 66.625 | 39.375 | 12.125 | -15.125 | -42.375 | -69.625 | -96.875 | -124.125 | -151.375 | -178.625 | -205.875 | -233.125 | -260.375 | -287.625 | -314.875 | -342.125 | -369.375 | -396.625 | -423.875 | -451.125 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | -445.8333
2236 | 643.0833 | 36 | 2236 | 629.4583 | 602.2083 | 574.9583 | 547.7083 | 520.4583 | 493.2083 | 465.9583 | 438.7083 | 411.4583 | 384.2083 | 356.9583 | 329.7083 | 302.4583 | 275.2083 | 247.9583 | 220.7083 | 193.4583 | 166.2083 | 138.9583 | 111.7083 | 84.4583 | 57.2083 | 29.9583 | 2.7083 | -24.5417 | -51.7917 | -79.0417 | -106.2917 | -133.5417 | -160.7917 | -188.0417 | -215.2917 | -242.5417 | -269.7917 | -297.0417 | -324.2917 | -351.5417 | -378.7917 | -406.0417 | -433.2917 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | -428
2237 | 660.9167 | 37 | 2237 | 647.2917 | 620.0417 | 592.7917 | 565.5417 | 538.2917 | 511.0417 | 483.7917 | 456.5417 | 429.2917 | 402.0417 | 374.7917 | 347.5417 | 320.2917 | 293.0417 | 265.7917 | 238.5417 | 211.2917 | 184.0417 | 156.7917 | 129.5417 | 102.2917 | 75.0417 | 47.7917 | 20.5417 | -6.7083 | -33.9583 | -61.2083 | -88.4583 | -115.7083 | -142.9583 | -170.2083 | -197.4583 | -224.7083 | -251.9583 | -279.2083 | -306.4583 | -333.7083 | -360.9583 | -388.2083 | -415.4583 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | -410.1667
2238 | 678.75 | 39 | 2238 | 665.125 | 637.875 | 610.625 | 583.375 | 556.125 | 528.875 | 501.625 | 474.375 | 447.125 | 419.875 | 392.625 | 365.375 | 338.125 | 310.875 | 283.625 | 256.375 | 229.125 | 201.875 | 174.625 | 147.375 | 120.125 | 92.875 | 65.625 | 38.375 | 11.125 | -16.125 | -43.375 | -70.625 | -97.875 | -125.125 | -152.375 | -179.625 | -206.875 | -234.125 | -261.375 | -288.625 | -315.875 | -343.125 | -370.375 | -397.625 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | -392.3333
2239 | 696.5833 | 38 | 2239 | 682.9583 | 655.7083 | 628.4583 | 601.2083 | 573.9583 | 546.7083 | 519.4583 | 492.2083 | 464.9583 | 437.7083 | 410.4583 | 383.2083 | 355.9583 | 328.7083 | 301.4583 | 274.2083 | 246.9583 | 219.7083 | 192.4583 | 165.2083 | 137.9583 | 110.7083 | 83.4583 | 56.2083 | 28.9583 | 1.7083 | -25.5417 | -52.7917 | -80.0417 | -107.2917 | -134.5417 | -161.7917 | -189.0417 | -216.2917 | -243.5417 | -270.7917 | -298.0417 | -325.2917 | -352.5417 | -379.7917 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | -374.5
2240 | 714.4167 | 40 | 2240 | 700.7917 | 673.5417 | 646.2917 | 619.0417 | 591.7917 | 564.5417 | 537.2917 | 510.0417 | 482.7917 | 455.5417 | 428.2917 | 401.0417 | 373.7917 | 346.5417 | 319.2917 | 292.0417 | 264.7917 | 237.5417 | 210.2917 | 183.0417 | 155.7917 | 128.5417 | 101.2917 | 74.0417 | 46.7917 | 19.5417 | -7.7083 | -34.9583 | -62.2083 | -89.4583 | -116.7083 | -143.9583 | -171.2083 | -198.4583 | -225.7083 | -252.9583 | -280.2083 | -307.4583 | -334.7083 | -361.9583 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | -356.6667
2241 | 732.25 | 41 | 2241 | 718.625 | 691.375 | 664.125 | 636.875 | 609.625 | 582.375 | 555.125 | 527.875 | 500.625 | 473.375 | 446.125 | 418.875 | 391.625 | 364.375 | 337.125 | 309.875 | 282.625 | 255.375 | 228.125 | 200.875 | 173.625 | 146.375 | 119.125 | 91.875 | 64.625 | 37.375 | 10.125 | -17.125 | -44.375 | -71.625 | -98.875 | -126.125 | -153.375 | -180.625 | -207.875 | -235.125 | -262.375 | -289.625 | -316.875 | -344.125 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | -338.8333
2242 | 750.0833 | 43 | 2242 | 736.4583 | 709.2083 | 681.9583 | 654.7083 | 627.4583 | 600.2083 | 572.9583 | 545.7083 | 518.4583 | 491.2083 | 463.9583 | 436.7083 | 409.4583 | 382.2083 | 354.9583 | 327.7083 | 300.4583 | 273.2083 | 245.9583 | 218.7083 | 191.4583 | 164.2083 | 136.9583 | 109.7083 | 82.4583 | 55.2083 | 27.9583 | 0.70833 | -26.5417 | -53.7917 | -81.0417 | -108.2917 | -135.5417 | -162.7917 | -190.0417 | -217.2917 | -244.5417 | -271.7917 | -299.0417 | -326.2917 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | -321
2243 | 767.9167 | 42 | 2243 | 754.2917 | 727.0417 | 699.7917 | 672.5417 | 645.2917 | 618.0417 | 590.7917 | 563.5417 | 536.2917 | 509.0417 | 481.7917 | 454.5417 | 427.2917 | 400.0417 | 372.7917 | 345.5417 | 318.2917 | 291.0417 | 263.7917 | 236.5417 | 209.2917 | 182.0417 | 154.7917 | 127.5417 | 100.2917 | 73.0417 | 45.7917 | 18.5417 | -8.7083 | -35.9583 | -63.2083 | -90.4583 | -117.7083 | -144.9583 | -172.2083 | -199.4583 | -226.7083 | -253.9583 | -281.2083 | -308.4583 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | -303.1667
2244 | 785.75 | 44 | 2244 | 772.125 | 744.875 | 717.625 | 690.375 | 663.125 | 635.875 | 608.625 | 581.375 | 554.125 | 526.875 | 499.625 | 472.375 | 445.125 | 417.875 | 390.625 | 363.375 | 336.125 | 308.875 | 281.625 | 254.375 | 227.125 | 199.875 | 172.625 | 145.375 | 118.125 | 90.875 | 63.625 | 36.375 | 9.125 | -18.125 | -45.375 | -72.625 | -99.875 | -127.125 | -154.375 | -181.625 | -208.875 | -236.125 | -263.375 | -290.625 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | -285.3333
2245 | 803.5833 | 45 | 2245 | 789.9583 | 762.7083 | 735.4583 | 708.2083 | 680.9583 | 653.7083 | 626.4583 | 599.2083 | 571.9583 | 544.7083 | 517.4583 | 490.2083 | 462.9583 | 435.7083 | 408.4583 | 381.2083 | 353.9583 | 326.7083 | 299.4583 | 272.2083 | 244.9583 | 217.7083 | 190.4583 | 163.2083 | 135.9583 | 108.7083 | 81.4583 | 54.2083 | 26.9583 | -0.29167 | -27.5417 | -54.7917 | -82.0417 | -109.2917 | -136.5417 | -163.7917 | -191.0417 | -218.2917 | -245.5417 | -272.7917 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | -267.5
2246 | 821.4167 | 47 | 2246 | 807.7917 | 780.5417 | 753.2917 | 726.0417 | 698.7917 | 671.5417 | 644.2917 | 617.0417 | 589.7917 | 562.5417 | 535.2917 | 508.0417 | 480.7917 | 453.5417 | 426.2917 | 399.0417 | 371.7917 | 344.5417 | 317.2917 | 290.0417 | 262.7917 | 235.5417 | 208.2917 | 181.0417 | 153.7917 | 126.5417 | 99.2917 | 72.0417 | 44.7917 | 17.5417 | -9.7083 | -36.9583 | -64.2083 | -91.4583 | -118.7083 | -145.9583 | -173.2083 | -200.4583 | -227.7083 | -254.9583 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | -249.6667
2247 | 839.25 | 46 | 2247 | 825.625 | 798.375 | 771.125 | 743.875 | 716.625 | 689.375 | 662.125 | 634.875 | 607.625 | 580.375 | 553.125 | 525.875 | 498.625 | 471.375 | 444.125 | 416.875 | 389.625 | 362.375 | 335.125 | 307.875 | 280.625 | 253.375 | 226.125 | 198.875 | 171.625 | 144.375 | 117.125 | 89.875 | 62.625 | 35.375 | 8.125 | -19.125 | -46.375 | -73.625 | -100.875 | -128.125 | -155.375 | -182.625 | -209.875 | -237.125 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | -231.8333
2248 | 857.0833 | 48 | 2248 | 843.4583 | 816.2083 | 788.9583 | 761.7083 | 734.4583 | 707.2083 | 679.9583 | 652.7083 | 625.4583 | 598.2083 | 570.9583 | 543.7083 | 516.4583 | 489.2083 | 461.9583 | 434.7083 | 407.4583 | 380.2083 | 352.9583 | 325.7083 | 298.4583 | 271.2083 | 243.9583 | 216.7083 | 189.4583 | 162.2083 | 134.9583 | 107.7083 | 80.4583 | 53.2083 | 25.9583 | -1.2917 | -28.5417 | -55.7917 | -83.0417 | -110.2917 | -137.5417 | -164.7917 | -192.0417 | -219.2917 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | -214
2249 | 874.9167 | 49 | 2249 | 861.2917 | 834.0417 | 806.7917 | 779.5417 | 752.2917 | 725.0417 | 697.7917 | 670.5417 | 643.2917 | 616.0417 | 588.7917 | 561.5417 | 534.2917 | 507.0417 | 479.7917 | 452.5417 | 425.2917 | 398.0417 | 370.7917 | 343.5417 | 316.2917 | 289.0417 | 261.7917 | 234.5417 | 207.2917 | 180.0417 | 152.7917 | 125.5417 | 98.2917 | 71.0417 | 43.7917 | 16.5417 | -10.7083 | -37.9583 | -65.2083 | -92.4583 | -119.7083 | -146.9583 | -174.2083 | -201.4583 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | -196.1667
2250 | 892.75 | 51 | 2250 | 879.125 | 851.875 | 824.625 | 797.375 | 770.125 | 742.875 | 715.625 | 688.375 | 661.125 | 633.875 | 606.625 | 579.375 | 552.125 | 524.875 | 497.625 | 470.375 | 443.125 | 415.875 | 388.625 | 361.375 | 334.125 | 306.875 | 279.625 | 252.375 | 225.125 | 197.875 | 170.625 | 143.375 | 116.125 | 88.875 | 61.625 | 34.375 | 7.125 | -20.125 | -47.375 | -74.625 | -101.875 | -129.125 | -156.375 | -183.625 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | -178.3333
2251 | 910.5833 | 50 | 2251 | 896.9583 | 869.7083 | 842.4583 | 815.2083 | 787.9583 | 760.7083 | 733.4583 | 706.2083 | 678.9583 | 651.7083 | 624.4583 | 597.2083 | 569.9583 | 542.7083 | 515.4583 | 488.2083 | 460.9583 | 433.7083 | 406.4583 | 379.2083 | 351.9583 | 324.7083 | 297.4583 | 270.2083 | 242.9583 | 215.7083 | 188.4583 | 161.2083 | 133.9583 | 106.7083 | 79.4583 | 52.2083 | 24.9583 | -2.2917 | -29.5417 | -56.7917 | -84.0417 | -111.2917 | -138.5417 | -165.7917 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | -160.5
2252 | 928.4167 | 52 | 2252 | 914.7917 | 887.5417 | 860.2917 | 833.0417 | 805.7917 | 778.5417 | 751.2917 | 724.0417 | 696.7917 | 669.5417 | 642.2917 | 615.0417 | 587.7917 | 560.5417 | 533.2917 | 506.0417 | 478.7917 | 451.5417 | 424.2917 | 397.0417 | 369.7917 | 342.5417 | 315.2917 | 288.0417 | 260.7917 | 233.5417 | 206.2917 | 179.0417 | 151.7917 | 124.5417 | 97.2917 | 70.0417 | 42.7917 | 15.5417 | -11.7083 | -38.9583 | -66.2083 | -93.4583 | -120.7083 | -147.9583 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | -142.6667
2253 | 946.25 | 53 | 2253 | 932.625 | 905.375 | 878.125 | 850.875 | 823.625 | 796.375 | 769.125 | 741.875 | 714.625 | 687.375 | 660.125 | 632.875 | 605.625 | 578.375 | 551.125 | 523.875 | 496.625 | 469.375 | 442.125 | 414.875 | 387.625 | 360.375 | 333.125 | 305.875 | 278.625 | 251.375 | 224.125 | 196.875 | 169.625 | 142.375 | 115.125 | 87.875 | 60.625 | 33.375 | 6.125 | -21.125 | -48.375 | -75.625 | -102.875 | -130.125 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | -124.8333
2254 | 964.0833 | 55 | 2254 | 950.4583 | 923.2083 | 895.9583 | 868.7083 | 841.4583 | 814.2083 | 786.9583 | 759.7083 | 732.4583 | 705.2083 | 677.9583 | 650.7083 | 623.4583 | 596.2083 | 568.9583 | 541.7083 | 514.4583 | 487.2083 | 459.9583 | 432.7083 | 405.4583 | 378.2083 | 350.9583 | 323.7083 | 296.4583 | 269.2083 | 241.9583 | 214.7083 | 187.4583 | 160.2083 | 132.9583 | 105.7083 | 78.4583 | 51.2083 | 23.9583 | -3.2917 | -30.5417 | -57.7917 | -85.0417 | -112.2917 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | -107
2255 | 981.9167 | 54 | 2255 | 968.2917 | 941.0417 | 913.7917 | 886.5417 | 859.2917 | 832.0417 | 804.7917 | 777.5417 | 750.2917 | 723.0417 | 695.7917 | 668.5417 | 641.2917 | 614.0417 | 586.7917 | 559.5417 | 532.2917 | 505.0417 | 477.7917 | 450.5417 | 423.2917 | 396.0417 | 368.7917 | 341.5417 | 314.2917 | 287.0417 | 259.7917 | 232.5417 | 205.2917 | 178.0417 | 150.7917 | 123.5417 | 96.2917 | 69.0417 | 41.7917 | 14.5417 | -12.7083 | -39.9583 | -67.2083 | -94.4583 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | -89.1667
2256 | 999.75 | 56 | 2256 | 986.125 | 958.875 | 931.625 | 904.375 | 877.125 | 849.875 | 822.625 | 795.375 | 768.125 | 740.875 | 713.625 | 686.375 | 659.125 | 631.875 | 604.625 | 577.375 | 550.125 | 522.875 | 495.625 | 468.375 | 441.125 | 413.875 | 386.625 | 359.375 | 332.125 | 304.875 | 277.625 | 250.375 | 223.125 | 195.875 | 168.625 | 141.375 | 114.125 | 86.875 | 59.625 | 32.375 | 5.125 | -22.125 | -49.375 | -76.625 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | -71.3333
2257 | 1017.5833 | 57 | 2257 | 1003.9583 | 976.7083 | 949.4583 | 922.2083 | 894.9583 | 867.7083 | 840.4583 | 813.2083 | 785.9583 | 758.7083 | 731.4583 | 704.2083 | 676.9583 | 649.7083 | 622.4583 | 595.2083 | 567.9583 | 540.7083 | 513.4583 | 486.2083 | 458.9583 | 431.7083 | 404.4583 | 377.2083 | 349.9583 | 322.7083 | 295.4583 | 268.2083 | 240.9583 | 213.7083 | 186.4583 | 159.2083 | 131.9583 | 104.7083 | 77.4583 | 50.2083 | 22.9583 | -4.2917 | -31.5417 | -58.7917 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | -53.5
2258 | 1035.4167 | 59 | 2258 | 1021.7917 | 994.5417 | 967.2917 | 940.0417 | 912.7917 | 885.5417 | 858.2917 | 831.0417 | 803.7917 | 776.5417 | 749.2917 | 722.0417 | 694.7917 | 667.5417 | 640.2917 | 613.0417 | 585.7917 | 558.5417 | 531.2917 | 504.0417 | 476.7917 | 449.5417 | 422.2917 | 395.0417 | 367.7917 | 340.5417 | 313.2917 | 286.0417 | 258.7917 | 231.5417 | 204.2917 | 177.0417 | 149.7917 | 122.5417 | 95.2917 | 68.0417 | 40.7917 | 13.5417 | -13.7083 | -40.9583 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | -35.6667
2259 | 1053.25 | 58 | 2259 | 1039.625 | 1012.375 | 985.125 | 957.875 | 930.625 | 903.375 | 876.125 | 848.875 | 821.625 | 794.375 | 767.125 | 739.875 | 712.625 | 685.375 | 658.125 | 630.875 | 603.625 | 576.375 | 549.125 | 521.875 | 494.625 | 467.375 | 440.125 | 412.875 | 385.625 | 358.375 | 331.125 | 303.875 | 276.625 | 249.375 | 222.125 | 194.875 | 167.625 | 140.375 | 113.125 | 85.875 | 58.625 | 31.375 | 4.125 | -23.125 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | -17.8333
2260 | 1071.0833 | 60 | 2260 | 1057.4583 | 1030.2083 | 1002.9583 | 975.7083 | 948.4583 | 921.2083 | 893.9583 | 866.7083 | 839.4583 | 812.2083 | 784.9583 | 757.7083 | 730.4583 | 703.2083 | 675.9583 | 648.7083 | 621.4583 | 594.2083 | 566.9583 | 539.7083 | 512.4583 | 485.2083 | 457.9583 | 430.7083 | 403.4583 | 376.2083 | 348.9583 | 321.7083 | 294.4583 | 267.2083 | 239.9583 | 212.7083 | 185.4583 | 158.2083 | 130.9583 | 103.7083 | 76.4583 | 49.2083 | 21.9583 | -5.2917 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 1052.1667 | 1034.3333 | 1016.5 | 998.6667 | 980.8333 | 963 | 945.1667 | 927.3333 | 909.5 | 891.6667 | 873.8333 | 856 | 838.1667 | 820.3333 | 802.5 | 784.6667 | 766.8333 | 749 | 731.1667 | 713.3333 | 695.5 | 677.6667 | 659.8333 | 642 | 624.1667 | 606.3333 | 588.5 | 570.6667 | 552.8333 | 535 | 517.1667 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0
|  |  |  | 13.625 | 40.875 | 68.125 | 95.375 | 122.625 | 149.875 | 177.125 | 204.375 | 231.625 | 258.875 | 286.125 | 313.375 | 340.625 | 367.875 | 395.125 | 422.375 | 449.625 | 476.875 | 504.125 | 531.375 | 558.625 | 585.875 | 613.125 | 640.375 | 667.625 | 694.875 | 722.125 | 749.375 | 776.625 | 803.875 | 831.125 | 858.375 | 885.625 | 912.875 | 940.125 | 967.375 | 994.625 | 1021.875 | 1049.125 | 1076.375 | 18.9167 | 36.75 | 54.5833 | 72.4167 | 90.25 | 108.0833 | 125.9167 | 143.75 | 161.5833 | 179.4167
|  |  | s | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260
101 |  |  | 101 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 844.75 | 872 | 899.25 | 926.5 | 953.75 | 981 | 1008.25 | 1035.5 | 1062.75 | 70.1997 | 73.7209 | 81.1023 | 91.4137 | 103.7853 | 117.5686 | 132.3232 | 147.7583 | 163.6816 | 179.9635 | 196.515 | 213.2732 | 230.193 | 247.2413 | 264.3932 | 281.6297 | 298.9363 | 316.3013 | 333.7158 | 351.1723 | 368.6649 | 386.1887 | 403.7396 | 421.3142 | 438.9096 | 456.5236 | 474.1539 | 491.7989 | 509.457 | 527.1268 | 544.8074 | 562.4976 | 580.1965 | 597.9035 | 615.6177 | 633.3386 | 651.0657 | 668.7984 | 686.5363 | 704.279 | 722.0262 | 739.7776 | 757.5328 | 775.2916 | 793.0537 | 810.819 | 828.5871 | 846.3581 | 864.1315 | 881.9075 | 899.6856 | 917.466 | 935.2483 | 953.0326 | 970.8186 | 988.6064 | 1006.3957 | 1024.1866 | 1041.979 | 1059.7727 | 96.1457 | 98.746 | 104.3723 | 112.572 | 122.8307 | 134.6788 | 147.7343 | 161.705 | 176.3737 | 191.5799 | 207.2056 | 223.1624 | 239.3843 | 255.8208 | 272.433 | 289.1908 | 306.0701 | 323.0519 | 340.1209 | 357.2646 | 374.4727 | 391.7368 | 409.0497 | 426.4055 | 443.7991 | 461.2264 | 478.6835 | 496.1674 | 513.6754 | 531.205 | 548.7541 | 566.321 | 583.9041 | 601.5019 | 619.1132 | 636.7368 | 654.3718 | 672.0173 | 689.6724 | 707.3365 | 725.0089 | 742.689 | 760.3762 | 778.0701 | 795.7702 | 813.4761 | 831.1875 | 848.904 | 866.6253 | 884.351 | 902.0811 | 919.8151 | 937.5529 | 955.2942 | 973.0389 | 990.7868 | 1008.5377 | 1026.2915 | 1044.048 | 1061.807
102 |  |  | 102 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 844.75 | 872 | 899.25 | 926.5 | 953.75 | 981 | 1008.25 | 1035.5 | 73.3633 | 70.1214 | 71.3296 | 76.7781 | 85.6615 | 97.041 | 110.1457 | 124.4318 | 139.5367 | 155.2218 | 171.3276 | 187.746 | 204.4016 | 221.2409 | 238.2249 | 255.3247 | 272.5186 | 289.7898 | 307.1252 | 324.5147 | 341.9498 | 359.424 | 376.9319 | 394.4689 | 412.0314 | 429.6161 | 447.2206 | 464.8425 | 482.4799 | 500.1313 | 517.7951 | 535.4701 | 553.1553 | 570.8498 | 588.5526 | 606.263 | 623.9805 | 641.7044 | 659.4342 | 677.1694 | 694.9096 | 712.6545 | 730.4037 | 748.1569 | 765.9138 | 783.6742 | 801.4379 | 819.2045 | 836.974 | 854.7462 | 872.5208 | 890.2978 | 908.077 | 925.8583 | 943.6416 | 961.4267 | 979.2135 | 997.0021 | 1014.7922 | 1032.5838 | 98.4793 | 96.0886 | 96.9738 | 101.0489 | 107.9532 | 117.1877 | 128.2501 | 140.7099 | 154.2287 | 168.552 | 183.4915 | 198.9084 | 214.6998 | 230.7889 | 247.1176 | 263.6413 | 280.3255 | 297.1433 | 314.0731 | 331.0978 | 348.2035 | 365.3787 | 382.6142 | 399.9021 | 417.2359 | 434.6102 | 452.0202 | 469.462 | 486.9321 | 504.4277 | 521.9461 | 539.4852 | 557.0429 | 574.6177 | 592.2079 | 609.8122 | 627.4294 | 645.0585 | 662.6986 | 680.3487 | 698.0082 | 715.6762 | 733.3523 | 751.0358 | 768.7262 | 786.4231 | 804.126 | 821.8346 | 839.5484 | 857.2672 | 874.9906 | 892.7184 | 910.4504 | 928.1862 | 945.9257 | 963.6686 | 981.4149 | 999.1642 | 1016.9165 | 1034.6715
103 |  |  | 103 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 844.75 | 872 | 899.25 | 926.5 | 953.75 | 981 | 1008.25 | 85.5655 | 76.7098 | 71.2978 | 70.1314 | 73.4133 | 80.6019 | 90.7738 | 103.0492 | 116.7667 | 131.4756 | 146.8784 | 162.7782 | 179.0427 | 195.5809 | 212.3289 | 229.2406 | 246.2824 | 263.429 | 280.6612 | 297.9642 | 315.3262 | 332.7381 | 350.1925 | 367.6832 | 385.2053 | 402.7548 | 420.3281 | 437.9225 | 455.5354 | 473.1649 | 490.8091 | 508.4665 | 526.1357 | 543.8157 | 561.5054 | 579.2038 | 596.9103 | 614.6242 | 632.3447 | 650.0715 | 667.8039 | 685.5415 | 703.284 | 721.031 | 738.7821 | 756.5371 | 774.2957 | 792.0576 | 809.8227 | 827.5907 | 845.3615 | 863.1348 | 880.9106 | 898.6887 | 916.4689 | 934.2511 | 952.0353 | 969.8212 | 987.6089 | 1005.3981 | 107.8771 | 100.997 | 96.9504 | 96.0959 | 98.5166 | 103.984 | 112.053 | 122.2094 | 133.9793 | 146.9756 | 160.9014 | 175.5356 | 190.7152 | 206.3199 | 222.2601 | 238.4686 | 254.8941 | 271.4974 | 288.2477 | 305.1207 | 322.0972 | 339.1617 | 356.3015 | 373.5062 | 390.7674 | 408.0777 | 425.4312 | 442.8229 | 460.2483 | 477.7039 | 495.1864 | 512.693 | 530.2215 | 547.7696 | 565.3355 | 582.9177 | 600.5147 | 618.1253 | 635.7483 | 653.3827 | 671.0276 | 688.6822 | 706.3458 | 724.0177 | 741.6974 | 759.3842 | 777.0777 | 794.7775 | 812.4831 | 830.1942 | 847.9104 | 865.6314 | 883.357 | 901.0868 | 918.8206 | 936.5581 | 954.2993 | 972.0438 | 989.7915 | 1007.5423
104 |  |  | 104 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 844.75 | 872 | 899.25 | 926.5 | 953.75 | 981 | 103.6623 | 91.3066 | 81.0183 | 73.6688 | 70.1874 | 71.1442 | 76.3727 | 85.089 | 96.3511 | 109.3755 | 123.6063 | 138.6726 | 154.3299 | 170.4153 | 186.8184 | 203.4623 | 220.2925 | 237.2692 | 254.3632 | 271.5523 | 288.8195 | 306.1517 | 323.5383 | 340.971 | 358.4432 | 375.9493 | 393.4848 | 411.0459 | 428.6295 | 446.2329 | 463.8539 | 481.4905 | 499.1411 | 516.8043 | 534.4787 | 552.1634 | 569.8573 | 587.5597 | 605.2697 | 622.9868 | 640.7104 | 658.4398 | 676.1748 | 693.9147 | 711.6594 | 729.4083 | 747.1613 | 764.918 | 782.6782 | 800.4417 | 818.2082 | 835.9775 | 853.7495 | 871.524 | 889.3009 | 907.08 | 924.8612 | 942.6443 | 960.4293 | 978.2161 | 122.7268 | 112.4851 | 104.307 | 98.7071 | 96.1367 | 96.8375 | 100.7412 | 107.4995 | 116.6171 | 127.5892 | 139.9804 | 153.4473 | 167.7311 | 182.6401 | 198.0331 | 213.8058 | 229.8799 | 246.1964 | 262.7102 | 279.3862 | 296.1971 | 313.1211 | 330.1409 | 347.2424 | 364.414 | 381.6463 | 398.9314 | 416.2628 | 433.6349 | 451.0431 | 468.4831 | 485.9518 | 503.446 | 520.9632 | 538.5012 | 556.0579 | 573.6317 | 591.2211 | 608.8247 | 626.4412 | 644.0697 | 661.7092 | 679.3587 | 697.0177 | 714.6853 | 732.3609 | 750.044 | 767.7341 | 785.4306 | 803.1332 | 820.8414 | 838.555 | 856.2735 | 873.9967 | 891.7242 | 909.456 | 927.1916 | 944.9309 | 962.6736 | 980.4197
105 |  |  | 105 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 844.75 | 872 | 899.25 | 926.5 | 953.75 | 125.1216 | 110.7904 | 97.62 | 86.1445 | 77.1242 | 71.4945 | 70.0774 | 73.1182 | 80.1109 | 90.1404 | 102.3176 | 115.9679 | 130.6302 | 146.0001 | 161.876 | 178.1227 | 194.6475 | 211.385 | 228.2886 | 245.3238 | 262.4651 | 279.6929 | 296.9922 | 314.3513 | 331.7606 | 349.2127 | 366.7015 | 384.222 | 401.77 | 419.3421 | 436.9354 | 454.5473 | 472.1759 | 489.8193 | 507.476 | 525.1446 | 542.824 | 560.5132 | 578.2112 | 595.9173 | 613.6307 | 631.3509 | 649.0773 | 666.8094 | 684.5467 | 702.289 | 720.0357 | 737.7866 | 755.5414 | 773.2998 | 791.0615 | 808.8264 | 826.5943 | 844.3649 | 862.1381 | 879.9138 | 897.6917 | 915.4718 | 933.2539 | 951.038 | 141.3203 | 128.8042 | 117.6676 | 108.3369 | 101.3121 | 97.0951 | 96.0564 | 98.2968 | 103.6038 | 111.5405 | 121.5931 | 133.2837 | 146.2199 | 160.1 | 174.6993 | 189.8518 | 205.4352 | 221.3586 | 237.5535 | 253.968 | 270.5622 | 287.3049 | 304.1716 | 321.1428 | 338.2027 | 355.3386 | 372.5399 | 389.7981 | 407.1058 | 424.4571 | 441.8467 | 459.2704 | 476.7243 | 494.2054 | 511.7107 | 529.238 | 546.7851 | 564.3501 | 581.9314 | 599.5276 | 617.1375 | 634.7598 | 652.3935 | 670.0379 | 687.692 | 705.3551 | 723.0265 | 740.7058 | 758.3922 | 776.0854 | 793.7848 | 811.4901 | 829.2009 | 846.9168 | 864.6376 | 882.3629 | 900.0924 | 917.826 | 935.5634 | 953.3044
106 |  |  | 106 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 844.75 | 872 | 899.25 | 926.5 | 148.4927 | 133.0311 | 118.2392 | 104.4021 | 91.9518 | 81.5263 | 73.9865 | 70.2675 | 70.9724 | 75.9784 | 84.5245 | 95.6667 | 108.609 | 122.7834 | 137.8103 | 153.4393 | 169.5041 | 185.8917 | 202.5237 | 219.3445 | 236.3139 | 253.4019 | 270.5862 | 287.8494 | 305.1782 | 322.562 | 339.9924 | 357.4625 | 374.9669 | 392.5008 | 410.0606 | 427.643 | 445.2453 | 462.8654 | 480.5012 | 498.151 | 515.8135 | 533.4874 | 551.1715 | 568.8649 | 586.5668 | 604.2765 | 621.9932 | 639.7164 | 657.4455 | 675.1801 | 692.9198 | 710.6642 | 728.4129 | 746.1657 | 763.9222 | 781.6822 | 799.4455 | 817.2119 | 834.981 | 852.7529 | 870.5273 | 888.304 | 906.083 | 923.8641 | 162.3764 | 148.3687 | 135.2646 | 123.3523 | 113.0095 | 104.7022 | 98.9444 | 96.1952 | 96.7113 | 100.4426 | 107.0532 | 116.0523 | 126.9327 | 139.2543 | 152.6685 | 166.912 | 181.7901 | 197.1591 | 212.9127 | 228.9716 | 245.2759 | 261.7796 | 278.4473 | 295.2512 | 312.1694 | 329.1842 | 346.2814 | 363.4494 | 380.6785 | 397.9609 | 415.2899 | 432.6598 | 450.066 | 467.5044 | 484.9715 | 502.4644 | 519.9804 | 537.5172 | 555.073 | 572.6459 | 590.2344 | 607.8372 | 625.453 | 643.0809 | 660.7197 | 678.3688 | 696.0272 | 713.6944 | 731.3695 | 749.0522 | 766.7419 | 784.4381 | 802.1403 | 819.8483 | 837.5615 | 855.2798 | 873.0027 | 890.7301 | 908.4616 | 926.197
107 |  |  | 107 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 844.75 | 872 | 899.25 | 173.0025 | 156.8603 | 141.1257 | 125.9517 | 111.5673 | 98.3196 | 86.7312 | 77.5493 | 71.7046 | 70.0375 | 72.8355 | 79.6294 | 89.5137 | 101.5906 | 115.1722 | 129.787 | 145.1233 | 160.9749 | 177.2036 | 193.7147 | 210.4417 | 227.3369 | 244.3655 | 261.5014 | 278.7249 | 296.0205 | 313.3764 | 330.7832 | 348.2331 | 365.72 | 383.2388 | 400.7853 | 418.3562 | 435.9483 | 453.5593 | 471.187 | 488.8296 | 506.4856 | 524.1536 | 541.8324 | 559.521 | 577.2185 | 594.9242 | 612.6372 | 630.3571 | 648.0831 | 665.8149 | 683.552 | 701.294 | 719.0404 | 736.7911 | 754.5457 | 772.3039 | 790.0655 | 807.8302 | 825.5979 | 843.3684 | 861.1414 | 878.917 | 896.6948 | 185.0564 | 170.0622 | 155.6678 | 142.0557 | 129.473 | 118.2487 | 108.8039 | 101.6361 | 97.2499 | 96.0273 | 98.0868 | 103.2319 | 111.0347 | 120.982 | 132.592 | 145.4671 | 159.3009 | 173.8647 | 188.9898 | 204.5517 | 220.458 | 236.6391 | 253.0425 | 269.6275 | 286.3626 | 303.2229 | 320.1887 | 337.244 | 354.3759 | 371.5738 | 388.829 | 406.1341 | 423.483 | 440.8706 | 458.2925 | 475.7449 | 493.2245 | 510.7285 | 528.2546 | 545.8006 | 563.3647 | 580.9451 | 598.5406 | 616.1496 | 633.7713 | 651.4044 | 669.0482 | 686.7018 | 704.3644 | 722.0354 | 739.7142 | 757.4003 | 775.0931 | 792.7922 | 810.4971 | 828.2076 | 845.9233 | 863.6438 | 881.3688 | 899.0982
108 |  |  | 108 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 844.75 | 872 | 198.2291 | 181.6539 | 165.3407 | 149.3754 | 133.8825 | 119.0466 | 105.1461 | 92.6034 | 82.0434 | 74.3163 | 70.3617 | 70.8143 | 75.5952 | 83.9681 | 94.9879 | 107.8463 | 121.9632 | 136.9498 | 152.5501 | 168.5939 | 184.9657 | 201.5856 | 218.397 | 235.3589 | 252.441 | 269.6204 | 286.8796 | 304.205 | 321.5859 | 339.0139 | 356.4819 | 373.9845 | 391.5169 | 409.0753 | 426.6565 | 444.2578 | 461.8769 | 479.5119 | 497.161 | 514.8228 | 532.496 | 550.1796 | 567.8725 | 585.574 | 603.2832 | 620.9995 | 638.7224 | 656.4512 | 674.1855 | 691.925 | 709.6691 | 727.4176 | 745.1701 | 762.9264 | 780.6863 | 798.4494 | 816.2155 | 833.9846 | 851.7563 | 869.5305 | 208.832 | 193.1687 | 177.9144 | 163.184 | 149.1325 | 135.9709 | 123.9827 | 113.5403 | 105.1053 | 99.1913 | 96.264 | 96.5954 | 100.153 | 106.6144 | 115.4933 | 126.2808 | 138.5316 | 151.8922 | 166.095 | 180.9417 | 196.2863 | 212.0206 | 228.0642 | 244.356 | 260.8495 | 277.5088 | 294.3058 | 311.218 | 328.2278 | 345.3207 | 362.485 | 379.7109 | 396.9905 | 414.317 | 431.6848 | 449.0891 | 466.5258 | 483.9914 | 501.4828 | 518.9976 | 536.5333 | 554.0881 | 571.66 | 589.2477 | 606.8498 | 624.4649 | 642.0921 | 659.7304 | 677.3789 | 695.0368 | 712.7035 | 730.3782 | 748.0605 | 765.7498 | 783.4456 | 801.1475 | 818.8552 | 836.5681 | 854.2861 | 872.0088
109 |  |  | 109 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 844.75 | 223.9304 | 207.0658 | 190.3779 | 173.9175 | 157.7558 | 141.9949 | 126.7843 | 112.3477 | 99.0244 | 87.3253 | 77.9849 | 71.9279 | 70.0119 | 72.5656 | 79.1576 | 88.8939 | 100.8682 | 114.3797 | 128.9461 | 144.2481 | 160.075 | 176.2854 | 192.7826 | 209.4989 | 226.3857 | 243.4076 | 260.5381 | 277.757 | 295.049 | 312.4018 | 329.8059 | 347.2535 | 364.7385 | 382.2556 | 399.8008 | 417.3703 | 434.9613 | 452.5713 | 470.1981 | 487.8399 | 505.4952 | 523.1625 | 540.8408 | 558.5289 | 576.2259 | 593.9311 | 611.6438 | 629.3633 | 647.089 | 664.8205 | 682.5573 | 700.299 | 718.0452 | 735.7956 | 753.55 | 771.308 | 789.0694 | 806.834 | 824.6015 | 842.3718 | 233.3685 | 217.2378 | 201.3945 | 185.9121 | 170.8885 | 156.4562 | 142.7944 | 130.1461 | 118.8353 | 109.2781 | 101.9688 | 97.4147 | 96.0087 | 97.8865 | 102.8685 | 110.5356 | 120.376 | 131.9042 | 144.7173 | 158.504 | 173.0318 | 188.1291 | 203.6692 | 219.5582 | 235.7255 | 252.1176 | 268.6933 | 285.4207 | 302.2745 | 319.2348 | 336.2855 | 353.4134 | 370.6078 | 387.86 | 405.1625 | 422.5091 | 439.8947 | 457.3147 | 474.7655 | 492.2436 | 509.7464 | 527.2713 | 544.8163 | 562.3793 | 579.9589 | 597.5535 | 615.1619 | 632.7828 | 650.4154 | 668.0586 | 685.7116 | 703.3737 | 721.0443 | 738.7227 | 756.4083 | 774.1008 | 791.7995 | 809.5042 | 827.2144 | 844.9298
110 |  |  | 110 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 817.5 | 249.96 | 232.8938 | 215.9516 | 199.165 | 182.5771 | 166.2472 | 150.2595 | 134.7359 | 119.8569 | 105.8944 | 93.2611 | 82.5694 | 74.6581 | 70.47 | 70.67 | 75.2233 | 83.42 | 94.3149 | 107.0876 | 121.1456 | 136.0913 | 151.6623 | 167.6846 | 184.0404 | 200.6481 | 217.45 | 234.4044 | 251.4804 | 268.6548 | 285.9099 | 303.2319 | 320.61 | 338.0355 | 355.5015 | 373.0022 | 390.533 | 408.0901 | 425.6701 | 443.2703 | 460.8885 | 478.5226 | 496.171 | 513.8321 | 531.5047 | 549.1877 | 566.8802 | 584.5812 | 602.29 | 620.0059 | 637.7284 | 655.4569 | 673.1909 | 690.9301 | 708.674 | 726.4222 | 744.1746 | 761.9307 | 779.6903 | 797.4532 | 815.2192 | 258.4492 | 241.9825 | 225.7235 | 209.7206 | 194.0371 | 178.7572 | 163.9937 | 149.8992 | 136.6809 | 124.6179 | 114.0773 | 105.5164 | 99.4476 | 96.3432 | 96.4896 | 99.8726 | 106.1833 | 114.9404 | 125.6334 | 137.8124 | 151.1186 | 165.2799 | 180.0948 | 195.4146 | 211.1295 | 227.1575 | 243.4367 | 259.9199 | 276.5708 | 293.3606 | 310.267 | 327.2717 | 344.3603 | 361.5208 | 378.7435 | 396.0203 | 413.3443 | 430.7099 | 448.1122 | 465.5472 | 483.0113 | 500.5014 | 518.0149 | 535.5495 | 553.1032 | 570.6743 | 588.2611 | 605.8624 | 623.4768 | 641.1034 | 658.741 | 676.389 | 694.0464 | 711.7126 | 729.3869 | 747.0688 | 764.7577 | 782.4532 | 800.1548 | 817.8621
111 |  |  | 111 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 790.25 | 276.2251 | 259.0133 | 241.8916 | 224.8805 | 208.0072 | 191.3082 | 174.8334 | 158.6526 | 142.8658 | 127.6192 | 113.1316 | 99.7342 | 87.9268 | 78.4308 | 72.1645 | 70.0006 | 72.3085 | 78.6956 | 88.281 | 100.1506 | 113.5905 | 128.1074 | 143.3746 | 159.1763 | 175.3681 | 191.8512 | 208.5567 | 225.435 | 242.45 | 259.575 | 276.7894 | 294.0776 | 311.4273 | 328.8287 | 346.2741 | 363.7571 | 381.2726 | 398.8162 | 416.3845 | 433.9744 | 451.5833 | 469.2093 | 486.8503 | 504.5048 | 522.1715 | 539.8492 | 557.5368 | 575.2334 | 592.9381 | 610.6504 | 628.3695 | 646.0949 | 663.826 | 681.5625 | 699.304 | 717.05 | 734.8002 | 752.5543 | 770.3121 | 788.0733 | 283.9301 | 267.2151 | 250.6542 | 234.2803 | 218.1353 | 202.2742 | 186.7691 | 171.7167 | 157.247 | 143.5363 | 130.8234 | 119.4275 | 109.7594 | 102.3103 | 97.5895 | 96.0004 | 97.696 | 102.5134 | 110.0434 | 119.7754 | 131.2204 | 143.9705 | 157.7094 | 172.2007 | 187.2698 | 202.7878 | 218.6593 | 234.8125 | 251.1932 | 267.7595 | 284.4791 | 301.3265 | 318.2813 | 335.3272 | 352.4511 | 369.6421 | 386.8912 | 404.191 | 421.5353 | 438.9188 | 456.3371 | 473.7862 | 491.2629 | 508.7643 | 526.2881 | 543.8319 | 561.394 | 578.9727 | 596.5665 | 614.1742 | 631.7944 | 649.4264 | 667.069 | 684.7215 | 702.3831 | 720.0532 | 737.7312 | 755.4164 | 773.1085 | 790.8069
112 |  |  | 112 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 763 | 302.6644 | 285.3443 | 268.0916 | 250.9201 | 233.8477 | 216.8978 | 200.1015 | 183.5011 | 167.1547 | 151.1451 | 135.5914 | 120.67 | 106.6468 | 93.9249 | 83.1041 | 75.0117 | 70.5922 | 70.5396 | 74.8629 | 82.8803 | 93.6476 | 106.3328 | 120.3309 | 135.2347 | 150.7759 | 166.7765 | 183.116 | 199.7113 | 216.5035 | 233.4502 | 250.52 | 267.6894 | 284.9404 | 302.259 | 319.6342 | 337.0572 | 354.5211 | 372.02 | 389.5493 | 407.1049 | 424.6837 | 442.2829 | 459.9001 | 477.5334 | 495.181 | 512.8414 | 530.5134 | 548.1959 | 565.8878 | 583.5884 | 601.2968 | 619.0123 | 636.7345 | 654.4626 | 672.1964 | 689.9352 | 707.6789 | 725.4269 | 743.179 | 760.9349 | 309.7123 | 292.8095 | 276.0238 | 259.3779 | 242.9007 | 226.6289 | 210.6101 | 194.9067 | 179.6015 | 164.8054 | 150.6686 | 137.3945 | 125.2579 | 114.6206 | 105.9353 | 99.7133 | 96.4327 | 96.3942 | 99.6015 | 105.7598 | 114.3935 | 124.9907 | 137.0967 | 150.3477 | 164.4669 | 179.2495 | 194.5442 | 210.2394 | 226.2516 | 242.518 | 258.9909 | 275.6332 | 292.4159 | 309.3162 | 326.3158 | 343.4 | 360.5568 | 377.7762 | 395.0502 | 412.3717 | 429.7351 | 447.1355 | 464.5688 | 482.0313 | 499.52 | 517.0322 | 534.5657 | 552.1184 | 569.6885 | 587.2745 | 604.875 | 622.4888 | 640.1147 | 657.7517 | 675.3991 | 693.056 | 710.7217 | 728.3956 | 746.0771 | 763.7656
113 |  |  | 113 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 735.75 | 329.2359 | 311.8333 | 294.4823 | 277.1926 | 259.9762 | 242.849 | 225.8311 | 208.9492 | 192.2392 | 175.7502 | 159.5506 | 143.7383 | 128.4565 | 113.9189 | 100.449 | 88.5355 | 78.8869 | 72.414 | 70.0036 | 72.0643 | 78.2438 | 87.6753 | 99.4379 | 112.8046 | 127.271 | 142.5027 | 158.2788 | 174.4516 | 190.9205 | 207.6149 | 224.4846 | 241.4928 | 258.6122 | 275.822 | 293.1064 | 310.453 | 327.8517 | 345.2948 | 362.7759 | 380.2896 | 397.8318 | 415.3988 | 432.9875 | 450.5955 | 468.2205 | 485.8607 | 503.5145 | 521.1806 | 538.8577 | 556.5447 | 574.2408 | 591.9451 | 609.657 | 627.3757 | 645.1008 | 662.8316 | 680.5678 | 698.309 | 716.0547 | 733.8047 | 335.7265 | 318.6785 | 301.7215 | 284.8714 | 268.1485 | 251.5783 | 235.1928 | 219.0337 | 203.1549 | 187.6276 | 172.5468 | 158.0402 | 144.2813 | 131.5048 | 120.025 | 110.2476 | 102.6603 | 97.7742 | 96.0026 | 97.5155 | 102.1669 | 109.558 | 119.1801 | 130.5407 | 143.2268 | 156.9172 | 171.3714 | 186.4118 | 201.9075 | 217.7612 | 233.9003 | 250.2694 | 266.8263 | 283.538 | 300.3787 | 317.328 | 334.3692 | 351.489 | 368.6765 | 385.9225 | 403.2197 | 420.5617 | 437.9431 | 455.3595 | 472.807 | 490.2822 | 507.7823 | 525.3049 | 542.8477 | 560.4088 | 577.9866 | 595.5796 | 613.1865 | 630.8061 | 648.4374 | 666.0794 | 683.7314 | 701.3925 | 719.0622 | 736.7397
114 |  |  | 114 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 708.5 | 355.91 | 338.4431 | 321.0166 | 303.6373 | 286.3139 | 269.0571 | 251.8806 | 234.8021 | 217.8446 | 201.0387 | 184.4258 | 168.0634 | 152.0321 | 136.4488 | 121.4859 | 107.4033 | 94.5946 | 83.6473 | 75.3768 | 70.7285 | 70.4231 | 74.5143 | 82.3492 | 92.9863 | 105.5821 | 119.5189 | 134.3801 | 149.8909 | 165.8693 | 182.1923 | 198.775 | 215.5575 | 232.4964 | 249.56 | 266.7244 | 283.9712 | 301.2863 | 318.6585 | 336.0791 | 353.5408 | 371.0379 | 388.5656 | 406.1199 | 423.6974 | 441.2955 | 458.9118 | 476.5442 | 494.191 | 511.8508 | 529.5222 | 547.2041 | 564.8955 | 582.5956 | 600.3036 | 618.0187 | 635.7405 | 653.4684 | 671.2018 | 688.9404 | 706.6838 | 361.9225 | 344.7604 | 327.6701 | 310.6632 | 293.7544 | 276.9616 | 260.3072 | 243.8196 | 227.5352 | 211.5007 | 195.7777 | 180.4475 | 165.6193 | 151.4406 | 138.1117 | 125.9026 | 115.1701 | 106.362 | 99.9883 | 96.5325 | 96.309 | 99.3397 | 105.3442 | 113.8528 | 124.3527 | 136.3846 | 149.5794 | 163.656 | 178.4058 | 193.6751 | 209.3502 | 225.3464 | 241.6001 | 258.0624 | 274.696 | 291.4715 | 308.3657 | 325.3602 | 342.44 | 359.593 | 376.8092 | 394.0802 | 411.3992 | 428.7604 | 446.1589 | 463.5904 | 481.0513 | 498.5387 | 516.0497 | 533.582 | 551.1337 | 568.7029 | 586.288 | 603.8877 | 621.5007 | 639.126 | 656.7625 | 674.4093 | 692.0657 | 709.7309
115 |  |  | 115 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 681.25 | 382.6653 | 365.1474 | 347.6617 | 330.2131 | 312.8079 | 295.4538 | 278.1603 | 260.9394 | 243.8067 | 226.782 | 209.8917 | 193.1709 | 176.6679 | 160.4498 | 144.6126 | 129.2962 | 114.7095 | 101.1686 | 89.1513 | 79.3529 | 72.6765 | 70.0208 | 71.8332 | 77.8021 | 87.0768 | 98.7301 | 112.0221 | 126.4371 | 141.6325 | 157.3825 | 173.5361 | 189.9905 | 206.6738 | 223.5347 | 240.5359 | 257.6496 | 274.8549 | 292.1355 | 309.4788 | 326.8749 | 344.3156 | 361.7947 | 379.3068 | 396.8474 | 414.4131 | 432.0007 | 449.6076 | 467.2317 | 484.8712 | 502.5243 | 520.1897 | 537.8662 | 555.5527 | 573.2483 | 590.9522 | 608.6636 | 626.382 | 644.1067 | 661.8372 | 679.5732 | 388.2637 | 371.0103 | 353.8144 | 336.6848 | 319.6322 | 302.6697 | 285.8131 | 269.0825 | 252.5029 | 236.1061 | 219.933 | 204.0368 | 188.4875 | 173.3786 | 158.8357 | 145.0293 | 132.1903 | 120.6279 | 110.7428 | 103.0189 | 97.9688 | 96.0152 | 97.3448 | 101.8291 | 109.0797 | 118.5902 | 129.8652 | 142.4863 | 156.1274 | 170.544 | 185.5554 | 201.0283 | 216.8641 | 232.9887 | 249.3462 | 265.8935 | 282.5973 | 299.4314 | 316.375 | 333.4114 | 350.5271 | 367.7111 | 384.9541 | 402.2485 | 419.5881 | 436.9675 | 454.382 | 471.8278 | 489.3016 | 506.8004 | 524.3217 | 541.8635 | 559.4236 | 577.0005 | 594.5927 | 612.1988 | 629.8177 | 647.4484 | 665.0899 | 682.7413
116 |  |  | 116 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 654 | 409.4858 | 391.9268 | 374.3938 | 356.8905 | 339.4216 | 321.9926 | 304.6105 | 287.2836 | 270.0228 | 252.8414 | 235.7568 | 218.7918 | 201.9764 | 185.3514 | 168.973 | 152.9205 | 137.3081 | 122.3046 | 108.1637 | 95.2701 | 84.1989 | 75.7534 | 70.8785 | 70.3207 | 74.1774 | 81.8269 | 92.3312 | 104.8356 | 118.7098 | 133.5275 | 149.0074 | 164.9633 | 181.2695 | 197.8394 | 214.6119 | 231.543 | 248.6003 | 265.7596 | 283.0021 | 300.3137 | 317.683 | 335.1011 | 352.5607 | 370.0559 | 387.582 | 405.1349 | 422.7112 | 440.3082 | 457.9235 | 475.5551 | 493.2012 | 510.8602 | 528.531 | 546.2123 | 563.9033 | 581.6029 | 599.3104 | 617.0252 | 634.7466 | 652.4741 | 414.7223 | 397.3948 | 380.1141 | 362.8868 | 345.721 | 328.6263 | 311.6144 | 294.6997 | 277.8998 | 261.237 | 244.7392 | 228.4422 | 212.3922 | 196.6498 | 181.295 | 166.4352 | 152.2154 | 138.8323 | 126.5519 | 115.7255 | 106.7963 | 100.2726 | 96.6425 | 96.2341 | 99.0873 | 104.9364 | 113.3183 | 123.7194 | 135.6761 | 148.8139 | 162.8472 | 177.5638 | 192.8072 | 208.462 | 224.4421 | 240.6827 | 257.1345 | 273.7593 | 290.5275 | 307.4156 | 324.4049 | 341.4802 | 358.6294 | 375.8422 | 393.1104 | 410.4269 | 427.7859 | 445.1824 | 462.6121 | 480.0715 | 497.5574 | 515.0671 | 532.5984 | 550.149 | 567.7173 | 585.3015 | 602.9005 | 620.5128 | 638.1373 | 655.7732
117 |  |  | 117 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 626.75 | 436.3596 | 418.767 | 401.1956 | 383.6484 | 366.1289 | 348.6412 | 331.1904 | 313.7826 | 296.4254 | 279.1282 | 261.9029 | 244.7648 | 227.7334 | 210.8347 | 194.1033 | 177.5865 | 161.3502 | 145.4884 | 130.1381 | 115.5033 | 101.8929 | 89.774 | 79.8288 | 72.9518 | 70.0524 | 71.6154 | 77.3709 | 86.4858 | 98.0275 | 111.2432 | 125.6055 | 140.764 | 156.4875 | 172.6216 | 189.0612 | 205.7331 | 222.5852 | 239.5794 | 256.6874 | 273.888 | 291.1647 | 308.5048 | 325.8981 | 343.3366 | 360.8137 | 378.324 | 395.8632 | 413.4275 | 431.0139 | 448.6198 | 466.2431 | 483.8817 | 501.534 | 519.1988 | 536.8747 | 554.5607 | 572.2558 | 589.9592 | 607.6703 | 625.3882 | 441.2773 | 423.8889 | 406.539 | 389.2327 | 371.9763 | 354.777 | 337.6434 | 320.5862 | 303.6182 | 286.7552 | 270.0169 | 253.4281 | 237.02 | 220.8331 | 204.9197 | 189.3488 | 174.2122 | 159.6336 | 145.7804 | 132.8797 | 121.236 | 111.2447 | 103.3859 | 98.1731 | 96.0382 | 97.1842 | 101.5 | 108.6084 | 118.0059 | 129.1938 | 141.7489 | 155.34 | 169.7184 | 184.7003 | 200.1503 | 215.9679 | 232.0779 | 248.4236 | 264.9612 | 281.6569 | 298.4843 | 315.4223 | 332.4539 | 349.5655 | 366.7458 | 383.9857 | 401.2775 | 418.6147 | 435.992 | 453.4046 | 470.8488 | 488.3211 | 505.8185 | 523.3387 | 540.8793 | 558.4385 | 576.0145 | 593.6058 | 611.2112 | 628.8294
118 |  |  | 118 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 599.5 | 463.2773 | 445.6568 | 428.054 | 410.4711 | 392.9108 | 375.3762 | 357.8711 | 340.4002 | 322.9688 | 305.5838 | 288.2536 | 270.9887 | 253.8024 | 236.7119 | 219.7394 | 202.9147 | 186.2777 | 169.8837 | 153.8102 | 138.1693 | 123.126 | 108.9279 | 95.9512 | 84.7587 | 76.1413 | 71.0424 | 70.2324 | 73.8526 | 81.3135 | 91.6822 | 104.0933 | 117.9036 | 132.6769 | 148.1254 | 164.0583 | 180.3475 | 196.9044 | 213.6668 | 230.59 | 247.641 | 264.795 | 282.0333 | 299.3414 | 316.7077 | 334.1232 | 351.5807 | 369.074 | 386.5985 | 404.1499 | 421.725 | 439.321 | 456.9353 | 474.566 | 492.2113 | 509.8697 | 527.5398 | 545.2206 | 562.911 | 580.6101 | 598.3173 | 467.9122 | 450.4731 | 433.0661 | 415.6953 | 398.3653 | 381.0817 | 363.8513 | 346.6818 | 329.5828 | 312.5659 | 295.6453 | 278.8384 | 262.1673 | 245.6593 | 229.35 | 213.2847 | 197.5231 | 182.1441 | 167.2531 | 152.9927 | 139.5564 | 127.2057 | 116.2869 | 107.2383 | 100.5659 | 96.7627 | 96.1696 | 98.8444 | 104.5366 | 112.7902 | 123.0911 | 134.9714 | 148.0512 | 162.0405 | 176.7233 | 191.9406 | 207.5749 | 223.5386 | 239.766 | 256.207 | 272.823 | 289.5838 | 306.4657 | 323.4498 | 340.5207 | 357.666 | 374.8755 | 392.1408 | 409.4547 | 426.8115 | 444.2059 | 461.6339 | 479.0917 | 496.5762 | 514.0847 | 531.6148 | 549.1644 | 566.7317 | 584.3151 | 601.9132
119 |  |  | 119 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 572.25 | 490.2317 | 472.588 | 454.959 | 437.3466 | 419.7529 | 402.1803 | 384.6317 | 367.1105 | 349.6209 | 332.1679 | 314.7575 | 297.3972 | 280.0963 | 262.8667 | 245.7232 | 228.6852 | 211.7782 | 195.0363 | 178.506 | 162.2518 | 146.3658 | 130.9822 | 116.3003 | 102.6219 | 90.4035 | 80.3143 | 73.2396 | 70.0982 | 71.4109 | 76.9502 | 85.9023 | 97.3301 | 110.4678 | 124.7765 | 139.8973 | 155.5938 | 171.708 | 188.1326 | 204.7931 | 221.6362 | 238.6232 | 255.7254 | 272.9213 | 290.1941 | 307.531 | 324.9215 | 342.3577 | 359.8327 | 377.3413 | 394.879 | 412.442 | 430.0272 | 447.6321 | 465.2544 | 482.8922 | 500.5438 | 518.2079 | 535.8832 | 553.5687 | 571.2633 | 494.6141 | 477.1325 | 459.6778 | 442.2534 | 424.8629 | 407.5107 | 390.2019 | 372.9425 | 355.7398 | 338.6023 | 321.5405 | 304.567 | 287.6977 | 270.9518 | 254.3538 | 237.9347 | 221.7341 | 205.8037 | 190.2114 | 175.0475 | 160.4337 | 146.5344 | 133.5731 | 121.8493 | 111.7533 | 103.7612 | 98.3872 | 96.0716 | 97.0336 | 101.1797 | 108.1444 | 117.4272 | 128.5268 | 141.0148 | 154.5551 | 168.8947 | 183.8467 | 199.2734 | 215.0726 | 231.1679 | 247.5015 | 264.0294 | 280.717 | 297.5376 | 314.4699 | 331.4966 | 348.604 | 365.7808 | 383.0176 | 400.3066 | 417.6414 | 435.0166 | 452.4274 | 469.8698 | 487.3406 | 504.8367 | 522.3557 | 539.8952 | 557.4534 | 575.0285
120 |  |  | 120 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 545 | 517.2171 | 499.5537 | 481.9028 | 464.2658 | 446.6445 | 429.0406 | 411.4565 | 393.8948 | 376.3587 | 358.8519 | 341.3788 | 323.9451 | 306.5573 | 289.2238 | 271.9549 | 254.7638 | 237.6673 | 220.6876 | 203.8536 | 187.2048 | 170.7953 | 154.7013 | 139.0324 | 123.9499 | 109.696 | 96.6379 | 85.3266 | 76.5403 | 71.2198 | 70.1582 | 73.54 | 80.8093 | 91.0396 | 103.3554 | 117.1005 | 131.8285 | 147.2448 | 163.1545 | 179.4263 | 195.97 | 212.7223 | 229.6374 | 246.6819 | 263.8307 | 281.0647 | 298.3692 | 315.7325 | 333.1455 | 350.6007 | 368.0922 | 385.615 | 403.1651 | 420.739 | 438.3338 | 455.9471 | 473.577 | 491.2215 | 508.8792 | 526.5487 | 544.2289 | 521.3727 | 503.855 | 486.3603 | 468.891 | 451.4502 | 434.0413 | 416.6683 | 399.3359 | 382.0496 | 364.8159 | 347.6428 | 330.5396 | 313.5177 | 296.5913 | 279.7775 | 263.0981 | 246.5801 | 230.2586 | 214.1782 | 198.3977 | 182.9947 | 168.0729 | 153.7726 | 140.2839 | 127.864 | 116.8541 | 107.6876 | 100.8683 | 96.8931 | 96.1154 | 98.611 | 104.1448 | 112.2685 | 122.4677 | 134.2703 | 147.2914 | 161.236 | 175.8846 | 191.0754 | 206.6888 | 222.6359 | 238.85 | 255.2802 | 271.8872 | 288.6406 | 305.5162 | 322.495 | 339.5614 | 356.7028 | 373.9089 | 391.1713 | 408.4827 | 425.8371 | 443.2296 | 460.6558 | 478.1121 | 495.5951 | 513.1023 | 530.6312 | 548.1798
121 |  |  | 121 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 517.75 | 544.2289 | 526.5487 | 508.8792 | 491.2215 | 473.577 | 455.9471 | 438.3338 | 420.739 | 403.1651 | 385.615 | 368.0922 | 350.6007 | 333.1455 | 315.7325 | 298.3692 | 281.0647 | 263.8307 | 246.6819 | 229.6374 | 212.7223 | 195.97 | 179.4263 | 163.1545 | 147.2448 | 131.8285 | 117.1005 | 103.3554 | 91.0396 | 80.8093 | 73.54 | 70.1582 | 71.2198 | 76.5403 | 85.3266 | 96.6379 | 109.696 | 123.9499 | 139.0324 | 154.7013 | 170.7953 | 187.2048 | 203.8536 | 220.6876 | 237.6673 | 254.7638 | 271.9549 | 289.2238 | 306.5573 | 323.9451 | 341.3788 | 358.8519 | 376.3587 | 393.8948 | 411.4565 | 429.0406 | 446.6445 | 464.2658 | 481.9028 | 499.5537 | 517.2171 | 548.1798 | 530.6312 | 513.1023 | 495.5951 | 478.1121 | 460.6558 | 443.2296 | 425.8371 | 408.4827 | 391.1713 | 373.9089 | 356.7028 | 339.5614 | 322.495 | 305.5162 | 288.6406 | 271.8872 | 255.2802 | 238.85 | 222.6359 | 206.6888 | 191.0754 | 175.8846 | 161.236 | 147.2914 | 134.2703 | 122.4677 | 112.2685 | 104.1448 | 98.611 | 96.1154 | 96.8931 | 100.8683 | 107.6876 | 116.8541 | 127.864 | 140.2839 | 153.7726 | 168.0729 | 182.9947 | 198.3977 | 214.1782 | 230.2586 | 246.5801 | 263.0981 | 279.7775 | 296.5913 | 313.5177 | 330.5396 | 347.6428 | 364.8159 | 382.0496 | 399.3359 | 416.6683 | 434.0413 | 451.4502 | 468.891 | 486.3603 | 503.855 | 521.3727
122 |  |  | 122 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 490.5 | 571.2633 | 553.5687 | 535.8832 | 518.2079 | 500.5438 | 482.8922 | 465.2544 | 447.6321 | 430.0272 | 412.442 | 394.879 | 377.3413 | 359.8327 | 342.3577 | 324.9215 | 307.531 | 290.1941 | 272.9213 | 255.7254 | 238.6232 | 221.6362 | 204.7931 | 188.1326 | 171.708 | 155.5938 | 139.8973 | 124.7765 | 110.4678 | 97.3301 | 85.9023 | 76.9502 | 71.4109 | 70.0982 | 73.2396 | 80.3143 | 90.4035 | 102.6219 | 116.3003 | 130.9822 | 146.3658 | 162.2518 | 178.506 | 195.0363 | 211.7782 | 228.6852 | 245.7232 | 262.8667 | 280.0963 | 297.3972 | 314.7575 | 332.1679 | 349.6209 | 367.1105 | 384.6317 | 402.1803 | 419.7529 | 437.3466 | 454.959 | 472.588 | 490.2317 | 575.0285 | 557.4534 | 539.8952 | 522.3557 | 504.8367 | 487.3406 | 469.8698 | 452.4274 | 435.0166 | 417.6414 | 400.3066 | 383.0176 | 365.7808 | 348.604 | 331.4966 | 314.4699 | 297.5376 | 280.717 | 264.0294 | 247.5015 | 231.1679 | 215.0726 | 199.2734 | 183.8467 | 168.8947 | 154.5551 | 141.0148 | 128.5268 | 117.4272 | 108.1444 | 101.1797 | 97.0336 | 96.0716 | 98.3872 | 103.7612 | 111.7533 | 121.8493 | 133.5731 | 146.5344 | 160.4337 | 175.0475 | 190.2114 | 205.8037 | 221.7341 | 237.9347 | 254.3538 | 270.9518 | 287.6977 | 304.567 | 321.5405 | 338.6023 | 355.7398 | 372.9425 | 390.2019 | 407.5107 | 424.8629 | 442.2534 | 459.6778 | 477.1325 | 494.6141
123 |  |  | 123 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 463.25 | 598.3173 | 580.6101 | 562.911 | 545.2206 | 527.5398 | 509.8697 | 492.2113 | 474.566 | 456.9353 | 439.321 | 421.725 | 404.1499 | 386.5985 | 369.074 | 351.5807 | 334.1232 | 316.7077 | 299.3414 | 282.0333 | 264.795 | 247.641 | 230.59 | 213.6668 | 196.9044 | 180.3475 | 164.0583 | 148.1254 | 132.6769 | 117.9036 | 104.0933 | 91.6822 | 81.3135 | 73.8526 | 70.2324 | 71.0424 | 76.1413 | 84.7587 | 95.9512 | 108.9279 | 123.126 | 138.1693 | 153.8102 | 169.8837 | 186.2777 | 202.9147 | 219.7394 | 236.7119 | 253.8024 | 270.9887 | 288.2536 | 305.5838 | 322.9688 | 340.4002 | 357.8711 | 375.3762 | 392.9108 | 410.4711 | 428.054 | 445.6568 | 463.2773 | 601.9132 | 584.3151 | 566.7317 | 549.1644 | 531.6148 | 514.0847 | 496.5762 | 479.0917 | 461.6339 | 444.2059 | 426.8115 | 409.4547 | 392.1408 | 374.8755 | 357.666 | 340.5207 | 323.4498 | 306.4657 | 289.5838 | 272.823 | 256.207 | 239.766 | 223.5386 | 207.5749 | 191.9406 | 176.7233 | 162.0405 | 148.0512 | 134.9714 | 123.0911 | 112.7902 | 104.5366 | 98.8444 | 96.1696 | 96.7627 | 100.5659 | 107.2383 | 116.2869 | 127.2057 | 139.5564 | 152.9927 | 167.2531 | 182.1441 | 197.5231 | 213.2847 | 229.35 | 245.6593 | 262.1673 | 278.8384 | 295.6453 | 312.5659 | 329.5828 | 346.6818 | 363.8513 | 381.0817 | 398.3653 | 415.6953 | 433.0661 | 450.4731 | 467.9122
124 |  |  | 124 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 436 | 625.3882 | 607.6703 | 589.9592 | 572.2558 | 554.5607 | 536.8747 | 519.1988 | 501.534 | 483.8817 | 466.2431 | 448.6198 | 431.0139 | 413.4275 | 395.8632 | 378.324 | 360.8137 | 343.3366 | 325.8981 | 308.5048 | 291.1647 | 273.888 | 256.6874 | 239.5794 | 222.5852 | 205.7331 | 189.0612 | 172.6216 | 156.4875 | 140.764 | 125.6055 | 111.2432 | 98.0275 | 86.4858 | 77.3709 | 71.6154 | 70.0524 | 72.9518 | 79.8288 | 89.774 | 101.8929 | 115.5033 | 130.1381 | 145.4884 | 161.3502 | 177.5865 | 194.1033 | 210.8347 | 227.7334 | 244.7648 | 261.9029 | 279.1282 | 296.4254 | 313.7826 | 331.1904 | 348.6412 | 366.1289 | 383.6484 | 401.1956 | 418.767 | 436.3596 | 628.8294 | 611.2112 | 593.6058 | 576.0145 | 558.4385 | 540.8793 | 523.3387 | 505.8185 | 488.3211 | 470.8488 | 453.4046 | 435.992 | 418.6147 | 401.2775 | 383.9857 | 366.7458 | 349.5655 | 332.4539 | 315.4223 | 298.4843 | 281.6569 | 264.9612 | 248.4236 | 232.0779 | 215.9679 | 200.1503 | 184.7003 | 169.7184 | 155.34 | 141.7489 | 129.1938 | 118.0059 | 108.6084 | 101.5 | 97.1842 | 96.0382 | 98.1731 | 103.3859 | 111.2447 | 121.236 | 132.8797 | 145.7804 | 159.6336 | 174.2122 | 189.3488 | 204.9197 | 220.8331 | 237.02 | 253.4281 | 270.0169 | 286.7552 | 303.6182 | 320.5862 | 337.6434 | 354.777 | 371.9763 | 389.2327 | 406.539 | 423.8889 | 441.2773
125 |  |  | 125 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 408.75 | 652.4741 | 634.7466 | 617.0252 | 599.3104 | 581.6029 | 563.9033 | 546.2123 | 528.531 | 510.8602 | 493.2012 | 475.5551 | 457.9235 | 440.3082 | 422.7112 | 405.1349 | 387.582 | 370.0559 | 352.5607 | 335.1011 | 317.683 | 300.3137 | 283.0021 | 265.7596 | 248.6003 | 231.543 | 214.6119 | 197.8394 | 181.2695 | 164.9633 | 149.0074 | 133.5275 | 118.7098 | 104.8356 | 92.3312 | 81.8269 | 74.1774 | 70.3207 | 70.8785 | 75.7534 | 84.1989 | 95.2701 | 108.1637 | 122.3046 | 137.3081 | 152.9205 | 168.973 | 185.3514 | 201.9764 | 218.7918 | 235.7568 | 252.8414 | 270.0228 | 287.2836 | 304.6105 | 321.9926 | 339.4216 | 356.8905 | 374.3938 | 391.9268 | 409.4858 | 655.7732 | 638.1373 | 620.5128 | 602.9005 | 585.3015 | 567.7173 | 550.149 | 532.5984 | 515.0671 | 497.5574 | 480.0715 | 462.6121 | 445.1824 | 427.7859 | 410.4269 | 393.1104 | 375.8422 | 358.6294 | 341.4802 | 324.4049 | 307.4156 | 290.5275 | 273.7593 | 257.1345 | 240.6827 | 224.4421 | 208.462 | 192.8072 | 177.5638 | 162.8472 | 148.8139 | 135.6761 | 123.7194 | 113.3183 | 104.9364 | 99.0873 | 96.2341 | 96.6425 | 100.2726 | 106.7963 | 115.7255 | 126.5519 | 138.8323 | 152.2154 | 166.4352 | 181.295 | 196.6498 | 212.3922 | 228.4422 | 244.7392 | 261.237 | 277.8998 | 294.6997 | 311.6144 | 328.6263 | 345.721 | 362.8868 | 380.1141 | 397.3948 | 414.7223
126 |  |  | 126 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 381.5 | 679.5732 | 661.8372 | 644.1067 | 626.382 | 608.6636 | 590.9522 | 573.2483 | 555.5527 | 537.8662 | 520.1897 | 502.5243 | 484.8712 | 467.2317 | 449.6076 | 432.0007 | 414.4131 | 396.8474 | 379.3068 | 361.7947 | 344.3156 | 326.8749 | 309.4788 | 292.1355 | 274.8549 | 257.6496 | 240.5359 | 223.5347 | 206.6738 | 189.9905 | 173.5361 | 157.3825 | 141.6325 | 126.4371 | 112.0221 | 98.7301 | 87.0768 | 77.8021 | 71.8332 | 70.0208 | 72.6765 | 79.3529 | 89.1513 | 101.1686 | 114.7095 | 129.2962 | 144.6126 | 160.4498 | 176.6679 | 193.1709 | 209.8917 | 226.782 | 243.8067 | 260.9394 | 278.1603 | 295.4538 | 312.8079 | 330.2131 | 347.6617 | 365.1474 | 382.6653 | 682.7413 | 665.0899 | 647.4484 | 629.8177 | 612.1988 | 594.5927 | 577.0005 | 559.4236 | 541.8635 | 524.3217 | 506.8004 | 489.3016 | 471.8278 | 454.382 | 436.9675 | 419.5881 | 402.2485 | 384.9541 | 367.7111 | 350.5271 | 333.4114 | 316.375 | 299.4314 | 282.5973 | 265.8935 | 249.3462 | 232.9887 | 216.8641 | 201.0283 | 185.5554 | 170.544 | 156.1274 | 142.4863 | 129.8652 | 118.5902 | 109.0797 | 101.8291 | 97.3448 | 96.0152 | 97.9688 | 103.0189 | 110.7428 | 120.6279 | 132.1903 | 145.0293 | 158.8357 | 173.3786 | 188.4875 | 204.0368 | 219.933 | 236.1061 | 252.5029 | 269.0825 | 285.8131 | 302.6697 | 319.6322 | 336.6848 | 353.8144 | 371.0103 | 388.2637
127 |  |  | 127 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 354.25 | 706.6838 | 688.9404 | 671.2018 | 653.4684 | 635.7405 | 618.0187 | 600.3036 | 582.5956 | 564.8955 | 547.2041 | 529.5222 | 511.8508 | 494.191 | 476.5442 | 458.9118 | 441.2955 | 423.6974 | 406.1199 | 388.5656 | 371.0379 | 353.5408 | 336.0791 | 318.6585 | 301.2863 | 283.9712 | 266.7244 | 249.56 | 232.4964 | 215.5575 | 198.775 | 182.1923 | 165.8693 | 149.8909 | 134.3801 | 119.5189 | 105.5821 | 92.9863 | 82.3492 | 74.5143 | 70.4231 | 70.7285 | 75.3768 | 83.6473 | 94.5946 | 107.4033 | 121.4859 | 136.4488 | 152.0321 | 168.0634 | 184.4258 | 201.0387 | 217.8446 | 234.8021 | 251.8806 | 269.0571 | 286.3139 | 303.6373 | 321.0166 | 338.4431 | 355.91 | 709.7309 | 692.0657 | 674.4093 | 656.7625 | 639.126 | 621.5007 | 603.8877 | 586.288 | 568.7029 | 551.1337 | 533.582 | 516.0497 | 498.5387 | 481.0513 | 463.5904 | 446.1589 | 428.7604 | 411.3992 | 394.0802 | 376.8092 | 359.593 | 342.44 | 325.3602 | 308.3657 | 291.4715 | 274.696 | 258.0624 | 241.6001 | 225.3464 | 209.3502 | 193.6751 | 178.4058 | 163.656 | 149.5794 | 136.3846 | 124.3527 | 113.8528 | 105.3442 | 99.3397 | 96.309 | 96.5325 | 99.9883 | 106.362 | 115.1701 | 125.9026 | 138.1117 | 151.4406 | 165.6193 | 180.4475 | 195.7777 | 211.5007 | 227.5352 | 243.8196 | 260.3072 | 276.9616 | 293.7544 | 310.6632 | 327.6701 | 344.7604 | 361.9225
128 |  |  | 128 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 327 | 733.8047 | 716.0547 | 698.309 | 680.5678 | 662.8316 | 645.1008 | 627.3757 | 609.657 | 591.9451 | 574.2408 | 556.5447 | 538.8577 | 521.1806 | 503.5145 | 485.8607 | 468.2205 | 450.5955 | 432.9875 | 415.3988 | 397.8318 | 380.2896 | 362.7759 | 345.2948 | 327.8517 | 310.453 | 293.1064 | 275.822 | 258.6122 | 241.4928 | 224.4846 | 207.6149 | 190.9205 | 174.4516 | 158.2788 | 142.5027 | 127.271 | 112.8046 | 99.4379 | 87.6753 | 78.2438 | 72.0643 | 70.0036 | 72.414 | 78.8869 | 88.5355 | 100.449 | 113.9189 | 128.4565 | 143.7383 | 159.5506 | 175.7502 | 192.2392 | 208.9492 | 225.8311 | 242.849 | 259.9762 | 277.1926 | 294.4823 | 311.8333 | 329.2359 | 736.7397 | 719.0622 | 701.3925 | 683.7314 | 666.0794 | 648.4374 | 630.8061 | 613.1865 | 595.5796 | 577.9866 | 560.4088 | 542.8477 | 525.3049 | 507.7823 | 490.2822 | 472.807 | 455.3595 | 437.9431 | 420.5617 | 403.2197 | 385.9225 | 368.6765 | 351.489 | 334.3692 | 317.328 | 300.3787 | 283.538 | 266.8263 | 250.2694 | 233.9003 | 217.7612 | 201.9075 | 186.4118 | 171.3714 | 156.9172 | 143.2268 | 130.5407 | 119.1801 | 109.558 | 102.1669 | 97.5155 | 96.0026 | 97.7742 | 102.6603 | 110.2476 | 120.025 | 131.5048 | 144.2813 | 158.0402 | 172.5468 | 187.6276 | 203.1549 | 219.0337 | 235.1928 | 251.5783 | 268.1485 | 284.8714 | 301.7215 | 318.6785 | 335.7265
129 |  |  | 129 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 299.75 | 760.9349 | 743.179 | 725.4269 | 707.6789 | 689.9352 | 672.1964 | 654.4626 | 636.7345 | 619.0123 | 601.2968 | 583.5884 | 565.8878 | 548.1959 | 530.5134 | 512.8414 | 495.181 | 477.5334 | 459.9001 | 442.2829 | 424.6837 | 407.1049 | 389.5493 | 372.02 | 354.5211 | 337.0572 | 319.6342 | 302.259 | 284.9404 | 267.6894 | 250.52 | 233.4502 | 216.5035 | 199.7113 | 183.116 | 166.7765 | 150.7759 | 135.2347 | 120.3309 | 106.3328 | 93.6476 | 82.8803 | 74.8629 | 70.5396 | 70.5922 | 75.0117 | 83.1041 | 93.9249 | 106.6468 | 120.67 | 135.5914 | 151.1451 | 167.1547 | 183.5011 | 200.1015 | 216.8978 | 233.8477 | 250.9201 | 268.0916 | 285.3443 | 302.6644 | 763.7656 | 746.0771 | 728.3956 | 710.7217 | 693.056 | 675.3991 | 657.7517 | 640.1147 | 622.4888 | 604.875 | 587.2745 | 569.6885 | 552.1184 | 534.5657 | 517.0322 | 499.52 | 482.0313 | 464.5688 | 447.1355 | 429.7351 | 412.3717 | 395.0502 | 377.7762 | 360.5568 | 343.4 | 326.3158 | 309.3162 | 292.4159 | 275.6332 | 258.9909 | 242.518 | 226.2516 | 210.2394 | 194.5442 | 179.2495 | 164.4669 | 150.3477 | 137.0967 | 124.9907 | 114.3935 | 105.7598 | 99.6015 | 96.3942 | 96.4327 | 99.7133 | 105.9353 | 114.6206 | 125.2579 | 137.3945 | 150.6686 | 164.8054 | 179.6015 | 194.9067 | 210.6101 | 226.6289 | 242.9007 | 259.3779 | 276.0238 | 292.8095 | 309.7123
130 |  |  | 130 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 272.5 | 788.0733 | 770.3121 | 752.5543 | 734.8002 | 717.05 | 699.304 | 681.5625 | 663.826 | 646.0949 | 628.3695 | 610.6504 | 592.9381 | 575.2334 | 557.5368 | 539.8492 | 522.1715 | 504.5048 | 486.8503 | 469.2093 | 451.5833 | 433.9744 | 416.3845 | 398.8162 | 381.2726 | 363.7571 | 346.2741 | 328.8287 | 311.4273 | 294.0776 | 276.7894 | 259.575 | 242.45 | 225.435 | 208.5567 | 191.8512 | 175.3681 | 159.1763 | 143.3746 | 128.1074 | 113.5905 | 100.1506 | 88.281 | 78.6956 | 72.3085 | 70.0006 | 72.1645 | 78.4308 | 87.9268 | 99.7342 | 113.1316 | 127.6192 | 142.8658 | 158.6526 | 174.8334 | 191.3082 | 208.0072 | 224.8805 | 241.8916 | 259.0133 | 276.2251 | 790.8069 | 773.1085 | 755.4164 | 737.7312 | 720.0532 | 702.3831 | 684.7215 | 667.069 | 649.4264 | 631.7944 | 614.1742 | 596.5665 | 578.9727 | 561.394 | 543.8319 | 526.2881 | 508.7643 | 491.2629 | 473.7862 | 456.3371 | 438.9188 | 421.5353 | 404.191 | 386.8912 | 369.6421 | 352.4511 | 335.3272 | 318.2813 | 301.3265 | 284.4791 | 267.7595 | 251.1932 | 234.8125 | 218.6593 | 202.7878 | 187.2698 | 172.2007 | 157.7094 | 143.9705 | 131.2204 | 119.7754 | 110.0434 | 102.5134 | 97.696 | 96.0004 | 97.5895 | 102.3103 | 109.7594 | 119.4275 | 130.8234 | 143.5363 | 157.247 | 171.7167 | 186.7691 | 202.2742 | 218.1353 | 234.2803 | 250.6542 | 267.2151 | 283.9301
131 |  |  | 131 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 245.25 | 815.2192 | 797.4532 | 779.6903 | 761.9307 | 744.1746 | 726.4222 | 708.674 | 690.9301 | 673.1909 | 655.4569 | 637.7284 | 620.0059 | 602.29 | 584.5812 | 566.8802 | 549.1877 | 531.5047 | 513.8321 | 496.171 | 478.5226 | 460.8885 | 443.2703 | 425.6701 | 408.0901 | 390.533 | 373.0022 | 355.5015 | 338.0355 | 320.61 | 303.2319 | 285.9099 | 268.6548 | 251.4804 | 234.4044 | 217.45 | 200.6481 | 184.0404 | 167.6846 | 151.6623 | 136.0913 | 121.1456 | 107.0876 | 94.3149 | 83.42 | 75.2233 | 70.67 | 70.47 | 74.6581 | 82.5694 | 93.2611 | 105.8944 | 119.8569 | 134.7359 | 150.2595 | 166.2472 | 182.5771 | 199.165 | 215.9516 | 232.8938 | 249.96 | 817.8621 | 800.1548 | 782.4532 | 764.7577 | 747.0688 | 729.3869 | 711.7126 | 694.0464 | 676.389 | 658.741 | 641.1034 | 623.4768 | 605.8624 | 588.2611 | 570.6743 | 553.1032 | 535.5495 | 518.0149 | 500.5014 | 483.0113 | 465.5472 | 448.1122 | 430.7099 | 413.3443 | 396.0203 | 378.7435 | 361.5208 | 344.3603 | 327.2717 | 310.267 | 293.3606 | 276.5708 | 259.9199 | 243.4367 | 227.1575 | 211.1295 | 195.4146 | 180.0948 | 165.2799 | 151.1186 | 137.8124 | 125.6334 | 114.9404 | 106.1833 | 99.8726 | 96.4896 | 96.3432 | 99.4476 | 105.5164 | 114.0773 | 124.6179 | 136.6809 | 149.8992 | 163.9937 | 178.7572 | 194.0371 | 209.7206 | 225.7235 | 241.9825 | 258.4492
132 |  |  | 132 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 218 | 842.3718 | 824.6015 | 806.834 | 789.0694 | 771.308 | 753.55 | 735.7956 | 718.0452 | 700.299 | 682.5573 | 664.8205 | 647.089 | 629.3633 | 611.6438 | 593.9311 | 576.2259 | 558.5289 | 540.8408 | 523.1625 | 505.4952 | 487.8399 | 470.1981 | 452.5713 | 434.9613 | 417.3703 | 399.8008 | 382.2556 | 364.7385 | 347.2535 | 329.8059 | 312.4018 | 295.049 | 277.757 | 260.5381 | 243.4076 | 226.3857 | 209.4989 | 192.7826 | 176.2854 | 160.075 | 144.2481 | 128.9461 | 114.3797 | 100.8682 | 88.8939 | 79.1576 | 72.5656 | 70.0119 | 71.9279 | 77.9849 | 87.3253 | 99.0244 | 112.3477 | 126.7843 | 141.9949 | 157.7558 | 173.9175 | 190.3779 | 207.0658 | 223.9304 | 844.9298 | 827.2144 | 809.5042 | 791.7995 | 774.1008 | 756.4083 | 738.7227 | 721.0443 | 703.3737 | 685.7116 | 668.0586 | 650.4154 | 632.7828 | 615.1619 | 597.5535 | 579.9589 | 562.3793 | 544.8163 | 527.2713 | 509.7464 | 492.2436 | 474.7655 | 457.3147 | 439.8947 | 422.5091 | 405.1625 | 387.86 | 370.6078 | 353.4134 | 336.2855 | 319.2348 | 302.2745 | 285.4207 | 268.6933 | 252.1176 | 235.7255 | 219.5582 | 203.6692 | 188.1291 | 173.0318 | 158.504 | 144.7173 | 131.9042 | 120.376 | 110.5356 | 102.8685 | 97.8865 | 96.0087 | 97.4147 | 101.9688 | 109.2781 | 118.8353 | 130.1461 | 142.7944 | 156.4562 | 170.8885 | 185.9121 | 201.3945 | 217.2378 | 233.3685
133 |  |  | 133 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 190.75 | 869.5305 | 851.7563 | 833.9846 | 816.2155 | 798.4494 | 780.6863 | 762.9264 | 745.1701 | 727.4176 | 709.6691 | 691.925 | 674.1855 | 656.4512 | 638.7224 | 620.9995 | 603.2832 | 585.574 | 567.8725 | 550.1796 | 532.496 | 514.8228 | 497.161 | 479.5119 | 461.8769 | 444.2578 | 426.6565 | 409.0753 | 391.5169 | 373.9845 | 356.4819 | 339.0139 | 321.5859 | 304.205 | 286.8796 | 269.6204 | 252.441 | 235.3589 | 218.397 | 201.5856 | 184.9657 | 168.5939 | 152.5501 | 136.9498 | 121.9632 | 107.8463 | 94.9879 | 83.9681 | 75.5952 | 70.8143 | 70.3617 | 74.3163 | 82.0434 | 92.6034 | 105.1461 | 119.0466 | 133.8825 | 149.3754 | 165.3407 | 181.6539 | 198.2291 | 872.0088 | 854.2861 | 836.5681 | 818.8552 | 801.1475 | 783.4456 | 765.7498 | 748.0605 | 730.3782 | 712.7035 | 695.0368 | 677.3789 | 659.7304 | 642.0921 | 624.4649 | 606.8498 | 589.2477 | 571.66 | 554.0881 | 536.5333 | 518.9976 | 501.4828 | 483.9914 | 466.5258 | 449.0891 | 431.6848 | 414.317 | 396.9905 | 379.7109 | 362.485 | 345.3207 | 328.2278 | 311.218 | 294.3058 | 277.5088 | 260.8495 | 244.356 | 228.0642 | 212.0206 | 196.2863 | 180.9417 | 166.095 | 151.8922 | 138.5316 | 126.2808 | 115.4933 | 106.6144 | 100.153 | 96.5954 | 96.264 | 99.1913 | 105.1053 | 113.5403 | 123.9827 | 135.9709 | 149.1325 | 163.184 | 177.9144 | 193.1687 | 208.832
134 |  |  | 134 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 163.5 | 896.6948 | 878.917 | 861.1414 | 843.3684 | 825.5979 | 807.8302 | 790.0655 | 772.3039 | 754.5457 | 736.7911 | 719.0404 | 701.294 | 683.552 | 665.8149 | 648.0831 | 630.3571 | 612.6372 | 594.9242 | 577.2185 | 559.521 | 541.8324 | 524.1536 | 506.4856 | 488.8296 | 471.187 | 453.5593 | 435.9483 | 418.3562 | 400.7853 | 383.2388 | 365.72 | 348.2331 | 330.7832 | 313.3764 | 296.0205 | 278.7249 | 261.5014 | 244.3655 | 227.3369 | 210.4417 | 193.7147 | 177.2036 | 160.9749 | 145.1233 | 129.787 | 115.1722 | 101.5906 | 89.5137 | 79.6294 | 72.8355 | 70.0375 | 71.7046 | 77.5493 | 86.7312 | 98.3196 | 111.5673 | 125.9517 | 141.1257 | 156.8603 | 173.0025 | 899.0982 | 881.3688 | 863.6438 | 845.9233 | 828.2076 | 810.4971 | 792.7922 | 775.0931 | 757.4003 | 739.7142 | 722.0354 | 704.3644 | 686.7018 | 669.0482 | 651.4044 | 633.7713 | 616.1496 | 598.5406 | 580.9451 | 563.3647 | 545.8006 | 528.2546 | 510.7285 | 493.2245 | 475.7449 | 458.2925 | 440.8706 | 423.483 | 406.1341 | 388.829 | 371.5738 | 354.3759 | 337.244 | 320.1887 | 303.2229 | 286.3626 | 269.6275 | 253.0425 | 236.6391 | 220.458 | 204.5517 | 188.9898 | 173.8647 | 159.3009 | 145.4671 | 132.592 | 120.982 | 111.0347 | 103.2319 | 98.0868 | 96.0273 | 97.2499 | 101.6361 | 108.8039 | 118.2487 | 129.473 | 142.0557 | 155.6678 | 170.0622 | 185.0564
135 |  |  | 135 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 136.25 | 923.8641 | 906.083 | 888.304 | 870.5273 | 852.7529 | 834.981 | 817.2119 | 799.4455 | 781.6822 | 763.9222 | 746.1657 | 728.4129 | 710.6642 | 692.9198 | 675.1801 | 657.4455 | 639.7164 | 621.9932 | 604.2765 | 586.5668 | 568.8649 | 551.1715 | 533.4874 | 515.8135 | 498.151 | 480.5012 | 462.8654 | 445.2453 | 427.643 | 410.0606 | 392.5008 | 374.9669 | 357.4625 | 339.9924 | 322.562 | 305.1782 | 287.8494 | 270.5862 | 253.4019 | 236.3139 | 219.3445 | 202.5237 | 185.8917 | 169.5041 | 153.4393 | 137.8103 | 122.7834 | 108.609 | 95.6667 | 84.5245 | 75.9784 | 70.9724 | 70.2675 | 73.9865 | 81.5263 | 91.9518 | 104.4021 | 118.2392 | 133.0311 | 148.4927 | 926.197 | 908.4616 | 890.7301 | 873.0027 | 855.2798 | 837.5615 | 819.8483 | 802.1403 | 784.4381 | 766.7419 | 749.0522 | 731.3695 | 713.6944 | 696.0272 | 678.3688 | 660.7197 | 643.0809 | 625.453 | 607.8372 | 590.2344 | 572.6459 | 555.073 | 537.5172 | 519.9804 | 502.4644 | 484.9715 | 467.5044 | 450.066 | 432.6598 | 415.2899 | 397.9609 | 380.6785 | 363.4494 | 346.2814 | 329.1842 | 312.1694 | 295.2512 | 278.4473 | 261.7796 | 245.2759 | 228.9716 | 212.9127 | 197.1591 | 181.7901 | 166.912 | 152.6685 | 139.2543 | 126.9327 | 116.0523 | 107.0532 | 100.4426 | 96.7113 | 96.1952 | 98.9444 | 104.7022 | 113.0095 | 123.3523 | 135.2646 | 148.3687 | 162.3764
136 |  |  | 136 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 109 | 951.038 | 933.2539 | 915.4718 | 897.6917 | 879.9138 | 862.1381 | 844.3649 | 826.5943 | 808.8264 | 791.0615 | 773.2998 | 755.5414 | 737.7866 | 720.0357 | 702.289 | 684.5467 | 666.8094 | 649.0773 | 631.3509 | 613.6307 | 595.9173 | 578.2112 | 560.5132 | 542.824 | 525.1446 | 507.476 | 489.8193 | 472.1759 | 454.5473 | 436.9354 | 419.3421 | 401.77 | 384.222 | 366.7015 | 349.2127 | 331.7606 | 314.3513 | 296.9922 | 279.6929 | 262.4651 | 245.3238 | 228.2886 | 211.385 | 194.6475 | 178.1227 | 161.876 | 146.0001 | 130.6302 | 115.9679 | 102.3176 | 90.1404 | 80.1109 | 73.1182 | 70.0774 | 71.4945 | 77.1242 | 86.1445 | 97.62 | 110.7904 | 125.1216 | 953.3044 | 935.5634 | 917.826 | 900.0924 | 882.3629 | 864.6376 | 846.9168 | 829.2009 | 811.4901 | 793.7848 | 776.0854 | 758.3922 | 740.7058 | 723.0265 | 705.3551 | 687.692 | 670.0379 | 652.3935 | 634.7598 | 617.1375 | 599.5276 | 581.9314 | 564.3501 | 546.7851 | 529.238 | 511.7107 | 494.2054 | 476.7243 | 459.2704 | 441.8467 | 424.4571 | 407.1058 | 389.7981 | 372.5399 | 355.3386 | 338.2027 | 321.1428 | 304.1716 | 287.3049 | 270.5622 | 253.968 | 237.5535 | 221.3586 | 205.4352 | 189.8518 | 174.6993 | 160.1 | 146.2199 | 133.2837 | 121.5931 | 111.5405 | 103.6038 | 98.2968 | 96.0564 | 97.0951 | 101.3121 | 108.3369 | 117.6676 | 128.8042 | 141.3203
137 |  |  | 137 | 981 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 81.75 | 978.2161 | 960.4293 | 942.6443 | 924.8612 | 907.08 | 889.3009 | 871.524 | 853.7495 | 835.9775 | 818.2082 | 800.4417 | 782.6782 | 764.918 | 747.1613 | 729.4083 | 711.6594 | 693.9147 | 676.1748 | 658.4398 | 640.7104 | 622.9868 | 605.2697 | 587.5597 | 569.8573 | 552.1634 | 534.4787 | 516.8043 | 499.1411 | 481.4905 | 463.8539 | 446.2329 | 428.6295 | 411.0459 | 393.4848 | 375.9493 | 358.4432 | 340.971 | 323.5383 | 306.1517 | 288.8195 | 271.5523 | 254.3632 | 237.2692 | 220.2925 | 203.4623 | 186.8184 | 170.4153 | 154.3299 | 138.6726 | 123.6063 | 109.3755 | 96.3511 | 85.089 | 76.3727 | 71.1442 | 70.1874 | 73.6688 | 81.0183 | 91.3066 | 103.6623 | 980.4197 | 962.6736 | 944.9309 | 927.1916 | 909.456 | 891.7242 | 873.9967 | 856.2735 | 838.555 | 820.8414 | 803.1332 | 785.4306 | 767.7341 | 750.044 | 732.3609 | 714.6853 | 697.0177 | 679.3587 | 661.7092 | 644.0697 | 626.4412 | 608.8247 | 591.2211 | 573.6317 | 556.0579 | 538.5012 | 520.9632 | 503.446 | 485.9518 | 468.4831 | 451.0431 | 433.6349 | 416.2628 | 398.9314 | 381.6463 | 364.414 | 347.2424 | 330.1409 | 313.1211 | 296.1971 | 279.3862 | 262.7102 | 246.1964 | 229.8799 | 213.8058 | 198.0331 | 182.6401 | 167.7311 | 153.4473 | 139.9804 | 127.5892 | 116.6171 | 107.4995 | 100.7412 | 96.8375 | 96.1367 | 98.7071 | 104.307 | 112.4851 | 122.7268
138 |  |  | 138 | 1008.25 | 981 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 54.5 | 1005.3981 | 987.6089 | 969.8212 | 952.0353 | 934.2511 | 916.4689 | 898.6887 | 880.9106 | 863.1348 | 845.3615 | 827.5907 | 809.8227 | 792.0576 | 774.2957 | 756.5371 | 738.7821 | 721.031 | 703.284 | 685.5415 | 667.8039 | 650.0715 | 632.3447 | 614.6242 | 596.9103 | 579.2038 | 561.5054 | 543.8157 | 526.1357 | 508.4665 | 490.8091 | 473.1649 | 455.5354 | 437.9225 | 420.3281 | 402.7548 | 385.2053 | 367.6832 | 350.1925 | 332.7381 | 315.3262 | 297.9642 | 280.6612 | 263.429 | 246.2824 | 229.2406 | 212.3289 | 195.5809 | 179.0427 | 162.7782 | 146.8784 | 131.4756 | 116.7667 | 103.0492 | 90.7738 | 80.6019 | 73.4133 | 70.1314 | 71.2978 | 76.7098 | 85.5655 | 1007.5423 | 989.7915 | 972.0438 | 954.2993 | 936.5581 | 918.8206 | 901.0868 | 883.357 | 865.6314 | 847.9104 | 830.1942 | 812.4831 | 794.7775 | 777.0777 | 759.3842 | 741.6974 | 724.0177 | 706.3458 | 688.6822 | 671.0276 | 653.3827 | 635.7483 | 618.1253 | 600.5147 | 582.9177 | 565.3355 | 547.7696 | 530.2215 | 512.693 | 495.1864 | 477.7039 | 460.2483 | 442.8229 | 425.4312 | 408.0777 | 390.7674 | 373.5062 | 356.3015 | 339.1617 | 322.0972 | 305.1207 | 288.2477 | 271.4974 | 254.8941 | 238.4686 | 222.2601 | 206.3199 | 190.7152 | 175.5356 | 160.9014 | 146.9756 | 133.9793 | 122.2094 | 112.053 | 103.984 | 98.5166 | 96.0959 | 96.9504 | 100.997 | 107.8771
139 |  |  | 139 | 1035.5 | 1008.25 | 981 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 27.25 | 1032.5838 | 1014.7922 | 997.0021 | 979.2135 | 961.4267 | 943.6416 | 925.8583 | 908.077 | 890.2978 | 872.5208 | 854.7462 | 836.974 | 819.2045 | 801.4379 | 783.6742 | 765.9138 | 748.1569 | 730.4037 | 712.6545 | 694.9096 | 677.1694 | 659.4342 | 641.7044 | 623.9805 | 606.263 | 588.5526 | 570.8498 | 553.1553 | 535.4701 | 517.7951 | 500.1313 | 482.4799 | 464.8425 | 447.2206 | 429.6161 | 412.0314 | 394.4689 | 376.9319 | 359.424 | 341.9498 | 324.5147 | 307.1252 | 289.7898 | 272.5186 | 255.3247 | 238.2249 | 221.2409 | 204.4016 | 187.746 | 171.3276 | 155.2218 | 139.5367 | 124.4318 | 110.1457 | 97.041 | 85.6615 | 76.7781 | 71.3296 | 70.1214 | 73.3633 | 1034.6715 | 1016.9165 | 999.1642 | 981.4149 | 963.6686 | 945.9257 | 928.1862 | 910.4504 | 892.7184 | 874.9906 | 857.2672 | 839.5484 | 821.8346 | 804.126 | 786.4231 | 768.7262 | 751.0358 | 733.3523 | 715.6762 | 698.0082 | 680.3487 | 662.6986 | 645.0585 | 627.4294 | 609.8122 | 592.2079 | 574.6177 | 557.0429 | 539.4852 | 521.9461 | 504.4277 | 486.9321 | 469.462 | 452.0202 | 434.6102 | 417.2359 | 399.9021 | 382.6142 | 365.3787 | 348.2035 | 331.0978 | 314.0731 | 297.1433 | 280.3255 | 263.6413 | 247.1176 | 230.7889 | 214.6998 | 198.9084 | 183.4915 | 168.552 | 154.2287 | 140.7099 | 128.2501 | 117.1877 | 107.9532 | 101.0489 | 96.9738 | 96.0886 | 98.4793
140 |  |  | 140 | 1062.75 | 1035.5 | 1008.25 | 981 | 953.75 | 926.5 | 899.25 | 872 | 844.75 | 817.5 | 790.25 | 763 | 735.75 | 708.5 | 681.25 | 654 | 626.75 | 599.5 | 572.25 | 545 | 517.75 | 490.5 | 463.25 | 436 | 408.75 | 381.5 | 354.25 | 327 | 299.75 | 272.5 | 245.25 | 218 | 190.75 | 163.5 | 136.25 | 109 | 81.75 | 54.5 | 27.25 | 0 | 1059.7727 | 1041.979 | 1024.1866 | 1006.3957 | 988.6064 | 970.8186 | 953.0326 | 935.2483 | 917.466 | 899.6856 | 881.9075 | 864.1315 | 846.3581 | 828.5871 | 810.819 | 793.0537 | 775.2916 | 757.5328 | 739.7776 | 722.0262 | 704.279 | 686.5363 | 668.7984 | 651.0657 | 633.3386 | 615.6177 | 597.9035 | 580.1965 | 562.4976 | 544.8074 | 527.1268 | 509.457 | 491.7989 | 474.1539 | 456.5236 | 438.9096 | 421.3142 | 403.7396 | 386.1887 | 368.6649 | 351.1723 | 333.7158 | 316.3013 | 298.9363 | 281.6297 | 264.3932 | 247.2413 | 230.193 | 213.2732 | 196.515 | 179.9635 | 163.6816 | 147.7583 | 132.3232 | 117.5686 | 103.7853 | 91.4137 | 81.1023 | 73.7209 | 70.1997 | 1061.807 | 1044.048 | 1026.2915 | 1008.5377 | 990.7868 | 973.0389 | 955.2942 | 937.5529 | 919.8151 | 902.0811 | 884.351 | 866.6253 | 848.904 | 831.1875 | 813.4761 | 795.7702 | 778.0701 | 760.3762 | 742.689 | 725.0089 | 707.3365 | 689.6724 | 672.0173 | 654.3718 | 636.7368 | 619.1132 | 601.5019 | 583.9041 | 566.321 | 548.7541 | 531.205 | 513.6754 | 496.1674 | 478.6835 | 461.2264 | 443.7991 | 426.4055 | 409.0497 | 391.7368 | 374.4727 | 357.2646 | 340.1209 | 323.0519 | 306.0701 | 289.1908 | 272.433 | 255.8208 | 239.3843 | 223.1624 | 207.2056 | 191.5799 | 176.3737 | 161.705 | 147.7343 | 134.6788 | 122.8307 | 112.572 | 104.3723 | 98.746 | 96.1457
2101 |  |  | 2101 | 70.1997 | 73.3633 | 85.5655 | 103.6623 | 125.1216 | 148.4927 | 173.0025 | 198.2291 | 223.9304 | 249.96 | 276.2251 | 302.6644 | 329.2359 | 355.91 | 382.6653 | 409.4858 | 436.3596 | 463.2773 | 490.2317 | 517.2171 | 544.2289 | 571.2633 | 598.3173 | 625.3882 | 652.4741 | 679.5732 | 706.6838 | 733.8047 | 760.9349 | 788.0733 | 815.2192 | 842.3718 | 869.5305 | 896.6948 | 923.8641 | 951.038 | 978.2161 | 1005.3981 | 1032.5838 | 1059.7727 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 1052.1667 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601 | 1052.4879
2102 |  |  | 2102 | 73.7209 | 70.1214 | 76.7098 | 91.3066 | 110.7904 | 133.0311 | 156.8603 | 181.6539 | 207.0658 | 232.8938 | 259.0133 | 285.3443 | 311.8333 | 338.4431 | 365.1474 | 391.9268 | 418.767 | 445.6568 | 472.588 | 499.5537 | 526.5487 | 553.5687 | 580.6101 | 607.6703 | 634.7466 | 661.8372 | 688.9404 | 716.0547 | 743.179 | 770.3121 | 797.4532 | 824.6015 | 851.7563 | 878.917 | 906.083 | 933.2539 | 960.4293 | 987.6089 | 1014.7922 | 1041.979 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 1034.3333 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325 | 1034.6601
2103 |  |  | 2103 | 81.1023 | 71.3296 | 71.2978 | 81.0183 | 97.62 | 118.2392 | 141.1257 | 165.3407 | 190.3779 | 215.9516 | 241.8916 | 268.0916 | 294.4823 | 321.0166 | 347.6617 | 374.3938 | 401.1956 | 428.054 | 454.959 | 481.9028 | 508.8792 | 535.8832 | 562.911 | 589.9592 | 617.0252 | 644.1067 | 671.2018 | 698.309 | 725.4269 | 752.5543 | 779.6903 | 806.834 | 833.9846 | 861.1414 | 888.304 | 915.4718 | 942.6443 | 969.8212 | 997.0021 | 1024.1866 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 1016.5 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051 | 1016.8325
2104 |  |  | 2104 | 91.4137 | 76.7781 | 70.1314 | 73.6688 | 86.1445 | 104.4021 | 125.9517 | 149.3754 | 173.9175 | 199.165 | 224.8805 | 250.9201 | 277.1926 | 303.6373 | 330.2131 | 356.8905 | 383.6484 | 410.4711 | 437.3466 | 464.2658 | 491.2215 | 518.2079 | 545.2206 | 572.2558 | 599.3104 | 626.382 | 653.4684 | 680.5678 | 707.6789 | 734.8002 | 761.9307 | 789.0694 | 816.2155 | 843.3684 | 870.5273 | 897.6917 | 924.8612 | 952.0353 | 979.2135 | 1006.3957 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 998.6667 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779 | 999.0051
2105 |  |  | 2105 | 103.7853 | 85.6615 | 73.4133 | 70.1874 | 77.1242 | 91.9518 | 111.5673 | 133.8825 | 157.7558 | 182.5771 | 208.0072 | 233.8477 | 259.9762 | 286.3139 | 312.8079 | 339.4216 | 366.1289 | 392.9108 | 419.7529 | 446.6445 | 473.577 | 500.5438 | 527.5398 | 554.5607 | 581.6029 | 608.6636 | 635.7405 | 662.8316 | 689.9352 | 717.05 | 744.1746 | 771.308 | 798.4494 | 825.5979 | 852.7529 | 879.9138 | 907.08 | 934.2511 | 961.4267 | 988.6064 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 980.8333 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509 | 981.1779
2106 |  |  | 2106 | 117.5686 | 97.041 | 80.6019 | 71.1442 | 71.4945 | 81.5263 | 98.3196 | 119.0466 | 141.9949 | 166.2472 | 191.3082 | 216.8978 | 242.849 | 269.0571 | 295.4538 | 321.9926 | 348.6412 | 375.3762 | 402.1803 | 429.0406 | 455.9471 | 482.8922 | 509.8697 | 536.8747 | 563.9033 | 590.9522 | 618.0187 | 645.1008 | 672.1964 | 699.304 | 726.4222 | 753.55 | 780.6863 | 807.8302 | 834.981 | 862.1381 | 889.3009 | 916.4689 | 943.6416 | 970.8186 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 963 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242 | 963.3509
2107 |  |  | 2107 | 132.3232 | 110.1457 | 90.7738 | 76.3727 | 70.0774 | 73.9865 | 86.7312 | 105.1461 | 126.7843 | 150.2595 | 174.8334 | 200.1015 | 225.8311 | 251.8806 | 278.1603 | 304.6105 | 331.1904 | 357.8711 | 384.6317 | 411.4565 | 438.3338 | 465.2544 | 492.2113 | 519.1988 | 546.2123 | 573.2483 | 600.3036 | 627.3757 | 654.4626 | 681.5625 | 708.674 | 735.7956 | 762.9264 | 790.0655 | 817.2119 | 844.3649 | 871.524 | 898.6887 | 925.8583 | 953.0326 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 945.1667 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977 | 945.5242
2108 |  |  | 2108 | 147.7583 | 124.4318 | 103.0492 | 85.089 | 73.1182 | 70.2675 | 77.5493 | 92.6034 | 112.3477 | 134.7359 | 158.6526 | 183.5011 | 208.9492 | 234.8021 | 260.9394 | 287.2836 | 313.7826 | 340.4002 | 367.1105 | 393.8948 | 420.739 | 447.6321 | 474.566 | 501.534 | 528.531 | 555.5527 | 582.5956 | 609.657 | 636.7345 | 663.826 | 690.9301 | 718.0452 | 745.1701 | 772.3039 | 799.4455 | 826.5943 | 853.7495 | 880.9106 | 908.077 | 935.2483 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 927.3333 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716 | 927.6977
2109 |  |  | 2109 | 163.6816 | 139.5367 | 116.7667 | 96.3511 | 80.1109 | 70.9724 | 71.7046 | 82.0434 | 99.0244 | 119.8569 | 142.8658 | 167.1547 | 192.2392 | 217.8446 | 243.8067 | 270.0228 | 296.4254 | 322.9688 | 349.6209 | 376.3587 | 403.1651 | 430.0272 | 456.9353 | 483.8817 | 510.8602 | 537.8662 | 564.8955 | 591.9451 | 619.0123 | 646.0949 | 673.1909 | 700.299 | 727.4176 | 754.5457 | 781.6822 | 808.8264 | 835.9775 | 863.1348 | 890.2978 | 917.466 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 909.5 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457 | 909.8716
2110 |  |  | 2110 | 179.9635 | 155.2218 | 131.4756 | 109.3755 | 90.1404 | 75.9784 | 70.0375 | 74.3163 | 87.3253 | 105.8944 | 127.6192 | 151.1451 | 175.7502 | 201.0387 | 226.782 | 252.8414 | 279.1282 | 305.5838 | 332.1679 | 358.8519 | 385.615 | 412.442 | 439.321 | 466.2431 | 493.2012 | 520.1897 | 547.2041 | 574.2408 | 601.2968 | 628.3695 | 655.4569 | 682.5573 | 709.6691 | 736.7911 | 763.9222 | 791.0615 | 818.2082 | 845.3615 | 872.5208 | 899.6856 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 891.6667 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22 | 892.0457
2111 |  |  | 2111 | 196.515 | 171.3276 | 146.8784 | 123.6063 | 102.3176 | 84.5245 | 72.8355 | 70.3617 | 77.9849 | 93.2611 | 113.1316 | 135.5914 | 159.5506 | 184.4258 | 209.8917 | 235.7568 | 261.9029 | 288.2536 | 314.7575 | 341.3788 | 368.0922 | 394.879 | 421.725 | 448.6198 | 475.5551 | 502.5243 | 529.5222 | 556.5447 | 583.5884 | 610.6504 | 637.7284 | 664.8205 | 691.925 | 719.0404 | 746.1657 | 773.2998 | 800.4417 | 827.5907 | 854.7462 | 881.9075 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 873.8333 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948 | 874.22
2112 |  |  | 2112 | 213.2732 | 187.746 | 162.7782 | 138.6726 | 115.9679 | 95.6667 | 79.6294 | 70.8143 | 71.9279 | 82.5694 | 99.7342 | 120.67 | 143.7383 | 168.0634 | 193.1709 | 218.7918 | 244.7648 | 270.9887 | 297.3972 | 323.9451 | 350.6007 | 377.3413 | 404.1499 | 431.0139 | 457.9235 | 484.8712 | 511.8508 | 538.8577 | 565.8878 | 592.9381 | 620.0059 | 647.089 | 674.1855 | 701.294 | 728.4129 | 755.5414 | 782.6782 | 809.8227 | 836.974 | 864.1315 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 856 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698 | 856.3948
2113 |  |  | 2113 | 230.193 | 204.4016 | 179.0427 | 154.3299 | 130.6302 | 108.609 | 89.5137 | 75.5952 | 70.0119 | 74.6581 | 87.9268 | 106.6468 | 128.4565 | 152.0321 | 176.6679 | 201.9764 | 227.7334 | 253.8024 | 280.0963 | 306.5573 | 333.1455 | 359.8327 | 386.5985 | 413.4275 | 440.3082 | 467.2317 | 494.191 | 521.1806 | 548.1959 | 575.2334 | 602.29 | 629.3633 | 656.4512 | 683.552 | 710.6642 | 737.7866 | 764.918 | 792.0576 | 819.2045 | 846.3581 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 838.1667 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453 | 838.5698
2114 |  |  | 2114 | 247.2413 | 221.2409 | 195.5809 | 170.4153 | 146.0001 | 122.7834 | 101.5906 | 83.9681 | 72.5656 | 70.47 | 78.4308 | 93.9249 | 113.9189 | 136.4488 | 160.4498 | 185.3514 | 210.8347 | 236.7119 | 262.8667 | 289.2238 | 315.7325 | 342.3577 | 369.074 | 395.8632 | 422.7112 | 449.6076 | 476.5442 | 503.5145 | 530.5134 | 557.5368 | 584.5812 | 611.6438 | 638.7224 | 665.8149 | 692.9198 | 720.0357 | 747.1613 | 774.2957 | 801.4379 | 828.5871 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 820.3333 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211 | 820.7453
2115 |  |  | 2115 | 264.3932 | 238.2249 | 212.3289 | 186.8184 | 161.876 | 137.8103 | 115.1722 | 94.9879 | 79.1576 | 70.67 | 72.1645 | 83.1041 | 100.449 | 121.4859 | 144.6126 | 168.973 | 194.1033 | 219.7394 | 245.7232 | 271.9549 | 298.3692 | 324.9215 | 351.5807 | 378.324 | 405.1349 | 432.0007 | 458.9118 | 485.8607 | 512.8414 | 539.8492 | 566.8802 | 593.9311 | 620.9995 | 648.0831 | 675.1801 | 702.289 | 729.4083 | 756.5371 | 783.6742 | 810.819 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 802.5 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973 | 802.9211
2116 |  |  | 2116 | 281.6297 | 255.3247 | 229.2406 | 203.4623 | 178.1227 | 153.4393 | 129.787 | 107.8463 | 88.8939 | 75.2233 | 70.0006 | 75.0117 | 88.5355 | 107.4033 | 129.2962 | 152.9205 | 177.5865 | 202.9147 | 228.6852 | 254.7638 | 281.0647 | 307.531 | 334.1232 | 360.8137 | 387.582 | 414.4131 | 441.2955 | 468.2205 | 495.181 | 522.1715 | 549.1877 | 576.2259 | 603.2832 | 630.3571 | 657.4455 | 684.5467 | 711.6594 | 738.7821 | 765.9138 | 793.0537 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 784.6667 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274 | 785.0973
2117 |  |  | 2117 | 298.9363 | 272.5186 | 246.2824 | 220.2925 | 194.6475 | 169.5041 | 145.1233 | 121.9632 | 100.8682 | 83.42 | 72.3085 | 70.5922 | 78.8869 | 94.5946 | 114.7095 | 137.3081 | 161.3502 | 186.2777 | 211.7782 | 237.6673 | 263.8307 | 290.1941 | 316.7077 | 343.3366 | 370.0559 | 396.8474 | 423.6974 | 450.5955 | 477.5334 | 504.5048 | 531.5047 | 558.5289 | 585.574 | 612.6372 | 639.7164 | 666.8094 | 693.9147 | 721.031 | 748.1569 | 775.2916 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 766.8333 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511 | 767.274
2118 |  |  | 2118 | 316.3013 | 289.7898 | 263.429 | 237.2692 | 211.385 | 185.8917 | 160.9749 | 136.9498 | 114.3797 | 94.3149 | 78.6956 | 70.5396 | 72.414 | 83.6473 | 101.1686 | 122.3046 | 145.4884 | 169.8837 | 195.0363 | 220.6876 | 246.6819 | 272.9213 | 299.3414 | 325.8981 | 352.5607 | 379.3068 | 406.1199 | 432.9875 | 459.9001 | 486.8503 | 513.8321 | 540.8408 | 567.8725 | 594.9242 | 621.9932 | 649.0773 | 676.1748 | 703.284 | 730.4037 | 757.5328 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 749 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288 | 749.4511
2119 |  |  | 2119 | 333.7158 | 307.1252 | 280.6612 | 254.3632 | 228.2886 | 202.5237 | 177.2036 | 152.5501 | 128.9461 | 107.0876 | 88.281 | 74.8629 | 70.0036 | 75.3768 | 89.1513 | 108.1637 | 130.1381 | 153.8102 | 178.506 | 203.8536 | 229.6374 | 255.7254 | 282.0333 | 308.5048 | 335.1011 | 361.7947 | 388.5656 | 415.3988 | 442.2829 | 469.2093 | 496.171 | 523.1625 | 550.1796 | 577.2185 | 604.2765 | 631.3509 | 658.4398 | 685.5415 | 712.6545 | 739.7776 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 731.1667 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807 | 731.6288
2120 |  |  | 2120 | 351.1723 | 324.5147 | 297.9642 | 271.5523 | 245.3238 | 219.3445 | 193.7147 | 168.5939 | 144.2481 | 121.1456 | 100.1506 | 82.8803 | 72.0643 | 70.7285 | 79.3529 | 95.2701 | 115.5033 | 138.1693 | 162.2518 | 187.2048 | 212.7223 | 238.6232 | 264.795 | 291.1647 | 317.683 | 344.3156 | 371.0379 | 397.8318 | 424.6837 | 451.5833 | 478.5226 | 505.4952 | 532.496 | 559.521 | 586.5668 | 613.6307 | 640.7104 | 667.8039 | 694.9096 | 722.0262 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 713.3333 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858 | 713.807
2121 |  |  | 2121 | 368.6649 | 341.9498 | 315.3262 | 288.8195 | 262.4651 | 236.3139 | 210.4417 | 184.9657 | 160.075 | 136.0913 | 113.5905 | 93.6476 | 78.2438 | 70.4231 | 72.6765 | 84.1989 | 101.8929 | 123.126 | 146.3658 | 170.7953 | 195.97 | 221.6362 | 247.641 | 273.888 | 300.3137 | 326.8749 | 353.5408 | 380.2896 | 407.1049 | 433.9744 | 460.8885 | 487.8399 | 514.8228 | 541.8324 | 568.8649 | 595.9173 | 622.9868 | 650.0715 | 677.1694 | 704.279 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 695.5 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653 | 695.9858
2122 |  |  | 2122 | 386.1887 | 359.424 | 332.7381 | 306.1517 | 279.6929 | 253.4019 | 227.3369 | 201.5856 | 176.2854 | 151.6623 | 128.1074 | 106.3328 | 87.6753 | 74.5143 | 70.0208 | 75.7534 | 89.774 | 108.9279 | 130.9822 | 154.7013 | 179.4263 | 204.7931 | 230.59 | 256.6874 | 283.0021 | 309.4788 | 336.0791 | 362.7759 | 389.5493 | 416.3845 | 443.2703 | 470.1981 | 497.161 | 524.1536 | 551.1715 | 578.2112 | 605.2697 | 632.3447 | 659.4342 | 686.5363 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 677.6667 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454 | 678.1653
2123 |  |  | 2123 | 403.7396 | 376.9319 | 350.1925 | 323.5383 | 296.9922 | 270.5862 | 244.3655 | 218.397 | 192.7826 | 167.6846 | 143.3746 | 120.3309 | 99.4379 | 82.3492 | 71.8332 | 70.8785 | 79.8288 | 95.9512 | 116.3003 | 139.0324 | 163.1545 | 188.1326 | 213.6668 | 239.5794 | 265.7596 | 292.1355 | 318.6585 | 345.2948 | 372.02 | 398.8162 | 425.6701 | 452.5713 | 479.5119 | 506.4856 | 533.4874 | 560.5132 | 587.5597 | 614.6242 | 641.7044 | 668.7984 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 659.8333 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263 | 660.3454
2124 |  |  | 2124 | 421.3142 | 394.4689 | 367.6832 | 340.971 | 314.3513 | 287.8494 | 261.5014 | 235.3589 | 209.4989 | 184.0404 | 159.1763 | 135.2347 | 112.8046 | 92.9863 | 77.8021 | 70.3207 | 72.9518 | 84.7587 | 102.6219 | 123.9499 | 147.2448 | 171.708 | 196.9044 | 222.5852 | 248.6003 | 274.8549 | 301.2863 | 327.8517 | 354.5211 | 381.2726 | 408.0901 | 434.9613 | 461.8769 | 488.8296 | 515.8135 | 542.824 | 569.8573 | 596.9103 | 623.9805 | 651.0657 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 642 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708 | 642.5263
2125 |  |  | 2125 | 438.9096 | 412.0314 | 385.2053 | 358.4432 | 331.7606 | 305.1782 | 278.7249 | 252.441 | 226.3857 | 200.6481 | 175.3681 | 150.7759 | 127.271 | 105.5821 | 87.0768 | 74.1774 | 70.0524 | 76.1413 | 90.4035 | 109.696 | 131.8285 | 155.5938 | 180.3475 | 205.7331 | 231.543 | 257.6496 | 283.9712 | 310.453 | 337.0572 | 363.7571 | 390.533 | 417.3703 | 444.2578 | 471.187 | 498.151 | 525.1446 | 552.1634 | 579.2038 | 606.263 | 633.3386 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 624.1667 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905 | 624.708
2126 |  |  | 2126 | 456.5236 | 429.6161 | 402.7548 | 375.9493 | 349.2127 | 322.562 | 296.0205 | 269.6204 | 243.4076 | 217.45 | 191.8512 | 166.7765 | 142.5027 | 119.5189 | 98.7301 | 81.8269 | 71.6154 | 71.0424 | 80.3143 | 96.6379 | 117.1005 | 139.8973 | 164.0583 | 189.0612 | 214.6119 | 240.5359 | 266.7244 | 293.1064 | 319.6342 | 346.2741 | 373.0022 | 399.8008 | 426.6565 | 453.5593 | 480.5012 | 507.476 | 534.4787 | 561.5054 | 588.5526 | 615.6177 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 606.3333 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741 | 606.8905
2127 |  |  | 2127 | 474.1539 | 447.2206 | 420.3281 | 393.4848 | 366.7015 | 339.9924 | 313.3764 | 286.8796 | 260.5381 | 234.4044 | 208.5567 | 183.116 | 158.2788 | 134.3801 | 112.0221 | 92.3312 | 77.3709 | 70.2324 | 73.2396 | 85.3266 | 103.3554 | 124.7765 | 148.1254 | 172.6216 | 197.8394 | 223.5347 | 249.56 | 275.822 | 302.259 | 328.8287 | 355.5015 | 382.2556 | 409.0753 | 435.9483 | 462.8654 | 489.8193 | 516.8043 | 543.8157 | 570.8498 | 597.9035 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 588.5 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586 | 589.0741
2128 |  |  | 2128 | 491.7989 | 464.8425 | 437.9225 | 411.0459 | 384.222 | 357.4625 | 330.7832 | 304.205 | 277.757 | 251.4804 | 225.435 | 199.7113 | 174.4516 | 149.8909 | 126.4371 | 104.8356 | 86.4858 | 73.8526 | 70.0982 | 76.5403 | 91.0396 | 110.4678 | 132.6769 | 156.4875 | 181.2695 | 206.6738 | 232.4964 | 258.6122 | 284.9404 | 311.4273 | 338.0355 | 364.7385 | 391.5169 | 418.3562 | 445.2453 | 472.1759 | 499.1411 | 526.1357 | 553.1553 | 580.1965 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 570.6667 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444 | 571.2586
2129 |  |  | 2129 | 509.457 | 482.4799 | 455.5354 | 428.6295 | 401.77 | 374.9669 | 348.2331 | 321.5859 | 295.049 | 268.6548 | 242.45 | 216.5035 | 190.9205 | 165.8693 | 141.6325 | 118.7098 | 98.0275 | 81.3135 | 71.4109 | 71.2198 | 80.8093 | 97.3301 | 117.9036 | 140.764 | 164.9633 | 189.9905 | 215.5575 | 241.4928 | 267.6894 | 294.0776 | 320.61 | 347.2535 | 373.9845 | 400.7853 | 427.643 | 454.5473 | 481.4905 | 508.4665 | 535.4701 | 562.4976 | 499.3333 | 481.5 | 463.6667 | 445.8333 | 428 | 410.1667 | 392.3333 | 374.5 | 356.6667 | 338.8333 | 321 | 303.1667 | 285.3333 | 267.5 | 249.6667 | 231.8333 | 214 | 196.1667 | 178.3333 | 160.5 | 142.6667 | 124.8333 | 107 | 89.1667 | 71.3333 | 53.5 | 35.6667 | 17.8333 | 0 | 17.8333 | 35.6667 | 53.5 | 71.3333 | 89.1667 | 107 | 124.8333 | 142.6667 | 160.5 | 178.3333 | 196.1667 | 214 | 231.8333 | 249.6667 | 267.5 | 285.3333 | 303.1667 | 321 | 338.8333 | 356.6667 | 374.5 | 392.3333 | 410.1667 | 428 | 445.8333 | 463.6667 | 481.5 | 499.3333 | 517.1667 | 535 | 552.8333 | 500.0098 | 482.2015 | 464.3951 | 446.5908 | 428.789 | 410.9899 | 393.1939 | 375.4015 | 357.6131 | 339.8294 | 322.0512 | 304.2795 | 286.5155 | 268.7606 | 251.0168 | 233.2867 | 215.5737 | 197.8822 | 180.2187 | 162.5923 | 145.0165 | 127.5122 | 110.1136 | 92.88 | 75.9239 | 59.4832 | 44.1374 | 31.5282 | 26 | 31.5282 | 44.1374 | 59.4832 | 75.9239 | 92.88 | 110.1136 | 127.5122 | 145.0165 | 162.5923 | 180.2187 | 197.8822 | 215.5737 | 233.2867 | 251.0168 | 268.7606 | 286.5155 | 304.2795 | 322.0512 | 339.8294 | 357.6131 | 375.4015 | 393.1939 | 410.9899 | 428.789 | 446.5908 | 464.3951 | 482.2015 | 500.0098 | 517.8198 | 535.6314 | 553.4444